公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

项目名称：无锡市梁溪区水利闸泵站联调联控信息化采购项目

采 购 人：无锡市梁溪区防汛设施管理站

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二〇二五年五月

总  目  录

- 投标邀请------------------------------------

- 投标人须知----------------------------------

- 合同文本------------------------------------

- 采购需求------------------------------------

- 评标方法与评标标准--------------------------

- 投标文件内容与格式--------------------------

- 第一章  投标邀请

受无锡市梁溪区防汛设施管理站的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市梁溪区水利闸泵站联调联控信息化采购项目（JSZC-320213-JZCG-G2025-0021）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市梁溪区水利闸泵站联调联控信息化采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2025年6月6日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

2.项目名称：无锡市梁溪区水利闸泵站联调联控信息化采购项目

3.项目预算金额：998.77万元

4.项目最高限价：998.77万元

5.采购方式：公开招标（暗标）

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年6月6日09点30分

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市梁溪区防汛设施管理站

地    址：无锡市通扬南路280号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：孙振；电话：0510-82604947；

采购人质疑受理联系人：金杰；电话：0510-82604947

交易中心项目联系人：刘智；电话：0510-85058802

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2025年5月21日10:00

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（产品和材料及质量检测报告、投标人综合实力）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。

（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

上述《评标方法与评标标准》中技术部分不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件的规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）在给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定一个投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供基于履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格，采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：软件和信息化服务业

- 项目技术要求

- 项目背景

历年以来，无锡市梁溪区通过工程调度对城市中心区内河水位进行有效调控；同时通过控制建筑物的灵活调度，引清释污，改善城市中心区水环境，闸泵站发挥着不可替代的作用。但是，闸泵站配套的信息自动化设备建设年代久远，已经不能满足远程控制的需求；且部分系统运行时间长，早期的功能设计已不再满足当今信息技术日益发展的需要，对城市防洪工作也带来较严重的负面影响。因此，对现有信息自动化系统进行升级改造，成为当前最为迫切的需求。

本项目将采用先进的信息化技术，建设水利闸泵站联调联控系统，实现对水利工程的全面监控和自动化控制，提高水利工程的运行效率和管理水平，促进水利工程的可持续发展。

- 建设目标

本项目以监测感知数字化、日常管理标准化、调度决策科学化、防灾减灾科学化、业务办理协同化与场景应用智能化六大建设目标初步建成“监视全面化、决策智能化、应用移动化”的梁溪区闸泵站联调体系。

1、监测感知数字化。结合工程特性和运行管理需求，将梁溪区闸泵站管理过程中涉及的管理决策基础设施数字化，建立辖区的水情、水量、水利工程安全图像监控、自动化控制等感知监测体系，监测体系覆盖率达到100%，为管理决策提供覆盖辖区所有与运行管理相关的关键节点的感知监测信息。

2、日常管理标准化。按照闸泵站管理的实际需要，结合“十四五”规划要求，将标准化管理中的取、供、用水、防洪、抗旱、应急、事故调度，安全管理、调度运行、维修养护、智能自动控制等工作流程进一步科学化，工程运行管理效率提高10%，提高工程标准化管理水平。

3、调度决策科学化。通过全面感知，大数据分析，人工智能应用，圩区预报调度模型等，实现水量调配的科学决策，提升智慧化管理水平。

4、防灾减灾科学化。通过梁溪区管理范围内的重要闸泵站实现自动化和集约化一体控制、渠道水位预警、重要工程水位预警等手段，基本实现辖区内的闸站调度“无人值班、少人值守”。通过综合监测地图的形式展示预警信息，实现预警推送一核实一反馈一处理的一系列信息化闭环手段，实现对主要工程水位、流量、工情提前进行预警， 达到防汛抗旱、防灾减灾科学化的目标。

5、业务办理协同化。实现业务的在线协同办理，提高工作效率，加强移动应用系统的建设，可以通过手机查询信息，处理事务。业务协同不仅包含人与人业务协同，还包括设备设施与人的协同，一旦设备设施出现问题时能够及时地与管理人员进行联系，通过信息化手段如检修单等下发工作任务，对设备设施的故障隐患进行排除。

6、场景应用智能化。结合水利“数字化”改革、水利部“智慧水利”建设、水利工程“三化”改革等工作要求，在信息监测、监视、监控站点及物联网构建立体感知体系并实现信息管理的基础上，做好信息收集、预测、决策、实施、统计分析、后评估等工作，实现辅助决策、自动控制，通过更透彻的感知、更广泛的互联互通及智能控制， 更广泛的数据仓互联互通，更智能的决策分析依据，达到更科学和先进的管理。

- 建设内容

本项目建设内容主要包括以下六个部分：视频监控系统建设、闸泵站远程控制与监测系统建设、视频会议系统建设、网络安全设备及软件产品采购、应用支撑平台和应用系统建设、云资源及专线租赁服务。

- 3.1视频监控系统建设

在水闸和泵站管理范围内的重要位置部署视频监控点，实时监控设备运行情况和周围环境。现场的视频图像通过网络传输到水利局管理房内，供工作人员实时查看及回看录像，为闸泵站的无人运行、异地控制，提供安全保障。

- 3.1.1站点布设

针对56座闸泵站补充建设112个智能网络球机及56个智能网络筒机和相应NVR存储设备，站点监控位置包括闸室、闸门、泵房、上下游河道等。

站点布设位置如下，具体布设位置经现场踏勘后，由项目采购单位指定。

| 序号 | 站点名称 | 网络智能球机数量 | 网络智能筒机数量 | NVR数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化总厂 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 广丰浜 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 毛岸河泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 1602库站 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 施巷站 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 范家桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 塔影站 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 梨庄家园 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 接管亭 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | 吴桥西路 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | 汤家桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 庙降桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 菩提浜站 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 黄泥桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 长安桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 江尖北闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | 小尖桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 龙船浜 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 和新里 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 李家浜 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 山东浜 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 盛岸二村 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 热电厂 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | 新民村 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 惠山浜 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 惠华 | 2 | 1 | 1 |
| 27 | 惠龙 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | 三家村 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 护渎河 | 2 | 1 | 1 |
| 30 | 五爱家园泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 后坭泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 纳新桥闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 五爱北路泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 34 | 九里基闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 马夹浜节制闸 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | 徐来河泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | 庙湾浜泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | 芦新桥闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | 新槐古桥 | 2 | 1 | 1 |
| 40 | 575泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 41 | 槐古桥站 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | 羊皮巷泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | 染坊弄泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | 嘉泰泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | 新桥闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 46 | 冷渎港闸 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 高山巷泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | 前塘浜泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | 大窑路泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 50 | 锡钢泵站 | 2 | 1 | 1 |
| 51 | 兴隆闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | 庙桥闸站 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 西水关站 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 机电节制闸 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 许溪河节制闸 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | 日辉桥浜节制闸 | 2 | 1 | 1 |
| 合计数量 |  | 112 | 56 | 56 |

- 3.1.2技术要求

本项目视频监控网络在现有基础上进行扩充，要求与梁溪区工控网络进行物理隔离。能够接入已有和本项目新建视频监控设备，支持工作人员在水利局管理房内，远程实时查看及回看录像，对管理范围内情况进行动态监视，保障工程安全。技术要求如下：

1、监控前端：系统监控前端支持多种类型的摄像机接入，系统配置高清网络球机、筒机等网络设备，按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议，可直接接入网络并进行音视频数据的传输。

2、传输系统：传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。本项目将视频通过视频VPN专线传输到梁溪区水利局机房管理服务器，并通过视频管理平台进行视频管理配置。

3、存储系统：视频NVR负责对视频数据进行存储，本项目在每个闸泵站视频系统机柜内配置后端存储NVR进行视频存储。存储NVR设置在泵闸站弱电机柜。

4、安装调试：本项目包含设备安装调试和施工工作。视频监控系统应采用六类网线传输，频道具有足够的带宽传输视频图像，可以保证所得到的图像为实时图像，视频系统采用嵌入式硬盘录像机方式，对视频的采集和控制应具有实时处理效果。

- 3.1.3系统功能

本项目中采购视频监控系统要求具有以下功能：

1、夜视功能：摄像机具有红外功能，保证在夜间时也能监视到重要区域的状况。

2、自动扫描功能：摄像机能够根据预设的方向和位置自动扫描，保证全方位查看整个需要监控的区域状况。同时安装有喇叭的站点可对进入特定区域的人员进行声光报警和语音提示，语音提示内容可自定义配置，以提示群众勿进入。

3、网络化监控功能：监控采集点和监控平台通过专用VPN网络连接，满足任何时间、任何地点的远程监控需求。

4、数字化存贮功能：根据预先设定的存贮时间，不间断地存储图像和相关数据，方便进行历史信息查询，为突发事件提供确切证据。

- 3.2闸泵站远程控制与监测系统建设

闸泵站远程控制与监测系统建设主要是通过各闸泵站工程的现地自动化控制系统建设或升级改造，将各闸泵站工程的现地自动化控制系统与远程控制系统平台进行对接，建立集控中心、枢纽站和现地三级管理，现场触摸屏级、枢纽站级和管理处集控中心级三级控制模式，进行系统扩展和集成整合，建设统一的远程控制系统，对工程进行实时远程监测和控制，实现 “无人值班、少人值守”，安全稳定，经济调度的目标。

- 3.2.1站点布设

根据闸泵站远程自动控制功能需求及系统安全稳定运行要求，针对广丰浜、毛岸河泵站、施巷站、范家桥站、塔影站等工程共计55套现地PLC控制柜（其中新民村站作为2021年试点已配置远程控制），部署现地控制系统，并在无锡市梁溪区防汛设施管理站部署远程控制系统平台，通过租用运营商VPN专线，将各现地控制系统与调度中心的远程控制系统平台相连接，实现闸泵站工程相关设备的远程监视和控制。

本项目实施自动化管理及监控管理的闸泵站清单如下。

| 序号 | 站点名称 | 建设内容数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LCU泵站控制柜 | LCU闸泵站控制柜 | 新建-闸位计 | 利旧-闸位计 | 新建-雷达水位计 | 利旧-雷达水位计 | 新建－展示终端 | 利旧－展示终端 | 新建-智能电表 | 利旧-智能电表 | 新建－压力传感器 | 新建荷载传感器 |
| 1 | 石化总厂 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 2 | 广丰浜 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 毛岸河泵站 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1602库站 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 施巷站 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 范家桥站 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 |
| 7 | 塔影站 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 梨庄家园 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 9 | 接管亭 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 10 | 吴桥西路 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 11 | 汤家桥站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 12 | 庙降桥站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| 13 | 菩提浜站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 14 | 黄泥桥站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 15 | 长安桥站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 16 | 江尖北闸站 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 17 | 小尖桥站 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 18 | 龙船浜 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 19 | 和新里 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 20 | 李家浜 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 21 | 山东浜 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 22 | 盛岸二村 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 热电厂 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 24 | 新民村 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 25 | 惠山浜 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 惠华 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 27 | 惠龙 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 28 | 三家村 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 |
| 29 | 护渎河 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 30 | 五爱家园泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 31 | 后坭泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 32 | 纳新桥闸站 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 33 | 五爱北路泵站 | 1 |  | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 34 | 九里基闸站 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 35 | 马夹浜节制闸 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 36 | 徐来河泵站 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 |
| 37 | 庙湾浜泵站 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 38 | 芦新桥闸站 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 39 | 新槐古桥 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - |
| 40 | 575泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 41 | 槐古桥站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 42 | 羊皮巷泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 43 | 染坊弄泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 44 | 嘉泰泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 45 | 新桥闸站 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 46 | 冷渎港闸 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 47 | 高山巷泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| 48 | 前塘浜泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 49 | 大窑路泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 50 | 锡钢泵站 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| 51 | 兴隆闸站 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
| 52 | 庙桥闸站 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| 53 | 西水关站 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
| 54 | 机电节制闸 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 55 | 许溪河节制闸 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 56 | 日辉桥浜节制闸 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 合计数量 |  | 27 | 28 | 10 | 19 | 88 | 19 | 23 | 33 | 44 | 114 | 129 | 29 |

- 3.2.2技术要求

闸泵远程控制与监测系统包括远程自动化改造和仪器仪表监测系统建设。技术要求如下。

- 3.2.2.1闸泵站远程控制系统

闸泵远程控制系统单独组网，与互联网及其他网络完全隔离，保障工程远程控制安全。控制系统物理结构采用控制层和设备层两层结构。

1、控制层LCU柜采用一台PLC为主控制器，操作界面采用触摸式显示屏，能显示泵站自动化运行设备的状态、设定自动化运行的控制参数、显示当前正在报警的设备和报警内容。

（1）控制层LCU柜：由PLC设备、传感器等构成。由PLC进行信号采集，采集信号分别为闸位、荷载、限位、水位、流量、压力、二次仪表等；并负责采集、传输系统的各种参量，并对机电设备进行控制。

（2）控制层LCU柜可通过以太网通信模块端口将泵站自动化运行设备的状态、当前正在报警的设备和报警内容上传城域宽带，并提供有权限的用户监控及操作。泵站自动化控制系统设置就地控制操作界面，具有手动和自动两种控制方式，方式转换在控制系统的操作界面上进行。通过以太网通信实现泵站的自动报警及远程控制功能，业主及技术人员可随时随地登录网站进行泵站运行的监控。

2、设备层采用电缆连接仪表和设备控制箱。

3、设备的控制方式分为：

（1）手动控制方式：通过控制箱上的按钮实现对设备的启停操作。

（2）自动控制方式：设备的运行完全由PLC根据预先编制的程序和现场的工况及工艺参数来完成对设备的启停控制而不需人工干预。

（3）远程控制方式：操作人员通过操作站的监控画面用鼠标或键盘来控制现场设备。

控制的优先级由高到低为：手动控制、远程控制、自动控制。

4、运行控制范围

本工程工控系统运行控制的范围包括：水泵、闸门以及其他与工艺设计运行有关设备。

水泵根据雷达水位计检测的泵站液位逐级启动/停止。水位低于设定液位时停泵；水位高于设定液量时，启动水泵中运行时间较短的一台；水位高于一定液位时，启动第2水泵；根据泵的数量以此类推，系统报警，同时池内设置浮球液位开关1套，测量集水池超高、超低液位，其中超低液位直接接入水泵控制回路。具体联动控制液位根据实际运行工况调整设定。

5、运行监视范围及报警

（1）泵站液位，超高、超低液位报警。

（2）水泵以及其他与工艺设计运行有关设备的运行状态和故障报警。

（3）电力监测及报警，包括进线处的电压、电流、电量参数，以数据通信方式连接进线柜内的多功能电表。

运行监视的内容及范围根据项目采购单位需求和实际情况进行适当的删减。

当泵站监视内容出现报警信号时，自动控制系统应立即发出声光报警提示信号。声报警器由蜂鸣器发声，可在人工确认后消除。光报警由安装在控制机柜面板上的光字牌闪光显示或在操作界面上以醒目的文字、色块显示，在泵站或设备运行恢复正常时自动消除。

- 3.2.2.2仪器仪表监测系统

各类监测传感设备采用PLC采集监测数据，通过485信号传输给RTU终端远程上报水工情数据传输至政务云平台，与控制网完全隔离，保障工控系统安全。

1、配电系统电量监测

配电系统主要采集三相电压、电流、电量、功率因数，增加一个智能电表，配合电流互感器实现数据采集。智能电表支持RS485数据，PLC定时采集数据并完成显示，通过485信号传输给RTU终端远程上报。

2、水泵机组状态监测

水泵机组状态采集采用温度及振动传感器实现，传感器输出4—20mA模拟量数据，经防雷器后与PLC模拟量输入接口连接，PLC定时采集数据并通过485信号传输给RTU终端远程上报。

3、管道压力监测

管道压力采集包含水泵出口压力和出水汇总管压力，可根据现场情况，更换现有机械压力表为带数显的变送压力表，或直接并联压力传感器，输出信号为4—20mA模拟量数据，经防雷器后与PLC模拟量输入接口连接，PLC定时采集数据并通过485信号传输给RTU终端远程上报。

4、闸位监测

闸门开度检测元件将卷扬机转动的角度（包括圈数）转换成4～20mA模拟量输入现地PLC，由PLC进行相关处理，变换为闸门实际开度，完成闸门开度的闭环控制、现地显示，通过485信号传输给RTU终端远程上报。

5、荷重监测

荷重传感器及相关装置，可以接收启闭机实际荷重（4～20mA模拟量）自动判断是否机械过负荷，并送出机械过负荷报警信号。在闸门出现异常时可由PLC采取紧急制动措施，防止损失扩大。

6、上下游水位监测

在水闸和泵站上下游各设置一个水位计，采用广泛应用于水电行业的雷达式水位计，输出标准4—20mA电流信号接入现地集控单元PLC中，再通过485信号传输给RTU终端远程上报。

- 3.2.3系统功能

闸泵自动化控制系统采用主从结构、分布式实时监控方式。本项目系统功能包括现地控制单元和集控层单元两个部分，控制优先级为现地操作优于远程操作，系统要求具有以下功能。

- 3.2.3.1现地控制单元

现地控制单元包括手动控制和自动控制两部分。手动控制主要由控制开关、信号灯及传感器等组成，自动控制由PLC、触摸屏及传感器等组成，通过以太网方式与集控层计算机网络连接。闸门现地控制单元应能有效地监测、控制机电设备。

1、数据采集和处理

数据量（模拟量）采集：闸门开度、水位、管道压力、流量、设备电流、电压等。

状态量（开关量）采集：闸门、阀门和水泵启停接触器状态、闸门行程开关状态、动力电源、控制电源状态等。

2、实时控制现地操作：现地管理人员能根据LCU的数据显示，用触摸屏或按键人工控制闸门启闭、水泵启停、电动阀启闭，也可在触摸屏上设定数值，使其自动运行到相应位置。

3、远程操作：LCU通过网络接收集控层的指令，自动运行到相应位置。

- 3.2.3.2集控层单元

集控层单元除能迅速可靠、准确有效地完成对各工程设备的安全监视和控制外，还要完成对整个自动控制系统的运行管理，包括历史数据存档、检索、运行报表生成与打印、对外通信管理等。

1、数据采集和处理

采集接收LCU上传的各类数据。

2、实时控制

（1）运行人员通过水位、泄流量的计算，确定闸门开度和泵站运行方案，通过控制台上的标准键盘和鼠标，远程控制设备启停；

（2）所有接入自动化控制系统的设备，采用现地操作与远程操作两种控制方式，互为闭锁，在现地切换。

3、安全运行监视

（1）状态检视：监控对象的电源断路器事故跳闸，运行接触器失电，保护动作等状态变化的显示与打印；

（2）过程检视：在系统上，模拟显示设备运行过程，并标定关键运行参数；

（3）异常监视：监控系统中硬件和软件发生故障、错误时，立即发出警报信号及声音，并在系统上显示记录，指示报警部位。

4、调度管理

（1）具备闸门启闭、水泵启停及相关数据情况表，事故记录表的统计打印；

（2）以数字、文字、图形、表格的形式组织画面进行动态显示：

（3）水位显示；设备模拟显示；控制系统框图；设备操作流程图；各种事故、故障统计表；设备操作次数统计表；各种检测量上、下限值整定表。

（4）发生设备电气过载、电源失电，应发出事故声光报警；

（5）人机对话，监控系统的主机或操作员工作站，可人工输入各种数据，以更新修改各种文件，置入各种缺漏的数据，输入各种控制命令等，以监视和控制各闸门的运行。

- 3.3视频会议系统建设

视频会议系统包括1个中心点和9个远端点，以区水利局为控制中心和主会场所在地，下辖9个乡镇水利管理单位为分会场。通过视频会议，可以缩小各级机构间的区域间隔，减少差旅会务成本，大大提高时间效率，构造出一个跨区域多人共享的工作空间。

- 3.3.1技术要求

视频会议系统技术要求如下：

1、部署在已建设的政务部门政务网内，便于各个设备网络的互联互通；

2、采用基于IP网络的视频会议系统，在网络设备层面，保证视频会议有足够固定的带宽；

3、采用专网专线进行传输，采用专网专线传输效果更佳，保证良好的网络质量，丢包率要求不超过8%；

4、视频会议采用H.323体系标准。全网可实现1080P以上的会议，视频会议系统支持High Profile技术，会议带宽可控制在2Mbps之内，现有带宽资源满足要求；

5、主会场的视频会议终端通过交换机与本地的MCU连接，在上传信号时，将话筒和会议球机采集的音、视频等数据经过视频会议终端进行编码后，通过网络传送到本地MCU进行转发、控制等处理；

6、视频会议终端通过交换机网络接收到MCU发来的数据，对音、视频等数据进行解码，从而实现主会场既能下发本地的画面/声音，又能看到各个分会场的画面/声音；

7、采用的设备具有全面的网络安全机制，从网络层面、设备层面到应用层面都有相应的安全机制，确保系统从运行到应用是一个安全的系统。

- 3.3.2系统功能

视频会议系统具有双视频流功能，除用于召开视频会议外，还具有召开应急指挥、多点研讨、技术培训、远程教育等功能。系统要求具有以下功能：

1、实现1080P的高清图像传送；

2、实现主会场和各分会场的视频会议；

3、能同时召开多个多点会议；

4、召开由任意一个会场发起的点对点或多点会议；

5、传送全运动的图像和高保真的声音效果；

6、会议录像以及流媒体功能，会议实况或录像的网上点播、直播；

7、MCU和终端支持H323协议体系标准；

8、具有丰富、完善的网管功能。

- 3.4网络安全设备及软件产品采购

为保障视频监控系统、闸泵站远程控制与监测系统、视频会议系统、应用支撑平台及应用系统的安全、稳定运行，本项目需采购网络设备、安全设备、数据库软件等机房软硬件设备。

- 3.5应用支撑平台及应用系统建设

充分利用梁溪区防汛决策支撑系统建设成果，根据闸泵站联调联控平台应用场景，补充建设应用支撑平台和水工程联合调度系统，为泵站联调联控提供日常运行管理和智能调度支撑。

- 3.5.1数据交换共享平台

数据交换共享平台实现管理站到区政务信息资源目录的数据交换，保证数据在各部门、机构之间的正确传递。数据交换共享平台通过统一的规范和标准，消除由于应用范围、构建方式、系统结构、数据资源等方面所产生的各机关系统间的差异，实现信息的高度共享，保证数据交换的透明、简便、可靠、安全。

- 3.5.1.1数据交换共享

1、数据接收

接收来自各监测、监控站点采集数据。根据数据接收策略实现不同数据源的实时和定时接收。

2、数据处理

按照各类数据相应的检查标准，对接收的数据进行检查，对异常数据，调用相应异常处理程序进行处理。对符合标准的数据，按照分类标准进行分类、存储。对不符合标准的数据，按照统一存储的格式进行转换，再按照分类标准进行分类、存储。

3、共享交换

实现对无锡水文、环保、气象、水利等防汛、水环境数据整合和梁溪区已有、各乡镇农村工作办公室等不同部门的共享交换数据的接收、存储及处理。

4、交换监视

为了保证信息传输安全，对信息传输的不同阶段进行实时监控，监视功能在独立的图形界面上显示平台上接收、发送任务的实时执行情况及统计结果。

- 3.5.1.2感知数据采集存储

1、感知数据接收

实现对移动终端、各监测、监控站点等监测数据的接收和缓存，数据的接收方式分数据库接入、数据文件导入、在线填报等。数据的接收方式通过系统配置文件进行定义。

2、感知数据检查

现地采集数据通过系统接收后，按照相关的数据检查标准进行检查和数据预处理。常规监测数据主要检查数据完整性；数据预处理主要包括数据清洗、填补缺失值、去除异常值等，以保证数据的准确性和完整性；对于自动监测数据则主要进行异常数据的数据剔除、重新监测等异常处理。

3、感知数据转换

对不符合存储要求的数据进行数据转换。当接收的数据发出数据转换请求时，系统调用预定义的转换方法，对数据进行转换，并将转换结果写入日志库。当转换异常时，将调用异常处理程序进行处理。

- 3.5.1.3数据分析管理

1、数据挖掘分析

对于本次项目中采集的感知水、雨、工情等数据，进行前期的数据预处理、数据转换和数据挖掘等操作。数据转换包括数据格式转换、数据类型转换等，以满足数据处理和应用的需求。数据挖掘包括数据分类、聚类、关联规则挖掘等，以发现数据中隐藏的信息和规律。

2、数据备份和恢复

为了保障梁溪水利感知数据的安全性和可靠性，建立数据备份和恢复机制。可以采用定期备份、远程备份等方式进行备份，同时采用快照技术、复制技术等手段进行恢复。

3、数据访问控制

为了保障梁溪水利感知数据的安全性，需要对数据进行访问控制。可以设置不同的权限和角色，对数据进行分级管理。

4、数据生命周期管理

为了保障梁溪水利感知数据的及时性和有效性，需要对数据进行生命周期管理。可以建立数据的生成、存储、访问、归档和销毁等流程，对数据进行有效管理。

5、数据资源管理

在建立梁溪水利数据备份机制的同时，通过元数据管理、数据资源目录管理、异常数据管理等方式来加强数据资源管理。

- 3.5.2应用支撑平台

针对各业务应用系统共用的功能进行统一建设，搭建应用支撑平台，提供统一支撑服务、数据访问接口、安全管理策略等。

- 3.5.2.1模型组件

圩区预报调度模型基于水量平衡，为圩区提供水位预报和调度方案支撑服务，模型运算需收集包括基底面积、历史降雨、工程调度过程、降雨量、最低水位、安全水位、受淹水位、排涝能力（水位流量关系曲线）、DEM等参数的组成，可以动态计算当前对象的纳雨能力、最高水位、最优调度方案、外排水量、受淹区域、受淹时长等信息，能为区域圩区风险预判提供精准服务，同时还可以设定目标水位，推荐工程调度方案（调度流量、调度时长），能为区域风险预判，工程调度方案选择提供计算服务。

- 3.5.2.2报表组件

基于服务器后台的组件，可以建立、管理、发布传统的基于纸张的报表或者交互的、基于Web的报表，实现日常业务报表服务以及决策分析报表的生成。

- 3.5.2.3报图组件

基于服务器后台的组件，基于相关数据生成例如折线图、饼状图、柱状图等多种报图样式展示数据信息内容，实现对数据的可视化分析展现。

- 3.5.2.4流程引擎

流程引擎是项目涉及流转部分的核心，引擎是驱动流程流动的主要部件，它负责解释工作流流程定义，创建并初始化流程实例，控制流程流动的路径，记录流程运行状态，挂起或唤醒流程，终止正在运行的流程，与其他引擎之间通信等工作。

- 3.5.2.5统一身份认证

统一身份认证为平台提供统一的框架和基础组件服务。

- 3.5.2.6统一用户管理

通过统一用户管理，实现一次登录、各处通行的用户管理机制，对所有应用系统进行统一的访问控制管理提供基础。系统支持对单位内部人员，完成包含用户授权和角色授权两方面的统一授权管理规划；针对外部用户，支持调用短信验证等形式，实现用户的统一身份认证。

- 3.5.2.7统一授权管理

统一授权管理通过角色权限控制设置权限、角色以及进行权限验证。

- 3.5.2.8统一接入管理

统一接入管理采用微服务的技术框架，实现对访问系统的请求管理。外部应用在调用应用系统时，提供动态路由、接口限流、服务编发数限流等服务，实现对相关接入的有效管理。

- 3.5.2.9统一地图服务

保持与现有决策系统一致，利用江苏省水利“一张图”作为基础地图，可以叠加决策系统已建立的河网、行政边界、圩区、水利工程图等，为本次项目建设提供基础地图服务，形成梁溪水利统一的GIS平台，该平台支持天地图，支持显示高分辨率的数字地图，并提供灵活的业务应用配置功能。

- 3.5.3闸泵站联调联控平台

结合梁溪区防汛设施管理站的业务职能，以需求为导向，以业务为核心，搭建业务应用系统，包括水安全形势研判系统、水工程调度决策系统、闸泵站运行管理系统、工程安全管理系统、后台管理系统及移动应用系统。

- 3.5.3.1水安全形势研判系统

1、总览专题服务

基于梁溪区水利一张图，展示雨情、水情、工情、水量汇总信息，全面反映梁溪区河网水位超警超保情况，降雨的分布情况，工程的运行情况，边界水量的交换情况以及圩区、河道堤防水安全状态。

2、水情专题服务

提供基于水利一张图的水情专题服务模块，主要包括：水情GIS监测预警、水位过程分析、水位特征分析、河道水位过程线、水位超警戒预警等功能。

3、雨情专题服务

提供基于一张图的雨情站点降雨数据查询分析等专题服务模块，主要包括：雨量GIS监测查询、雨量等值面、降雨分布图、雨量柱状图查询、雨量数据报表、雨量预警、历史年中同期雨量对比分析等功能。

4、工情专题服务

提供基于一张图的泵闸站工程监视、引排水量分析、区域进出水量分析等专题服务功能，主要包括：泵闸站查询定位、工程实时运行状况、水量统计、工情数据统计分析等。

5、圩区专题服务

基于水利一张图，根据圩内水位、排涝流量、控制水位、受淹水位、堤顶高程、调度方案等资料，利用水文学模型，构建圩区总体形势分析、纳雨能力分析、圩区水位预测分析、圩区智能调度、圩区排涝能力等功能服务。

6、内涝专题服务

基于水利一张图，提供内涝积水点实时监测信息展示、内涝统计分析和风险预警，主要功能包括：内涝监视、内涝统计、内涝预警、积水点视频监控、预报降雨，内涝处置。

7、气象专题服务

集成分区降雨预报、华东雷达图、中央气象台预报降雨成果等多种气象预报产品，对各类气象数据，分别建立图片预览、动画播放等功能；降雨预报数据根据行政分区和水利片进行空间分析，动画展示降雨的分布和变化过程。

- 3.5.3.2水工程调度决策系统

1、调度方案数字化

通过对水利工程防洪调度方案、圩区控运方案等资料进行数字化处理，形成水利工程调度决策树，提高水利工程调度的效率和准确性；同时建立水利工程调度知识平台，可以为工程调度的智能识别和调度规范化提供技术支持和保障。

2、圩区预报调度

基于水利一张图，根据圩内水位、排涝流量、控制水位、受淹水位、堤顶高程、调度方案等资料，利用水文学模型，开展圩区纳雨能力、未来24小时最高水位、推荐调度等信息预测。

3、调度执行监视

根据水利工程调度场景，设定活水调度、防洪调度两种调度模式，根据两种模式，制定调水方案，系统自动设定的调度模式及调度方案，开展调度专题监视，实时监控工程运行是否符合调度规则，通过统一平台实现梁溪区河湖圩工程联合执行调度方案。

4、汛期智能预警

利用梁溪区水利局现有的软硬件环境基础，构建监测信息预警提醒和洪涝灾害防御宣传信息发布功能。

- 3.5.3.3闸泵站运行管理系统

1、工程总览

工程总览主要展示内容包括：展示调令信息、工程运行信息、实测水位与预报、今日值班、各类检查统计信息等信息，实现闸泵站运行管理信息汇总。

2、监测信息

利用现有梁溪区防汛决策指挥支持系统已建成果，集成新建水位、雨量、视频、闸门、泵站的监测信息一张图展示功能，实现工程情况的实时监视和历史数据查询等服务。

3、调度管理

根据接收到的工程运行调度指令，按照相关规定自动提供可供选择的调度方案，并能够记录、跟踪调度指令的流转和执行过程。

4、基础信息

实现基于电子地图，展示和查询基础信息，主要包括：工程信息、行政区划信息、泵站信息、闸门信息等。

5、运行管理

对工程运行和调度情况进行管理，通过对设备运行信息及相关台账记录进行统一收集管理，自动生成图表。

6、安全管理

结合移动巡查系统，实现巡查检查表的自动填写、在线审核及生成检查报告，并结合隐患异常处理，对巡查检查时发现的隐患问题进行管理，实现闭环。

7、维修养护

以预算管理为控制手段，全过程管控设备日常维护和检修工作，提高设备检修资金利用率；对每年的所有工程的维修、养护项目进行管理，方便进行查询统计，主要包括：年度维修养护计划、维修养护资金、维养项目、设备管理等模块。

8、档案管理

档案管理包含水利工程技术档案管理和年度数据整编文档管理。

9、统计分析

基于现有梁溪区防汛决策指挥支持系统已建成果，开展雨情报表、水情报表、工情报表、内参简报功能补充完善。

10、大数据分析应用

利用大数据分析技术，提供闸泵站运行状态波动、闸泵站异常模糊诊断、运行状况数据简报功能服务。

- 3.5.3.4工程安全管理系统

1、注册登记

实现水利工程注册登记资料的管理，包括注册登记（备案）材料、注册登记时间等。

2、安全鉴定

实现水利工程安全鉴定材料的管理，包括安全鉴定次数、最近一次安全鉴定时间、审定单位、最近一次安全鉴定结论、安全评价报告、安全鉴定报告书等。

3、应急管理

应急管理主要包括：应急预案、防汛物资、险情管理、备用电源、消防器材、应急演练等模块。

4、除险加固

实现水利工程除险加固（整治计划）信息的管理，包括对水利工程除险加固（整治计划）信息的增加、删除、修改、导入、导出、查询功能。

5、制度规程

提供各种制度、规程、办法的管理，方便办公人员随时查看、了解相关的制度。

6、隐患治理

提供隐患治理管理平台，可以进行隐患登记上报、提出隐患消除方案、记录隐患整改结果等。根据整改结果进行统计，形成月统计表和年统计表。

- 3.5.3.5后台管理系统

基于梁溪区防汛决策支撑系统，开展本次项目后台模块补充建设，实现系统用户统一管理、防汛基础数据统一维护、系统日志统一存储分析。

1、用户权限管理

利用现有的用户权限管理模块，根据本次项目需要补充个人信息保护、组织机构管理、用户管理、角色管理等信息，开展系统权限管理。

2、基础数据维护

根据权限开放，维护水利工程的基本信息情况。

3、操作日志管理

集中规范管理各个运行岗位的值班记录，实现各岗位运行交接班管理及相关日志（班长日志等）记录、统计、分析、查询等功能。

- 3.5.3.6移动应用系统

基于现有梁溪区防汛决策支撑系统，根据需求开展功能补充完善。

1、视频监控

对视频现有系统进行全面更新，根据项目实际需求，对已有的视频模块进行重建开发建设。

2、数据集成

接入本项目新建数据资源，通过移动竣工情况、水情、工情调整报告等模块，进行数据集成展示。

3、移动巡查

提供移动端巡查位置信息上报、巡查信息上报、隐患处置上报等功能。

- 3.5.4防汛决策指挥支持系统国产化改造迁移

根据信息系统统一运维管理和网络安全需求，将现有防汛决策指挥支持系统相关软件迁移至政务云环境；对现有系统进行迁移和国产化适配改造。

- 3.5.4.1国产化适配改造

对现有数据库、数据采集、数据交换、防汛决策指挥支持系统及移动app后台服务进行国产适配改造，主要包括：现有数据中心、水利综合业务应用平台、移动信息服务平台、城市防汛专题模块、软硬件改造以及系统集成。

- 3.5.4.2系统迁移

将防汛决策指挥系统进行迁移，融合至国产化适配改造中，主要包括：数据库迁移、迁移部署地图服务、中间件迁移、平台部署、移动应用部署、软件迁移修改完善。

- 3.6云资源及专线租赁服务

本项目需构建3套网络，分别为视频监控网、4G物联水工情采集网、工程远程控制网。其中，工程远程控制网为本项目新建，视频监控网、4G物联水工情采集网在现有基础上进行升级改造。同时，应用支撑平台及应用系统部署在政务云上。为建设以上网络体系并保证系统安全运行，以租赁方式采购服务器云资源、通信网络资源、物联网卡等服务，在保障信息数据安全的同时，降低后期维护成本，避免重复建设，实现集约化管理。

- 3.7采购清单：

- 3.7.1设备采购清单：

| 序号 | 设备（软件）名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、视频监控系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 网络智能球机 | 1.距离≥150米； 2.球机支持≥23倍光学变倍，最大焦距不低于110mm； 3.最低照度满足彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux； 4.内置扬声器，功率≥5W，30m距离满足60dB； 5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°； 6.支持SmartH.265格式；支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； | 112 | 台 |
| 2 | 网络智能筒机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器； 2.内置≥2盏白光补光灯； 3.白天或夜晚均可输出彩色视频图像； 4.最低照度彩色：0.0004 lx，黑白：0.0001 lx； 5.补光距离≥50米； 6.全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； 7.支持SmartH.265格式，智能检测：10项事件检测，3项异常检测； 8.具有不小于105dB宽动态； 9.具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制等功能； 10.摄像机能够在-45～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 11.满足IP67防尘防水等级。 | 56 | 台 |
| 3 | 摄像机支架 | 铝合金材质，多维度调节。 | 168 | 个 |
| 4 | 二合一防雷器 | 1.电源线防护规格： ①接口类型：接线端子； ②标称放电电流In(kA,8/20μs)：5； ③最大放电电流Imax(kA,8/20μs)：10； ④响应时间（ns）：≤25。 2.网络防护规格： ①接口类型：RJ45； ②传输速率（Mbps）：100； ③标称放电电流In(kA,8/20μs)：2.5； ④最大放电电流Imax(kA,8/20μs)：5； ⑤响应时间（ns）：≤1； ⑥插入损耗（dB）：0.2。 | 112 | 个 |
| 5 | 立杆 | 3米立杆/0.5米横臂，杆件采用3mm镀锌烤漆钢管 | 112 | 根 |
| 6 | 混凝土基础 | 钢筋地笼混凝土基础，水泥黄沙砂子等，800*800*1500 | 112 | 项 |
| 7 | 防雷接入 | 接入闸泵站建筑物防雷系统。 | 56 | 项 |
| 8 | 存储NVR | 1.标准机架式嵌入式网络硬盘录像机，ATX电源； 2.支持smartH.265格式录像存储，满配6TB硬盘（总容量可达16TB）； 3.1个HDMI接口、1个VGA接口； 4.2个10M/100M/1000Mbps网口； 5.2个USB2.0接口。 | 56 | 台 |
| 9 | 硬盘 | 1.3.5 HDD,6TB,5400RPM,64MB, SATA 6Gb/s; 2.7*24小时流媒体录制，支持5年硬件质保。 | 56 | 块 |
| 10 | 布线与调试 | 1.非屏蔽六类双绞线，PVC管敷设，管扣、电工胶及其他相应辅材； 2.现场布线、地面或绿化开挖回填。 | 56 | 项 |
| 11 | 视频管理平台 | 1.CPU：配置≥1颗C86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz； 2.内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存； 3.硬盘：配置≥2块600G 10K SAS硬盘； 5.阵列卡：配置≥1张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 6.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 7.网口：≥4个千兆电口； 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 9.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源。 | 1 | 项 |
| 12 | 视频管理软件 | 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、数字码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 4.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 5.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 6.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 7.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 8.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡。 | 1 | 项 |
| 13 | 视频通道授权 | 终端设备通道授权。 | 200 | 项 |
| 二、闸泵站远程控制与监测系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | LCU泵站控制柜 | PLC控制系统，通过以太网进行通信。CPU采用高性能工业级别微处理器，负责通信任务和程序运行及逻辑运行。串口通讯：提供RS232和RS485至少各一个。 主要部件的性能参数要求以下： 1.数字量输入模块DI，输入点数：不少于32点； 2.数字量输出模块DO，输出点数：不少于16点； 3.模拟输入模块AI，输入点数：8点； 4.触摸屏 ①液晶屏：10"液晶显示，真彩（LED背光），分辨率（1024×600）； ②LCU柜体尺寸为1800*600*400，含开关、继电器、防雷器，隔离模块，开关电源、熔断器、端子、温度控制器及屏蔽配线等。 | 27 | 套 |
| 2 | LCU闸泵站控制柜 | 1.集成闸门智能控制器，以太网通讯口，MODBUS通讯接口，232串行通讯接口，闸门数据I/O接口，闸位计接口，水位计接口，闸位计格雷码智能换算功能模块，主要部件的性能参数要求如下： ①数字量输入模块DI，输入点数：不少于48点； ②数字量输出模块DO，输出点数：不少于16点； ③模拟输入模块AI，输入点数：12点； ④10寸显示屏，防雷器等； 2.具备手动/自动启闭闸门的功能；提供远程控制接口； 3.自动判断启闭机是否被卡住，并及时停机，发出报警信号； 4.自动记录启闭机的使用情况，并自动诊断启闭机是否该保养或者更换电机； 5.可接入多功能检测仪表，实现启闭机的能耗管理； 6.可选集成闸门本地控制的电气回路。 | 28 | 套 |
| 3 | 雷达水位计 | 1.测距范围 0.1～65m，测距精度±1mm，测距分辨率1mm，测水位频率76GHz~81GHz； 2.测水位波束角 6°，水位计天线 喇叭透镜天线，测水位工作原理 调频连续波FMCW； 3.工作温度-30℃~+75℃，防护等级 IP67。 | 88 | 台 |
| 4 | 闸位计 | 1.检测量程：常规0~80m （可更大）分辨力：1cm或1mm； 2.工作电压：DC12-24V； 3.连接方式：偏心轴连接、弹性连接、齿轮连接等； 4.通信接口（选装） :RS485； 5.4—20mA; 6.并行格雷码； 7.串行SSI信号。 | 10 | 台 |
| 5 | 定制支架 | 闸位计安装焊接支架定制。 | 10 | 套 |
| 6 | 压力传感器 | 采集水泵出水压力。 1.精度：0.5%； 2.24V 供电，4～20mA 输出； 3.连接螺纹：M20*1.5。 | 129 | 个 |
| 7 | 智能电表 | 1.电流互感器，测量显示电压、电流、功率、电能； 2.支持RS232/422/485； 3.提供完整的以太网和TCP/IP协议。 | 44 | 个 |
| 8 | 电流互感器 | 400A电流互感器。 | 44 | 个 |
| 9 | 荷载传感器 | 1.工作电压：12V； 2.输出信号：4-20ma。 | 29 | 个 |
| 10 | 高音号角喇叭 | 1.额定功率：80W； 2.灵敏度：120dB； 3.内置喇叭单元：高保真喇叭。 | 55 | 个 |
| 11 | RTU终端设备 | 1.支持电信联通移动4G联网； 2.处理器：采用32位ARM处理器，主频72MHz； 3.开关量接口：3组，可连接雨量计、门磁、风速、流量等； 4.并行数据接口：1组SDI-12，支持格雷码、二进制、BCD码等； 5.模拟量采集：6组12位精度，可接入4—20mA/0-20mA/0-5V多种信号； 6.串行接口：具有4组RS232口，2组RS485口； 7.开关量接口：具有1组继电器输出，支持常开/常闭；8.交互接口：具有操控按键6个，192*64点阵液晶显示；9.含物联网卡，用于传输上下游水位、闸门开度、泵站开机状态等数据。 | 55 | 台 |
| 12 | 闸泵站信息展示终端 | 泵闸一体化显示屏 1.硬件参数要求：屏幕不小于32寸，屏幕比例16:9，系统安卓，内存8G，cpu:4核； 2.软件参数要求：实时显示工程的相关闸泵的运行情况、水位、降雨等信息。 | 23 | 台 |
| 13 | 弱电机柜 | 1.型号：机柜采用全密封设计，并设置防潮措施，保证设备元器件运行环境的干燥度； 2.机柜板材为镀锌钢板，尺寸：400×600×1100，壁厚≥1.2mm； 3.基础形式、材质、规格：落地安装，内部带有插座、风扇、灯等。 | 23 | 套 |
| 14 | 工控管理终端 | 1.不低于2*2.1GHz/16-Core处理器； 2.2*16GB 内存DDR4，配置2块2.4T 6Gb/s SATA HDD 3.5最大支持4块硬盘，支持RAID 0.1.5等RAID级别，2口千兆以太网卡，配置2个550W冗余热插拔交流电源。 | 2 | 台 |
| 15 | 布线与调试 | PLC编程及调试费，电源线RVV2*1.5，信号线RVVP4*0.5，KBG25保护管及敷设；线槽100*50*1.0等辅材等费用。 | 55 | 项 |
| 16 | 组态软件 | 1.总控室使用上位机软件（scada），通过以太网对泵站泵、阀门进行远程控制； 2.实时显示各闸门、泵、河道液位当前的状态； 3.查询当前和历史各闸门、泵、河道液位数据； 4.查询各个泵站的报警信息以及历史报警信息； 5.设置和查询各个泵站的自动控制数据，查询实时历史数据库任意标签点的任意一天的历史数据不超过50毫秒，其中设定为高速查询的标签点可以达到20毫秒。 | 1 | 套 |
| 17 | 组态软件程序配置 | 针对56个站点程序进行配置。 | 56 | 项 |
| 三、视频会议系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议MCU | 1.会议容量：最大4组物理会议，20组虚拟会议，16路1080P用户并发； 2.机箱结构采用电信级架构设计，内部模块化插槽设计，可灵活扩展系统容量，满足在线7*24小时不间断运行； 3.MCU采用嵌入式操作系统，分布式部署可实现资源的统一管理、动态分配、相互备份，形成资源库； 4.多网络支持 IP（IPV4和IPV6），支持跨越防火墙及路由器能力，支持QOS策略模式，支持语音优先功能，支持NAT、H.245隧道等参数的设置。 | 1 | 台 |
| 2 | 一体式终端 | 1.4K超高清视频通话； 2.设备支持H.323、SIP标准协议，具有良好的兼容性；支持H.239、BFCP双流协议，主流最高可支持4K，辅流支持1080P； 3.设备支持通过2.4G遥控器、web、触控、鼠标键盘等方式来操控终端； 4.设备支持任意打开、关闭远端视频，支持飞鼠方式拖拽变更视频在画面布局中的窗口位置。 | 10 | 台 |
| 3 | 全向麦克风 | 1.语音技术：深度消回音、动态噪声抑制、自动增益控制技术； 2.麦克风频响：100Hz~22kHz； 3.喇叭频响：170Hz~22kHz； 4.拾音范围：直径6米； 5.喇叭音量：85dB;6.接口：USB接口*1、LINE IN/OUT接口*1、耳机3.5mm接口*1。 | 10 | 台 |
| 4 | 会议显示屏 | 1.采用LED液晶显示屏，显示尺寸≥65英寸（16:9），刷新率≥60Hz，亮度≥350cd/m2，视角（度）≥178°； 2.HDMI口≥1个；USB3.0≥2个；HDMI2 IN≥1个。 | 9 | 台 |
| 5 | 终端接入许可 | 终端接入许可；每个终端进行SIP注册。 | 10 | 项 |
| 6 | 布线与调试 | 会议平板落地移动支架，视频接插高清HDMI线缆，音频接插线材。 | 10 | 项 |
| 四、网络安全设备及软件产品 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥144Mpps； 2.支持千兆电口≥24，万兆光端口≥4；支持2个专用堆叠口； 3 4.支持STP、RSTP和MSTP，支持BPDU保护、根保护、环路保护。 | 2 | 台 |
| 2 | 交换机 | 1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps； 2.24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口； 3.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 56 | 台 |
| 3 | 接入路由器 | 1.传输速率10/100/1000Mbps； 2.处理器单核≥775MHz； 3.网络协议PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS； 4.基于Web的用户管理接口（远程管理/本地管理）； 5.HTTPS远程管理； 命令行CLI； 6.通过HTTP 升级系统软件。 | 56 | 台 |
| 4 | 终端安全管理系统 | 1.提供终端病毒查杀能力，病毒查杀引擎包括云查杀引擎、鲲鹏（含AVE引擎）、Behavioral脚本引擎（QEX）、QVM等引擎，支持多引擎的协同工作对病毒、木马等进行查杀，提供主动防御系统防护、勒索防护、威胁详情、文档卫士等功能； 2.含10个服务器或者电脑系统杀毒三年授权。 | 1 | 套 |
| 5 | 服务器操作系统 | 国产服务器操作系统 | 3 | 套 |
| 6 | 国产数据库 | 1.大型国产关系型数据库，满足GB/T 20273及GB/T18336两大信息安全标准； 2.高可用性，支持8节点共享存储集群，支持集群2节点到8节点的扩展。 | 1 | 套 |

- 3.7.2应用支撑平台及应用系统建设功能清单：

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据交换共享平台 | 数据交换共享 | 包括数据接收、数据处理、共享交换、交换监视。 |
| 2 |  | 感知数据采集存储 | 包括感知数据接收、感知数据检查、感知数据转换。 |
| 3 |  | 数据分析管理 | 包括数据挖掘分析、数据备份和恢复、数据访问控制、数据生命周期管理、数据资源管理。 |
| 4 | 应用支撑平台 | 模型组件 | 圩区预报调度模型基于水量平衡，为圩区提供水位预报和调度方案支撑服务，模型运算需收集包括基底面积、历史降雨、工程调度过程、降雨量、最低水位、安全水位、受淹水位、排涝能力（水位流量关系曲线）、DEM等参数的组成，可以动态计算当前对象的纳雨能力、最高水位、最优调度方案、外排水量、受淹区域、受淹时长等信息，能为区域圩区风险预判提供精准服务，同时还可以设定目标水位，推荐工程调度方案（调度流量、调度时长），能为区域风险预判，工程调度方案选择提供计算服务。 |
| 5 |  | 报表组件 | 基于服务器后台的组件，可以建立、管理、发布传统的基于纸张的报表或者交互的、基于Web的报表，实现日常业务报表服务以及决策分析报表的生成。 |
| 6 |  | 报图组件 | 基于服务器后台的组件，基于相关数据生成例如折线图、饼状图、柱状图等多种报图样式展示数据信息内容，实现对数据的可视化分析展现。 |
| 7 |  | 流程引擎 | 流程引擎是项目涉及流转部分的核心，引擎是驱动流程流动的主要部件，它负责解释工作流流程定义，创建并初始化流程实例，控制流程流动的路径，记录流程运行状态，挂起或唤醒流程，终止正在运行的流程，与其他引擎之间通信等工作。 |
| 8 |  | 统一身份认证 | 统一身份认证为平台提供统一的框架和基础组件服务。 |
| 9 |  | 统一用户管理 | 通过统一用户管理，实现一次登录、各处通行的用户管理机制，对所有应用系统进行统一的访问控制管理提供基础。系统支持对单位内部人员，完成包含用户授权和角色授权两方面的统一授权管理规划；针对外部用户，支持调用短信验证等形式，实现用户的统一身份认证。 |
| 10 |  | 统一授权管理 | 统一授权管理通过角色权限控制设置权限、角色以及进行权限验证。 |
| 11 |  | 统一接入管理 | 统一接入管理采用微服务的技术框架，实现对访问系统的请求管理。外部应用在调用应用系统时，提供动态路由、接口限流、服务编发数限流等服务，实现对相关接入的有效管理。 |
| 12 |  | 统一地图服务 | 保持与现有决策系统一致，利用江苏省水利“一张图”作为基础地图，可以叠加决策系统已建立的河网、行政边界、圩区、水利工程图等，为本次项目建设提供基础地图服务，形成梁溪水利统一的GIS平台，该平台支持天地图，支持显示高分辨率的数字地图，并提供灵活的业务应用配置功能。 |
| 13 | 闸泵站联调联控平台 | 水安全形势研判系统 | 包括总览专题服务、水情专题服务、雨情专题服务、工情专题服务、圩区专题服务、内涝专题服务、气象专题服务。 |
| 14 |  | 水工程调度决策系统 | 包括调度方案数字化、圩区预报调度、调度执行监视、汛期智能预警。 |
| 15 |  | 闸泵站运行管理系统 | 包括工程总览、监测信息、调度管理、基础信息、运行管理、安全管理、维修养护、档案管理、统计分析、大数据分析应用。 |
| 16 |  | 工程安全管理系统 | 包括注册登记、安全鉴定、应急管理、除险加固、制度规程、隐患治理。 |
| 17 |  | 后台管理系统 | 包括用户权限管理、基础数据维护、操作体制管理。 |
| 18 |  | 移动应用系统 | 包括视频监控、数据集成、移动巡查。 |
| 19 | 防汛决策指挥支持系统国产化改造迁移 | 国产化适配改造 | 对现有数据库、数据采集、数据交换、防汛决策指挥支持系统及移动app后台服务进行国产适配改造，主要包括：现有数据中心、水利综合业务应用平台、移动信息服务平台、城市防汛专题模块、软硬件改造以及系统集成。 |
| 20 |  | 系统迁移 | 将防汛决策指挥系统进行迁移，融合至国产化适配改造中，主要包括：数据库迁移、迁移部署地图服务、中间件迁移、平台部署、移动应用部署、软件迁移修改完善。 |

- 3.7.3云资源及专线租赁清单：

| 序号 | 设备（软件）名称 | 参数要求 | 数量 | 租期/年 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 部署政务云主机参数：16vCPU，32G内存：系统盘 100G（高IO），硬盘 500G（高IO）。 | 2 | 3 | 年/台 |
| 2 | 数据服务器 | 部署政务云主机参数：16vCPU，32G内存：系统盘 100G（高IO），硬盘1TB（高IO）。 | 1 | 3 | 年/台 |
| 3 | 云备份容灾服务 | 1.2TB云存储，为防止数据库误操作、关键文件误删除等操作导致业务系统崩溃，需提供业务数据备份服务； 2.支持Oracle、SQL Server、MySQL等常见数据库，虚拟机镜像，操作系统等对象的定时备份，支持用户自定义备份频率及副本数。 | 1 | 3 | 年 |
| 4 | 云防火墙 | 1.可有效满足虚拟化云环境在云边界的安全域隔离、访问控制、威胁防护、失陷检测、IPS功能和安全管理等需求，同时通过可视化风险报表和自助化安全运维服务，帮助用户有效缓解安全风险； 2.网络吞吐：1000Mbps，最大并发连接数：50000，最大新建连接数：1000。 | 3 | 3 | 年 |
| 5 | 云日志审计 | 日志审计服务。 | 1 | 3 | 年 |
| 6 | 云主机安全 | 3台政务云主机安全旗舰版防护。 | 1 | 3 | 年 |
| 7 | 云防护（WAF） | Web应用防火墙（WAF）是新一代专业的Web应用安全防护产品，在Web资产自发现、漏洞评估、流量学习、威胁定位等方面全面应用智能分析和机器学习技术，帮助用户轻松应对应用层风险，确保网站全天候的安全运营。 | 1 | 3 | 年 |
| 8 | 云堡垒机 | 1.对访问账号集中管理； 2.精细的权限规划和运维审计； 3.提升企业的内部运维风险控制水平。 | 1 | 3 | 年 |
| 9 | 控制专线 | 10M专线（VPN）。 | 56 | 3 | 项/年 |
| 5 | 视频传输专线 | 20M专线。 | 33 | 3 | 项/年 |
| 6 | 物联网卡 | 30G/年。 | 16 | 3 | 项/年 |

- 项目实施要求

- 4.1组织管理要求

中标供应商应根据要求在本项目建设周期内提供一支由项目经理带领的经验丰富、开发和实施能力强的项目团队，并确保项目建设周期内项目团队的稳定性，在项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更。

中标供应商须严格按照项目采购单位需求组织项目实施，项目采购单位有关技术人员、最终用户全程参与项目实施过程，配合项目具体实施工作。项目建设过程中，中标单位根据项目进展情况与项目采购单位定期举行项目阶段会议，分析项目进度完成情况、遇到的问题以及需要协调解决的相关事项。

中标供应商须配置相应的项目管理、系统分析、设计、开发、测试、集成、培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保项目顺利实施。

中标供应商应在合同签署后，应根据项目建设的具体内容和整体工期要求，向项目采购单位提交切实可行的项目工作计划。

项目采购单位可以针对中标供应商在项目实施过程中的失误发出项目整改通知单，中标供应商应在收到整改通知单2个工作日内向项目采购单位以书面方式提交整改计划，并在项目采购单位规定的期限内整改完毕，否则，项目采购单位可根据合同相关条款进行处罚。

- 4.2质量保证要求

中标供应商在项目实施期间需按照项目实施方案提供的整体设计规范报告进行项目实施开发管理，在实施期间如有需求或计划变更，应事先征得项目采购单位同意，方可实施变更。

中标供应商在项目实施期间需按质量管理体系，对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。在项目实施过程中要引入质量管理、文档管理等管理办法，加强问题跟踪管理，严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。

本项目所涉及产品必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

本项目所涉及产品能够满足项目采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。项目采购单位有权委托第三方对中标设备进行测试、检验，以及对项目实施后验收的权利，在验收或使用过程中如发现不能满足招标文件中要求的性能指标或投标文件中相应的性能指标，经第三方验证确实，采购单位有权要求中标单位无条件退货或更换，并依据合同进行相关处罚。

中标供应商必须明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

在安装和系统调试期间，项目采购单位和监理单位有权派出技术人员参加，中标供应商有义务提供技术咨询，并协助项目采购单位解决硬件设备和软件系统在使用过程中碰到的问题。

- 4.3安全及保密要求

系统建设必须遵循有关国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。本项目中泵闸站联调联控平台须通过二级等保测评。

中标供应商须有完善的、可行的系统安全方案，应包括统一身份认证、文件加密、数据备份与恢复、防病毒、防入侵等功能。

视频会议系统必须按照《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》，加强视频监控安全访问控制，防止恶意扩散和违规盗用等。

中标供应商在项目实施中须加强安全管理，所有因施工、租赁设备等导致的安全责任事故由中标供应商承担，且项目采购单位有权对此追责。

- 4.4项目验收要求

- 4.4.1到货查验

交货地点：无锡市梁溪区，根据采购单位要求送达指定地点。

设备到货后，项目采购单位与中标供应商共同配合有关部门（如有）对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不符合采购技术要求等问题时，由中标供应商负责无条件更换。到货查验主要对到货货物的数量、外观、包装质量、技术资料等进行检查，不视为货物验收合格，最终验收合格以采购单位约定的合同完工验收合格为准。

- 4.4.2项目验收组织机构

项目采购单位负责组织验收小组，负责整体项目验收工作。中标供应商应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展工作。

- 4.4.3验收相关标准

本项目中采购的硬件设备验收依次序对照适用标准为：

1、符合中华人民共和国国家相关行业标准《GB/T20204水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范》。

2、符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

3、交付文档包括：到货设备的产品合格证书、技术资料等文档。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

本项目中采购的定制化软件开发服务，项目整体验收标准及要求如下：

1、项目最终验收：本项目所有软硬件设备安装调试完成，所有系统平台功能开发完成并上线试运行后，组织项目最终验收。

2、交付文档包括：本项目产生的需求分析文档、设计文档、测试报告、用户手册等文档。

3、如软件平台内容涉及与外部系统的接口开发，需要提供相关的接口定义与规范。

4、如项目内容涉及采购第三方独立软件产品，需要提供有关产品说明书、安装手册、维护手册等技术资料。

5、交付文档应以中文书写，在项目最终验收时装订成册交付采购单位。

- 4.4.4验收相关说明

1、中标供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

2、在现场查验过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照项目采购单位的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

3、对于不合格的货物，中标供应商必须在项目采购单位规定时间内及时完成更换并重新对更换货物进行安装调试和试运行，在试运行期间，如果系统某些功能、性能、指标等达不到要求，中标供应商必须在项目采购单位规定时间内修改完善好，否则项目采购单位均有权拒收或终验不予通过。

4、中标供应商完成本项目所有货物及服务工作方可视为项目全部合格。

- 4.5知识产权要求

中标供应商保证其提供的产品中所有预装和为本项目安装的软件均为具有合法版权或使用权的正版软件且无质量瑕疵。

中标供应商保证项目采购单位在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

中标供应商为本项目定制开发的软件平台，与项目采购单位共享知识产权。

- 合同履行期限

本项目自合同签订之日起4个月内完成软硬件设备安装调试，完成应用支撑平台和应用系统开发、试运行，项目交付使用。

项目地点：无锡市梁溪区，所有软硬件设备交货地点和设备安装地点均为项目现场招标单位指定位置。

- 项目培训要求

中标供应商须向项目采购单位提供免费培训，培训方式应包括理论培训和操作培训。中标供应商须在投标文件中提出全面、详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、地点、培训方式等。如培训聘请第三方讲师，培训讲师费用由中标供应商负责。培训时间不少于5天。由于运维期内可能存在操作人员变更，中标供应商须在质保期内提供免费培训两次，每次不少于2天。

设备培训应在设备安装前开始；控制操作培训和维修培训应在系统调试前开始，以便培训工作能够与安装、调试，以及验收等工作密切结合。

中标供应商派出的培训教员应具备技术教育专业背景且丰富的相同课程教学经验，所有的培训教员必须中文授课，中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

中标供应商应按采购方约定合理地安排培训时间。

- 售后服务要求

本次项目采购的主要硬件设备包括：网络智能球机、网络智能筒机、LCU泵站控制柜、LCU闸泵控制柜、视频会议MCU、一体式终端、会议显示屏，须提供自完工验收合格之日起不低于5年的免费质保和维护期。本项目采购的主要软件产品包括：国产数据库、组态软件，须提供自完工验收合格之日起不低于3年的免费质保和维护期。本项目采购的定制化软件开发服务，包括数据交换共享平台、应用支撑平台、闸泵站联调联控平台，须提供自完工验收合格之日起不低于3年的免费质保和维护期。

在质保期内，如果设备发生故障（平台错误应无偿修正），中标供应商要调查故障原因并免费修复直至满足设备性能的要求，或者免费更换整机或部分有缺陷的组件和材料。如设备经过维修更换部件，则该部件质量保证期自维修后正常工作之日起开始。

在质保期内，应组建本地售后服务团队，协助项目采购单位解决硬件设备和软件系统在使用过程中碰到的问题，负责软件系统的安装、调试及维护服务，服务内容包括：使用指导，对系统进行必需的修订和微调，对隐含的错误进行纠正，新版本的升级；维护方式包括：电话解答，远程维护，技术人员现场解决问题。

在质保期内，中标供应商提供软硬件设备的更换或维护服务，由此发生的费用由中标供应商承担。中标供应商在接到电话后，30分钟内响应，紧急问题6小时内解决，一般问题24小时内解决，复杂问题 24小时内给出解决方案，原则上72小时内解决问题。

遇有重大活动需要确保系统平台正常运行的，中标供应商在接到通知后，应当在活动期间提供人员现场保障。

质保期满后，中标供应商应继续为项目采购单位提供保证质量的售后服务，以维持硬件设备和系统平台的正常运作，由此发生的费用由项目采购单位承担。中标供应商应承诺服务、备品备件价格不偏离市场价格规律。在质保期满后，中标供应商仍须对所提供产品本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任，并按照项目采购单位要求与其他信息化系统有偿开展设备、应用、数据等对接工作。

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目服务要求从项目中标起到项目正式交付以及服务期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自中国境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：本项目自合同签订之日起4个月内完成软硬件设备安装调试，完成应用支撑平台和应用系统开发、试运行，项目交付使用。

  - 项目整体质保期：详见售后服务要求。

  - 付款方式：预付款为合同价10%，完工验收后最高支付至合同价的60%，审计结束后支付至审计价的100%。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市市场监管局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（一）商务部分（50分）

- 1.价格（25分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 2.投标单位综合情况（5分）

2.1企业资质（3分）

a.投标单位具有有效期内质量管理体系认证、数据治理安全管理体系认证证书每提供一个得1分，最高得2分。须提供证书复印件，并加盖投标单位公章。

b.投标单位具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书得1分，最高得1分。须提供证书复印件，并加盖投标单位公章。

2.2业绩（2分）

投标单位提供自2020年1月1日起（以合同签订日期为准）至今签订的水利信息化类似项目业绩（不可限定规模）。每提供一份得1分，最高2分。须提供合同复印件及完工验收证书并加盖投标单位公章。

3.项目人员配置情况（3分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件）。提供相关人员相关技能证书及提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）等资料扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分。一人多张认证仅获一项得分（项目负责人、技术负责人除外），不重复计分。

3.1项目负责人（2分）：投标人为本项目中信息系统建设、硬件施工、整体服务配备一名项目负责人，该负责人要具有信息系统项目管理师（高级）证书、ITSS信息技术应用创新服务工程师证书、信息安全工程师证书、注册信息安全专业人员（CISO）证书每个证书得0.5分，最多得2分。

3.2项目实施与维护人员技术配置（1分）

投标人为本项目配备的项目组成员具有软件设计师证书得0.5分，软件测试工程师（高级）证书得0.5分,最多得1分。

- 4.技术指标（17分）

下列参数均需按要求提供相关证明材料如未提供或者提供材料不全，则相应项不得分。投标单位需提供相关产品性能参数证明文件上传至投标系统中。

4.1视频管理软件（3分）

a支持对视频通道进行视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏、视频卡顿、视频丢帧、视频频闪、树叶遮挡共十九种图像质量异常情况进行巡检。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章得1分，最高得1分。

b支持外置安全数据库，可切换至不同安全等级的数据库，提供不同等级的数据存储、传输和计算加密。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章得2分，最高得2分。

4.2核心交换机（5分）

a.支持基于IP、MAC地址进行访问控制。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章得1分，最高得1分。

b.支持二层、三层、四层ACL，支持IPv4、IPv6 ACL，支持VLAN ACL支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章得2分，最高得2分。

c.支持EAPS以太网链路自动保护协议，环网切换＜50ms。提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章得2分，最高得2分。

4.3视频会议MCU（6分）

a.所投MCU支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况，动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡，组成资源池的MCU可以为不同型号的设备。提供国家权威检测机构认证的检测报告复印件并加盖公章进行证明得1分，最高得1分。

b.具备强大的低带宽处理能力，支持在768Kbps带宽下实现1080P60fps的活动视频，在384Kbps带宽下实现1080P30fps的活动视频，在192Kbps带宽下实现720P30fps的活动视频。提供工信部认可的国家级权威机构检测报告证明得2分，最高得2分。

c.具备超强抗丢包能力，IP网络丢包达到30%时，会议音视频不受影响，会议仍可进行。提供工信部认可的国家级权威机构检测报告证明得1分，最高得1分。

d.在不增加额外设备或第三方网关情况下，支持高清视频监控摄像头的直接接入，支持在会议过程中调看实时监控画面。提供工信部认可的国家级权威机构检测报告证明得2分，最高得2分。

4.4云资源及云安全服务（3分）

- 投标单位提供的云平台为国产自研产品，不基于 OpenStack、CloudStack 等开源项目进行商业化二次开发；所有代码自主可控率大于 80%，核心代码开源，并提供源码在线下载地址。支持对接现有市场上主流的安全，与 3 家及以上安全厂家有产品兼容互认证明。产品需通过可信云先进级认证。提供相关证明材料并加盖厂商公章及投标单位公章得3分，最高得3分。

- 5.节能、环保产品（2分）：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

（二）技术部分（48分）

注：技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

- 6.项目方案（48分）：考察投标人项目技术方案，在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

6.1现状及需求分析情况（6分）

投标单位能够深入理解本项目的需求，提供对本项目的现状及需求分析，分析内容包括：①针对建设单位业务管理现状的分析②针对本项目相关数据资源现状的分析③针对闸泵站水利信息化应用现状的分析。上述方案的完整性、科学合理性、可实施性高的为6分;上述方案的完整性、科学合理性、可实施性较好的为3分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性一般的1分，未提供相关说明的不得分。最高分6分。

6.2数据交换共享平台和应用支撑平台建设方案（15分）

投标单位能够基于已有建设成果提供数据交换共享平台和应用支撑平台的设计方案，方案内容包括：①数据交换共享平台和应用支撑平台总体设计方案②数据交换共享设计方案③感知数据采集存储设计方案④数据分析管理设计方案⑤模型组件、报表组件、报图组件设计方案⑥流程引擎设计方案⑦统一身份认证、统一用户管理、统一授权管理、统一接入管理、统一地图服务设计方案。上述方案的完整性、科学合理性、可实施性高的为15分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性较好的为9分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性一般的为3分，未提供相关说明的不得分。最高分15分。

6.3水利工程调度管理平台建设方案（15分）

投标单位能够基于已有建设成果提供水利工程调度管理平台的设计方案，方案内容包括：①水安全形势研判系统设计方案②水工程调度决策系统设计方案③泵闸站运行管理系统设计方案④工程安全管理系统设计方案⑤后台管理系统设计方案⑥移动应用系统设计方案。上述方案的完整性、科学合理性、可实施性高的为15分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性较好的为9分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性一般的为3分，未提供相关说明的不得分。最高分15分。

6.4项目实施方案（6分）

投标单位能够提供针对本项目的实施方案，方案内容包括：①针对本项目的实施计划分析②针对用户的项目培训方案③针对实施工作的质量保障措施。上述方案的完整性、科学合理性、可实施性高的为6分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性较好的为3分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性一般的为1分，未提供相关说明的不得分。最高得6分。

6.5售后服务方案（6分）

投标单位能够提供切实可行的售后服务方案，方案内容包括：①针对运维过程中故障的响应时间和处置故障时间分析②针对本项目运维过程中提供的巡检服务方案、③针对突发故障的应急处理方案。上述方案的完整性、科学合理性、可实施性高的为6分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性较好的为3分，上述方案的完整性、科学合理性、可实施性一般的为1分，未提供相关说明的不得分。最高得6分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

项目名称：无锡市梁溪区水利闸泵站联调联控信息化采购项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位、联合体）针对JSZC-320200-JZCG-G2025-0035项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位、联合体）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0021进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位、联合体）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位、联合体）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位、联合体）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位、联合体）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位、联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人数，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人数，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不能进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2025-0021招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2025-0021在此承诺：

1.本公司（单位、联合体）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位、联合体）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位、联合体）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位、联合体）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位、联合体）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位、联合体）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位、联合体）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位、联合体）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位、联合体）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

八、开标一览表：

开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市梁溪区水利闸泵站联调联控信息化采购项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

| 货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容 |  |  |  | 数量 | 单位 | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：（1）投标人为本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2025-0021

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书证明作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。