
南京脑科医院门诊空调
主机(多联机)及末端更换项目
招标文件
项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2023-0001

项目代理编号：0675-226JOC0031045

招 标 人：南京脑科医院

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日期：2023年1月
第一章 招标公告

江苏海外集团国际工程咨询有限公司受南京脑科医院的委托，就其门诊空调主机(多联机)及末端更换项目进行公开招标。

一、项目编号：JSZC-320100-HWZX-G2023-0001  项目代理编号：0675-226JOC0031045
二、项目简要说明：南京脑科医院门诊空调主机(多联机)及末端更换项目，具体要求详见招标文件。
	包号
	名称
	数量
	最高限价
(万元)
	是否接受进口产品

	1
	门诊空调主机(多联机)及末端更换
	1批
	570
	不接受


三、资格审查方法：本项目采用资格后审
四、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（格式见投标文件格式模板，原件）。
其中不适用信用承诺的情形：
（1） 供应商被列入严重失信主体名单：
（2） 被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：
（3） 其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形

2、投标人提供在有效经营期内的营业执照（复印件）。

3、投标人具备建筑机电安装资质
4、法人代表授权书（原件，如法定代表人签署文件无需出具）。
5、本项目不接受联合体投标。
6、法律法规要求的其他规定。
7、投标人具备提供企业安全生产许可证
8、投标人提供委派的项目经理：具有注册建造师机电工程二级(含)以上并且同时具有效的安全生产考核合格证书（B类证）（需同时提供该人员在投标单位自开标前最近6个人月内任意一个月的社保缴费记录）；

五、招标文件发售信息：

1.凡有意参加投标者，请于2023年01月05日9时至2023年01月12日17时每天9:00—11:00，13:30—17:00 (北京时间，节假日除外，下同)，登陆中招联合招标采购平台并购买下载招标文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取招标文件。
2.招标文件每套售价100元。
3.下载者登陆平台前，须前往中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn/免费注册（平台仅对供应商注册信息与其提供的附件信息进行一致性检查）；注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的招标项目。
4下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用发票由招标代理机构出具电子发票；平台下载费发票由平台公司出具电子发票，联系平台公司领取。
5平台公司咨询电话为：010-86397110；平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

六、投标文件接收信息：

1. 投标文件开始接收时间：2023年01月31日下午14：00（北京时间）

2. 投标文件接收截止时间：2023年01月31日下午14：30（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

3. 投标文件接收地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

七、开标有关信息：

开标时间：2023年01月31日下午14：30（北京时间），其后所收到的投标文件恕不接受。

开标地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

八、本次招标联系事项：

招标代理机构联系方式

联系人：金昕 谢影

电话：025-84795965
地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

	采购人联系方式

	联系人：潘老师

	电话：025-82296563
地址：南京市鼓楼区广州路264号



第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址：建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼　
联系人：金昕 谢影

联系电话：025-84795965

	1.1.4
	项目名称
	南京脑科医院门诊空调主机(多联机)及末端更换项目
（招标编号：0675-226JOC0031045）

	1.1.5
	项目地点
	南京市

	1.3.1
	招标范围
	中央空调改造项目 具体要求详见第四章“招标范围及要求”

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
· 接受,应满足下列要求:

	1.9.1
	勘察现场
	√组织
□组织
联系人：潘盼盼

联系电话：025-82296563

勘察时间：2022年12月02日下午14:30

勘察集合地点：南京市鼓楼区广州路264号南京脑科医院8号楼

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开
· 召开,召开时间：         召开地点：

	1.11
	分包
	√  不允许 

· 允许

	2.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自截标之日起90个日历日

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金：

本项目不缴纳投标保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许       □ 允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
· 特殊要求：

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件正本 1份，副本4份，电子文本1份(电子文件为投标文件正本的扫描件，以U盘形式递交，需同时密封在投标文件内)
注：投标文件必须胶装，未胶装的投标文件将被拒收

	4.1.2
	封套上写明
	南京脑科医院门诊空调主机(多联机)及末端更换项目 (按包项目别分注明名称)
 0675-226JOC0031045 (招标编号，包号)

投标文件在2023年01月31日下午14：30整前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标二厅

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
· 是

	5.1
	开标时间和地点
	见公告

	5.2
	开标程序
	见公告

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会: 由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	· 是
√否,推荐中标候选人并排序。

	7.3.1
	履约保证金
	无

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	领取中标通知书时，中标人需按中标总金额参照1980号文（货物）收费标准向招标代理机构一次性交付中标服务费，中标服务费在中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn上支付。


1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《 中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围和质量要求
1.3.1 本次招标范围：详见第四章“招标范围及要求”。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段供货及服务的资质条件、能力和信誉。
1.4.2 本次招标不接受联合体投标
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 
(2）与本招标项目的采购人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
(3）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互控股或参股的；
(4）与本招标项目的采购人或招标代理机构相互任职或工作的；
(5）被责令停业的；
(6）被暂停或取消投标资格的；
(7）财产被接管或冻结的；
(8）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
2.招标文件
2.1招标文件组成
本招标文件共六章，内容如下：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评标办法
第四章 招标清单及技术规格
第五章 合同模板
第六章 投标文件格式
投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性投标是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式发至招标代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件可能影响投标文件的编制，且时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
  2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。
3．投标文件
3.1 投标文件组成
3.1.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：内容及格式详见 “投标文件格式”。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人在填写投标一览表及分项价格、明细价格时，币制要统一；数字、文字清晰，无涂改。
3.2.2 除3.6规定的情况外，招标人对每一项投标货物及服务仅接受一个价格。
3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标总报价及分项报价，其修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价应是投标文件所确定的招标范围内的全部内容的价格体现。其应包括但不限于货物、服务、劳务、管理、材料、缺陷修补、利润、税金、招标代理服务费、综合服务费、公证费和合同包含的所有风险、责任及政策性文件规定等各项应有费用。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3请未中标人在知悉评标结果后及时和招标代理机构联系办理退还投标保证金事宜，中标人的投标保证金待合同签定后与招标代理机构联系办理退还手续。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。
3.5 资格审查资料（详见投标人须知前附表）
3.5.1投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.2投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，证明文件可以是国家认可的检测单位出具的文字资料或检测报告。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期或交付使用期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3 纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件纸质正本一份，纸质副本及电子文本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件的纸质正本、纸质副本与电子文本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”或“电子文本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人法定代表人或者授权代表未出席开标会的，视为其认同开标结果。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
(l) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
(2) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
(3) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
(4) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；
(5) 投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
(6) 开标结束。
6．评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：
(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7．合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人根据相关规定确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8．重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会否决全部投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经招标人审批后不再进行招标。
9．纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
10、需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
11. 质疑 

11.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内（其中对采购文件的质疑为其获取招标文件之日起7个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出质疑。

11.2投标人对同一采购程序环节的质疑需一次性提出。

第三章 评标办法

2.1 初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书等一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖

单位章

	
	
	招标文件格式
	符合第七章“招标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	法定代表人授权委托书
	有效

	2
	投标人资格评审标准
	营业执照、资质等级、及其他要求
	符合招标公告投标人资格要求及第二章“投标人须知”相关规定

	3
	响应性评

审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”规定

	
	
	应标方案
	符合第四章“技术规格及要求”规定

	
	
	其他
	招标文件未附有招标人不能接受的条件


2.2  详细评审
综合评分法：具体采用打分法
说明：只有初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。初步评审办法详见招标文件。对于初步评审合格的投标人，本次详细评审采用综合评估法，具体采用打分法，得分最高者为中标候选人，其中：
价格分（30分）

初步评审合格的各投标人的投标报价经勘误、缺漏项等因素修正后的投标总价作为该投标人评标价，评标价格最低者得30分，其它家得分=评标最低价/各家的评标价×30分
设备性能（13分）（下列评分项均需技术支撑材料加盖厂家公章的产品样本书、或第三方出具的产品检测报告，或招标文件评分办法中规定的其他要求材料，并在评分索引表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的不得分）

1所投多联机室外机具有后备运转功能，同一模块中其中一个压缩机故障，其它压缩机可实现后备运转，保证高可靠性的得2分；其它不得分；

2室外机风扇马达采用直流风扇马达，且具备无级变频技术的，得2分；其它不得分；

3室外机热交换器具备抗腐蚀性能的，得2分；其它不得分；

4投标产品中多联机的压缩机品牌与投标产品为同一品牌（提供书面承诺，加盖制造商公章），得2分。
5、所投多联机（以8-16匹单模块平均值为准）系数IPLV(C)， IPLV（C）≥9.5，得2分；9.5＞IPLV（C）≥8.5得1分。其他得0分。（以中国能效标示网公布数值为准）
6多联机具有抗腐蚀涂层设计、智能除霜功能、运转数据检测功能、一体化四面热交换设计、延时保护功能、每一项得0.6分，没有不得分，最高得3分（以加盖制造商公章的产品样本为准）
技术及商务响应（8分）
全部响应第四章招标商务、技术要求的得8分，★号参数不允许负偏离，有一项非★参数负偏离，扣2分，扣完为止。
无火施工工艺（6分）

1、投标人提供无火连接铜管产品施工工艺气密性检测报告（第三方机构出具），得2分，无检测报告不得分。

2、投标人提供无火连接铜管产品施工工艺爆破性试验检测报告（第三方机构出具），得2分，无检测报告不得分。

3、投标人提供无火连接铜管产品生产厂家质量承诺或质保书（大于等于10年），得2分，没有不得分。
施工方案（20分）
1）总体概述（5分）

包括工程概况，施工组织总体设想、方案的针对性及施工阶段的划分。方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。
2）施工进度计划及进度保证措施（5分）

施工进度计划及进度措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。
3）医院是特殊行业，供应商需保证项目的实施过程中安全文明施工、不影响医院正常运行,有具体的措施（5分）
措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。
4）对本工程重点、难点、特殊部分处理的详细方法及处理措施（5分）

措施完善周详，方案完善周详，科学合理得5分；方案基本可行科学合理性较差得3分，方案差无可行性得1分，未提供不得分。
售后服务（18分）                     
4.1设备到货、安装、调试方案（5分）

横向比较投标人设备到货运输、安装、调试方案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。

4.2 运行期间空调系统运行的应急预案（5分）
横向比较投标人提供人员应急预案，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供方案的不得分。

4.3、售后服务实施响应 (5分)

根据投标人质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容，内容科学合理、完整、切实可行的得5分；内容不完整、科学性欠合理、可行性欠妥的得2.5分；未提供服务方案的不得分。
4.4 空调质保满足招标文件基本要求的不得分，每多1年加1分，最多加3分。 
业绩（5分）
投标人每有1份同类项目（VRV空调的新建、改建等）业绩，得2.5分，最多得5分。（每份有效业绩需包含中标通知书、合同复印件、竣工报告或清单）
增加：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件，并满足以下要求的供应商，其投标报价扣除相应折扣（货物、服务为10%，工程为5%）后参与评审。
①需将中小企业制造的货物在“投标分项报价表”中单独报价；

②按照招标文件的要求提供相应格式的《企业声明函》

中小企业如无上述证明文件，其投标报价不享受折扣，但其投标不会被否决

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标时需将监狱企业制造的货物、服务在附件“投标分项报价表”中单独报价；

4.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。
5.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准。对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%的加分

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。
2、评审标准（见评标办法前附表）
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章规定的标准对招标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(l) 第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
(2) 不同投标人的招标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；
(3) 不同投标人的招标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；
(4) 不同投标人的招标文件中项目管理人员出现同一人的；
(5) 不同投标人的招标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；
(6) 不同投标人的招标文件相互混装的；
(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；
(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；
(9) 不同投标人的招标文件由同一单位或同一人编制的；
(10) 不同投标人授权同一人作为投标人代表的；
(11) 不同投标人的招标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；
(12) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(13) 评标委员会认定的其他串通投标情形的；
(14) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当废标的情形。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1)招标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

(3)如果投标货物数量和服务内容少于招标文件要求时，评标时将其他有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价，但签订合同时仍按招标文件规定的内容和范围以原投标总价执行。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=投标人各项得分*各项权重后的总和
3.2.4 评标委员会组成人员打分的算术平均值为投标人最终得分。
3.3 招标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交招标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变招标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于招标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照符合文件商务技术要求的最高得分推荐中标候选人。
第四章 招标范围及技术服务要求
技术要求

1、货物需求一览表

空调系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述

（参数详见施工图）
	计量单位
	数量
	供应商响应
	偏离

	1
	环绕气流嵌入式室内机Q4-140
	1、代号Q4-140

2、制冷量14.0kw

3、制热量16.0kw
	台
	8
	
	

	2
	环绕气流嵌入式室内机Q4-125
	1、代号Q4-125

2、制冷量12.5kw

3、制热量14.0kw
	台
	11
	
	

	3
	环绕气流嵌入式室内机Q4-100
	1、代号Q4-100

2、制冷量10.0kw

3、制热量11.2kw
	台
	19
	
	

	4
	环绕气流嵌入式室内机Q4-90
	1、代号Q4-90

2、制冷量9.0kw

3、制热量10.0kw
	台
	1
	
	

	5
	环绕气流嵌入式室内机Q4-80
	1、代号Q4-80

2、制冷量8.0kw

3、制热量9.0kw
	台
	9
	
	

	6
	环绕气流嵌入式室内机Q4-71
	1、代号Q4-71

2、制冷量7.1kw

3、制热量8.0kw
	台
	8
	
	

	7
	环绕气流嵌入式室内机Q4-56
	1、代号Q4-56

2、制冷量5.6kw

3、制热量6.3kw
	台
	21
	
	

	8
	环绕气流嵌入式室内机Q4-45
	1、代号Q4-45

2、制冷量4.5kw

3、制热量5kW
	台
	8
	
	

	9
	大空间用风管式
	1、代号T1-500

2、制冷量61kw

3、风量：6000m3/h
	台
	1
	
	

	10
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-125

2、制冷量12.5KW

3、制热量14KW
	台
	10
	
	

	11
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-112

2、制冷量11.2KW

3、制热量13KW
	台
	9
	
	

	12
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-71

2、制冷量7.1KW

3、制热量8.0KW
	台
	6
	
	

	13
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-56

2、制冷量5.6KW

3、制热量6.3KW
	台
	8
	
	

	14
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-45

2、制冷量4.5KW

3、制热量5.0KW
	台
	5
	
	

	15
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-36

2、制冷量3.6KW

3、制热量4.0KW
	台
	99
	
	

	16
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-28

2、制冷量2.8KW

3、制热量3.2KW
	台
	41
	
	

	17
	多联空调室外机
	1、代号22HP

2、制冷量61.5KW

3、制热量69KW

4、电功率:18.7KW
	台
	1
	
	

	18
	多联空调室外机
	1、代号30HP

2、制冷量80KW

3、制热量90KW

4、电功率22KW
	台
	1
	
	

	19
	多联空调室外机
	1、代号32HP

2、制冷量90KW

3、制热量100KW

4、电功率23.5KW
	台
	4
	
	

	20
	多联空调室外机
	1、代号34HP

2、制冷量95.4KW

3、制热量108KW

4、电功率25.2KW
	台
	1
	
	

	21
	多联空调室外机
	1、代号36HP

2、制冷量100.8KW

3、制热量113KW

4、电功率26.9KW
	台
	2
	
	

	22
	多联空调室外机
	1、代号38HP

2、制冷量106.4KW

3、制热量119.5KW

4、电功率29.6KW
	台
	3
	
	

	23
	多联空调室外机
	1、代号42HP

2、制冷量117.5KW

3、制热量132KW

4、电功率34.4KW
	台
	1
	
	

	24
	多联空调室外机
	1、代号44HP

2、制冷量123KW

3、制热量138KW

4、电功率37.4KW
	台
	2
	
	

	25
	多联空调室外机
	1、代号46HP

2、制冷量129.5KW

3、制热量142KW

4、电功率41KW
	台
	1
	
	

	26
	立式全新风分体机
	1、风量3000m3/h

2、参数详施工图
	台
	7
	
	

	27
	立式全新风分体机
	1、风量4500m3/h

2、参数详施工图
	台
	4
	
	

	28
	空气净化消毒装置
	要求见图纸
	台
	11
	
	

	29
	风管
	1、空调风管和新风管采用彩钢无甲醛玻纤内衬抗菌风管

2、风管外贴面:采用进口抗氧化彩钢贴面,彩钢厚度≥0.326mm

3、风管内贴面:抗菌防霉防潮铝箔玻纤布  

4、风管内贴面:芯材为白色超级无甲醛玻璃棉板,容重≥80kg/m3,厚度26mm,燃烧性能A1级,

导热系数≤0.032w/m.k,热阻≥0.81m2*K/W (常温24℃)

5、风管采用外插密闭式PVC法兰连接或者铝合金断桥法兰连接
	m2
	240
	
	

	30
	防火调节阀
	
	台
	40
	
	

	31
	风口
	
	个
	160
	
	

	32
	壁挂式空调
	1、2P仅移机不含设备

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	33
	壁挂式空调
	1、1.5P仅移机不含设备

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	34
	壁挂式空调
	1、1P仅移机不含设备

2、参数详施工图
	台
	3
	
	

	35
	冷媒管
	1、材质：紫铜管

2、技术要求详施工图
	m
	600
	
	

	36
	冷凝水管
	1、材质：衬塑钢管

2、技术要求详施工图
	m
	400
	
	

	37
	室内机控制器
	
	个
	264
	
	

	38
	空调智能控制系统
	
	套
	1
	
	

	39
	管道支架
	
	kg
	1300
	
	


装修部分

	序号
	项目名称
	项目特征描述

（参数详见施工图）
	计量单位
	数量
	供应商响应
	偏离

	1
	硅酸钙板吊顶
	1) 钢筋混凝土楼板(表面清理,模板接缝磨平,填补基面,清除浮浆等)

2) 直径8钢筋吊杆,双向中距≤1200

3) U型轻钢承载龙骨CB60*27(中距≤1200),龙骨吸顶吊件

4) U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(中距400),龙骨吸顶吊件

5) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(中距1200),龙骨吸顶吊件

6) 双层9.5厚石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200

7) 2mm厚防霉腻子分遍找平 

8) 封底漆一道(干燥后在做面涂)

9) 喷(刷、辊)无机涂料涂料面层两道(每道间隔两小时)
	m2
	200
	
	

	2
	铝合金方板吊顶
	1) 钢筋混凝土楼板,表面清理、修补平整

2) 素水泥浆一道(内掺建筑胶)

3) 涂刷2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层

4) 龙骨吸顶吊件,中距不大于1200,用膨胀螺栓固定

5) 与安装形式配套的专用上次主龙骨,中距不大于1200

7) 0.8厚铝合金方板600X600与配套龙骨固定

卫生间吊顶高度:2800,其他吊顶高度:3000
	m2
	800
	
	

	3
	吊顶天棚
	利用原方板吊顶恢复
	m2
	2000
	
	

	4
	钢梁
	
	t
	5
	
	

	5
	屋面隔声隔断
	
	m2
	120
	
	


电器系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述

（参数详见施工图）
	计量单位
	数量
	供应商响应
	偏离

	1
	配电箱
	1、名称07AP-KT1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	2
	配电箱
	1、名称07AP-KT2

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	3
	配电箱
	1、名称07AP-KT3

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	4
	配电箱
	1、名称07AP-KT4

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	5
	配电箱
	1、名称07AP-KT5

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	6
	配电箱
	1、名称07AP1

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	7
	配电箱
	1、名称01AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	8
	配电箱
	1、名称02AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	9
	配电箱
	1、名称03AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	10
	配电箱
	1、名称04AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	11
	配电箱
	1、名称05AP1/06AP1

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	12
	配电箱
	1、名称01AP1-1/01AP1-2/05AP1-1/06AP1-1

2、参数详施工图
	台
	4
	
	

	13
	配电箱
	1、名称02AP1-1/02AP1-2

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	14
	配电箱
	1、名称02AP1-3/03,04AP1-1/03,04AP1-2/03AP1-3

2、参数详施工图
	台
	6
	
	

	15
	空调室内机调速器
	
	个
	263
	
	

	16
	空调插座
	
	个
	6
	
	

	17
	电力电缆
	WDZA-YJY-3x150+2x70
	m
	800
	
	

	18
	电力电缆
	YFD-WDZA-YJY-3x95+2x50
	m
	150
	
	

	19
	电力电缆
	WDZA-YJ(F)Y-4x35+1x16
	m
	130
	
	

	20
	桥架
	300*150
	m
	150
	
	

	21
	桥架
	100*100
	m
	300
	
	

	22
	配线
	WDZB-BYJ-3*4
	m
	6000
	
	

	23
	控制线缆
	ZR-KVV-7x1.5
	m
	150
	
	

	24
	配管
	
	m
	1000
	
	

	25
	室外电缆沟
	8*PE160
	m
	50
	
	

	26
	接地母线
	24x4镀锌扁钢
	m
	15
	
	

	27
	楼板开孔及加固
	
	个
	7
	
	


详见附件：电气、空调、土建施工图
2、项目要求

1. 本次改造包括空调新风系统，水系统新风主机更换为直膨式新风机组，并在新风主管上增加空气净化消毒装置，安装单位在订货前需考察现场，确定原机组拆除、新机组进入机房的措施。为尽量减少吊顶恢复工作量，新风管根据现场情况、经检测合格后的原新风管可利旧，不能利用应重新制作安装。

2. 本次改造由风冷螺杆式热水机组更换为变流量制冷剂系统，管路连接安装工艺为无火连接（卡压式）。

3. 屋面电梯机房、办公室等采用分体空调的移机。

4. 主机电源重新铺设、配电箱等电力电源设备。

5. 改造部分涉及到的墙体、吊顶、墙面等拆除和恢复，以及安装过程的成品保护。

6. 图纸、清单见附件
7. 对于拆除的设备，由中标人运至招标人的指定地点，由招标人按拍卖等流程处理；

8. 投标单位必须查看现场，对本项目现场安装难道度充分考虑；

9. 图纸、清单中管道、电缆等货物所列数量均未考虑到安装难度，若安装过程中出现数量增加，视为中标单位让利。
10. 投标单位充分考虑现场安装难度，安装出现任何安全事故均有中标单位负责。

11. 所投多联机室外机具有后备运转功能，同一模块中其中一个压缩机故障，其它压缩机可实现后备运转，保证可靠性；

12. 室外机风扇马达采用直流风扇马达，且具备无级变频技术；

13. 室外机热交换器具备抗腐蚀性能的；

14. 本次采购设备含老设备拆除、新设备安装、安装过程中对破坏的装修恢复。（对于拆除的设备，由中标人运至招标人的指定地点，由招标人按医院内控管理规定处置；

15. 空调系统在南京城市气象参数条件下，应能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。

16. 所投设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为 380V±10%，单相电电压为 220V±10%， 频率为 50HZ。

17. 投标设备必须全新合格产品，所有总成件应为全新产品。

18. 投标设备必须无污染、低噪声，符合国家环保规定。

19. 投标设备必须安全、可靠，符合国家有关消防规定。

20. 管路须符合设计要求。

21. ★室外机、室内机必须摆放在图纸指定位置，室内机、室外机单台设备制冷量制热量不允许有负偏离，可以接受正偏离。室内机型式严格按照设计图纸要求。对设计图纸中的空调设备选型和布置的明显不合理处必须书面提出，并提供详细的说明和计算依据。以保证空调设备选择的合理性和空调使用效果。

22. 空调机组冷媒管长度极限尺寸满足本项目的布置要求，室内、外机在上内外机安装高度差极限尺寸满足本项的布置要求，从第一个分支接头至最远端室内机长度满足本项目的布置要求。

23. 蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。

24. 冷凝器、蒸发器及其他在压力下工作的部件应符合有关规定，在工作压力下应能长期正常运行、无渗漏。

25. 冷凝水管均应保温，保温材料为防火等级不小于 B1 级的橡塑保温套管。

26. 冷媒管道采用不小于难燃 B1 级橡塑保温壳。

27. 本工程所提供的所有设备、附件及材料均应符合国家相关标准和规范要求。

28. 严禁采用贴牌产品。选定中标人后，在设备生产期间，需方将组织人员随时去生产厂进行设备生产情况的检查，供方无条件提供需方检查的便利条件。一旦发现为贴牌产品，则追究供方不按合同执行的违约责任。

29. 冷媒形式、配管的有效工作距离和高差需在投标文件中详细说明，并提供产品的样本和设计安装手册供查验。

30. 投标人在投标时应提供与投标产品相对应的技术文件和资料。
31. 一拖多系统的空调采用可变冷媒流量空调系统；

32. 空调冷媒多联机系统采用 R410A。

33. 多联机室内机根据各自的使用要求单独控制，配控制器。

34. 空调系统冷媒管试压应按照国家及生产厂方的有关实验、验收标准进行；冷凝水管应进行灌水试验，以不渗漏，同时确保排水顺畅为合格；

35. 所投产品须提供与投标型号相对应的 3C 认证及检测报告（盖制造商公章），且投标产品 3C 认证证书中的产品型号与检测报告中的内、外机铭牌一致。

36. 承诺满足空调系统图纸中所有要求，单独提供承诺，格式自拟，如有不满足需将不满足的指标在技术响应表中单独列出并做出说明；
37. 承诺满足电气系统图纸中所有要求，单独提供承诺，格式自拟，如有不满足需将不满足的指标在技术响应表中单独列出并做出说明；
38. 承诺满足土建系统图纸中所有要求，单独提供承诺，格式自拟，如有不满足需将不满足的指标在技术响应表中单独列出并做出说明；
室外机

1. 压缩机应采用全直流变频形式。压缩机需带减震装置，维修方便。

2. ★室外机单模块噪音≦63dB(以8-16匹为准)。（需提供技术支撑材料，为加盖厂家公章的产品样本书、或第三方出具的产品检测报告，或招标文件评分办法中规定的其他要求材料，并在评分索引表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离）
3. 室外机尺寸必须能满足摆放位置要求，在南京市正常气候条件下制冷、制热都要求效果良好。

4. 机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程中不得出现异常声响和振动。

5. 机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。

6. 机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，不得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象。

7. 室外机应具备紧急运行和后备运行功能以及断电后自动恢复功能。

8. 室外机可根据室内机的开启状况自动调节其运行容量；

9. 根据设备及结构情况，安装前需做必要的基础,应有相应的阻尼防震隔音措施，防止安装后产生震动。室外机的安装区域必须在招标方提供图纸所示区域内，超出区域的安装是不被接受的。

10. 室外机放置位置、室内机的数量和安装形式参见建筑功能布局及空调系统设计方案图纸； 

室内机

1. 室内机需配置线控器，报价书中需注明线控器型号，数量和单价并详细说明此型号控制器能提供的控制功能。

2. 所有室内机均要求配备内置冷凝水提升泵。

3. 须保证在已定的环境条件下设备稳定高效率工作。

4. 无污染、低噪声，符合国家环保规定。

5. 安全、可靠，符合国家有关消防规定。

6. 室内机的规格、式样、选型以附件建筑装潢设计图纸及多联式空调系统设计方案图纸为准， 并满足装潢效果以及方便维护、检修。

7. ★中静压风管室内机单台噪音≦42dB（需提供技术支撑材料，为加盖厂家公章的产品样本书、或第三方出具的产品检测报告，或招标文件评分办法中规定的其他要求材料，并在评分索引表中标注对应支撑材料的内容在投标文件中的页码，未提供证明材料的视为负偏离）
8. 供电电源：220V±10% / 50Hz。

控制器

每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器固定在墙上，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节和故障自我诊断功能。有故障报警显示、过滤网清洗提示等功能，能方便故障的查询和检修。

2、安装要求

1. 本工程要求投标人安装一次达标，质量要求合格。

2. 投标人需编制详细的安装组织设计方案，负责设备安装调试及安装安全。

3. 室内机与室外机落差及冷媒管长度等满足系统安装要求。

4. 天花板内藏风管机的回风口采用门铰式可开启带过滤网风口。风管软接采用内衬钢丝铝箔保温软管，必须采用定制的成品保温软管。空调送回风口及空调机连接都需要使用保温软管连接，风管软接保温层厚度为 20MM。

5. ★冷媒管道采用无火连接专用接头（卡压式），管径应详细参照所选厂家产品的技术规格。

6. 冷凝水管的坡度应符合设计要求。

7. 保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断，在墙体或楼板的两侧应设置夹板或套管，中间的空间应以松散保温材料（离心玻璃棉等）填充。

8. 安装安装严格按空调电气安装规范和招标人要求进行。安装过程中，投标人要做好招标人设备保护措施，不得影响招标人工作，完工后应经招标人现场验收合格后才能投入使用。

9. 安装工程的安全技术、环境保护等应按国家有关规定及招标人的要求执行。

10. 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定，充分考虑到安装及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生，应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题，材料应具有阻燃性能、低烟无毒。

11. 在设备安装安装中，必须遵循国家有关安全规范。

12. 空调风管材料采用镀锌钢板咬口制作，厚度及加工方法，按《通风与空调工程安装规范》GB50738-2011 的规定确定。

13. 投标人应在投标中说明，如能中标，在安装、调试过程中需招标人配合的工作和需招标人提供的条件
14. ★本项目仅允许夜间安装，投标人充分考虑夜间安装的安全措施，成本保护措施，降噪措施，各种预案的装备工作等；
15. 室内和吊顶内部管线种类较多，包括工艺通风管道、气体管道、空调管线、消防喷淋、电气等，改造过程中不确定因素较多，本项目的铜管安装采用无火连接工艺（卡压式）；
采购清单（投标人提供的产品应包括但可以不仅限于以下要求）
	空调系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述

（参数详见施工图）
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	环绕气流嵌入式室内机Q4-140
	1、代号Q4-140

2、制冷量14.0kw

3、制热量16.0kw
	台
	8
	
	

	2
	环绕气流嵌入式室内机Q4-125
	1、代号Q4-125

2、制冷量12.5kw

3、制热量14.0kw
	台
	11
	
	

	3
	环绕气流嵌入式室内机Q4-100
	1、代号Q4-100

2、制冷量10.0kw

3、制热量11.2kw
	台
	19
	
	

	4
	环绕气流嵌入式室内机Q4-90
	1、代号Q4-90

2、制冷量9.0kw

3、制热量10.0kw
	台
	1
	
	

	5
	环绕气流嵌入式室内机Q4-80
	1、代号Q4-80

2、制冷量8.0kw

3、制热量9.0kw
	台
	9
	
	

	6
	环绕气流嵌入式室内机Q4-71
	1、代号Q4-71

2、制冷量7.1kw

3、制热量8.0kw
	台
	8
	
	

	7
	环绕气流嵌入式室内机Q4-56
	1、代号Q4-56

2、制冷量5.6kw

3、制热量6.3kw
	台
	21
	
	

	8
	环绕气流嵌入式室内机Q4-45
	1、代号Q4-45

2、制冷量4.5kw

3、制热量5kW
	台
	8
	
	

	9
	大空间用风管式
	1、代号T1-500

2、制冷量61kw

3、风量：6000m3/h
	台
	1
	
	

	10
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-125

2、制冷量12.5KW

3、制热量14KW
	台
	10
	
	

	11
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-112

2、制冷量11.2KW

3、制热量13KW
	台
	9
	
	

	12
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-71

2、制冷量7.1KW

3、制热量8.0KW
	台
	6
	
	

	13
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-56

2、制冷量5.6KW

3、制热量6.3KW
	台
	8
	
	

	14
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-45

2、制冷量4.5KW

3、制热量5.0KW
	台
	5
	
	

	15
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-36

2、制冷量3.6KW

3、制热量4.0KW
	台
	99
	
	

	16
	中静压风管式室内机
	1、代号T2-28

2、制冷量2.8KW

3、制热量3.2KW
	台
	41
	
	

	17
	多联空调室外机
	1、代号22HP

2、制冷量61.5KW

3、制热量69KW

4、电功率:18.7KW
	台
	1
	
	

	18
	多联空调室外机
	1、代号30HP

2、制冷量80KW

3、制热量90KW

4、电功率22KW
	台
	1
	
	

	19
	多联空调室外机
	1、代号32HP

2、制冷量90KW

3、制热量100KW

4、电功率23.5KW
	台
	4
	
	

	20
	多联空调室外机
	1、代号34HP

2、制冷量95.4KW

3、制热量108KW

4、电功率25.2KW
	台
	1
	
	

	21
	多联空调室外机
	1、代号36HP

2、制冷量100.8KW

3、制热量113KW

4、电功率26.9KW
	台
	2
	
	

	22
	多联空调室外机
	1、代号38HP

2、制冷量106.4KW

3、制热量119.5KW

4、电功率29.6KW
	台
	3
	
	

	23
	多联空调室外机
	1、代号42HP

2、制冷量117.5KW

3、制热量132KW

4、电功率34.4KW
	台
	1
	
	

	24
	多联空调室外机
	1、代号44HP

2、制冷量123KW

3、制热量138KW

4、电功率37.4KW
	台
	2
	
	

	25
	多联空调室外机
	1、代号46HP

2、制冷量129.5KW

3、制热量142KW

4、电功率41KW
	台
	1
	
	

	26
	立式全新风分体机
	1、风量3000m3/h

2、参数详施工图
	台
	7
	
	

	27
	立式全新风分体机
	1、风量4500m3/h

2、参数详施工图
	台
	4
	
	

	28
	空气净化消毒装置
	要求见图纸
	台
	11
	
	

	29
	风管
	1、空调风管和新风管采用彩钢无甲醛玻纤内衬抗菌风管

2、风管外贴面:采用进口抗氧化彩钢贴面,彩钢厚度≥0.326mm

3、风管内贴面:抗菌防霉防潮铝箔玻纤布  

4、风管内贴面:芯材为白色超级无甲醛玻璃棉板,容重≥80kg/m3,厚度26mm,燃烧性能A1级,

导热系数≤0.032w/m.k,热阻≥0.81m2*K/W (常温24℃)

5、风管采用外插密闭式PVC法兰连接或者铝合金断桥法兰连接
	m2
	240
	
	

	30
	防火调节阀
	
	台
	40
	
	

	31
	风口
	
	个
	160
	
	

	32
	新风入口电动风阀
	
	个
	12
	
	

	33
	壁挂式空调
	1、2P仅移机不含设备

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	34
	壁挂式空调
	1、1.5P仅移机不含设备

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	35
	壁挂式空调
	1、1P仅移机不含设备

2、参数详施工图
	台
	3
	
	

	36
	冷媒管
	1、材质：紫铜管

2、技术要求详施工图
	m
	600
	
	

	37
	冷凝水管
	1、材质：衬塑钢管

2、技术要求详施工图
	m
	400
	
	

	38
	室内机控制器
	
	个
	264
	
	

	39
	空调智能控制系统
	
	套
	1
	
	

	40
	管道支架
	
	kg
	1300
	
	

	装修部分

	序号
	项目名称
	项目特征描述

（参数详见施工图）
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	硅酸钙板吊顶
	1) 钢筋混凝土楼板(表面清理,模板接缝磨平,填补基面,清除浮浆等)

2) 直径8钢筋吊杆,双向中距≤1200

3) U型轻钢承载龙骨CB60*27(中距≤1200),龙骨吸顶吊件

4) U型轻钢覆面次龙骨CB60*27(中距400),龙骨吸顶吊件

5) U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27(中距1200),龙骨吸顶吊件

6) 双层9.5厚石膏板,用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200

7) 2mm厚防霉腻子分遍找平 

8) 封底漆一道(干燥后在做面涂)

9) 喷(刷、辊)无机涂料涂料面层两道(每道间隔两小时)
	m2
	200
	
	

	2
	铝合金方板吊顶
	1) 钢筋混凝土楼板,表面清理、修补平整

2) 素水泥浆一道(内掺建筑胶)

3) 涂刷2厚聚合物水泥防水砂浆防潮层

4) 龙骨吸顶吊件,中距不大于1200,用膨胀螺栓固定

5) 与安装形式配套的专用上次主龙骨,中距不大于1200

7) 0.8厚铝合金方板600X600与配套龙骨固定

卫生间吊顶高度:2800,其他吊顶高度:3000
	m2
	800
	
	

	3
	吊顶天棚
	利用原方板吊顶恢复
	m2
	2000
	
	

	4
	钢梁
	
	t
	5
	
	

	5
	屋面隔声隔断
	
	m2
	120
	
	

	电气系统

	序号
	项目名称
	项目特征描述

（参数详见施工图）
	计量单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	配电箱
	1、名称07AP-KT1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	2
	配电箱
	1、名称07AP-KT2

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	3
	配电箱
	1、名称07AP-KT3

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	4
	配电箱
	1、名称07AP-KT4

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	5
	配电箱
	1、名称07AP-KT5

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	6
	配电箱
	1、名称07AP1

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	7
	配电箱
	1、名称01AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	8
	配电箱
	1、名称02AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	9
	配电箱
	1、名称03AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	10
	配电箱
	1、名称04AP1

2、参数详施工图
	台
	1
	
	

	11
	配电箱
	1、名称05AP1/06AP1

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	12
	配电箱
	1、名称01AP1-1/01AP1-2/05AP1-1/06AP1-1

2、参数详施工图
	台
	4
	
	

	13
	配电箱
	1、名称02AP1-1/02AP1-2

2、参数详施工图
	台
	2
	
	

	14
	配电箱
	1、名称02AP1-3/03,04AP1-1/03,04AP1-2/03AP1-3

2、参数详施工图
	台
	6
	
	

	15
	空调室内机调速器
	
	个
	263
	
	

	16
	空调插座
	
	个
	6
	
	

	17
	电力电缆
	WDZA-YJY-3x150+2x70
	m
	800
	
	

	18
	电力电缆
	YFD-WDZA-YJY-3x95+2x50
	m
	150
	
	

	19
	电力电缆
	WDZA-YJ(F)Y-4x35+1x16
	m
	130
	
	

	20
	桥架
	300*150
	m
	150
	
	

	21
	桥架
	100*100
	m
	300
	
	

	22
	配线
	WDZB-BYJ-3*4
	m
	6000
	
	

	23
	控制线缆
	ZR-KVV-7x1.5
	m
	150
	
	

	24
	配管
	
	m
	1000
	
	

	25
	室外电缆沟
	8*PE160
	m
	50
	
	

	26
	接地母线
	24x4镀锌扁钢
	m
	15
	
	

	27
	楼板开孔及加固
	
	个
	7
	
	


附件：电气、空调、土建施工图

商务要求
1、 付款方式： 

本项目为固定总价合同，合同签订后，支付合同金额的30%作为预付款，中标人提供等额发票；设备（空调，新风机等）到场后，支付至合同金额的80%，同时提供等额发票；

调试结束后，支付到合同金额的95%，同时提供等额发票；质保期结束后，一个月内支付合同额剩余的5%
2、 质量保证期： 
设备和系统质保及维保（含日常维护清洗）为2年．质保期间中标单位需在现场配备易损的零部件：外机配件：1、四通阀2套，2、传感器5支，3、外机主板2套，4、膨胀阀2套；内机配件：1、内机冷凝水提升泵3台，2、内机电板3套。

3、 供货期：按照招标人要求，以及现场的情况，安装为60天。
第五章 合同协议书
本合同由                    (以下简称“买方”)与             (以下简称“卖方”)于   年  月  日商定并签署。

鉴于买方为采购                     货物和服务，已接受了卖方提供上述货物和服务的投标函，经友好协商，双方达成如下协议：

1. 本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

2. 下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件
第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范
第六部分  图纸

第七部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。
3. 根据上述合同文件要求

本合同总价为人民币(大写)        元（RMB：          元）

4. 鉴于买方将按本合同所述向卖方支付合同价款，卖方保证全部按照本合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5. 作为对所提供货物、安装、调试和配套服务以及修补缺陷的报酬，买方保证按合同规定的方式和时间向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书正本一式   份，买方和卖方各执   份，副本一式  份，买方执__份，卖方执__份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

7. 本合同协议书在由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

	买方：
	卖方：

	法人（或授权）代表：

（印刷全名和签字）
	法人（或授权）代表：

（印刷全名和签字）

	
	

	地址： 
	地址：

	邮编：
	邮编：

	传真：
	传真：

	电话：
	电话：


第六章   投标文件格式
一、投标格式
评分索引表
格式一：投标书
格式二：投标报价汇总表
附件1：投标报价明细表
格式三：投标货物和服务规格及技术参数偏离表（须点对点应答）
格式四：小微企业申明函等

格式五：其他
二、资格证明文件

评分索引表
投标人全称（加盖公章）：
	详细评分办法中的各个打分项目
	在投标文件中的页码位置
	备注

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	


注：行数应根据实际内容自行增减
格式一    
投 标 书
致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），投标人代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自开标日起       个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合用的附件。
5、本项目完成期限/交货期为                  。
6、我方愿意向招标人提供任何与本次招标有关的其他资料。
7、我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。
8、我方愿意遵守招标文件中对投标者的所有规定。
9、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评标委员会成员和参与评标的有关工作人员探听对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
10、我方完全理解招标代理机构和招标人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。我方完全理解招标代理机构和招标人无向未中标人解释未中标理由的义务。
11、在规定的开标时间后，我方如在投标有效期内撤回投标，将无条件同意贵方没收投标保证金。
12、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。
13、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
14、如果我方中标，在与招标人签订合同前，将提供银行基本帐户开户许可证复印件。
15、其他说明：
16、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址                       传真                             

电话                       电子函件                         

投标人代表（签字）                            
投标人名称                                
公章                                      
日期                                      
格式二：                 投标报价汇总表
项目名称： 
招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元
	序号
	内容
	价格
	备注

	
	总计
	
	

	投标总价（人民币大写）：

	是否为小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业: （有/否）
证明材料在投标文件中的页码：


	项目完成期限： 

	项目经理：
证书编号：

	优惠条件：（如果有的话）


投标单位（盖章）：                 
投标人代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费；
附件1：               报价明细表
项目名称： 
招标编号：                  包号：            金额单位：人民币万元
	序号
	货物（含材料）名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商/产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：                     
投标人法定代表人或其委托人签字：             
日期：     
格式2：投标技术、商务参数偏离表（针对招标文家第四章 技术要求、商务要求 须点对点应答）
招标编号：                      包号：            
	序号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表（签字）：           
                                       日期：
注：投标人须对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被否决的风险。
格式四： 

企业声明函（货物项目仅针对制造商）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务/货物/工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：       

1.（标的名称），属于 工业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于 工业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
投标人名称：

日期： 年 月 日

（二）残疾人福利性单位声明函格式
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）： 
日
期：
（三）属于监狱企业的证明文件
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件
（四）节能产品认证文件
提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
（五）环境标志产品认证文件
提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料
五、根据招标文件第三章评标办法及第四章技术要求，投标人认为其他必要的资料（如投标设计、服务实施方案等，如果有）
2、 资格证明文件  
（说明：投标人须按“投标资料表”的要求，并按下列格式提供相应的资格证明文件）　　　
  格式一：资格性检查响应对照表
格式二：《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（原件）
格式三：营业执照（复印件）
格式四：投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）
格式五：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
联合投标协议书、联合投标授权委托书（原件,如果接受联合体投标适用） 

  格式六  *****（本项目要求的其他资格条件）
　　注：1、以上凡标注原件的，是指投标文件的正本中必须是原件，副本的制作仍按“投标人须知”执行。
        2、建议投标人将资格证明文件单独装订成册。
格式一
资格性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


格式二
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书
年  月   日
	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址 
	
	联系电话
	

	信用得分
	
	星级
	

	诚信档案记录情况
	

	信用承诺
	我公司自愿参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公证、诚实信用的原则，已发诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监督部门和有权机关的的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
年    月     日


根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2019]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。
 供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行： 
   （1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；
   （2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。
注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。
南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。
格式三                      营业执照（复印件）
格式四         投标人及投标产品（货物/服务）资质证书（复印件）
格式五
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （投标单位名称）的名义参加            （招标单位名称）的                      （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
投标单位（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
格式五/1
联合投标协议书  （如果接受联合体投标适用）
甲方：
乙方：
（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）
各方经协商，就响应                       组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标方和采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。
四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:
     乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交招标方后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
	甲方单位：          （公章）
法定代表人：（签章）
年  月   日
	乙方单位：           （公章）
法定代表人：（签章）
年  月   日


格式五/2
联合投标授权委托书  （如果接受联合体投标适用）
 本授权委托书声明：  根据       　　　与                签定 的《联合投标协议书》的内容， 主办人                              的法定代表人            现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
法定代表人（签字）：
年  月  日
代理人（签字）；
年  月  日
格式六
                                   其他要求
PAGE  
51

