中科南京未来能源系统研究院
综合试验平台配套阀门

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320100-SMDG-G2023-0109包3

采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2023年9月

目   录

第一章  招标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  招标技术规格及其他要求

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式及附件

# 第一章 招标邀请

苏美达国际技术贸易有限公司受中科南京未来能源系统研究院委托，就综合试验平台配套阀门项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况及采购需求

项目编号：JSZC-320100-SMDG-G2023-0109包3

项目名称：综合试验平台配套阀门

数量：1套

采购预算：RMB380.0万元（人民币叁佰捌拾万元整）

是否接受进口产品投标：不接受

本项目所属行业：工业

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列一般资格条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录；

5)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府釆购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形：

1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。

三、获取招标文件

发售时间：2023年9月28日起至2023年10月25日，每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；若潜在供应商未能在购买招标文件的截止时间之前向采购代理机构购买招标文件，则其投标将被拒绝。

获取招标文件方式：

①现场报名：须携带营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人及受托人身份证复印件，并加盖公章。（疫情特殊时期建议网上报名）

②网上报名：须将报名资料（1.营业执照副本2.法人授权委托书3.法人及受托人身份证加盖公章扫描件发到zhuzhiyun@sumec.com.cn邮箱，审核通过后即可支付标书费。

招标文件售价：100元/份；

四、投标截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2023年10月26日下午14:30（北京时间）；

2、开标时间：2023年10月26日下午14:30（北京时间）；

3、地点：苏美达大厦辅楼3楼开标室；地址：江苏省南京市长江路198号。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1、本项目公告媒体：江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）

2、疫情防控要求：因疫情防控需要，不能来现场参加开标仪式的，接受投标文件邮寄（建议：顺丰，南京市长江路198号苏美达大厦8F西  朱志云 <收> 联系方式：025-84531057），供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商承诺：自行承担邮寄标书丢失、破损等风险,以及由此导致的流标、投标被否决的后果。开标当天，投标商可以以腾讯会议方式参加开标仪式。

3、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日两天前办理。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

4、本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《节能产品政府采购实施意见》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》等政府采购文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中科南京未来能源系统研究院

地址：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼

联系人：汤宏涛

电话：010-82543046

2.采购代理机构信息

名 称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　址：南京市长江路198号苏美达大厦8F

联系人：朱志云

联系电话：025-84531057

3.项目联系方式

项目联系人：朱志云

电　话：025-84531057

邮箱：zhuzhiyun@sumec.com.cn

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：中科南京未来能源系统研究院 联系人：汤宏涛 电话：010-82543046 地址：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼 |
| 2 | 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联 系 人：朱志云 联系电话：025-84531057 传真电话：025-86641172 联系地址：南京市长江路198号8F |
| 3 | 项目名称：综合试验平台配套阀门 项目编号：JSZC-320100-SMDG-G2023-0109包3 |
| 4 | 采购方式：公开招标 |
| 5 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 6 | 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金，但必须提供《投标（响应）保证承诺书》，（格式见第七章投标文件格式） |
| 7 | 投标文件份数：正本1份，副本5份。同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。 |
| 8 | 投标文件开始接收时间：2023年10月26日下午14:00（北京时间） 投标文件接收截止时间：2023年10月26日下午14:30（北京时间） 投标文件接收地点：南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼开标室 开标时间：2023年10月26日下午14:30（北京时间） 地点：南京市长江路198号苏美达大厦辅楼3楼开标室 |
| 9 | 投标报价： 所有投标响应均以人民币报价。投标人的投标响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到项目现场的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费及相关服务费等一切可能发生的费用。 |
| 10 | 现场勘查要求：本项目不组织。供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 11 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

- 总则

### 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 2.定义

2.1 本文件中采购代理机构为苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为中科南京未来能源系统研究院；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本文件中所述产品及相关货物和服务。

2.3 “用户或使用单位”指使用货物、服务的单位。

### 3.政策功能要求

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

### 4.投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5.招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章  招标邀请

第二章  投标人须知

第三章  评标方法、评分标准

第四章  招标技术规格及其他要求

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式及附件

6.2招标的最小单位是包。招标技术规格及其他要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标技术规格及其他要求中已经分包的，以包为单位投标。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6.4供应商被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

- 7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。供应商如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知采购代理机构，具体通知时间须按法律相关规定执行，如供应商须澄清的疑点超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。采购代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的供应商。

7.2 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名供应商，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.3 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使供应商在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，采购代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件的编制

- 8.投标文件的语言、计量单位、货币

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构之间就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

8.2供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文翻译文本为准。

8.3 除招标文件中有特殊要求外，招标文件中所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

8.5 所有投标响应报价具体详见投标人须知前附表。

- 10.投标文件的组成

10.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 投标文件的商务部分：

商务部分是证明投标商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

- 投标函（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权代表身份证复印件（格式见附件）

（3）开标一览表（格式见附件）；

（4）分项报价表（格式见附件）；

（5）投标商资格证明文件：

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标供应商近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表、利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或由会计师事务所出具的上一年度审计报告）复印件加盖公章；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书，承诺书格式见附件）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件及供应商近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社保的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

6）《南京市政府采购供应商信用记录表》；

7）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件（如有）。

7）《商务条款偏离表》；

8）评分标准中对应的其它所需承诺或证明材料（如有自行添加）；

9）其它（投标商认为有必要提供的声明和文件，如有，自拟并自行添加）。

10.4投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

★（1）《技术条款偏离表》；

（2）售后服务实施方案等；

（3）设备主要性能的技术资料；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5 投标文件的价格部分：

（1）价格部分是对投标价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项产品/服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为，损失自负。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）供应商的报价包括但不仅限于人员费用（工资、福利、培训、体检、社会保险、加班费）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。

10.6 补充性文件：

（1）投标供应商简介和经营情况说明（格式见附件）；

（2）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录中的认证机构出具的有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书复印件；（如适用）

10.7 投标文件的其他部分：

其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

- 11.投标文件的有效期

11.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

11.2在特殊情况下，采购代理机构可根据实际情况，在原投标文件有效期截止时间前，与供应商协商延长有效期，此类要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期的要求而放弃投标。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

- 12.投标文件的签署及其形式

12.1供应商应按本款下述规定以及投标商须知前附表规定的数量提交投标文件。每份投标文件均须在封面上清楚表明“正本”“副本”字样，如果它们之间有差异，则以正本纸质文件为准。

12.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经法定代表人或授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

12.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章或法定代表人或其授权代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

12.4供应商应按照招标文件所规定的内容，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

## 四、投标文件的递交

- 13.投标文件的密封及标记

13.1供应商应分别把正本、副本和 电子投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”、“副本”和“电子投标文件”。

13.2 “开标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，并在内封套上注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本封套之内。

13.3“法定代表人授权代表身份证复印件（如有授权）”及“法定代表人授权委托书复印件（如有授权）”（与投标文件中的内容完全一致），须与投标文件一起递交。

13.4招标文件中证明文件部分及评标办法中所需提供的原件资料（身份证可随身携带）需单独密封在一个封袋中，并在密封袋上清楚地表明“原件资料”（如涉及）

13.5外封套和内封套上均须按采购代理机构提供的格式写明：

- 采购代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

- 政采采购编号：

- 标段号或分包号（如有）：

- 采购项目名称：

- 投标单位名称：

- 14.投标的截止日期

14.1投标文件须在采购代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

14.2采购代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，采购代理机构或供应商的权利和义务都以新的截止时间为准。

14.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，采购代理机构不负任何责任。

- 15.迟交的投标文件

在投标截止时间以后递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

- 16.投标文件的修改或撤回

16.1供应商在提交投标文件后可对其进行补充、修改或撤回，但必须使采购代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到该补充、修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法定代表人或其授权代表签署。

16.2供应商的修改或撤回通知必须按第13项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给采购代理机构。

16.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

16.4在投标截止时间起至投标有效期满前，任何投标文件不得撤回。该供应商的投标文件不予退还。

## 五、开标与评标

- 17.开标

17.1开标工作程序

17.1.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

17.1.2凡进入开评标会议室现场的人员，参与采购活动的相关人员，应当预留进场核验时间，自觉服从采购人、采购代理机构现场安排，如实提供相关信息，自觉遵守会场纪律。进场人员应当自觉做好个人防护，自行戴好口罩、做好手部卫生消毒等。

17.2密封性审查：

17.2.1开标时，应当由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况。

17.2.2经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封。

17.3初步资格性审查

由采购人或采购代理机构工作人员按照投标供应商签到时间顺序，对投标供应商进行初步资格性审查。

17.3.1 投标供应商的投标文件是否规定的期限、地点送达。

17.3.2投标供应商的法定代表人或授权代表是否准时参加开标会议。

17.3.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

17.4唱标

17.4.1由采购人或采购代理机构工作人员，按照投标供应商签到时间顺序，宣布投标商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

17.4.2唱标内容仅涉及开标一览表。

17.5供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

17.6 唱标结束，投标商退场。

*注：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

18.资格性审查：

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和采购文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

18.2信用信息查询

采购人或采购代理机构在投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

18.3通过资格性审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

19.评标

19.1评标组织

19.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合有关规定。

19.3 对投标文件的符合性审查

19.3.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）或“必须”字样说明的商务和技术要求。

19.3.2所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量、关键技术和商务要求等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

19.3.3评审时，投标文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

19.3.3.1投标文件正本与副本不符的，以正本为准。

19.3.3.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.3.5在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

- 19.4投标文件的澄清

19.4.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果供应商出现同类问题，评标委员会应当给予供应商均等的澄清机会。

19.4.2 评标委员会应当给供应商以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

19.4.3供应商澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

19.5比较与评价

19.5.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“无效投标文件确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

19.5.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5.3除评标方法和评标标准另有规定外，评标采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

19.5.4评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

19.5.5评标方法和评标标准详见文件第三章。

*注:采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，取技术分最高者；均相同时，由评标委员会集体决定一个供应商获得中标供应商推荐资格，或采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。

19.6投标供应商存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（9）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的投标文件相互混装；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（15）未通过符合性检查的；

（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（17）不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.7 出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定投标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

在评标期间，通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家情形的，比照19.3.5款执行。

## 六、授标

- 20.确定中标供应商

20.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

20.2评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.3中标人确定后，在南京公共采购信息网、江苏省政府采购网上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

20.4中标供应商在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标供应商应履行的，含招标代理服务费在内的一切义务和责任。

20.5中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.6中标通知书发出后，中标供应商不得无正当理由不与采购人签订合同的；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

20.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

20.8 若评标委员会发现供应商的投标文件中有弄虚作假行为，则该供应商将失去中标资格。

21.评标过程的保密性

21.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

21.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.签订合同

22.1 采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至15日内），按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清、说明或者补正文件均应作为合同附件。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

22.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

22.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

- 23.招标代理服务费

23.1领取中标通知书时，中标人按以下标准向招标代理机构支付中标服务费。

23.2中标代理服务费：

中标金额在100万元（含）以下的，为中标金额的1.2%；

中标金额在100～500万元（含）的，为中标金额的0.8%；

中标金额在500～1000万元（含）的，为中标金额的0.6%；

中标金额在1000～5000万元（含）的，，为中标金额的0.3%

23.3服务费交纳账户：苏美达国际技术贸易有限公司

账号：7321010182300013675

开户银行：中信南京分行营业部

## 七、质疑和投诉

24.质疑

24.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

24.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

24.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

24.5 投标商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.6采购代理机构在收到投标商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标商和其他有关投标商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25.投诉

质疑投标商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

# 第三章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（保留小数点后2位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序（综合得分相同的，按价格从低到高顺序）向项目采购人推荐3名中标候选人。采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。

二、政府采购政策执行办法：

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

三、评分标准：

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，小数点后保留两位，四舍五入。

| 一、价格分值（30分） |  | 以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30 |
| --- | --- | --- |
| 二、产品功能、性能、配置等要求 （50分） |  | 全部满足招标文件采购需求的得满分50分。打“★”号的为关键技术指标，如有偏离，其投标将被否决；标注“#”的为重要条款，如有负偏离，每项扣2分；其他为一般技术指标，有1项负偏离扣1分，扣完为止。（技术规格及要求中凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号技术指标条款响应情况） |
| 三、服务评价 （10分) | 售后服务方案 （4分） | 评委根据投标人提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）综合评分： 1、投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的得4分； 2、投标人具备较为完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的得3分； 3、投标人具备一般性的服务保障体系，服务内容一般，故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力一般的得1分； 4、售后服务方案差及未提供售后服务方案不得分。 |
|  | 备件供应及 维修站情况 （4分） | 评委根据厂家提供的备件库及维修站相关信息进行评分（0-4分）： - 国内设有备件库得2分； 2、江苏省内有维修站得2分；国内有维修站得1分（二者不得累计）。 |
|  | 维修能力 （2分） | 维修厂家具备国家级实验室认可或同等资质，提供证书扫描件，每提供一项得1分，最多得2分 |
| 四、免费质保优惠条件（2分） |  | 仅满足招标文件免费质保要求的得1分，优于招标文件的得2分，不满足的其投标将被否决。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据，若中标，签合同则以最高免费质保期为准）。 |
| 五、业绩（8分） |  | 2019年6月1日以来投标人类似产品（含配置）的销售业绩。 有效业绩认定标准为单台阀门同时满足以下参数指标： 1） 工作介质：空气、氮气或水蒸汽 2） 阀门口径：≥DN100 3） 阀体公称压力：≥Class900、PN160或10MPaA 4） 最高工作温度：≥500 C 投标人应提供完整的合同复印件或者验收报告复印件，以及能够满足上述参数指标的证明材料。 1份合同或验收报告中若有多台阀门满足条件，仅计2分。 满足上述条件的业绩有一份得2分，最高8分，提供不全的不得分。（原件备查） |

# 第四章 采购需求

项目概况

- 概述

本项目采购的综合试验平台配套阀门包括调节阀、开关阀、安全阀和调压器。投标人应根据本技术规格书，在完善阀门和附件的功能设计后，进行阀门和执行机构的选型，提供详细方案和报价。

本采购需求规定了供货范围、责任、技术要求、质量保证、培训与服务、质保期、服务等，是对投标人所承揽的设备供货的最低要求。

本采购需求是为投标人了解对本项目的要求而拟定的，如有错误或遗漏之处，并不免除投标人为采购人所提供设备的正确性、合理性与完整性的责任。

投标人投标阶段提供的投标文件为投标人对本项目进行的最低承诺。除非得到采购人的正式书面认可，合同最终交付物不应低于投标文件中所做的承诺。

投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

投标人应对本招标文件第四章采购需求中的全部内容分别在《技术条款偏离表》和《商务条款偏离表》给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。凡标有最低一级序号的指标项即为一条技术或商务条款。技术条款包括第1.1条至第10.4条，商务条款包括第11.1条至第12.3条。

如投标人没有以书面形式对本招标书的所有条文提出异议，那么采购人可以认为投标人提供的产品已完全满足本招标书的要求。如有异议，投标人应在投标书中以“对招标书的意见和对招标书的差异”为标题的专门章节中加以详细叙述。

除投标人签订合同前明确提出的，否则对于本招标书中没有明确的、可能导致本项目不能开展的内容或工作，投标人须对此负责，不得拖延工期、变更或终止合同。

采购人拥有对本招标书的最终解释权。投标人如对本招标书中的条款有疑议，投标人有责任向采购人询问，由于理解的偏差所引起的责任由投标人自行承担。

现场条件及公用工程设施

环境条件

设备使用地点：     江苏南京

海        拔：     20~30米

历年平均气温：     15.4°C

历年最高气温：     39.7°C

历年最低气温：     -13.1°C

平均相对湿度：     75%

气        压：     101.325kPa

极端最低气温：     -14℃

安装现场条件：室内、无采暖

运行方式：间歇运行

电源条件

380V(±10%)、50Hz，三相四线制

220V(±10%)、50Hz，单相

设计、制造、检验标准

综合试验平台配套阀门应按照下列及现行的相关行业标准（规范）进行设计、制造、检验和验收：

ASME B16.34-2020			法兰、螺纹和焊连接的阀门

GB/T 4213-2008			气动调节阀

GB/T 24925-2019			低温阀门 技术条件

ANSI/FCI 70-2-2021			控制阀阀座泄漏率

ISA 75.01.01-2012			调节阀口径计算公式

GB/T 12241-2021			安全阀 一般要求

GB/T 12242-2021			压力释放装置 性能试验方法

GB/T 12243-2021			弹簧直接载荷式安全阀

API 598-2023			阀门的检查与试验

MSS SP-61-2019			阀门的压力试验

GB/T 13927-2022			工业阀门 压力试验

ASME B16.10-2022			阀门的面对面和端到端尺寸

HG/T 20615~20635-2009			钢制管法兰、垫片、紧固件

MSS SP-55-2011			阀门、法兰、管件及其它管道部件用铸钢件质量标准
			表面缺陷评定的目视检验方法

MSS SP-54-2013			阀门、法兰、管件及其它管道部件用铸钢件质量标准
			射线照相检验方法

GB/T 12228-2006			通用阀门 碳素钢锻件技术条件

GB/T 12229-2005			通用阀门 碳素钢铸件技术条件

ASTM A216/A216M-2021			高温设备用熔焊用碳素钢铸件的标准规范

ASTM A217/A217M-2022			高温设备用承压部件用马氏体不锈钢和合金钢铸件的标准规范

ASTM A105/A105M-2023			管道用碳素钢锻件标准规范

ASTM A350/A350M-2023			管道部件需要缺口韧性试验的碳素钢和低合金钢锻件标准规范

ASTM A351/A351M-2018			承压件用奥氏体铸件的标准规范

ASTM A352/A352M-2021			低温承压件用铁素体和马氏体铸钢件的标准规范

ASTM A965/A965M-2021			压力和高温零件用奥氏体钢锻件的标准规范

投标人应提供满足不仅限于上述标准和规范要求的高质量产品及其服务，产品必须满足中国有关安全、环保等强制性标准的要求。所引用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。上述标准若有最新版本，按最新版本执行。

阀门常规检验和试验项目包括但不限于外观检验、材质检验、压力试验、气密试验、阀座泄漏试验和性能试验。

供货范围

阀门供货范围

综合试验平台配套阀门供货范围如下表：

- 供货范围

| 序号 | 名称 | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人 | 采购人 |
| 1 | 供电电源 |  | √ |
| 2 | 供电电缆 |  | √ |
| 3 | 阀门本体 | √ |  |
| 4 | 执行机构及附件 | √ |  |
| 5 | 液压油站 |  | √ |
| 7 | 配对法兰、紧固件、密封件 | √ |  |
| 8 | 安装 |  | √ |
| 9 | 安装指导 | √ |  |
| 10 | 调试 | √ |  |
| 11 | 备品备件 | √ |  |
| 12 | 随机资料 | √ |  |
| 13 | 质保 | √ |  |

图纸资料交付要求

合同签订后投标人应提供满足工艺设计及设备安装所需的技术文件，包括但不限于下列表格所列项：

- 合同签订后应提交的技术文件

| 技术资料名称 | 提交时间 |
| --- | --- |
| 阀门的外形图 | 1周 |
| 所采用的规范、标准清单 | 1周 |
| 制造进度计划表 | 1周 |
| 阀门的连接尺寸和标准 | 1周 |
| 设备的安全防护要求 | 1周 |
| 设备安装对基础的要求 | 1周 |
| 安装调试、运行试验大纲及标准 | 1周 |
| 阀门试验方法和技术文件及标准 | 1周 |

投标人提供的最终文件应包括中文版5套（纸质版资料需加盖公章）、用光盘储存的电子版文件2套。

投标人最终提交的文件除上述提到的文件外，至少应包括下列内容：

1) 设计和计算报告；

2) 所有设备、部件、元器件清单（含规格、型号、材质、厂家、产地）及质量证明书或合格证书（含外购设备）；

3) 培训材料、培训过程记录；

4) 安装/操作/维修保养手册；

5) 装箱清单、开箱单；

6) 工厂试验报告、验收报告；

7) 投标人认为需要提交的其他文件。

技术文件要求：

1) 设计和计算报告：

--强度计算书；

2) 操作使用说明技术文件：

--设备的安装、调试方法；

--设备运行前和运行期间的检查方法和程序；

3) 维护保养说明技术文件：

--设备的保养维护内容、方法及维护周期；

--查找和排除常见故障的提示和方法；

--校正、更换部件的步骤和程序（附以图示）；

--维护保养应用的专用工具说明。

4) 合同产品的技术图纸：

--设备的外形尺寸、技术资料和图纸；

--设备结构总图；

--关键部件的零件清单、材料清单及标准；

--外购部件品牌、规格型号清单及标准。

5) 合格证及试验报告：

--原厂商的产品合格证；

--材料的化学分析和机械性能测度合格证书；

--设备中有关射线和超声波检验报告资料及合格证书；

--耐压性试验和气密性试验报告资料及合格证书；

--其它检验、试验报告和证书，阀门检验证书；

6) 装箱单：

--设备清单；

--附件、备品、工具（含专用工具）清单；

--技术文件清单；

按照技术文件的要求，而文件明细中未列出的技术文件，投标人应予提供，份数按照明细表要求。其它图纸资料可在签订合同时增减、调整、确认。

技术要求

综合试验平台配套阀门技术要求

阀门总体要求

★投标人应具有TS特种设备生产许可证，证书等级要求同时满足A1、A2级，以及覆盖投标产品的蝶阀、球阀及调节阀特种设备型式试验证书，并提供证书复印件。投标人应提供安全阀生产厂家特种设备生产许可证和安全阀型式试验证书的复印件，证书许可参数范围应覆盖本采购项目安全阀的全部工况。

★投标人应具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，并提供证书复印件

★阀门加工前需提供加工图纸供采购人确认，采购人确认后方可加工。

★阀门必须按ANSI B16.34、16.5以及ASTM等相关标准设计、选材、制造及试验，质量管理及保证应遵循ISO9001国际标准。

#明确要求为电动调节的阀门，电动执行机构须选用奥地利西贝、英国罗托克、重庆川仪、苏州博睿、或同等品质的执行机构，采用380V供电，电开型。

#明确要求气动调节阀定位器须选用Fisher、ABB或同品质的定位器。

电磁阀采用24V供电，功耗≤3W，环境温度-25℃-+40℃，壳体材质316L。

仪表气最大供气压力为8bar。

硬密封泄漏等级不低于ANSI IV级。

所有阀门应能远程控制，并具备阀位反馈功能（4~20mA信号）。

阀门应配置手轮。

所有阀门连接方式为法兰连接，标准参照HG/T20615-2009和HG/T20623-2009。

所有阀门均需配置配对法兰、垫片（石墨金属缠绕垫）、螺栓、螺母以及紧固件。

所有阀门均无防爆要求。

#在距阀门1m处所测得噪音应低于85dB。

阀门口径由投标人根据第7节技术规格书进行计算选型。

#投标人的投标文件技术部分应至少提供以下资料：

1) 所有阀门的详细选型书，包括阀门类型、口径、CV值、开度计算、力矩计算、压力等级、法兰信息、材质、附件配置、执行机构配置等信息；

2) 阀门尺寸及重量信息，包括法兰信息、阀门法兰端面间距、阀门高度、阀门重量。

阀体和阀内件

阀体类型应符合第7节技术规格书要求。

#阀体材质不低于304，所有阀内件材质选用更高等级材质并做硬化处理。

阀体的铸造和锻造应遵从相关的ASTM规定。

#最高使用压力为10MPaA的阀门，其阀体应采用锻件型式。

填料材料应根据规格书要求，满足工况要求。

气动执行机构及附件

气动执行机构采用带弹簧复位的单作用薄膜执行机构，须满足第7节技术规格书中的使用工况要求。

气缸必须选用拨叉式单作用。

成套提供的气动阀门包括：阀门、气动执行机构、智能阀门定位器、过滤器减压阀、电磁阀（如需）、限位开关。

调节阀

调节阀技术规格详见第7.1节。

调节阀的“初选CV值”如果满足，则需求优先选用。

单座调节阀的流量特性采用等百分比特性。

#调节阀（气动、电动）执行机构的控制调节精度≤1%。

调节阀泄漏等级不低于Ⅳ级。

调节阀正常开度取15%~85%，个别阀门可以放宽到10%~90%，如有特殊情况投标人必须以书面形式沟通确认。

调节阀全行程时间≯1min，第7.1节技术规格书中另有要求除外。

开关阀

开关阀技术规格详见第7.2节。

电动阀门采用380V供电。

泄漏等级不低于V级。

#DN500以下口径开关阀全行程时间≯1min。

#DN500以上口径开关阀门全行程时间≯2min。

安全阀

安全阀技术规格详见第7.3节。

调压阀

调压阀技术规格详见第7.4节。

调压阀的选型应使其在3个工况下的开度均在85%以下。

投标人应提供调压阀计算书。

#调压阀应采用低噪声设计方案。

#调压阀后压力为控制目标，调节精度1%。

调压阀应具有良好的跟随性。

控制附件

投标人应将所有的附件安装完毕，并完成内部接线和配管，作为一个整体交付采购人。

所有的气动调节阀应配过滤器、减压阀和压力表。

仪表空气配管应至少为8mm OD X 1mmTK护套铜管或不锈钢管。

备品备件

所有阀门提供1年运行所需的备品备件。

测试及标识

★投标人应在工厂，按照API 598标准，对阀体进行水压试验，或根据国内相关标准进行水压试验和其他类型试验。

仪表应带位号铭牌，标识规格书中的位号，材料应为不锈钢。

阀门应安装铭牌，材料应抗腐蚀，安装位置为顶法兰，保证安装和保温后易于观察。

技术规格书

调节阀

- 调节阀技术规格

| 序号 | 名称 | 介质 | 位号 | 数量 | 最高使用压力 | 最大操作压差 | 工作温度范围 | 进口 管径 | 出口 管径 | 最大开度工况 |  |  |  | 中间开度工况 |  |  |  | 最小开度工况 |  |  |  | 阀门 类型 | 执行机构 | 初选CV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量 | 温度 | 阀前 压力 | 阀后 压力 | 流量 | 温度 | 阀前 压力 | 阀后 压力 | 流量 | 温度 | 阀前 压力 | 阀后 压力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MPaA | MPa | ℃ | DN | DN | kg/s | ℃ | MPaA | MPaA | kg/s | ℃ | MPaA | MPaA | kg/s | ℃ | MPaA | MPaA |  |  |  |  |
| #1 | 主气主路调压阀 | 空气 | PV101 | 1 | 10 | 9 | -20~50 | DN250 | DN250 | 35.14 | 40 | 4 | 2 | 3.53 | 40 | 1 | 0.5 | 7.22 | 40 | 10 | 2 | 单座阀 | 气动 | 360 | 全行程不超过30s，保大流量 |
| #2 | 主气旁路调压阀 | 空气 | PV102 | 1 | 10 | 9 | -20~50 | DN150 | DN150 | 7 | 40 | 4 | 2 | 0.7 | 40 | 1 | 0.5 | 1.4 | 40 | 10 | 2 | 单座阀 | 气动 | 68 | 全行程不超过15s，保大流量 |
| #3 | 进气主路调节阀 | 空气 | CV101 | 1 | 2 | 2 | 400 | DN250 | DN250 | 8 | 20 | 1 | 0.41 | 12 | 30 | 1.5 | 0.33 | 2.3 | 20 | 1.5 | 0.2 | 单座阀 | 气动 | 650 | 全行程不超过30s |
| #4 | 进气旁路调节阀 | 空气 | CV102 | 1 | 2 | 2 | 400 | DN150 | DN150 | 2 | 20 | 1 | 0.41 | 3 | 30 | 1.5 | 0.33 | 0.5 | 20 | 1.5 | 0.2 | 单座阀 | 气动 | 99 | 全行程不超过15s |
| #5 | 冷效台主背压阀 | 空气 | CV151 | 1 | 1 | 1 | 350 | DN400 | DN400 | 8 | 300 | 0.19 | 0.1 | 9.7 | 300 | 0.27 | 0.1 | 11 | 300 | 0.75 | 0.1 | 蝶阀 | 电动 | 3900 |  |
| #6 | 冷效台旁路背压阀 | 空气 | CV152 | 1 | 1 | 1 | 350 | DN150 | DN150 | 0.8 | 300 | 0.19 | 0.1 | 0.97 | 300 | 0.27 | 0.1 | 1.1 | 300 | 0.75 | 0.1 | 单座阀 | 电动 | 220 |  |
| 7 | 冷效台冷却水调节阀 | 水 | CV351 | 1 | 2 | 2 | 20 | DN32 | DN32 | 1.34 | 25 | 2 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单座阀 | 电动 |  |  |
| 8 | 冷气主调压阀 | 空气 | PV201 | 1 | 10 | 9 | 40 | DN150 | DN150 | 8 | 20 | 5 | 2 | 5 | 20 | 10 | 2 | 1.7 | 20 | 10 | 4 | 单座阀 | 气动 | 99 | 全行程不超过30s |
| 9 | 冷气旁路调压阀 | 空气 | PV202 | 1 | 10 | 9 | 40 | DN80 | DN80 | 2 | 20 | 5 | 2 | 1.25 | 20 | 10 | 2 | 0.425 | 20 | 10 | 4 | 单座阀 | 气动 | 24 | 全行程不超过15s |
| 10 | 叶栅冷气调节阀1/2 | 空气 | CV201/ 202 | 2 | 2 | 2 | -60~40 | DN40 | DN50 | 0.26 | -60 | 0.5 | 0.2 | 0.12 | 20 | 2 | 0.2 | 0.09 | 20 | 2 | 0.2 | 单座阀 | 电动 | 17 |  |
| 11 | 叶栅冷气调节阀3/4 | 空气 | CV203/ 204 | 2 | 2 | 2 | -60~40 | DN50 | DN65 | 0.34 | -60 | 0.5 | 0.2 | 0.16 | 20 | 2 | 0.2 | 0.12 | 20 | 2 | 0.2 | 单座阀 | 电动 | 24 |  |
| 12 | 叶栅冷气调节阀5 | 空气 | CV205 | 1 | 2 | 2 | -60~40 | DN80 | DN80 | 0.51 | -60 | 0.5 | 0.2 | 0.23 | 20 | 2 | 0.2 | 0.17 | 20 | 2 | 0.2 | 单座阀 | 电动 | 44 |  |
| 13 | 叶栅冷气放空阀 | 空气 | CV206 | 1 | 2 | 2 | -60~40 | DN100 | DN100 | 1.2 | -60 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | -60 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -60 | 0.3 | 0.1 | 单座阀 | 电动 | 175 |  |
| 14 | 冷气抽气阀门 | 空气 | CV207 | 1 | 2 | 2 | 200 | DN80 | DN400 | 0.54 | 27 | 0.5 | 0.01225 | 0.48 | 27 | 0.5 | 0.00682 | 0.48 | 27 | 1.5 | 0.00682 | 单座阀 | 电动 | 68 | 阀后为负压 |
| 15 | 叶栅台抽真空调节阀 | 空气 | CV471~ 478 | 8 | 0.2 | 0.2 | 20 | DN100 V型球阀 电动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 一级引射调节阀 | 空气 | CV272 | 1 | 10 | 9 | 20 | DN200 | DN350 | 20 | 20 | 2.3 | 1 | 20 | 20 | 3 | 1 | 20 | 20 | 4 | 1 | 单座阀 | 电动 | 360 |  |
| 17 | 二级引射调节阀 | 空气 | CV271 | 1 | 10 | 9 | 20 | DN100 | DN150 | 5 | 20 | 2.3 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 5 | 20 | 4 | 1 | 单座阀 | 电动 | 100 |  |
| 18 | 引射器回气阀 | 空气 | CV273 | 1 | 0.2 | 0.2 | 20 | DN250 | DN250 | DN250三偏心蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三偏心蝶阀 | 电动 |  |  |
| 19 | 排气背压阀 | 空气 | CV173 | 1 | 0.5 | 0.1 | 300 | DN500两偏心蝶阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 旋转台冷气调节阀1/2 | 空气 | CV221/ 222 | 2 | 10 | 9 | 20 | DN32 | DN32 | 0.1 | 20 | 2 | 0.35 | 0.1 | 20 | 5 | 2.7 | 0.1 | 20 | 9 | 7.77 | 单座阀 | 电动 | 4 |  |
| 21 | 旋转台冷气调节阀3/4/5 | 空气 | CV223/ 224/225 | 3 | 10 | 9 | 20 | DN65 | DN100 | 2.16 | 20 | 2 | 0.33 | 1.8 | 20 | 2 | 0.35 | 1.1 | 20 | 2 | 0.17 | 单座阀 | 电动 | 44 |  |
| 22 | 旋转台冷气调节阀6 | 空气 | CV226 | 1 | 10 | 9 | 20 | DN80 | DN150 | 4 | 20 | 4 | 2.7 | 4 | 20 | 5 | 2.7 | 4 | 20 | 9 | 7.11 | 单座阀 | 电动 | 68 |  |

开关阀

- 开关阀技术规格

| 序号 | 名称 | 介质 | 位号 | 管道通径 | 数量 | 工作压力 | 最高操作压差 | 工作温度范围 | 阀门类型 | 执行机构 | 密封方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MPaA | MPa | ℃ |  |  |  |  |
| #1 | 主气进气开关阀 | 空气 | SV101 | DN250 | 1 | 10 | 10 | -20~50 | 三偏心蝶阀 | 电液 | 单向密封 | 紧急关断时间≯0.3 |
| 2 | 主气主流量计开关阀 | 空气 | SV102 | DN250 | 1 | 8 | 8 | -20~50 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 双向密封 |  |
| 3 | 主气旁路流量开关阀 | 空气 | SV103 | DN150 | 1 | 8 | 8 | -20~50 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 双向密封 |  |
| 4 | 主气一级加热器后隔断阀 | 空气 | SV104 | DN300 | 1 | 8 | 8 | 480 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| #5 | 冷效台进气开关阀 | 空气 | SV151 | DN400 | 1 | 1 | 1 | 620 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 6 | 冷效台喷淋水开关阀 | 水 | SV351 | DN32 | 1 | 0.4 | 0.4 | 常温 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| #7 | 叶栅台进气开关阀 | 空气 | SV171 | DN400 | 1 | 1 | 1 | 600 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 8 | 叶栅台排气开关阀 | 空气 | SV172 | DN500 | 1 | 0.1 | 0.1 | 300 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 双向密封 |  |
| 9 | 冷气主管进气开关阀 | 空气 | SV201 | DN150 | 1 | 10 | 10 | 40 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 10 | 冷效+叶栅冷气开关阀 | 空气 | SV202 | DN100 | 1 | 10 | 10 | 40 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 11 | 引射进气开关阀 | 空气 | SV271 | DN200 | 1 | 10 | 10 | 40 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 12 | 叶栅台循环水开关阀 | 水 | SV371 | DN100 | 1 | 0.4 | 0.4 | 常温 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 13 | 液环泵回水开关阀 | 水 | SV372 | DN50 | 1 | 0.4 | 0.4 | 常温 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 14 | 旋转台主气进气开关阀 | 空气 | SV121 | DN300 | 1 | 8 | 8 | 480 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| #15 | 旋转台进气快关阀 | 空气 | HSV121 | DN300 | 1 | 8 | 8 | 480 | 三偏心蝶阀 | 液动 | 单向密封 | 常开阀 关时间≯0.3s，开≯1min 液压站甲供 |
| 16 | 旋转台排气开关阀 | 空气 | SV122 | DN800 | 1 | 0.2 | 0.2 | -20~50 | 三偏心蝶阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 17 | 旋转台冷气进气开关阀 | 空气 | SV221 | DN150 | 1 | 10 | 10 | 40 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| 18 | 旋转台循环水开关阀 | 水 | SV321 | DN150 | 1 | 0.4 | 0.4 | 常温 | 球阀 | 电动 | 单向密封 |  |
| #19 | 旋转台主气紧急放空阀 | 空气 | SV123 | DN100 | 1 | 8 | 8 | 480 | 球阀 | 气动/电动 | 双向密封 | 常闭阀 开时间≯2s，关≯1min |

安全阀

- 安全阀技术规格

| 序号 | 位号 | 名称 | 介质 | 主管道通径 | 数量 | 起跳压力 | 工作温度范围 | 泄放流量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | MPaA | ℃ | Nm3/h |  |
| 1 | PSV101 | 主气进气安全阀 | 空气 | DN250 | 1 | 8.4 | -20 ~ 50 | 98000 | 阀门口径厂家核算 |
| 2 | PSV102 | 冷效台进气安全阀 | 空气 | DN300 | 1 | 2.1 | -20 ~ 480 | 28000 | 阀门口径厂家核算 |
| 3 | PSV201 | 冷气安全阀 | 空气 | DN100 | 1 | 2.1 | -20 ~ 50 | 5600 | 阀门口径厂家核算 |

调压阀

- 调压阀技术规格

| 序号 | 名称 | 介质 | 位号 | 最高使用压力 | 最大操作压差 | 工作温度范围 | 进口管径 | 出口管径 | 工况1 |  |  |  | 工况2 |  |  |  | 工况3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量 | 温度 | 阀前 压力 | 阀后 压力 | 流量 | 温度 | 阀前 压力 | 阀后 压力 | 流量 | 温度 | 阀前 压力 | 阀后 压力 |
|  |  |  |  | MPaA | MPa | ℃ |  |  | Nm3/h | ℃ | MPaA | MPaA | Nm3/h | ℃ | MPaA | MPaA | Nm3/h | ℃ | MPaA | MPaA |
| #1 | 引射器调压阀 | 空气 | PV271 | 10 | 8 | -20 ~ 50 | DN200 | DN200 | 70000 | 25 | 3 | 2.3 | 70000 | 25 | 5 | 2.3 | 70000 | 25 | 10 | 2.3 |

本节上述阀门技术规格表中，带有编号的每1行均视为1条技术要求，投标人应在《技术条款偏离表》中逐条响应。偏离表中对应的“采购要求规格”仅需填写阀门位号，“响应具体情况”应按顺序填写如下信息：阀门口径、公称压力、设计温度、阀体材料（铸造/锻造）、泄漏等级、最大噪声等级、调节精度（仅限调节阀和调压阀）、最大开度（仅限调节阀和调压阀）、开/关用时（仅限规格中有时间要求的阀门），并注明正/负偏离的项目和具体参数。

包装和运输

包装箱适用于整体装运和整体吊装，适合长期露天存放，须注明尺寸、重量、起吊重心和吊装部位；保证货物到达后各个部件及各项功能完好无损。

投标人应确保不会由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失。对于木质包装材料，应按照有关规定进行除害处理并加施专用标识。其它包装材料应符合有关运输包装要求。

安全说明书及安全标志应采用国际通用符号标识，在运输和装卸时，所有标识应由投标人贴好。

服务及质量保障

技术服务

设计审查

为保证设备的设计和制造质量，并满足工厂设计各阶段的配合要求，由采购人组织相关人员进行设计审查，对设计所需的互提技术资料、设计界线、采用的技术规程和技术标准、投标人提供的图纸、资料等进行讨论和最终确认。

设备安装指导

设备在现场安装就位前，采购人提前一周通知投标人，届时投标人应立即安排技术人员到采购人现场，进行安装指导。

设备安装前，投标人的技术人员应对土建基础和其他条件进行复核确认；安装工作开始时，在采购人主持下，对安装单位进行技术交底，包括设备安装的技术要点、注意事项。

设备安装过程中，对安装单位的安装全过程进行现场监督和检查，对不满足要求的提出整改意见和建议，协助采购人完成设备的安装。安装完成后，配合采购人进行设备安装的预验收。

投标人提供设备安装过程中所需要的技术资料、专用工器具及必要的备品备件等，投标人应对现场出现的设备问题在2小时内响应，并在接到通知后48小时内赶到现场处理。若因投标人设备的技术问题影响安装、调试或业主使用，则需要由投标人承担响应的责任。

以通过业主的现场验收作为设备安装完成的标志。

设备调试、运行及验收

投标人需要给采购人提供检验试验计划（ITP）。

在调试和验收期间，由于投标人的责任造成的设备或备件的损坏应由投标人免费维修或更换。

验收分四步进行，分别是出厂验收、开箱验收、安装现场验收、最终验收。

出厂验收

投标人根据通过技术评审的文件进行设备的加工制造，根据采购人要求的供货周期，制定合理的生产计划。设备制造过程中，采购人有权到设备制造厂对生产过程中的质量进行监督。

投标人在交货前1个月通知采购人，由采购人决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、模拟性能试验等有关情况。且由采购人签字准予发货。

设备出厂前应进行相应的试验检测，用以验证设备满足采购人的要求，比如气密性试验、水压试验和系统校准试验等。

工厂验收在原产地工厂进行，对照合同要求检查实物的外观、数量、品牌、产品合格证、材料证明等，对工厂验收所需进行的试验项目的过程及关键数据进行检查等。

投标人在进行工厂验收的两周前提供工厂验收计划和验收方案，工厂验收后一周内提供验收报告。通过采购人审查的验收报告作为工厂验收完成的标志。

工厂验收至少包括以下各项技术资料：

a) 工厂验收计划。需结合项目总体进度要求，制定工厂验收计划；

b) 工厂验收方案。需根据具体设备特点，制定相应工厂验收方案。包括但不限于：

1) 验收标准；

2) 验收设备清单；

3) 验收所需进行的试验项目及方法。

c) 工厂验收报告，包括但不限于：

1) 对于机加件，提供零件（含标准件）清单；对于外购件，提供设备清单；

2) 主要备件明细；

3) 对于机加件，需提供各零部件尺寸检验记录表；

4) 对于外购件（如各种阀门和测试仪表等），需提供设备影响安装的轮廓尺寸检验记录表、出厂合格证和使用维护说明书；

5) 质量证明文件（检验记录表、无损检测报告、产品合格证等）；

6) 为验证相关技术指标要求而开展相关试验的试验报告。

d) 其它技术资料

1) 设备使用维护说明书、安装注意事项等；

2) 设计图纸和计算书；

3) 采购人认为有必要的其他资料。

开箱验收

投标人负责设备的出厂、运输，并根据采购人要求的时间和仓储位置，将设备进行卸货和入库。采购人负责协调仓储用地，但不保证仓储所需要的条件，如温度、湿度等，若有特殊要求由投标人自行解决。

因投标人对设备包装、运输或管理不善，造成的设备损坏，由投标人负责进行维修或更换，以确保不影响设备的正常使用。

货物到达采购人指定库房（或现场）后，由投标人派人员参加拆箱验收。并由采购人指定代表与投标人签字确认。验收主要内容如下：

1) 设备外观质量及设计尺寸检查；

2) 设备出厂资料检查；

3) 设备装箱清单与实物数量符合性检查。

安装现场验收

在现场由投标人派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

单机调试

投标人根据采购人的调试进度安排，派驻技术人员到现场，进行单机调试。

投标人在设备单机调试1个月前提供调试方案，提交采购人组织的技术评审小组进行评审。评审后2周内提供修改完善的最终调试方案，方案应包括但不限于：

1) 调试目录清单；

2) 调试大纲；

3) 调试前置条件；

4) 调试目的、内容与方法；

5) 调试计划；

6) 安全、质量控制方案；

7) 调试过程中拟采用的标准、规范和法律法规清单。

8) 投标人在调试结束后2周内提供调试报告。

系统调试

在投标人完成单机调试后，由采购人主导，开展系统调试。

投标人应派驻技术人员配合采购人进行系统调试，以及业主提出的联合调试。

设备安装和调试期间，投标人人员的一切费用由投标人承担，采购人负责提供办公场所。

最终验收

阀门及附属设备在用户施工现场安装调试完毕，投标人提供采购人认可的测评报告，并向采购人完成竣工资料交付，且阀门及附属设备在用户现场正常运行后，由业主组织相关人员进行最终验收。

现场服务

投标人现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。

投标人所提供设备及控制附件在调试期间，投标人要派合格的现场服务人员到现场负责全部设备及控制系统设备的调试直至能够顺利进入正常运行。

设备在质保期内，当投标人提供的设备及控制系统发生故障不能正常运行时，投标人有义务提供无偿的现场技术服务。

技术咨询

#采购人永久享受免费技术咨询服务。

培训

为使设备及控制系统能正常安装和运行，投标人有责任提供相应的技术培训，培训内容及质量应使采购人受培训人员能熟练的操作设备及控制系统，使接收培训的人员具备良好的操作水平并能解决处理常规故障。

投标人在培训前1个月提供培训计划和方案，并得到采购人认可。针对认可的培训方案由投标人对采购人参加培训的人员进行考核，培训的具体时间、地点和人数由双方商定后决定（人数不少于3人次）。投标人负责提供培训专业授课教师和培训资料，安排进行理论和现场设备上的实际操作培训。

理论培训包含如下内容：

1) 设备的系统工作原理及运行操作；

2) 系统的功能和性能检查，维修保养、校准操作等；

3) 设备故障判别及排查、维修，日常巡检。

现场培训在安装调试完成后进行，投标人应派技术熟练的机械、电气及自动化控制方面的技术人员对采购人技术人员进行技术指导和培训，确保采购人能理解和掌握系统各部分的工作原理、正确使用和操作，同时能够独立完成使用规定的各项试验、校准或标定及维修任务。

质量保证及售后服务

★本项目质量保证期为验收合格后12个月。在此期间，投标人应对正常操作运行中出现的生产制造质量问题负责处理，并承担所有的费用。

质量保证期内，当出现问题时，投标人接到采购人通知后，应在2天内派有能力处理问题的人员到现场处理。若投标人未能按时派人员来现场，采购人有权自行处理，由此发生的所有直接费用由投标人负责。

凡在质保期内因投标人原因，延滞修理时间超过半个月（采购人发出故障通知后开始计算），该系统设备的质保期应顺延相应的时间；若质保期内因修理时间耽误综合试验平台使用工作日总计超过1个月，该系统设备的质保期应顺延相应的时间。

自采购人发出故障通知后两个月后仍无法使此功能部件正常工作，采购人有权要求退换同类设备/结构件，损失由投标人承担；如果此关键功能部件进行更换，则此部件的质保期重新计算。

商务要求

交货及进度要求

★本项目供货期为自合同签订之日起   3   个月。

交货时间：按合同要求的交货时间或采购人发货通知时间交货。

交货地点：发往采购人指定的国内现场。

付款方式

合同签订后预付款支付不超过合同总金额30%。

至交付发货时累计支付不超过合同总金额的50%，至全部交付现场时累计支付不超过合同总金额的60%，至安装调试完毕并经过验收合格时累计支付不超过合同金额的90%。

投标人在验收前需提供合同全额发票。

# 第五章 政府采购合同

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：中科南京未来能源系统研究院

供货单位：

签订日期：

合同编号：

采购人（以下简称甲方）：中科南京未来能源系统研究院

住所地：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼

供应商（以下简称乙方）：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，甲乙双方经协商签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：                                         ，货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下合同总价款为                     （大写）人民币，分项价款在乙方“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、装缷、保险、安装、调试及其材料； 验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用；支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；以及乙方认为需要的其他费用。

3、乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于               号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；

（6）服务承诺；

（7）中标或成交通知书；

（8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任及因此而产生的相关费用（包括但不限于甲方为此产生的律师费、调查取证费、保全保险费等）和经济赔偿。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 项目联系人

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：1、负责合同相关事务的处理（包括但不限于合同及其协议的磋商、签署、寄发、归档，发票开具，款项支付等）；2、负责合同相关事宜的联络与沟通，及各自内部的总协调；3、负责组织、协调、监督合同的履行，跟进合同的执行进度，确保合同如期实施或就相关情况变化及时调整；4、甲、乙方安排的其他事务。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

甲方授权委托甲方项目联系人作为委托代理人，负责本合同的签订。

第八条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后    天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标（采购）文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标（采购）文件规定、投标（响应）文件所承诺的数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标（采购）文件、投标（响应）文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、标的物所有权至甲方验收合格后转移甲方，所有权转移前产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

第九条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标（采购）文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排；

（2）所购货物按乙方投标（响应）承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标（响应）承诺执行；

（5）若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复，并承担因此导致的甲方工期延误等损失（若损失难以测算，每延误一天，则按照合同金额2‰/天向甲方支付违约金）；

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

（7）保修期后的货物维护由双方商定。

第十条 履约保证金

1、中标（成交）供应商应按以下第（ ）方式向采购人缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）投标保证金转为履约保证金；

（3）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为   万元。

2、履约保证金的有效期至   时止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后7个工作日内无息退还给乙方。

第十一条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由乙方开具发票，甲方按照本条第3款的约定支付。

3、付款条件：

合同签订后30日内，甲方向乙方支付预付款¥      .00（合同金额的30%）；货物验收通过后，甲方在收到乙方开具本合同金额发票后30日内向乙方支付¥      .00（合同金额的60%）；余款¥      .00（合同金额的10%）待质保期满后30日内付清。

4、乙方指定收款账号如下：

户名：

账号：

开户行：

第十二条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5 %违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，在收到乙方书面催告 10日后仍未支付的，视为逾期。每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 5 ‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5 %。

3、如乙方不能按照合同约定时间交付货物并完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5 ‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同。解除合同自通知到达乙方时生效，乙方应退还甲方已支付的所有款项并向甲方支付合同总价 20 %的违约金，同时承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金，同时承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当承担继续赔偿的责任，如甲方损失难以计算，则乙方应以本合同金额为标准向甲方承担赔偿责任。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失，并承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）。如甲方损失难以计算，则乙方应以本合同金额为标准向甲方承担赔偿责任。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标（响应）属虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付 30 %赔偿金。

10、由于产品质量或缺陷等非甲方原因造成的安全事故由乙方负责，若因此导致甲方被任何第三方索赔，甲方有权向乙方追偿。因追偿产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等）由乙方承担。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，并向甲方支付合同总价 5 %的违约金，并按规定接受相关部门的处罚。乙方还应退还甲方已支付的所有款项，赔偿因此而导致的甲方损失并承担产生的相关费用（包括但不限于甲方为维权产生的律师费、保全担保费、诉讼费、差旅费、调查取证费、鉴定费等各项损失）。如甲方损失难以计算，则乙方应以本合同金额为标准向甲方承担赔偿责任。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、仲裁或诉讼期间本合同应继续履行。

4、诉讼或仲裁产生的案件受理费、律师费、保全费、保全担保费、差旅费等实现债权所需的费用由败诉方承担。若一方欲更改本合同所列的住所地、联系人及联系方式应当提前五日书面通知，否则往上述信息送达的往来函件及法律文书无论接收或退回均视为有效送达。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章及法定代表人或委托代理人签字后生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购管理部门和采购代理机构备存。

| 甲方（盖章）：中科南京未来能源系统研究院 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人：（手签） | 法定代表人或委托代理人：（用章或手签） |
| 项目联系人：（手签） | 项目联系人：（手签） |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行：中国银行麒麟支行 | 开户银行： |
| 账号：475474341528 | 账号： |
| 税号：12320100MB1C506099 | 税号： |
| 法律文书送达地址：南京市江宁区创研路266号麒麟人工智能产业园7号楼副楼 | 法律文书送达地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.供应商应按照以下文件的要求格式、内容制作投标文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.供应商提交的材料不予退还。

5.全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

6.投标文件应按照投标文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。

目录

评审索引表

| 评审项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件一 投标函格式

投标函

致：苏美达国际技术贸易有限公司

根据贵方         （项目名称）         （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表               （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我们的资格条件完全符合《中华人民共和国政府采购法》和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与本次招标活动有关的所有证据和资料。

2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3．我们同意在本项目招标文件中规定的开标之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

4．我们愿意向采购代理机构提供任何与本次招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6．如果我们中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我们将根据招标文件的规定严格履行合同，履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。

7．其它说明：

供应商名称：                   （公章）

地址：             邮编：

电话：             传真：

授权代表签字：

日期：

附件二、法定代表人授权委托书格式

# 法定代表人授权委托书

项目编号：

日期：

苏美达国际技术贸易有限公司：

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：         ）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：           身份证号码:

电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                        招标编号：

| 项目名称 | 综合试验平台配套阀门项目 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 是否属于中小微型企业/监狱企业/残疾人福利性单位 |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交。

2、此表中，投标总价合计应和分项报价表中的总价一致。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：                  招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

# 附件五、承诺书格式

# 承诺书

（投标单位名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号：  ）所提供的货物均为原厂全新合格品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件六、无重大违法记录声明格式

# 无重大违法记录声明

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：      年     月

附件七、技术规格偏离表格式

## 技术条款偏离响应表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 采购要求规格 | 响应具体情况 |  |  |

投标单位名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、投标商应对招标文件第四章招标技术规格及其他要求的内容给予逐条响应，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

3、投标商投标规格和招标规格不一致，而投标商却在此表应答为响应或正偏离时，必须提供充分理由说明（不提供或理由不充分将视为负偏离）；因此种情况在设备验收时产生争议，采购人有权按照招标文件的原始标准进行验收。

4、如果行数不够，请自行增加。

附件八、商务条款偏离表格式

## 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件响应 | 偏离/响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、供应商需对第四章采购需求中商务条款逐条填写响应或者偏离，若漏项或不逐条应答视为负偏离。

- “供应商的承诺或说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，正偏离指供应商的响应高于招标文件要求，负偏离指供应商的响应低于招标文件要求。

3、如果行数不够，请自行增加。

附件九、投标供应商简介和经营情况说明

- 投标供应商简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2022年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2022年12月股东权益 | 万元 | 2022年业务收入 | 万元 |
| 2022年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标单位名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：
附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，制造商为（企业名称）。从业人员   _人，营业收入为   _万元，资产总额为   _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为：（企业名称），从业人员   _人，营业收入为   _ 万元，资产总额为   _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十三、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏美达国际技术贸易有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十四、资格证明文件

附件十五、售后服务实施方案

附件十六：其他

（针对具体的评标标准提供相应其他材料）