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采购需求
一、采购标的
沛县整县制公共机构能源费用托管服务第二批试点项目
二、采购项目预算金额
本项目预算金额9819.6万元/10年（人民币），不接受超过9819.6万元（人民币）（最高限价）的报价（十年合同采购费用）。承包期：10年。
报价包括本项目服务所需一切相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
二、项目概况
（一）项目内容
为深入贯彻落实国管局、国家发展改革委、财政部《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》和省委办公厅、省政府办公厅《深入开展公共机构绿色低碳引领行动实施方案》及市政府要求，发挥党政机关示范引领作用。本项目拟通过实施节能技术和管理专业化节约能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业能源服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进能源系统改造，提升沛县第二批试点公共机构能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，科学推进第二批试点项目包含的公共机构能源系统改造，达到节能降碳的目标。采购人将按照协议约定向供应商支付能源使用费用，并由供应商负责代缴采购人能源托管期内的电费和水费。
（二）托管单位现状
本次沛县第二批试点公共机构能源托管服务项目建设单位具体为：
1、沛县文化中心位于汉邦路与韩信路交叉口，总建筑面积6.3万㎡，由三馆一院组成，其中图书馆1.1万㎡，博物馆1.2万㎡，文化馆1.2万㎡，影剧院2.8万㎡，均为地下一层、地上四层结构，用能单位6家，用能人数约2000余人。原空调形式为水冷机组+市政蒸汽+分体空调。影剧院水冷机组已暂停使用，更改为VRV+分体空调；
2、沛县政务服务中心位于江苏省徐州市沛县新城区汉邦路 5 号，总建筑面积约3.3万㎡。主楼地下1层、地上5层结构，用能单位23家，用能人数约2500人，空调形式为水冷机组+燃气锅炉+分体空调，办公楼空调形式为分体空调；
3、沛县公共卫生服务中心位于江苏省徐州市沛县新城区汉邦路与政通路交叉口南100米，占地面积2.47万㎡，建筑面积约2万㎡，主要办公单位有卫生健康委员会、婚姻登记所，是针对全体人群的公共卫生服务单位，主楼地下1层、地上11层结构，用能单位4家，用能人数约1000人，空调形式为水冷机组+市政蒸汽+分体空调；
4、沛县金融中心位于江苏省徐州市沛县正阳路东侧、沛公路北侧，项目占地面积75亩，建筑面积约8万㎡。沛县金融中心作为沛县金融业集聚地，是银行、证券、保险、理财，财会事务所等金融业务的综合金融楼，可容纳10家金融机构入驻。每家银行及金融企业都具有营业网点、金融办公、大中小会议室、等配套功能，另有综合服务楼配备食堂、餐厅等。用能人数约3500人，空调形式为风冷冷水（热泵）机组；
5、沛县创新产业园位于江苏省徐州市沛县沛公路北侧、 汉邦路东侧，总建筑面积约9.46万㎡，其中A座为商务办公楼25525.43㎡，B座为档案大楼31022.30㎡，C座为信访大楼12267.64㎡。用能人数约300人，A座和C座空调形式为水冷式中央空调系统，B座为多联机空调系统。
（三）能源基准
根据江苏省地方标准《公共机构能源托管规程》（DB 32/T 4446-2023）,公共机构实施能源托管前应以托管项目实施前 1 年至 3 年为基准期,开展能源审计，确定能源基准。
年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。能源托管费用基数为：981.96万元/年 ，分项费用分别为：
沛县整县制公共机构能源费用托管服务第二批试点项目建筑能耗基准核定汇总表
	能源资源种类
	电
（万kWh）
	自来水
（m3）
	天然气
（m3）

	沛县整县制公共机构能源费用托管服务第二批试点项目能源资源消耗量
	1167.29
	95238
	28136

	沛县整县制公共机构能源费用托管服务第二批试点项目能源资源费单价
	0.72925元/kWh
	3.75元/t
	/

	基准核定期各类能源资源费用
（万元/年）
	851.24
	35.72
	/

	基准核定期能源资源总费用
（万元/年）
	
	886.96
	

	项目运维种类
	空调系统维保
	能源审计(节能量核定)
	能源管控系统维保
	其他零星维保
	管理及人工成本

	项目运维费用（万元/年）
	29.00
	14.00
	8.00
	4.00
	40.00

	项目运维总费用（万元/年）
	95.00

	基准核定期能源资源费用以及项目运维费用总计
（万元/年）
	981.96



三、服务内容及要求
（一）项目总体要求
1.改造原则：投标人根据现场调查情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠，不影响原建筑结构安全；
2.施工原则：在施工改造期间，不得影响项目实施地采购方人员正常工作，如特殊情况需要停水停电，须提前15天提出书面申请，经采购人审批同意后方可进行。
3.节能改造项目施工完成后，不得降低采购人工作环境的舒适度；
4.使用现在先进、节能的设备替换原有设备的，需要保证新投入设备符合国家相关规定保证不会降低采购人的工作舒适度；
5.项目的技术改造不能影响非改造设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。中标人应保证安全、合理施工，对于改造区内的由中标人改造的设备，改造部分由中标人全权负责，关联部分因改造造成的异常，由中标人负责解决。
6.中标人必须做到服从的管理，遵守的采购人规章制度；文明施工，安全施工、施工中发生的安全责任事故由中标人负责。发生重大伤亡事故，中标人应按规定立即上报有关部门并通知采购人代表。
7.中标人承担包括服务期内所有设备、辅助材料、劳务、运输、管理、指导安装、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
（二）基本服务内容及要求
基于现有硬件设施及平台控制能力条件下，提供如下基础服务内容：
1.冷、电、自来水的供应
保证沛县第二批试点公共机构空调制冷、电能、自来水的正常供应，及时代缴各能源费用，保障能源日常使用。
2.能源网软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持
研究沛县第二批试点公共机构现有能源监控系统、能源子系统运行管理。对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并在采购人同意后协助实施。在接到采购人关于项目运行故障的通知之后，供应商应根据相关规定和要求，及时完成相关维修或设备更换。
3.对能源网系统和设备进行节能改造
根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。供应商应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的采购人或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由供应商组织申请，并在本合同期间保持其有效性。
4.统计报表
按季出具“能源网运行报告”，具体内容包括：当季用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。
（三）增值服务内容及要求
1.一体化解决方案
通过对沛县第二批试点公共机构能源系统的分析、改造，结合对于节能技术的深入研究，服务商提供能源系统的创新、提升等多方面的一体化解决方案。
通过不断引进国内外先进技术，以完善能源网应用，确保采购人能源系统在国内政府机关领先的地位。
2.个性化服务
服务商要及时了解沛县第二批试点公共机构能源系统的“个性”，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、温度等柔性的选择，满足采购人在冷、热、电、热水等能源使用上的个性化需求。
3.设备资产可靠性分析
随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，维护队伍可提前做出人员、物资等安排，为采购人提供更优质的服务。
通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷、防范设备事故、延长设备寿命，降低设备维修保养成本。
4.用能咨询
对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展访谈工作，搜集相关历史用能信息，同时考虑沛县第二批试点公共机构自身条件，依托服务商不断引进的新型节能和电能替代技术，对终端的用能能效水平提出合理化指导意见。
5.搭建交流平台
引进国内外大型机关或公共建筑群先进的节能管理理念、节能经验、节能技术，不断优化提升采购人能源系统的节能效益，奠定采购人在国内政府机关绿色节能综合应用方面的领先地位。

项目服务内容明细表
	类别
	服务内容

	沛县第二批试点公共机构能源托管
	基本服务
	冷、电、自来水的供应

	
	
	能源网软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持

	
	
	能源网系统和设备进行换季维护保养指导

	
	
	统计报表

	
	增值服务
	一体化解决方案

	
	
	个性化服务

	
	
	设备资产可靠性分析

	
	
	用能咨询

	
	
	搭建交流平台



四、节能改造内容及技术要求
（一）改造内容
1、文化中心

	序号
	节能技术改造
	实施内容

	1
	智慧建筑综合能效管控平台
	新建物联网平台，电能计量管理系统、给水管网监测系统、中央空调群控系统、空调末端管控系统等一系列软件部署调试，增加智能通讯网关、智能远传电表、智能远传水表、智能温控器及热水时控器等硬件设备。

	2
	计量监测改造
	增加4台智能通讯网关、新增12块智能远传电表

	3
	给水管网改造
	增加智能远传水表1台

	4
	冷热源机房
	文化中心新增2台制冷量不低于163.2RT（574KW）磁悬浮机组，新增4台制冷量不低于207.6RT（730KW）磁悬浮机组，替换原有的冷水机组

	5
	机房群控改造
	新增3台中央空调协调控制箱，6台主机能效控制箱，6台循环泵控制箱，3套冷却塔控制箱，6套插入式热量表

	6
	空调末端改造
	新增风机盘管控制器共约104台、空调风柜控制箱35台、柜式分体空调空调控制器40套，壁挂式分体空调空调控制器35套

	7
	生活热水
	新增5台电计量控制器

	8
	照明灯具
	更换T5-60灯具约380盏，T5-120约2980盏



2、政务中心

	序号
	节能技术改造
	实施内容

	1
	智慧建筑综合能效管控平台
	新建物联网平台，电能计量管理系统、给水管网监测系统、中央空调群控系统、空调末端管控系统等一系列软件部署调试，增加智能通讯网关、智能远传电表、智能远传水表、智能温控器及热水时控器等硬件设备。

	2
	计量监测改造
	增加1台智能通讯网关、新增2块智能远传电表

	3
	给水管网改造
	增加智能远传水表1台

	4
	冷热源机房
	新增1台制冷量不低于240RT（844KW）磁悬浮机组，替换原有的冷水机组，冷塔填料更换，2套插入式热量表

	5
	机房群控改造
	新增1台中央空调协调控制箱，1台主机能效控制箱，2台循环泵控制箱，1套冷却塔控制箱

	6
	空调末端改造
	空调风柜控制箱5台、柜式分体空调空调控制器149套，壁挂式分体空调空调控制器165套

	7
	生活热水
	新增8台电计量控制器




3、公共卫生服务中心

	序号
	节能技术改造
	实施内容

	1
	智慧建筑综合能效管控平台
	新建物联网平台，电能计量管理系统、给水管网监测系统、中央空调群控系统、空调末端管控系统等一系列软件部署调试，增加智能通讯网关、智能远传电表、智能远传水表及智能温控器等硬件设备

	2
	计量监测改造
	增加1台智能通讯网关、新增5块智能远传电表

	3
	给水管网改造
	增加智能远传水表1台

	4
	冷热源机房
	新增1台制冷量不低于249.9RT（879KW）磁悬浮机组，替换原有的冷水机组，2套插入式热量表

	5
	机房群控改造
	新增1台中央空调协调控制箱，1台主机能效控制箱，2台循环泵控制箱，1套冷却塔控制箱

	6
	空调末端改造
	新增风机盘管控制器共约280台，柜式分体空调空调控制器24套，壁挂式分体空调空调控制器36套



4、金融中心
	序号
	节能技术改造
	实施内容

	1
	智慧建筑综合能效管控平台
	新建物联网平台，电能计量管理系统、给水管网监测系统、中央空调群控系统、空调末端管控系统等一系列软件部署调试，增加智能通讯网关、智能远传电表、智能远传水表、智能温控器及热水时控器等硬件设备

	2
	计量监测改造
	增加1台智能通讯网关、新增9块智能远传电表

	3
	给水管网改造
	增加智能远传水表3台

	5
	机房群控改造
	新增1台风冷热泵控制箱，1套插入式热量表

	6
	空调末端改造
	新增风机盘管控制器共约400台



5、沛县创新产业园

	序号
	节能技术改造
	实施内容

	1
	计量监测改造
	增加智能通讯网关、对接现有智能远传电表137台、增加智能远传水表2台，采集水电数据后接入智慧建筑综合能效管控平台



（二）智慧建筑综合能效管控平台及相关软件技术要求
1、物联网平台：
本项目提供的平台应基于分布式云架构，并提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，同时应提供MQTT协议的设备接入服务、提供物联配置与管理服务、提供应用场景配置与集成服务等。
基础功能应包括但不限于：基础管理中心、物联管理中心、物联网平台、应用服务中心等。
（1）基础管理中心：提供对项目、角色等的管理功能，提供对用户注册、审核与授权的管理功能，提供对应用系统配置与授权的管理功能。
（2）物联管理中心：提供物联设备接入的通用配置管理功能：包括对设备测点与设备模板的管理功能、对调试场景的管理功能等。
（3）物联网平台：提供物联设备接入的项目化配置管理功能：包括空间模型配置管理功能、设备模板项目化配置功能、项目总体接入设备情况管理功能、各场景接入设备情况管理功能、设备运行监测功能、设备参数监测功能等。
（4）应用服务中心：提供应用基础组件管理功能：包括规则引擎管理功能、现场组态管理功能、后台任务监测功能等。
2、电能计量管理系统软件
[bookmark: _Toc119140634]1）节能对标功能要求：
①项目配置：配置托管周期、录入每个托管年用电费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号。
②账单录入：根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类分，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。
③统计对标：根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。
[bookmark: _Toc119140635]2）增量追溯功能要求：
根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。
①昨日增量：监测各用电回路昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。
②七日异常：监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用电回路能耗异常增长情况。
③本月同比：监测各用电回路本月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。
④上月同比：监测各用电回路上月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。
⑤用电回路能耗日历：可查看用电回路任意月份逐日能耗数据。
⑥用电回路72小时能耗：可查看用电回路任意日期最近72小时内逐时能耗数据。
[bookmark: _Toc119140636]3）增量捕捉功能要求：
①增量规则配置：支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。
②增量日志追溯：查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息
3、给水管网监测系统软件
[bookmark: _Toc119140638]1）节能对标功能要求：
①项目配置
配置托管周期、录入每个托管年用水费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号。
②账单录入
根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类分，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。
③统计对标
根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。
[bookmark: _Toc119140639]2）增量追溯功能要求：
根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。
①昨日增量
监测各用水计量监测点昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。
②七日异常
监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用水计量监测点能耗异常增长情况。
③本月同比
监测各用水计量监测点本月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。
④上月同比
监测各用水计量监测点上月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。
用水计量监测点能耗日历
可查看用水计量监测点任意月份逐日能耗数据。
用水计量监测点72小时能耗
可查看用水计量监测点任意日期最近72小时内逐时能耗数据。
[bookmark: _Toc119140640]3）增量捕捉功能要求：
①增量规则配置
支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。
②增量日志追溯
查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息。
4、冷热源机房安全智能监管系统软件
（1）中控台
支持查看室内温度、室外环境、末端负载、主机能耗、主机负荷、供回水温差、供回水压差、输出热量等的今日、昨日24小时逐时曲线对比图。
（2）实时控制
支持组态图方式查询整个系统当前所有运行工况状态，包括主机运行参数、冷冻系统运行参数、冷却系统运行参数、冷却塔运行参数、供回管网运行参数等；
可以基于组态图，针对支持远程操作的单设备点位，按需进行远程控制操作。
（3）开关策略
支持系统开关的组合控制方案配置，方案策略可以下发到现场组态系统，同时与组态系统对接联动，方案策略更改可以双向同步；
支持配置开关策略的控制计划，指定控制时间点自动完成方案的对接下发。
（4）强度策略
支持建立系统各种泵的调频等强度策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即系统运行参数的判断条件设置；
策略可以关联指定设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。
（5）报警管理
支持可视化方式配置系统阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）；
查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。
5、空调节能监控管理系统软件
（1）实时控制
支持查看当前所有空调运行状态，包括开关、模式、设定温度、室内温度等；
支持筛选功能，可以基于空间和管理属性等进行筛选定位；
支持批量控制功能，可以勾选单个或多个空调进行开关、调温等批量控制。
（2）策略管理
支持建立开关、调温控制策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即空调运行参数的判断条件设置；
策略可以批量关联空调设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选；
可以对策略每次执行的日志进行查询，可以针对单个失败的设备进行重新控制操作。
（3）报警管理
支持可视化方式配置空调阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）；
查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。
（三）冷热源系统改造技术要求
本工程通过最佳机房冷冻水泵、冷却水泵、冷机和冷塔最佳配置，最低阻力设计，管路监控冷冻机房相关设备，根据末端需求负荷，智能控制机房设备，实现最佳启停/调节控制，使系统主机供冷与需求负荷相匹配，实现了在保证供冷的前提下，提高整体能效比，实现超高能效机房运行。
冷水机组改造技术要求有：
冷水机组改造技术要求：
（1）冷水机组的能效限定值及能效等级应满足《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）中的相关规定，且达到1级标准。
冷水机组的性能系数（COP）的测试值和标注值应不低于《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）中的指标规定值，且达到1级标准。
（2）机组的设计、选型分析报告以及相关的方案说明，包括但不限于以下内容：
① 机组选型报告。
② 机组25％～100％（700kW以上为15％～100％）的COP变化曲线表及部分负荷性能曲线图及表列。
③ 机组的能效标注值应在其额定能效取值范围内，且能效值COP不低于6.0。
④ 机组的温差核算结果。
（3）机组额定噪声值要求应≤85dB(A)。
（4）机组输入功率：163.2RT≤105kW,207.6RT≤125kW,240RT≤135KW，
249.9RT≤140KW；
（5）机组启动方式：变频启动。
（6）电机防护等级不低于IP54。
（7）每台冷水机组应配备电脑控制和相应软件，并配备大屏幕中文液晶显示屏，显示主界面、机组信息、压缩机、变频器等相关内容。包括但不限于冷水机组运行参数，冷冻水进/出水温度、冷却水进/出水温度、蒸发器/冷凝器压力、变频器运行参数、累计运行时间和故障诊断信息，每台冷水机组应能保存故障信息等。
（8）每台冷水机组出厂前都应按照国家标准规定，进行整机性能检测，并提供检测报告。
（9）冷水机组整机使用寿命应≥20年，整机维修周期应≥30000小时；轴承及轴封的更换周期应≥75000小时，整机质保不低于5年。
（10）冷水机组由平台控制、就地控制组成，就地控制具有优先权。平台管理系统通过冷水机组集控柜实现对空调系统的控制，接口位置在冷水机组的集控柜的RS-485接口处。就地控制由冷水机组自带的控制系统实现，在冷水机组控制面板进行操作，供冷水机组安装、调试、检修时在现场使用。
（四）其他主要硬件设备技术参数要求
1.中央空调协调控制箱
	技术参数
	指标

	接口
	网络接口
	支持ProfiNet/MODBUS-TCP

	
	RS485接口
	1主1从，主站应可带32个仪表

	
	传输
	接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台

	电压
	额定值
	AC220V

	
	功耗
	≤100W

	
	频率
	50Hz

	中央处理控制器
	工业级处理器
	位处理速度不低于60纳秒

	
	内存
	内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性；

	
	自诊断功能
	可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源

	
	
	
	

	环境
	温度
	-10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃）
	

	
	湿度
	≤75％（极限湿度：≤85%）
	

	功能
	能源计量分析
	对整个中央空调系统能源使用情况进行统计和分析
	

	
	设备运行监控
	对整个中央空调系统进行性能监控，同时根据各功能模块状态进行实时调整，协调各功能模块动作
	

	
	能源数据上报
	将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台
	



2.主机能效控制箱
	技术参数
	指标

	接口
	网络接口
	1 x 10/100 Base-T RJ-45

	
	RS485接口
	1 x RS485

	
	传输
	通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱

	电压
	额定值
	AC220V

	
	功耗
	≤100W

	
	频率
	50Hz

	环境
	温度
	-10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃）

	
	湿度
	≤75％（极限湿度：≤85%）

	功能
	设备运行监控
	1、需监测中央空调机组运行参数与运行状态

	
	
	2、需实现中央空调柔性控制，可对中央空调机组出水温度进行设定

	
	
	3、需对主机进行节能控制，应可优化运行参数



3.循环泵控制箱
	技术参数
	指标

	接口
	网络接口
	2 x 10/100 Base-T RJ-45

	
	RS485接口
	1 x RS485

	
	传输
	通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱

	电压
	额定值
	AC220V

	
	功耗
	≤100W

	
	频率
	50Hz

	环境
	温度
	-10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃）

	
	湿度
	≤75％（极限湿度：≤85%）

	功能
	设备运行监控
	1、对循环泵运行状态、故障报警等重要参数进行监视

	
	
	2、通过控制策略控制循环泵的启停



4.循环泵调节箱
	技术参数
	指标

	接口
	网络接口
	2 x 10/100 Base-T RJ-45

	
	RS485接口
	1 x RS485

	
	传输
	通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱

	电压
	额定值
	AC220V

	
	功耗
	≤100W

	
	频率
	50Hz

	环境
	温度
	-10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃）

	
	湿度
	≤75％（极限湿度：≤85%）

	功能
	设备运行监控
	1、 对循环泵运行状态、故障报警、频率等重要参数进行监视

	
	
	2、通过控制策略控制循环泵的启停以及实时调整运行频率



5.智能数据网关
（1）功能要求
支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTCP等多种标准通信协议；支持边缘采集、实时更新；支持包括周期上报、变化上报等多种形式的数据上报、命令下发；支持Web配置、远程运维；支持脚本开发；运行稳定，支持365天不间断工作。
（2）性能指标
电源输入：AC220V
待机功耗：<2W
以太网接口：2路10/100M自适应
4G接口：4G CAT1 全网通模块
RS485接口：6路
工作温度：-10~60°C
（3）电磁兼容（EMC）要求
符合GB/T17626.2-2018 电兼容试验和测量技术静电放电抗扰度要求
符合GB/T17626.3-2023 电兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度要求
符合GB/T17626.4-2018 电兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度要求
符合GB/T17626.5-2019 电兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度要求
符合GB/T17626.6-2017 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度要求
符合GB/T17626.11-2023 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度要求
6.风机盘管温控器
（1）支持实时监测室内温度及运行状态、集中化批量管控、定制策略管理、运行统计和智能锁定等功能。
（2）性能指标：
① 电源输入：AC220V，50Hz
② 待机功耗：≤2W
③ 通信接口：内置4G CAT.1模块；
④ 工作温度：-10~60°C
⑤ 负载电流：≤2A(阻性负载) 或≤1A(感性负载)
⑥ 温度传感器：数字型传感器
7.网络多功能电力仪表
（1）性能指标：
① 接线：三相四线
② 频率：45- 65Hz
③ 电压额定值：AC100V.400V
④ 电流额定值： AC 1A.5A
⑤ 通讯：RS485接口、Modbus- RTU协议
⑥ 显示：LED、LCD
⑦ 开关量输入：2路或4路无源干接点输入方式
⑧ 开关量输出：2路继电器常开触点输出
⑨ 精度等级：频率0.05Hz、无功电能1级、其他0.5级
⑩ 安装方式：面板式嵌入式。
8.三相四线电子式电能表
（1）性能指标：
① 准精度等级：有功0.5级，无功2.0级
② 功    耗：≤1W,10VA
③ 额定电压：3×380/220V
④ 额定电流：1.5(6)
⑤ 安装方式：导轨式。

9.壁挂式分体空调控制器
额定电压：220VAC
额定电流：5(16)A
上行通信：4G(CAT1)
计量精度：2级
工作温度：-10~60°C
主要功能：负荷监测、集中管控
10.柜式分体空调控制器
额定电压：220VAC(380VAC)
额定电流：5(60)A
上行通信：4G(CAT1)
计量精度：2级
工作温度：-10~60°C
主要功能：负荷监测、集中管控

11. 风冷热泵控制箱
	技术参数
	指标

	接口
	网络接口
	支持ProfiNet/MODBUS-TCP

	
	RS485接口
	1主1从，主站最多可带32个仪表

	
	传输
	接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台

	电压
	额定值
	AC  220V

	
	功耗
	﹤1000W

	
	频率
	50Hz

	中央处理控制器
	工业级处理器
	位处理速度不低于60纳秒

	
	内存
	内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性；

	
	自诊断功能
	可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源

	环境
	温度
	-10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃）

	
	湿度
	≤75％（极限湿度：≤85%）

	功能
	设备运行监控
	1、 对风冷热泵主机运行状态、工作性能、故障报警、进出水温度等重要参数进行监视

	
	
	2、通过控制策略控制风冷热泵主机的启停以及循环泵的开启

	
	风冷热泵能源数据上报
	将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台



12.电计量控制器
①插座型
额定电压：220VAC
额定电流：5(16)A
上行通信：4G(CAT1)
计量精度：1级
工作温度：-10~60°C
主要功能：电能监测，集中管控，数据上报
②大功率型
额定电压：220VAC(380VAC)
额定电流：3*5(60)A
上行通信：4G(CAT1)、1路RS485
计量精度：1级
工作温度：-10~60°C
主要功能：电能监测，集中管控，数据上报
13.智能远传水表
准确度等级	2级
防护等级	IP68（外供电IP65）
供电电源	3.6V锂电池
电池寿命	6年
数据通讯	支持移动、联通、电信各种NB-IoT网络及云平台
14.LED灯管
型号一：
尺寸：1200mm
色温：4000-6000K
功率：≤10W
光通量：1800LM±10%
光效：180LM/W±5%
显色指数：≥80
型号二：
尺寸：600mm
色温：4000-6000K
功率：6W±5%
光通量：1080LM±10%
光效：180LM/W±5%
显色指数：≥80
（五）相关说明
1.供应商在合同期限内仅拥有供应商所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权均归采购人所有。
2.在合同期限内，采购人、供应商所有能源系统设备其日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人投资的均由采购人承担；供应商投资改造的磁悬浮机组、空调机房控制系统设备、空调末端控制设备、照明灯具、水电计量监测设备及智慧建筑综合能效管控平台等的日常操作、维护、保养工作由供应商负责；供应商投资改造的其他设备的日常操作、维护、保养工作仍由采购人原能源管理团队负责，但因维护保养及故障维修所产生的费用由供应商承担。
3.合同期满后，供应商所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，供应商应保证项目财产正常运行。项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要供应商的相关技术和／或相关知识产权的授权，供应商应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。
五、管理要求
（一）人员组织
供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队,团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。
供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。
供应商应当确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。
（二）进度管理
供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。
（三）风险管理
实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案,对供应商工作人员出现的安全问题由供应商负责。供应商应当确保其工作人员严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。
（四）服务质量
供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。
（五）文档要求
供应商应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；供应商应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时的相关文档；供应商应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，供应商需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。
（六）知识产权
对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。供应商在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由供应商全面承担解决，确保不影响工作的正常开展。
（七）合同变更要求
如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经供应商与采购人共同同意，按合同变更程序办理。
（八）保密要求
1.供应商必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。
2.供应商应对以下信息进行保密，具体包括：
项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。
保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。
3.供应商组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。
六、相关要求
1.采购人根据项目整体节能降耗比例及核心数据达标情况，对供应商进行奖惩。具体奖惩办法由双方另行协商确定。
2.该项目论证、评审、验收、招投标等产生的费用由供应商支付。
3.如单位年度内发生用能设备增、减（20kW及以上），极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减（50人及以上）、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方可协商能源费用调整方式，具体方式以书面补充协议形式确定。
4.能源审计是采购人能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由中标供应商承担，且在托管期内中标供应商须每年委托第三方能源审计机构进行节能量核定，该核定作为当年度节能目标考核依据，节能量核定费用由中标供应商承担。
七、服务要求
供冷质量：供冷季保证每天室内温度标准≥26℃且≤28℃。
服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。
服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。
故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。
项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。
供冷周期：供冷周期一般为当年的5月20日至9月30日。如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准。
八、质量要求：符合国家相关技术规范和要求
九、服务期限：10年，自项目改造完成投入使用之日起至托管期限届满。
十、改造期限：自合同签订之日120天内改造完工并验收合格投入使用。
十一、节能率要求：整体项目实施改造后年综合节能率不低于10%。投标人在投标方案中明确体现节约能源理论值测算过程。
十二、其他要求：见招标文件《拟签订的合同文本》。




本项目申请人的资格要求：
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件，加盖电子签章，上传至电子标书；
（2）财务状况报告，至少提供：（（1）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；（2）供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份。或合法有效的经第三方机构审计的年度财务审计报告（复印件）（2024年度，应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。
（3）供应商的提交首次投标文件时间前6个月内任何一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料电子扫描件，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
本项目的特定资格要求：
[bookmark: _GoBack]（1）供应商资质类别和等级：具有机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质，并具备合格有效的安全生产许可证；
（2）拟选派项目负责人应为本单位注册的机电工程专业二级（及以上）建造师及安全生产考核合格证书（B证）；
（3）必须设置独立的专职安全员，专职安全员具备有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产知识考核合格证书》（C类证）
以联合体形式参加投标的，联合体应当满足采购项目的全部要求，并在联合协议中载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级，联合体最多由三家单位组成。

