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采购需求征求意见公示
[bookmark: _Hlk70340535]项目要求（采购需求）

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目不接受总价超过396.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。
三、维保服务期限：1年（2026年度）。
[bookmark: _Toc481146123]四、项目内容及要求：
徐州经济技术开发区2026年技防维保服务项目维保的内容包括徐州经济技术开发区东部片区技防工程208个监控点位，涉及东部片区的94个路口（徐庄47个路口、毛庄47个），建设其中微卡口187套，300万卡口抓拍21套）；徐州经济技术开发区技防村视频监控项目266个点位，其中微卡口150套，智慧监控单元116套）；徐州经济技术开发区升级版技防城租赁服务项目1206套前端监控设备，其中300万卡口抓拍30套、900万卡口抓拍33套、热成像摄像机2套、全景摄像机3套、制高点指挥云台一体机2套、各种人脸识别摄像机109套、人员密集度摄像机38台、超低照度球机60套、微光全彩球机及各种高清治安摄像机929套，覆盖经开区出入口、主次干道、重点部位；徐州经济技术开发区智慧技防社区项目1320个点位，包含车辆道闸和门禁；近年因实际需要新增补盲的429路技防监控；以上合计前端监控和设备点位3429个。后端核心机房相关设备也在维护维保范围。
1.设备日常运行维护（含：前端监控设备、机房基础环境、网络设备、存储设备、重大活动应急保障、仓库租赁）
2.平台日常运行维护（含：平台运维及服务器运维）
3.线路租赁（含：线路租赁和杆件及基础维护）
4.前端设备供电维护及电费缴纳
5.增值服务
五、项目维保范围： 
1.徐州经济技术开发区技防监控（相关点位自行勘测）。
2.运维服务清单：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	设备日常运行维护
	　

	1
	前端监控设备运维
	点/月
	3429
	　

	2
	机房基础环境维护
	项/月
	1
	　

	3
	网络设备维护
	项/月
	1
	　

	4
	存储设备维护
	项/月
	1
	　

	5
	重大活动应急保障
	项/月
	1
	　

	6
	仓库租赁
	项/月
	1
	

	二
	平台日常运行维护
	　

	1
	平台运维
	项/月
	1
	　

	三
	线路租赁及杆件维护　
	　

	1
	线路租赁
	条/月
	3429
	　

	2
	杆件及基础维护
	项/月
	1
	

	3
	社会面接入线路
	条/年
	200
	

	四
	前端设备供电维护及电费缴纳
	　

	1
	前端设备供电维护及电费缴纳
	项/月
	1
	　

	五
	增值服务
	

	1
	根据社会面技防监控整体提升的需要对监控设备进行更替、提升，总额不低于中标金额的20%（具体数据已中标方投标数为准）
	

	2
	按照甲方要求对需要进行迁移的杆体和相关设备进行迁移，每年不超过50处。
	

	3
	其他增值服务（由投标单位自主提供）
	


3.设备日常运行维护要求
（1）前端监控设备维护
需对前端监控设备进行保养、检测、故障维修、遮挡修剪等服务，保证视频传输通畅、录像完整、画面清晰、设施完好洁净。设备现场巡检频次不低于每月一次。
（2）机房基础环境维护
需对机房精密空调、UPS等设备及机房装修进行维修、保养，确保机房设备运行环境正常。
（3）网络设备维护
提供网络交换机的调试、故障诊断、日常维护保养、更换升级建议。
（4）存储设备维护
需对存储进行视频丢失、丢帧检测，发现问题及时解决，确保存储设备正常运行。
（5）重大活动应急保障
提前两天对全系统进行测试，确保系统设备和线路正常运行，保证系统的各项功能正常运行；图像的清晰度、流畅性；设备备件是否正常。
（6）仓库租赁
提供不低于50平方米仓库用于放置闲置的设备。
4.平台日常运行维护要求
需对系统平台进行日常运行维护：包括系统操作指导、因系统缺陷导致的各种BUG的修复、因误操作导致的数据错误维护等等。
系统平台突发事件的诊断、排除；
需提供咨询服务：帮助解答采购人提出的系统相关的各种技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。
需提供定期数据库数据清理服务：定期清理运维过程中所生成的生产数据库中的临时表，从应用系统角度来优化数据库，如建立并优化索引、优化存储过程、数据库表拆分等，提高应用系统运行速度。
运维总结：定期撰写运维总结报告，总结回顾本期各项运维工作开展情况，重点描述和分析出现的技术问题和服务质量问题，并给出整改方案。
需对现有平台服务器包括各系统平台的应用服务器及数据库服务器进行维护，包括：
对服务器进行系统检测，发现问题及时解决。
对服务器的存储空间进行整理，发现不明文件进行清理，对重要文件进行特别备份。
定期检查控制系统模块，并进行维护保养。
定期对服务器的电源，风扇等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。
每月一次对每台服务器进行一次全面维护保养，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。
每半年对服务器的存储空间进行整理一次，重要文件采用外接设备备份，有问题应及时维修或更换。
每半年检查各服务器设备接地点接地是否良好。
确保其正常运行。
5.链路租赁要求
（1）链路租赁要求
本项目共计3429个监控点位。
本次项目服务所有设备独立运行在公安视频监控专网，必须与其他网络进行物理隔离，保证数据的安全性。
前端每台设备采用视频专网独立IP，保证存储数据的连续性，实时浏览流畅性以及多用户同时登录的要求。
提供视频专网光纤进入各个派出所监控中心。
视频监控主干网提供2条10000M光纤及相应配套的网络设备进入公安局视频监控机房，进行1+1备份保证网络的稳定性。
注：如中标方需要切换链路，需要在60天内一次性切割，保证社会面监控的在线率不受影响。
链路性能要求如下表：
	项目
	建设需求

	电路类型和带宽要求
	基于MPLSVPN技术，提供安全、稳定、带宽独享的数字电路组网方式，与互联网隔离；采用千兆带宽

	电路接入要求
	核心汇聚采用的联网线路，主用、备用电路运营商均采用两套及以上传输设备承载，以确保业务的有效分摊，避免单节点全阻事故发生。两套传输设备分别接入运营商不同传输局点，专线与互联网隔离。

	基础传输网要求
	要求供应商承载网络采用光缆1+1的保护机制，当主用路由光缆发生故障，电路自动切换到备用路由，不能影响数字化联网。

	电路监管要求
	要求供应商所提供的网络具有对所有节点传输设备的日常运行状态、故障响应、资源分配和调度控制等监测管理功能，提供端到端的客户网络监控等业务，供应商对于客户网络监控服务应具备7*24小时的实时服务监控团队。

	误码率及时延要求
	符合中华人民共和国信息产业部数字电路要求，误码率≤1×10-7，最高时延≤20ms，倒换时间≤50ms。

	可用率要求
	电路通路全年可用率平均达到95％以上。


注：另需提供2条裸光纤,从徐州经济技术开发区公安分局视频监控机房分别接入到徐州经济技术开发区中科曙光指定机房及淮海大数据中心华美机房。维保期内提供200条线路用于社会面监控接入现有平台。
（2）杆件及基础维护要求
服务方需提供前端所有监控设备安装杆件的维护服务
每个月度对网络箱体、立杆质量进行检查，发现箱体锁具损坏或立杆出现锈点等情况及时处理，确保观感质量。
6. 前端设备供电维护及电费缴纳要求
本次项目前端的供电方式为就近单独落火取电，后续需按时电费缴费，确保前端设备正常供电；
每个季度对前端设备电源引入进行检查，确保各电源线路，电源接点，漏保、空开等电源引入部分正常运行。
六、投标人需针对本项目提供详尽的维保服务方案，方案包含但不限于以下内容：
1.维保主要措施
2.设备日常运行维护方案
3.平台日常运行维护方案
4.链路租赁方案
5.重大活动提供人员及设备应急保障服务方案
6.维保人员配置方案
7.增值服务方案
七、维保人员要求
投标人必须提供1名工作人员的驻场维保工作，驻场时长不低于每周5*8小时，明确项目负责人，在整个系统日常检查出现问题后，作为牵头人与其他相关合作单位联系并解决问题。该负责人每月需整理出具一份系统运行分析报告（内容按采购人需求调整）。
投标人必须建立完善的本地化服务队伍，至少包括平台运维人员、日常巡查人员、设备维修人员、应急处置人员及线路维修人员等维保服务人员。所有维保服务人员应受过专业培训，能独立处理一般的技术故障，并要常驻本市。
八、考核标准：由采购人组织人员依据《服务质量标准及考核要求》（附表1）对中标人的维保服务进行考核，并出具纸质考核意见，作为付款依据。



附表1：服务质量标准及考核要求

服务质量标准及考核要求
	序号
	服务承诺项目
	服务标准
	考核办法

	1
	服务响应
	1、7X24小时支撑服务，指定负责人，并配备专门通信渠道，保证服务热线畅通。故障响应要求15分钟，故障现场要求2小时内到达故障现场。
	每次响应不及时，扣0.2分

	2
	故障处理及时性
	1、图像、视频监控故障在8小时内处理结束。
2、电源故障处理时间超过12小时的按超时故障来考核。
3、机房故障须在30分钟到场，8小时内处理结束。
	故障超时，每次扣0.2分，因故障处置超时产生后续影响的每次扣1分

	3
	完好率
	每月视频监控点完好率低于95%的，每低1个百分点扣1分（按四舍五入计算），连续2个月或当期累计3次完好率低于90%的（不可抗力因素除外），采购人将不支付当期费用。
	每低1个百分点扣1分（按四舍五入计算）

	4
	日常维护
	每月对前端监控进行巡检维护，做好巡检维护记录。
	未按要求巡检的扣2分

	5
	其他临时事项
	1、按采购人的要求做好视频故障处理的管控。
2、按采购人的要求做好临时事项的服务保障工作。
	每项工作响应不及时，扣0.5分；每次配合工作不到位或没有按要求做好服务工作的扣1分。

	6
	视频监控录像资料安全性
	1、确保视频监控存储设备录像资料安全、录像时间连续；
2、确保视频监控录像资料不流失、不能提供给无关人调阅，录像资料不流传到各媒体上。
	视频出现在社会上的（被考核方的原因），一次扣20分。

	
	满分，100分
	


说明：
（1）实现扣分制度，满分100分，分值高于或等于90分则不扣当期费用；每低1分的（按四舍五入计算），扣当期支付费用的2%。
（2）以上服务标准因第三方原因（包括但不限于：供电部门的断电、交通事故、市政施工、拆迁）及不可抗力造成的，由甲乙双方协商确认后，不在考核范围内。



附表2：原有主要设备清单
本次项目针对经开区技防项目一期、二期和三期所有产品项目维保，以下清单为主要设备清单。
	经开区技防一期

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	智慧监控监控单元微卡口
	包含摄像机、高清镜头、室外防护罩(4518护罩)、LED下挂灯、风扇、网络信号防雷器、电源适配器、安装万向节等
像素:230w
分辨率:最大支持1920×1200帧率:25fps
感光器件:1/1.8”CMos相机: iDS-2cD9022-Sz镜头:11 ~40mm镜头
照度:彩色:0.001 Lux @(F1.2 ，AGC ON)黑白:0.0001 Lux @(F1.2 ,AGC ON)
视频压缩标准:H.264/MPEG4/MJPEG图像输出格式:JPEG
输出∶电平量信号接口∶
通讯接口:1个RJ4510M/10OM/100OM自适应网口，1个RS485接口，1个RS232接口，
外部接口:4路IO输入接口，3IO输出接口(可以作为报警输入、输出，闪光灯控制接口),同步电源接口SYNC
存储支持:支持64G SD卡
自动光圈镜头:支持ICR:支持
工作电压:100VAC ~ 240VAC;频率:48Hz~52Hz;功耗:<20W（带加热模块，<70w )
防护等级IP65
针对道路的星光级监控,支持车辆抓拍并自动识别车牌号码，抓拍图片叠加识别信息并上传。
机非人检测，车型，车身颜色，安全带,人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别;支持结构化信息上传;
	台
	181

	2
	高清抓拍单元
	高清抓拍单元
包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、网络防雷器、电源适配器、安装万向节等
像素:300w
分辨率:最大支持2048×1536帧率:25fps
感光器件:1/1.8"CCD相机:DS-2CD9131-KS镜头:25mm镜头
偏振镜:相机内置偏振镜
照度:彩色:0.1Lux @(F1.2 ,AGC ON)视频压缩标准:H.264/MJPEG
图像输出格式:JPEG
输出:电平量信号接口︰
通讯接口∶1个RJ45 10M/10OM/1000M自适应网口，5个RS485接口，1个RS232接口
外部接口:7路外部触发输入，7路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入
存储支持:支持64G SD卡
自动光圈镜头:支持
工作电压:100VAC~240VAC;频率:48Hz～52Hz ;功耗:<20W
防护等级IP65
支持智能识别功能:内置视频识别功能,支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获
	台
	14

	经开区技防二期

	3
	微卡口
	包含高清一体化嵌入式微卡口、高清镜头、室外防护罩、补光灯、电源适配器等。
1) 传感器：靶面尺寸不小于1/1.8"；
2) 图像分辨率：不小于1920x1200，帧率:1~60fps可调
3) 视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG；
4) 快门：1/1~1/100,000S可调
5) 通讯接口：不少于1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口；
6) 输入：应具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；
7) 亮度(灰度)鉴别等级：≥12级；
8) 摄像机内置偏振镜，支持P-IRIS自动光圈镜头，可控制镜头光圈。
9) 图片上支持OSD字符叠加。
10) 支持四码流输出，主码流最高可配置分辨率为1920×1200，子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080；
11) 支持按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计(可生成图表)，车流量统计有效率≥95%；
12) 支持新能源车牌识别功能
13) 可支持不少于19车型检测，其中车头方向不少于15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向不少于4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%
14) 行人捕获率白天和晚上均≥97%，摩托车、自行车、电动二轮车捕获率白天和晚上均≥97%。
15) 空拍和重拍的图像≤1%
16) 设备支持车身颜色识别，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%；
17) 安全带检测功能：设备在实时记录通行车辆的同时，应具备安全带检测功能；
18) 支持主、副驾驶员人脸检测功能，主驾驶人脸抠图概率≥98，副驾驶人脸抠图概率≥95
19) 设备支持识别主驾驶员男女功能。
20) 设备可支持识别车辆是否开启远光灯。
21) 支持前车窗是否有摆件物检测功能
22) 支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人，类型区分准确率不低于90%
23) 支持车牌区域增强编码功能；
24) 支持车牌宽度范围至少从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围至少从0到40度的车牌识别
25) 支持前排人员统计功能
26) 支持污损车牌还原功能。
27) 可识别前车窗前设定区域是否贴有年检标识；
28) 支持驾驶室内设定区域纸巾盒识别功能；
29) 支持后备箱状态开启识别功能
30) 最低照度：彩色≤0.001 lx (AGC ON，RJ45输出)；黑白≤0.0001 lx (AGC ON，RJ45输出)；
31) 信噪比：≥56dB； 
32) 宽动态：≥120dB宽动态；
33) 需具有数字降噪功能、强光抑制功能；
34) 视频压缩码率：32Kbps~64Mbps；
35) 支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能；适用于不同应用模式；(提供公安部检验报告证明)
36) 支持虚焦检测，并可主动报警；
37) 具有良好的安全性，可设置认证模式，包括(basic、digest)等设置选项；
38) 具备温度和湿度感应功能，可通过web或客户端配置温湿度阈值，控制散热风扇；
39) 一键恢复功能：应支持reset键一键恢复默认参数，其密码及IP不变；
40) 抗丢包能力：应具有抗丢包(≥5%)处理能力；
41) 具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置
42) 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能
43) 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP/MAC地址
44) 分辨力：彩色≥1000TVL(分辨率为1920x1200、码率为4Mbps、帧率为25帧/s)；
45) 支持主码流同时输出不少于30路1920×1200、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览
46) 时间校准功能：应可通过web或客户端对设备进行手动校时、ntp校时等功能；可通过客户端与前端进行双向对讲(设备具有内置mic采集功能)；支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729；
47) 存储方式：可将视频或图像存储到TF/SD卡，支持TF/SD卡热插拔，最大支持128GTF/SD卡；
48) 支持车辆行驶方向判断功能(东、南、西、北等)
49) 车牌识别功能：应具备车牌识别功能，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥95%；
50) 设备支持识别不少于250种车标，白天识别准确率≥96%，晚上识别准确率≥90%；
51) 支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等
52) 支持倒车、违法停车功能检测
53) 可支持视频、线圈(外接)、雷达(外接)、激光(外接)、微波(外接)、红外对射(外接)、地磁(外接)、RFID(外接)等车辆检测联动功能。
54) 具有检测挂车功能，识别准确率≥90%
55) 设备支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息
56) 声音异常检测告警功能：应可以检测周边陡升、陡降、突变及超门限声音并进行报警联动；
57) 需支持录像标签叠加功能；
58) 需支持图片字符叠加功能，支持在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、车长、车身颜色、车牌号码等信息；
59) 支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T 832-2014中的相关规定
60) 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP, NTP支持FTP上传；
61) 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设；每张约300KB。
62) 视频分析：支持全画面分析、车牌号码识别、车牌颜色识别、车身颜色识别、车型识别；
63) 需支持机动车、非机动车分类功能：系统应能将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车(不包括摩托车)、非机动车(二轮车、行人)，分类准确率不低于60%；
64) 具有外部接地接口；
65) 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作
66) 总功耗 ＜36W；
67) 护罩玻璃透光率≥99%
68) 设备应能够在-40~85摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 
69) 外壳防护等级：应达到IP66及以上
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	智慧监控单元
	1) 传感器：内置靶面尺寸不小于1/1.8" 
2) 显示芯片：内置GPU处理芯片。
3) 图像分辨率：不小于1920*1080，帧率60fps
4) 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
5) 视频压缩标准：支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
6) 通讯接口：不少于1 个RJ45 10M /100M/ 1000M 自适应以太网口,1个RS-485接口；
7) 灰度等级：不小于11级。
8) 支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
9) 支持四码流输出：主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps。
10) 支持识别不低于10种车型，包括：轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡，白天识别率≥99%，晚上准确率≥95%
11) 支持非机动车、行人抓拍功能。
12) 支持车身颜色识别功能，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银、灰、青
13) 需具有不低于22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问前端视频。
14) 最低照度不高于彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx
15) 一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
16) 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。
17) 信噪比不小于60dB。
18) 需具不小于106dB宽动态。
19) 需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）
20) 需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）
21) 需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
22) 网络传输能力满足设备距离客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包
23) 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
24) 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。
25) 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。
26) 需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。
27) 前端能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。
28) 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
29) 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
30) 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡损坏程度显示。
31) 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
32) 设备可对检测区域内的单辆自行车、三轮车、电瓶车、摩托车进行抓拍。（公安部型式检验报告证明）
33) 需具有客流量、车流量统计功能。
34) 客流统计准确率不小于99%。
35) 支持录像搜索功能，可按时间进行录像查询，并可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。
36) 支持录像回放功能，回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大和下载录像功能。
37) 可识别不低于170种车辆品牌。车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于97%。可识别不低于3600种车辆子品牌。车辆子品牌识别白天准确率大于97%，晚上准确率大于93%。（公安部型式检验报告证明）
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	300万卡口
	1) 包含高清一体化嵌入式卡口、高清镜头、室外防护罩、补光灯、电源适配器等。
2) 图像传感器：靶面尺寸≥1/1.8英寸(须使用CCD感光芯片)
3) 视频分辨力：≥1400TVL(分辨率为2048×1536，码率8Mbps，帧率为25帧/S)，亮度（灰度）鉴别等级≥12级，视频帧率：在1～25fps可调；
4) 支持最低照度：彩色≤0.01lx@(F=0.95)；
5) 至少支持10M/100M/1000M自适应RJ45接口≥1个， RS-485接口≥1个；外部触发输入≥4路；触发输出≥3路(光耦隔离2500VAC),可作为补光灯同步输出控制；
6) 支持SD/SDHC，USB存储设备；具有SD卡插槽，支持不少于32GB 高速SD卡，护罩内不得安装硬盘等不稳定器件；
7) 内置偏振镜切换功能；支持P-IRIS自动光圈镜头
8) 支持三快门功能：视频快门、录像快门、抓拍快门；
9) 图片质量可设；支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等；
10) 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048× 2688
11) 设备具有视频、线圈(外接)、雷达(外接)、激光(外接)、微波(外接)、红外对射(外接)等车辆检测技术；
12) 车辆捕获率白天晚上均=100%(线圈)、≥99%(视频)(提供公安部检验报告证明) 
13) 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥95%；
14) 具有车牌亮度补偿功能；具有倾斜车牌识别功能；
15) 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出；
16) 视频压缩标：.265/H.264/MJPEG；
17) 压缩输出码率： 32Kbps~16Mbps；
18) 支持图像旋转，可配置90°、180°和270°旋转配置功能；适用于走廊模式和镜像应用模式； 
19) 设备具有检测黄标车功能；设备具有检测危险品车功能；
20) 可在抓拍图片上叠加抓拍时间、地点、车道号、限速值、车长、车速、车身颜色、车牌号码等信息；
21) 支持虚焦检测，并可主动报警； 
22) 具有良好的安全性，具有认证模式设置选项，包括(basic、digest)等设置选项； 
23) 具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； 设置登录密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高，简单密码具有重新设置提醒功能；具有自动维护重启功能，用户可设置自动维护重启的时间； 设备的操作系统文件具有双重备份功能，当一个备份文件损坏或异常时，设备仍可正常运行； 设备在进行网络升级过程中，网络异常导致升级失败时，经重新启动后仍可使用升级前版本正常运行；
24) 支持reset键一键恢复默认参数，其密码及IP不变； 具备温度和湿度感应功能，并且可通过web或客户端配置温湿度阈值，控制散热风扇；(提供公安部检验报告证明) 
25) 具有抗丢包(5%)处理能力； 具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置
26) 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能
27) 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP/MAC地址
28) 支持四码流，主码流最高可配置分辨率为2048×1536、码率为8Mbps、帧率为25帧/s(H.264)，子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧/s(H.264)； 
29) 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览支持车牌区域增强编码功能； 
30) 可通过客户端与前端进行双向对讲(设备具有内置mic采集功能)；(提供公安部检验报告证明) 
31) 支持USB外接3G/4G模块，可接入3G/4G网络；
32) 支持485接口外接GPS或北斗功能模块；
33) 支持车辆行驶方向判断功能(东、南、西、北等)；
34) 支持车辆检测技术故障检测功能，并能上报车辆检测技术故障信息，上报时间小于60S；(提供公安部检验报告证明) 
35) 支持G.711a、G.711u或PCM音频编码标准，可根据需要扩展支持G723、G726、G729； 
36) 支持目标类型区分功能，支持自动区分机动车(不含摩托车)、二轮车(摩托车、自行车、电动二轮车)、三轮车和行人，区分准确率≥90%(提供公安部检验报告证明) 
37) 二轮车(包括摩托车、自行车、电动二轮车)捕获率白天和晚上均≥97%(提供公安部检验报告证明) 
38) 行人捕获率白天和晚上均≥96%(提供公安部检验报告证明)
39) 支持遮阳板检测功能，主驾驶打开遮阳板检出率大于等于85%，未打开遮阳板车辆被误检率≤8%；副驾驶打开遮阳板检出率大于等于80%，未打开遮阳板车辆被误检率≤8%(提供公安部检验报告证明)
40) 支持车辆子品牌识别功能，可识别常见车辆子品牌种类达2100种(区分年份)，识别准确率白天≥95%，晚上≥90%
41) 支持驾驶员人脸检测功能，并可对抠取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；主驾驶人脸抠图率≥90%，副驾驶人脸抠图率大于等于85%
42) 支持驾驶员打电话检测功能
43) 支持前车窗是否有摆件物检测功能
44) 支持对车辆在超速和低速情况下进行捕获抓拍，白天、晚上捕获率均≥95%，准确率均大于90%(提供公安部检验报告证明) 
45) 支持压线抓拍、逆行抓拍、占用应急车道抓拍、黄网格违停抓拍、加塞检测、异常车牌检测等功能(提供公安部检验报告证明) 
46) 图片合成功能支持超速等违法图片记录的合成处理，图片合成可以配置多种合成方式；
47) 支持违章片段录像并上传，支持预录时间设置；
48) 具有车流量统计功能，能够按车道和时段进行车辆流量、平均车速、不同类型车辆数等指标的统计(可生成图表)，车流量统计有效率≥95%； 
49) 可支持不少于19车型检测，其中车头方向不少于15种，包括：两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、微型面包车、大货车、中型货车、小货车、SUV、MPV、皮卡；车尾方向不少于4种，包括：油罐车、微卡、吊车、渣土车，识别准确率白天≥97%，晚上≥95% 
50) 可识别不少于11种车身颜色，包括：红、黄、蓝、绿、紫、粉、棕、白、黑、银(灰)、青，车身颜色识别准确率≥97%；(提供公安部检验报告证明) 
51) 可识别不少于250种车标，白天识别准确率≥97%，晚上识别准确率≥87%；(提供公安部检验报告证明) 
52) 设备在实时记录通行车辆的同时，具备安全带检测功能；系安全带检测准确率≥90%、误检率≤10%；未系安全带检出率≥90%、误检率≤10%； 
53) 支持新能源车牌识别功能
54) 支持倒车、违法停车功能检测
55) 支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别
56) 具有检测挂车功能，识别准确率≥90%
57) 支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息
58) 设备导出的图片和录像具有水印校验信息，当图片和录像被修改后，通过专用工具可检测出图片和录像数据被篡改；
59) 支持GB/T28181协议，支持标准Onvif协议；
60) 支持TCP/IP，HTTP, DHCP, DNS, RTP,RTSP, NTP网络协议,支持FTP上传图片；
61) 支持断网续传功能，当网络断开时，可将抓拍图片、录像存储于样机内置SD卡内或外接USB存储中，当网络恢复时，可上传抓拍的图片、录像到客户端；
62) 支持心跳，密码保护,NTP校时；
63) 支持闪光灯自动控制、时控可选，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等；
64) 支持视频触发、外部I/O触发、网络触发、RS-485触发，支持红绿灯状态输入，支持JPEG抓图功能，支持电源同步，支持IO测速功能；
65) 支持外接USB存储设备本地图片存储、自动覆盖、自动上传；
66) 具有外部频率源同步接口，可与外部灯光或红绿灯同步；并具有外部接地接口；
67) 护罩玻璃透光率≥99%； 
68) 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作； 
69) 设备在-40℃-90℃环境条件下能正常工作； 
70) 环境湿度5%~95%@40℃无凝结；
71) 电源适配器、网络信号的防雷器安装于护罩内，采用前突式防尘防水面板；
72) 防护等级不低于IP66。
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	智能星光球机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸（以公安部型式检验报告为准）
摄像机内置镜头，大于30倍光学变倍，镜头最大焦距不小于186mm（以公安部检验报告为准）
红外距离不小于550米
视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部型式检验报告为准）
支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s（以公安部型式检验报告为准）
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90°
支持500个预置位，可按照所设置的预置位完成大于32条巡航路径，每条巡航路径可设置大于16个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级
具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（以公安部型式检验报告为准）
具备低码率功能，分辨率为1920*1080，帧率设置为25fps，开启smart265功能，码率为1Mbps，可正常显示监视画面
支持宽动态不小于106dB，照度适应范围不小于138dB（以公安部型式检验报告为准）
支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口
支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能（以公安部型式检验报告为准）
支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、G.729、G.723
支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能
设备可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位。其中设备视场角、可视距离能够随着倍率变化（以公安部型式检验报告为准）
具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在地的经纬度信息（以公安部型式检验报告为准）
可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度（以公安部型式检验报告为准）
支持机动车检测，在白天可最多同时检测出监视画面中40辆机动车辆 （以公安部型式检验报告为准）
室外球机应具备较好防护性能，支持IP67、15KV防浪涌（以公安部型式检验报告为准）
具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部型式检验报告为准）
具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃
符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部型式检验报告为准）
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	超低照度多功能球机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
优先选择内置GPU芯片的产品
支持不低于5路码流同时输出，支持同时输出不少于2路高清视频图像，高清视频图像分辨率与帧率不小于2560×1440、60帧/s
支持不低于25倍光学变倍
最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx
红外距离不小于200米
支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
支持不小于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。
具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。
支持不少于1路音频输入和输出接口。最大支持512GB的SD卡。
室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌。
符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
功能需求
支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。
可对距设备100米处的人脸进行抓拍。
可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。
当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。
可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。
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	微光全彩成像球机
	优先选择内置GPU芯片的设备
红外距离不小于550米
支持同时输出不少于2路分辨率1920×1080高清图像
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB
支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。
支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；
最少支持2路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。
室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌
符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。
功能需求
支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能
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	超低照度多功能枪机
	摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸  
优先选择内置GPU芯片的产品。  
设备支持自动变焦，自动调节光圈及一键聚焦功能。  
最低照度彩色不大于0.001 lx，黑白不大于0.0001 lx。
照度适应范围需大于120dB。  
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。  
在分辨率2688x1520 @ 25fps，延时不大于130ms。
信噪比不小于58dB。  
需具有大于120分的宽动态能力。  
需具有不小于1个RJ45网络接口、1路CVBS视频输出、1路报警输入、1路报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。  
需支持IP67防尘防水。  
需支持本地SD卡存储，最大支持256G。  
支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）
需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）
车辆车身颜色识别准确率大于95%。  
可识别多种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、面包车、大货车、小货车、皮卡等
车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%。
功能需求 
支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。 
人脸检出率不小于99%。 
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。
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	智慧监控单元（含移动终端信息采集功能)
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。
优先选择内含深度学习芯片的设备
传感器≥1/1.8"ProgressiveScanCMOS；
图像分辨率和帧率：分辨率≥1920x1200,帧率在1~60fps可调；
自动光圈DC驱动；
日夜转换模式：ICR红外滤片式；
快门支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调；
最低照度彩色≤0.0003lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)；
支持MAC过滤功能，黑白名单≥200个MAC地址
支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832-2014中的相关规定
支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%
可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议
支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3
可支持≥16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能
支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等
支持新能源车牌识别功能
支持挂车检测功能，准确率≥90%
支持对接具备机动车电子标识识读功能设备，可识别机动车电子标识内的车牌信息
护罩玻璃透光率≥99%
支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90%
支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90%
空拍和重拍的图像≤1%
支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别。
可支持车型检测，准确率白天≥97%，晚上≥95%
支持前车窗是否有摆件物检测功能
支持远光灯开启检测功能
支持车辆子品牌识别检测功能
支持特殊车牌识别功能，包括农用、民航、港澳、使馆车等
支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%
支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%
支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%
功能需求
支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节
支持车牌黑名单设置，最大可设置不低于4000条黑名单
系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别。
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	高清监控摄像机
	优先选择内置GPU芯片的设备。
传感器≥1/1.8"靶面尺寸。
内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。
最低照度彩色：0.0003 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。
信噪比不小于60dB。
需具不小于106dB宽动态。
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
可识别车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于95%。
可识别车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、皮卡等。车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于95%
需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
在丢包率为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
至少具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口、1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口、1个CVBS输出接口、1个RS485接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。
在音频编码格式设置为AAC时，音频采样率不小于72kHz。
不低于IP67防尘防水等级。
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。
需支持本地SD卡存储，最大支持256G
功能需求
支持两眼瞳距40像素点以上的人脸图片检出功能。
支持单场景同时不少于30张人脸图片检出功能，并支持面部跟踪功能。
人脸检出率不小于99%。
需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。
支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换功能。
需支持车辆捕获功能，白天和晚上的捕获率均大于99%
需支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均大于99%
支持捕获、识别新能源汽车专用号牌功能
需具有区域裁剪功能
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	卡口抓拍单元（含移动终端信息采集功能)
	优先选择内置深度学习芯片的设备
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
图像传感器采用≥1/1.8英寸GLOBAL SHUTTER CMOS;
最大图像尺寸：≥2064×1544像素;字符叠加时最大可支持2064×2056
视频帧率：在1～50fps可调
宽动态范围可达107dB
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4
支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等
电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作。
护罩玻璃透光率≥99%
可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议
支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别
支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览
支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%
支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%
可支持车型检测，准确率白天≥97%，晚上≥95%
分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps、码率设置为4Mbps时，图像延时≤70ms
主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps
可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇
支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G
功能需求
支持新能源车牌识别功能
支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%
支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节
支持前车窗是否有摆件物检测功能
支持车辆子品牌识别检测功能，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%
支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%
抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨功能，面部分辨率不低于105×82像素点
	台
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	卡口抓拍单元（含移动终端信息采集功能)
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
图像传感器采用≥1英寸GLOBAL SHUTTER CMOS
最大图像尺寸≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800
视频帧率在1～25fps可调
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG
可支持车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%
设备可识别车标，白天准确率≥97%，晚上准确率≥87%
支持视场倾斜情况下的车辆号牌识别
支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览
支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%
号牌和车辆特征、车身颜色、识别时间小于30ms
当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备SD/TF卡或USB外接存储中，网络恢复时，可继续上传抓拍图片到客户端，并支持图片检索，自动覆盖自动上传功能。存储卡最大可支持256G。
支持按车道属性设置，判定车辆行驶方向，车辆行驶方向包含：东、西、南、北、东南、西南、东北、西北；可判断来向、去向、左转、右转等
可支持视频、线圈、雷达、激光、微波、红外对射、地磁、RFID等车辆检测联动功能
护罩玻璃透光率≥99%
功能需求
支持车牌黑名单设置功能，最大可设置不低于4000条黑名单
系统应支持行人方向识别功能，系统所抓拍的违法图按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别功能。
支持检测每个车道车牌识别区的车辆驶入状态和驶出状态功能
支持无线终端信息采集功能，采集距离≥400米
支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节
支持前车窗是否有摆件物检测功能
支持驾驶室内设定区纸巾盒识别功能
支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%
支持检测主驾驶员男女功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%
支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分功能，区分准确率≥92%
支持危险品车检测功能，识别准确率≥90%
支持对污损车牌进行判断和识别，并支持污损车牌还原功能
支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别
	台
	33
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	一体化环保抓拍单元
	优先选择内置深度学习芯片的设备
包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等
图像传感器采用≥1/1.8英寸GLOBAL SHUTTER CMOS
宽动态范围可达107dB
视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4
支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等
护罩玻璃透光率≥99%
可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6;DHCP、802.1x等网络协议
支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别
主码流最大可配置为2048×1536@25fps，码率为6Mbps，子码流、第三码流、第四码流、第五码流最大均可设置为1920×1080@25fps，码率为2Mbps
可通过客户端显示设备内温湿度信息，如检测到异常后可联动报警并开启风扇
支持存储自动覆盖，存储卡最大支持256G
泄漏电流：≤5mA
功能需求
支持新能源车牌识别功能
支持对行人和非机动车的人脸检测功能;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节
支持前车窗是否有摆件物检测功能
支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%
支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率≥92%
支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%
可支持车型检测，识别准确率白天≥97%，晚上≥95%
车窗区域增强功能：支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别车牌后可提升车窗区域图像通透性
异常亮度处理功能：支持抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制
抓拍图片支持驾驶员面部特征分辨功能，面部分辨率不低于105×82像素点
	台
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	智慧监控单元（含移动终端信息采集功能)
	包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、网络信号防雷器、电源适配器等。
优先选择内含深度学习芯片的设备
传感器≥1/1.8"ProgressiveScanCMOS；
图像分辨率和帧率：分辨率≥1920x1200,帧率在1~60fps可调；
自动光圈DC驱动；
日夜转换模式：ICR红外滤片式；
快门支持快门自动/手动切换，具有1/1秒至1/100,000秒可调；
最低照度彩色≤0.0003lx(AGCON，RJ45输出)；黑白≤0.0001lx(AGCON，RJ45输出)；
支持MAC过滤功能，黑白名单≥200个MAC地址
支持逆行抓拍功能，图片模式符合GA/T832-2014中的相关规定
支持红外模式下的车牌识别功能，识别率≥99%
可支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802.1x等网络协议
支持Smart264功能，开启该功能后，码流可降低至1/3
可支持≥16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能
支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等
支持新能源车牌识别功能
支持挂车检测功能，准确率≥90%
护罩玻璃透光率≥99%
支持倒车行为检测功能，捕获率≥95%，准确率≥90%
支持违法停车行为检测功能（停车时间可自定义设定），捕获率≥95%，准确率≥90%
空拍和重拍的图像≤1%
支持车牌宽度范围从80*25到1200*380像素，倾斜角度范围从0到40度的车牌识别。
可支持车型检测，准确率白天≥97%，晚上≥95%
支持前车窗是否有摆件物检测功能
支持远光灯开启检测功能
支持车辆子品牌识别检测功能
支持特殊车牌识别功能，包括农用、民航、港澳、使馆车等
支持遮阳板检测功能，主驾驶检出率≥97%，副驾驶检出率≥92%
支持驾驶员人员检测功能，主驾驶员人脸抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥95%
支持未系安全带检测功能，驾驶人未系安全带识别准确率≥98%，系安全带误检率≤5%
功能需求
支持对行人和非机动车的人脸检测功能；可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节
支持车牌黑名单设置，最大可设置不低于4000条黑名单
系统应支持行人方向识别，系统所抓拍的违法图片按要求进行组合，组合的图片能体现行人前进方向
支持人体着装颜色、运动方向、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别。
	台
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	人脸抓拍采集摄像机
	在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。
视频图像传输至客户端的延时不大于80ms。
信噪比不小于60dB。
需具不小于106dB宽动态。
需支持16行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。
在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。
不低于IP67防尘防水等级。
需具有1个RJ-4510M/100M/1000M自适应网络接口。
功能需求
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
支持识别人脸性别、年龄段和是否戴眼镜。
需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。
需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。
	台
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	人员密度像机
	靶面尺寸≥1/1.8"
优先选用内置GPU芯片的设备
信噪比不小于60dB。
在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。
最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。
自带点阵白光灯，补光距离不小于50米，并可分别调节远光灯、近光灯的亮度。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，具有High Profile编码能力。
需具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能。
设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。
需支持本地SD卡存储，最大支持256G。
不低于IP67防尘防水、IK10防爆等级。
需具有≥1个RJ45接口、1路RS485、2路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽、1个复位按键。 
设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV。
功能需求
支持人员数量检测功能，可检测预设区域内实时人员数量，并将人员数量叠加到监视画面，检测区域最多可支持10边形。 
人员数量检测准确率大于90%。 
支持人员数量信息定时上传功能，可检测预设区域内实时人员数量等级，并将人员数量、人员数量等级叠加到监视画面，每个等级所对应的人员数量可设。 
支持人员数量信息显示功能，可按预设时间间隔定时上传人员数量、人员数量等级以及当前监视画面的抓拍图片到客户端软件，每个等级的名称可设。 
支持人员数量等级检测功能，当预设内人员数量等级发生变化时，可上传人员数量、人员数量等级以及当前监视画面的抓拍图片到客户端软件。
	台
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	高清球机
	视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米
支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux
支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms
动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC
支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1200@60fps，1920×1080@60fps
支持GB28181协议，支持标准Onvif协议
具备较好的电源适应性，电压变化时，设备可正常工作
功能需求
可对经过设定区域的行人进行人脸检测和抓拍人脸图片并且联动报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警
	台
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	通道人脸抓拍摄像机
	具有≥1/1.8"靶面尺寸。
优先选择内置GPU芯片的设备。
信噪比不小于60dB。
在3840x2160 @ 25fps下，清晰度≥2000TVL。
自带白光灯，补光距离≥50米。
支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。
人脸检出率≥99%。
支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。
需支持车辆捕获功能。（白天和晚上的捕获率均大于99%）
需支持车牌识别功能。（白天和晚上的识别率均大于99%）
不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。
需具有≥1个RJ45接口、1路RS232、1个CVBS接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个SD卡卡槽。
功能需求
支持混合抓拍，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。 
在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数。
在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。
支持行人、非机动车属性提取。
支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。
支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。
	台
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	大场景人脸抓拍摄像机
	设备具有1个RJ45网络接口，可输出通道1、通道2两路视频图像。
两路视频输出分别支持分辨率不低于2560x1440，帧率不低于25fps，分辨力不小于1500线。
支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux。
设备可支持白光灯及红外光补光。
支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。
智能混合补光功能检验。抓拍时暖光、红外智能自动打开，减少光污染。照射距离30米
功能需求
设备同时支持人、人体、车辆、非机动车抓拍，并可生成人脸、人体、车辆、非机动车图片
可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。
设备支持看清60米处人体轮廓，并可生成人体小图。
支持行人车辆信息显示功能检验，在监控画面上实时显示行人车辆信息
支持高清人体抓图，50米内抓拍的人体图片，可以演示分析人体属性，
支持高清人脸抓图，40米内抓拍的人脸图片，可以演示分析人脸属性，人脸大小满足120像素
支持高清车辆抓图，抓拍的车辆图片，可以演示分析车辆属性&车牌
快速聚焦功能检测，在样机智能跟踪车辆、行人等移动目标时，聚焦速度在0.1S以内。
	台
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	门禁
	1、设备支持权限即将到期或已超期的语音提醒。
2、设备可根据中心要求对权限进行冻结或解冻。
3、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；
4、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录；
5、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；
6、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26；
7、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；
8、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；
9、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；
10、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源；
11、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；
12、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；
13、产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm；
14、工作温度：-30~65℃。
	套
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	NVR
	2U机架式9盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
【硬件规格】
存储接口：9个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配16TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA

【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

【智能应用】
整机搭载1颗高性能AI引擎
一、目标识别应用：
支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张
视频流：8路视频流（4MP）
图片流：32路图片流
目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人
单颗AI引擎分析能力：32路图片流或8路2MP/8路4MP/4路8MP视频流
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	车辆抓拍
	900万像素 全局曝光CMOS,分辨率可达4096(H)×2160(V)
支持双快门，支持视频流和抓拍图片同时输出，在抓拍的同时进行视频监控
支持输出H.265或H.264码流可配置,可输出Full HD 4096*2160@25fps实时图像
支持双码流，压缩比高，且处理非常灵活，同时支持MJPEG编码，抓拍图片采用JPEG编码，图片质量可设
支持闪光灯自动光控功能，支持抓拍同步闪光灯输出，支持多种补光方式：独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等
支持多种抓拍方式: RS-485触发抓拍、视频检测抓拍、IO触发抓拍
支持智能识别功能
支持车辆卡口抓拍功能
视频电警模式下支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停止、绿灯停车、斑马线掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转十二种违章检测功能
支持车牌识别、车型识别、车身颜色识别功能
支持安全带检测、遮阳板检测、打电话检测等车辆特征检测
支持图片合成功能，可以把多张违章图片合成一张图片，合成方式可灵活配置
支持RS-485功能，可以接入车检器、红绿灯信号检测器和雷达等串口外围设备
视频和抓拍独立控制自动曝光、AGC、白平衡
视频和抓拍图片独立配置字符叠加功能
信号灯同步控制功能
支持本地视频预览，CVBS信号输出
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	出入口显示屏
	双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色
分辨率64*64，支持最小16点阵显示
支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等
可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字
室外使用，防护等级IP54
内置语音模块，可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报
显示屏参数
显示分辨率：64*64
显示亮度：1200cd/m2
屏幕类型：LED
显示：4行4字
显示屏尺寸：351mm*445mm*61.5mm
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	高清低照度枪机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。
支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式
人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c)支持卡口和出入口模式切换
Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测
 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳
支持标准的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口
音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，E-HOME2.0/4.0接入，ISUP5.0，视图库
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
支持三码流技术，支持同时20路取流
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
电源供应：DC：12 V ± 20%； PoE：802.3at，Type 2 Class 4 
防护等级：IP67
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	高清低照度球机
	400万25倍泛智能球
采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率
支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件
人脸抓拍：支持同时抓拍15张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图
人脸支持以下3种模式：1)支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍  2)支持远距离卡口模式抓拍  3)支持8个场景下轮巡人脸抓拍，每个场景时间可设置
道路监控：支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能
Smart事件：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能
独创的鹰视智能聚焦算法，实现对运动物体的快速聚焦捕获
支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
支持超低照度，0.0005Lux@ F1.5 (彩色), 0.0001Lux@F1.5 (黑白)),0 Lux with IR
支持25倍光学变倍，16倍数字变倍
采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达180m
支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
支持手动跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪
支持车牌捕获及检索、混行检测、场景巡航检测、云存储服务功能
支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
支持3D数字降噪、120dB超宽动态、数字透雾、强光抑制
支持360°水平旋转，垂直方向-15°-90°（自动翻转）
支持300个预置位，8条巡航扫描
支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持定时抓图与事件抓图功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
支持1路音频输入和1路音频输出
支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储
支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP接入
IP66防护等级，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准
支持GB35114安全加密
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	一体化环保抓拍单元
	环保卡口抓拍单元
传感器类型：2/3” Global shutter CMOS(*2)
图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等
视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG
视频分辨率：2448(H) × 2048(V)
压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps
帧率：25fps；多码流：支持3码流；主码流：2448×2048（默认）；子码流：1920×1080P（默认）；三码流：704×576（默认）；抓拍图片格式：JPEG；抓拍图片分辨率：2448(H) × 2048(V)
存储功能：TF, USB；支持协议：ISAPI，GB/T 28181视频联网标准，GA/T 1400视图库标准，SDK，FTP协议等；镜头规格：25mm；光圈类型：手动光圈 
通讯接口：3个RS-485接口，1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M自适应以太网口
触发输入：1个触发/报警输入
触发输出：7路F+/F-输出接口，可作为补光灯同步输出控制
同步输入：SYNC信号灯电源同步输入 
违章检测：超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为
机动车：车牌识别：民用车牌，新能源车牌；
车身颜色识别：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑；
车型识别：大客车、中型客车、大货车、小货车、面包车、皮卡、轿车、SUV/MPV、二轮车、三轮车；
车辆品牌，子品牌识别
非机动车：车型识别、特征识别
行人：人体识别、特征识别 
整体组成：防尘、防水面板，内置LED补光灯，摄像机，单元防护罩，电源适配器（AC220转DC12）
尺寸：180mm（W）×205mm（H）×636mm（D）
工作温度：-30℃~70℃
工作湿度：5%~95%@40℃，无凝结
电源：180 VAC～240 VAC；频率：48 Hz～52 Hz
功耗：Max. 35 W
重量：5.5 ± 0.5 kg 
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	网络摄像机
	采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率;
支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图;
人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式;
道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片;
Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警;
人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示;
热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图;
鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀;
支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））;
Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码;
设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳;
设备内置2个麦克风，内置1个扬声器;
支持标准的512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口;
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB;
音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出;
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，OTAP，ISUP5.0，视图库;
支持三码流技术，支持同时20路取流;
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤;
防护等级：IP67;

宽动态：120 dB
 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light
黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 
焦距&视场角：8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 
补光灯类型：鳞镜补光，默认混光（850 nm+暖白），4颗灯珠
 补光距离：混光普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：10 m；白光普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m
 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 
最大图像尺寸：2560 × 1440
 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 
网络：支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB
 复位：支持
 音频：2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器
 报警：3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）
 RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议
 接口类型：外甩线
 电源输出：DC12 V，100 mA 
恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
 电流及功耗：DC：12 V，1.13 A，最大功耗：13.5 W
PoE：IEEE 802.3at，Class 4，最大功耗：15.7 W
 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护
PoE：802.3at，Type 2，Class 4
 电源接口类型：3芯接口
 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
 产品尺寸：181.5 × 102.3 × 89 mm
 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm
 设备重量：1110 g
 带包装重量：1675 g 
防护：IP67 
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