## 采购清单
采购清单
序号 | 名称 | 项目特征 |  |  | 单位 | 数量
一、医用中心供氧系统
1 | 医用氧气汇流排 | 1.规格：2×10瓶组 2.特性：全自动切换，具有压力报警功能 3.含气瓶防倒架 |  |  | 套 | 1
2 | 环境氧浓度监测仪 | 1.流量范围：1.0～40.00m³/h 2.带声光报警 3.可选配RS485通讯模块 |  |  | 台 | 1
3 | 氧气二级稳压箱 | 1.规格型号：氧气 2. 箱体圆弧设计，无尖角，外观精美，使用方便 3.优质H59-1锻造黄铜减压器，通径大流量，精致过滤芯，精密零配件 |  |  | 台 | 37
4 | 氧气流量计 | 1.流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED显示累计流量、瞬时流量 3.具备RS485通讯模块 |  |  | 套 | 37
5 | 医用气体报警器 | 1.名称:三气区域报警器 2.整体简约、时尚、美观、大方；≥10.2寸LCD触摸屏，人机界面 正压、负压、浓度、流量等均可监测；支持Mpa、Psi、Bar、mmHg、inHg等各种单位，保证与其它其它设备同步参照 |  |  | 台 | 37
6 | 气体中央监控系统 | （一）核心监测功能 - 实时监测：氧气、负压、医用空气全管网压力、流量在线采集 - 用量分析：分楼层、分区域实时流量、累计总量统计，自动生成用量趋势曲线图表 - 流量计费：支持科室用量核算、数据溯源与报表导出 - 站房接入：氧气站、空气站、负压站设备运行状态全并入监控平台 （二）秒级报警通知 - 报警类型：压力异常、流量超限、设备故障、断电预警 - 通知方式：微信、短信、电话、APP四路同步推送 - 响应速度：秒级触发、秒级通知，声光告警+移动端实时推送 - 数据存储：历史曲线、报警记录长期保存，支持查询追溯 |  |  | 套 | 1
7 | 医用氧气球阀 | 1.规格型号：DN20 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 |  |  | 只 | 111
8 | 医用氧气专用球阀接头 | 1.规格型号：DN20 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气球阀专用连接件 |  |  | 套 | 222
9 | 医用氧气截止阀 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂 、吹扫 |  |  | 只 | 1936
10 | 医用氧气专用球阀接头 | 1.规格型号：DN8 2.材质：黄铜 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气球阀专用连接件 |  |  | 套 | 3872
11 | 医用氧气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ35*1.5 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 380
12 | 医用氧气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ22*1.2 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 2686
13 | 医用氧气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ10*1.0 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 10207
14 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号： φ35/φ22 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 36
15 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号： φ22/φ10 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 595
16 | 医用氧气专用异径三通 | 1.规格型号： φ10/φ8 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |  | 只 | 1312
17 | 医用氧气专用等径弯头 | 1.规格型号： φ35 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 40
19 | 医用氧气专用等径弯头 | 1.规格型号： φ22 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 360
20 | 医用氧气专用等径弯头 | 1.规格型号： φ10 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 595
21 | 医用氧气专用堵头 | 1.规格型号： φ35 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 4
22 | 医用氧气专用堵头 | 1.规格型号： φ22 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 10
23 | 医用氧气专用套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN15 4.含机械开孔及相应的封堵 |  |  | 件 | 796
24 | 医用氧气专用套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN50 4.含机械开孔及相应的封堵 |  |  | 件 | 1010
25 | 医用氧气专用套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.含机械开孔及相应的封堵 |  |  | 件 | 36
26 | 主管支架 | 1.规格型号：40*40*4 2.形式：吊托支架 3.型钢 4.表面防腐蚀处理 |  |  | 件 | 437
27 | 副管支架 | 1.规格型号：30*30*4 2.形式：吊托支架 3.型钢 4.表面防腐蚀处理 |  |  | 件 | 2767
28 | 接地装置 | 1.规格型号：JD 2.各设备与站内接地网连接 |  |  | 套 | 1
29 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |  | 批 | 1
二、医用中心吸引系统
1 | 医用真空负压机组(4#楼） | 产品名称：医用真空负压机组 类别：撬装一体机 规格：7.5KW一主一次一备 类别：撬装一体机 (1)主泵体（油旋泵）：电机功率：7.5KW/台，单台最大抽速≥300m³/h，极限真空：0.1mbar，3台，1主1次1备 (2)进气过滤器：真空泵口过滤装置3套 (3)细菌过滤器：处理量≥300m³/h，过滤精度≥99.995%，3台 (4)撬装及管路：型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门；内置电缆/数据线，1套 (5)中央控制系统：PLC控制 ，国际知名品牌PLC、电气元气件，手动/自动切换，手自动双系统，系统自动轮询，断电自启，相序保护，含自动医用级报警系统，提供485远程信号；手机在线监控（机房须有4G信号）；远程运维平台，监测数据/曲线最长可保存30天，可导出/打印；环境温湿度监测；机头温度在线监测； 1套 （1）-（5）项撬装一体式交付 |  |  | 套 | 1
2 | 真空罐 | 1.规格： ≥2.0m³ 2.材质：碳钢 3.内外壁防腐蚀处理 4. 自带压力表 |  |  | 台 | 1
3 | 集污罐 | 1、名称：集污罐 2、容积：50L 3、304不锈钢带液位镜 |  |  | 台 | 1
4 | 医用真空集气缸 | 1.规格型号：1抽2进 2.材质：不锈钢 3.分流气体，预留接口 4. 自带压力表 5.口径DN125\DN65\DN125，带法兰/蝶阀 |  |  | 台 | 1
5 | 排气消毒装置 | 1、名称：排气消毒装置 2、处理量≥300m3/h 3、紫外线、臭氧、活性碳多重灭菌，杀灭率≥99.9% |  |  | 台 | 1
6 | 安装架 | 1.排气消毒装置专用安装架 2.表面防腐蚀处理 3.型钢 |  |  | 台 | 1
7 | 医用真空负压机组(5#楼） | 产品名称：医用真空负压机组 类别：撬装一体机 规格：7.5KW一主一次一备 类别：撬装一体机 (1)主泵体（油旋泵）：电机功率：7.5KW/台，单台最大抽速≥300m³/h，极限真空：0.1mbar，3台，1主1次1备 (2)进气过滤器：真空泵口过滤装置3套 (3)细菌过滤器：处理量≥300m³/h，过滤精度≥99.995%，3台 (4)撬装及管路：型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门；内置电缆/数据线，1套 (5)中央控制系统：PLC控制 ，国际知名品牌PLC、电气元气件，手动/自动切换，手自动双系统，系统自动轮询，断电自启，相序保护，含自动医用级报警系统，提供485远程信号；手机在线监控（机房须有4G信号）；远程运维平台，监测数据/曲线最长可保存30天，可导出/打印；环境温湿度监测；机头温度在线监测； 1套 （1）-（5）项撬装一体式交付 |  |  | 套 | 1
8 | 真空罐 | 1.规格： ≥2.0m³ 2.材质：碳钢 3.内外壁防腐蚀处理 4. 自带压力表 |  |  | 台 | 1
9 | 集污罐 | 1、名称：集污罐 2、容积：50L 3、304不锈钢带液位镜 |  |  | 台 | 1
10 | 医用真空集气缸 | 1.规格型号：1抽2进 2.材质：不锈钢 3.分流气体，预留接口 4. 自带压力表 5.口径DN125\DN65\DN125，带法兰/蝶阀 |  |  | 台 | 1
11 | 排气消毒装置 | 1、名称：排气消毒装置 2、处理量≥400m3/h 3、紫外线、臭氧、活性碳多重灭菌，杀灭率≥99.9% |  |  | 台 | 1
12 | 安装架 | 1.排气消毒装置专用安装架 2.表面防腐蚀处理 3.型钢 |  |  | 台 | 1
13 | 医用真空负压机组（感染楼） | 1、产品名称：医用真空负压机组 2、类别：撬装一体机 3、参数： (1)主泵体（油旋泵）：电机功率：7.5KW/台，单台最大抽速≥300m³/h，极限真空：0.1mbar，3台，1主1次1备 (2)进气过滤器：真空泵口过滤装置3套 (3)细菌过滤器：处理量≥300m³/h，过滤精度≥99.995%，3台 (4)撬装及管路：型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门；内置电缆/数据线，1套 (5)中央控制系统：PLC控制 ，国际知名品牌PLC、电气元气件，手动/自动切换，手自动双系统，系统自动轮询，断电自启，相序保护，含自动医用级报警系统，提供485远程信号；手机在线监控（机房须有4G信号）；远程运维平台，监测数据/曲线最长可保存30天，可导出/打印；环境温湿度监测；机头温度在线监测； 1套 （1）-（5）项撬装一体式交付 |  |  | 套 | 1
14 | 真空罐 | 1.规格： ≥2.0m³ 2.材质：碳钢 3.内外壁防腐蚀处理 4. 自带压力表 |  |  | 台 | 1
15 | 集污罐 | 1、名称：集污罐 2、容积：50L 3、带不锈钢带液位镜 |  |  | 台 | 1
16 | 排气消毒装置 | 1、名称：排气消毒装置 2、处理量≥300m3/h 3、紫外线、臭氧、活性碳多重灭菌，杀灭率≥99.9% |  |  | 台 | 1
17 | 安装架 | 1.排气消毒装置专用安装架 2.表面防腐蚀处理 3.型钢 |  |  | 台 | 1
18 | 站房管道专用支架 | 1.材质：6063-T5 2.规格：40*40mm |  |  | 套 | 15
19 | 医用吸引专用蝶阀 | 1.规格型号：DN150 2.材质：不锈钢 3.处理方式：清洗、吹扫 |  |  | 只 | 3
20 | 医用吸引专用蝶阀 | 1.规格型号：DN125 2.材质：不锈钢 3.处理方式：清洗,吹扫 |  |  | 只 | 28
21 | 医用吸引专用球阀 | 1.规格型号：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：清洗、吹扫 |  |  | 只 | 37
22 | 医用吸引专用球阀 | 1.规格型号：DN10 2.材质：铜 3.处理方式：清洗、吹扫 |  |  | 只 | 37
23 | 医用吸引专用蝶阀法兰 | 1.规格型号：DN150 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引蝶阀专用连接件 |  |  | 套 | 3
24 | 医用吸引专用蝶阀法兰 | 1.规格型号：DN125 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引球阀专用连接件 |  |  | 套 | 28
25 | 医用吸引专用球阀接头 | 1.规格型号：DN32 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引球阀专用连接件 |  |  | 套 | 74
26 | 医用吸引专用球阀接头 | 1.规格型号：DN10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引球阀专用连接件 |  |  | 套 | 74
27 | 医用吸引专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φ 159×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 25
28 | 医用吸引专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φ 133×3 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 410
29 | 医用吸引专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φ57×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 240
30 | 医用吸引专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φφ34*2.0 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 2314
31 | 医用吸引专用无缝紫铜管 | 1.规格型号： φ 12×1.0 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |  | 米 | 10224
32 | 废气排放管 | 1.规格型号：DN150 2.材质：镀锌钢管 |  |  | 米 | 130
33 | 废气排放管 | 1.规格型号：DN125 2.材质：镀锌钢管 |  |  | 米 | 240
34 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号： φ133/φ34 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 件 | 36
35 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号： φ57/φ34 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 件 | 5
36 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号： φ38/φ12 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 件 | 595
37 | 医用吸引管道专用接头 | 1.规格型号：DN10 2.材质：06Cr19Ni10/TP2 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引不锈钢管专用连接件 |  |  | 件 | 595
38 | 医用吸引专用异径三通 | 1.规格型号： φ12/φ8 2.材质：TP2 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 |  |  | 只 | 1312
39 | 医用吸引专用等径弯头 | 1.规格型号： φ 159 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 5.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 只 | 3
40 | 医用吸引专用等径弯头 | 1.规格型号： φ 133 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 只 | 3
41 | 医用吸引专用等径弯头 | 1.规格型号： φ34 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 只 | 360
42 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号： φ 133 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 只 | 2
43 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号： φ57 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 只 | 1
44 | 医用吸引专用堵头 | 1.规格型号： φ34 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引管道专用连接件 |  |  | 只 | 36
45 | 医用吸引专用套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN15 4.含机械开孔及相应的封堵 |  |  | 件 | 796
46 | 医用吸引专用套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN50 4.含机械开孔及相应的封堵 |  |  | 件 | 36
47 | 医用吸引专用套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN200 4.含机械开孔及相应的封堵 |  |  | 件 | 36
48 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |  | 批 | 1
三、医用压缩空气系统
1 | 医用压缩空气机组（4#楼） | 1、产品名称：医用空气压缩机组 2、类别：后处理撬装一体机 3、参数： （1）空压机：无油涡旋空压机厢式，设计气量1.23m3/min（不含备用气量），备用气量1.23m3/min，单台排气量1.23m3/min，排气压力0.8MPa，单台功率11kW，三相50HZ/380V，DN25,3台，1主1次1备 （2）吸附式干燥机：处理量1.25m3/min，进气温度≤45℃时压力露点≤-20℃，DN20，2台，1用1备 （3）五级过滤器：过滤精度前级（气水分离器/1μm，自动排水）、后级1μm粉尘/0.01μm粉尘过滤器/除菌过滤器，手动排水），铝合金壳体材质，2套，1用1备 （4）自动球阀：304不锈钢，可避免未经处理压缩空气混入主管道，2个 （5）压力传感器：国优，1个 （6）露点仪：-80℃~20℃，精度±2℃ Td 1个 （7）CO监测仪：0-10ppm，分辨率0.01ppm，准确度≤±3%FS，1台 （8）撬装及管路：钣金底座、烤漆工艺；机组内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN25；内置排水管路及电缆/数据线，1套 （9）中央控制系统：PLC控制 ，国际知名品牌PLC、电气元气件；主空开/弱电电源/压力传感器在内所有控制部件均有备用方案；手动/自动切换、手自动双系统、系统自动轮询、断电自启、相序保护；含自动报警器（压力、故障、温度报警及保养提醒）；提供485远程信号、手机在线监控和故障/保养信息短信推送功能（机房须有4G信号）；监测数据/曲线最长可保存60天，可导出/打印；环境温湿度监测；露点再生控制，一氧化碳在线监测 1套 |  |  | 套 | 1
2 | 站房管道专用支架 | 1.材质：6063-T5 2.规格：40*40mm |  |  | 套 | 20
3 | 储气罐 | 1.规格型号： ≥1m³ 2.工作压力：1.0MPa 3.材质：不锈钢 4.含自动排水阀 |  |  | 台 | 2
4 | 空气分气缸 | 1.规格型号：1进2出 2.材质：不锈钢材质 3.分流空气，预留接口 4.一进（DN32）二出（DN25\DN32），DN159，P=1.0MPa，带球阀、安全阀 |  |  | 台 | 1
5 | 医用压缩空气机组（5#楼） | 1、产品名称：医用空气压缩机组 2、类别：后处理撬装一体机 3、参数： （1）空压机：无油涡旋空压机厢式，设计气量1.23m3/min（不含备用气量），备用气量1.23m3/min，单台排气量1.23m3/min，排气压力0.8MPa，单台功率11kW，三相50HZ/380V，DN25,3台，1主1次1备 （2）吸附式干燥机：处理量1.25m3/min，进气温度≤45℃时压力露点≤-20℃，DN20，2台，1用1备 （3）五级过滤器：过滤精度前级（气水分离器/1μm，自动排水）、后级1μm粉尘/0.01μm粉尘过滤器/除菌过滤器，手动排水），铝合金壳体材质，2套，1用1备 （4）自动球阀：304不锈钢，可避免未经处理压缩空气混入主管道，2个 （5）压力传感器：国优，1个 （6）露点仪：-80℃~20℃，精度±2℃ Td 1个 （7）CO监测仪：0-10ppm，分辨率0.01ppm，准确度≤±3%FS，1台 （8）撬装及管路：钣金底座、烤漆工艺；机组内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN25；内置排水管路及电缆/数据线，1套 （9）中央控制系统：PLC控制 ，国际知名品牌PLC、电气元气件；主空开/弱电电源/压力传感器在内所有控制部件均有备用方案；手动/自动切换、手自动双系统、系统自动轮询、断电自启、相序保护；含自动报警器（压力、故障、温度报警及保养提醒）；提供485远程信号、手机在线监控和故障/保养信息短信推送功能（机房须有4G信号）；监测数据/曲线最长可保存60天，可导出/打印；环境温湿度监测；露点再生控制，一氧化碳在线监测 1套 |  |  | 套 | 1
6 | 站房管道专用支架 | 1.材质：6063-T5 2.规格：40*40mm |  |  | 套 | 20
7 | 储气罐 | 1.规格型号： ≥1m³ 2.工作压力：1.0MPa 3.材质：不锈钢 4.含自动排水阀 |  |  | 台 | 2
8 | 空气分气缸 | 1.规格型号：1进2出 2.材质：不锈钢材质 3.分流空气，预留接口 4.一进（DN32）二出（DN25\DN32），DN159，P=1.0MPa，带球阀、安全阀 |  |  | 台 | 1
9 | 医用压缩空气机组（感染楼） | 1、产品名称：医用空气压缩机组 2、类别：后处理撬装一体机 3、参数： （1）空压机：无油涡旋空压机，设计气量≥0.82m3/min（不含备用气量），备用气量≥0.82m3/min，单台排气量≥0.82m3/min，排气压力0.8MPa，单台功率≥7.5kW，三相50HZ/380V，3台，1主1次1备 （2）缓冲罐：0.3立方，0.8MPa，不锈钢，带自动排水器，1台 （3）吸附式干燥机：处理量≥0.95m3/min，进气温度≤45℃时压力露点≤-20℃，DN15，2台，1用1备 （4）五级过滤器：过滤精度前级（气水分离器/1μm，自动排水）、后级1μm粉尘/0.01μm粉尘过滤器/除菌过滤器，手动排水），铝合金壳体材质，2套，1用1备 （5）自动球阀：304不锈钢，2个 （6）压力传感器：国优，1个 （7）露点仪：-80℃~20℃，精度±2℃ Td 1个 （8）CO监测仪：0-10ppm，分辨率0.01ppm，准确度≤±3%FS，1台 （9）撬装及管路：型钢底座、烤漆工艺；机级内部304卫生级不锈钢管件及阀门，出气口径DN20；内置排水管路及电缆/数据线，1套 （10）中央控制系统：PLC控制 ，国际知名品牌PLC、电气元气件，手动/自动切换，手自动双系统，系统自动轮询，断电自启，相序保护，含自动报警器（压力、故障、温度报警及保养提醒），提供485远程信号；手机在线监控（机房须有4G信号）；监测数据/曲线最长可保存30天，可导出/打印；环境温湿度监测；露点再生控制，一氧化碳在线监测 1套 |  |  | 套 | 1
10 | 站房管道专 用支架 | 1.材质：6063-T5 2.规格：40*40mm |  |  | 套 | 20
11 | 储气罐 | 1.规格型号： ≥1m³ 2.工作压力：1.0MPa 3.材质：不锈钢 4.含自动排水阀 |  |  | 台 | 1
12 | 空气二级稳压箱 | 1.规格型号：氧气 2. 箱体圆弧设计，无尖角，外观精美，使用方便 3.优质H59-1锻造黄铜减压器，通径大流量，精致过滤芯，精密零配件 |  |  | 台 | 37
13 | 医用空气专用球阀 | 1.规格型号：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂，吹扫 |  |  | 个 | 12
14 | 医用空气专用球阀 | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂，吹扫 |  |  | 个 | 36
15 | 医用空气专用截止阀 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：脱脂，吹扫 |  |  | 个 | 251
16 | 医用空气专用球阀接头 | 1.规格型号：DN32 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气球阀专用连接件 |  |  | 套 | 24
17 | 医用压缩空气专用球阀接 头 | 1.规格型号：DN15 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气球阀专用连接件 |  |  | 套 | 72
18 | 医用压缩空气专用球阀接 头 | 1.规格型号：DN8 2.材质：铜 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气球阀专用连接件 |  |  | 套 | 502
19 | 医用空气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ35*1.5 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 280
20 | 医用空气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ25*1.2 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 7.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 230
21 | 医用空气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ22*1.2 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 126
22 | 医用空气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ15*1.0 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 1180
23 | 医用空气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ10*1.0 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 10.医用氧气专用管道 |  |  | 米 | 1233
24 | 医用空气专用异径三通 | 1.规格型号： φ35/φ15 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 件 | 35
25 | 医用空气专用异径三通 | 1.规格型号： φ35/φ22 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 7.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 件 | 1
26 | 医用空气专用异径三通 | 1.规格型号： φ22/φ10 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 件 | 13
27 | 医用空气专用异径三通 | 1.规格型号： φ15/φ10 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 件 | 40
28 | 医用空气专用异径三通 | 1.规格型号： φ10/φ8 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 件 | 202
29 | 医用空气专用等径弯头 | 1.规格型号： φ35 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 50
30 | 医用空气专用等径弯头 | 1.规格型号： φ15 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用压缩空气管道专用连接件 |  |  | 只 | 360
31 | 医用空气专用等径弯头 | 1.规格型号： φ10 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用压缩空气管道专用连接件 |  |  | 只 | 52
32 | 医用空气专用堵头 | 1.规格型号： φ35 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 2
33 | 医用空气专用堵头 | 1.规格型号： φ25 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 1
34 | 医用空气专用堵头 | 1.规格型号： φ22 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 1
35 | 医用空气专用堵头 | 1.规格型号： φ15 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 9.医用氧气管道专用连接件 |  |  | 只 | 35
36 | 医用空气专用套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN15 |  |  | 件 | 42
37 | 医用空气专用套管 | 1.名称、类型:穿墙套管 2.材质:塑料管 3.规格:DN25 |  |  | 件 | 31
38 | 医用空气专用套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 |  |  | 件 | 4
39 | 医用空气专用套管 | 1.名称、类型:穿楼板套管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 |  |  | 件 | 31
40 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |  | 批 | 1
四、病房设备带及配套设施系统
1 | 医疗设备带 | 规格宽度≥220mm、高度≥70mm、壁厚≥1.8mm |  |  | 米 | 490
2 | 设备带终端箱 | 设备带终端箱面板底盒全嵌入墙体，终端箱面板与墙体基本齐平、颜色一致，外形参考尺寸800mm*600mm*72mm，终端箱底盒采用冷轧钢板折弯、焊接工艺成型。终端箱面板采用3mm一体式铝合金材料 |  |  | 套 | 1645
3 | 氧气终端 | 1.制式：德标 3.具有防错插结构 4. 自带维修结构，可带气检修 |  |  | 只 | 1941
4 | 吸引终端 | 1.制式：德标 3.具有防错插结构 4. 自带维修结构，可带气检修 |  |  | 只 | 1925
5 | 空气终端 | 1.制式：德标 3.具有防错插结构 4. 自带维修结构，可带气检修 |  |  | 只 | 246
6 | 灯开关（含底盒） | 国标 |  |  | 个 | 1748
7 | 五孔插座（含底盒） | 国标 |  |  | 个 | 3876
8 | 床头灯（含灯罩） | 1.名称：LED医用床头阅读灯； 2.型号：4W； 3.灯罩L=400mm； |  |  | 个 | 1748
9 | 绝缘导线 | 1.名称： 电源线 2.型号：BV 3.规格：2.5mm2 4.材质：铜芯聚氯乙烯绝缘线 |  |  | 米 | 15672
10 | 绝缘套管 | 1、规格φ20 2材质：PVC |  |  | 米 | 15672
五、室外管道系统
1 | 医用氧气专用不锈钢无缝钢管 | 1.规格型号： φ45x2.5 2.材质：304不锈钢无缝钢管 3.处理方式：酸洗钝化 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 | 米 | 78 | 米 | 155
2 | 医用吸引专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φ 57×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 78
3 | 医用氧气专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φ 38×2.5 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 78
4 | 医用空气专用无缝不锈钢 管 | 1.规格型号： φ 25×2 2.材质：06Cr19Ni10 3.处理方式：清洗,吹扫 4.焊接方式：氩弧焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用吸引专用管道 |  |  | 米 | 78
5 | 医用空气专用脱脂紫铜管 | 1.规格型号： φ35*1.5 2.材质：TP2 3.处理方式：酸洗，脱脂 4.焊接方式：硬钎焊 5.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 6.医用氧气专用管道 | 米 | 98 | 米 | 150
6 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:D=80 3.规格:含套管预留、封堵 | 米 | 80 | 米 | 78
7 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:D=65 3.规格:含套管预留、封堵 | 米 | 80 | 米 | 311
8 | 氧气分气缸 | 分气缸 Ø200 L=1000 P=1.0MPa | m2 | 90 | 台 | 1
9 | 医用氧气球阀 | 1.规格型号：DN32 2.处理方式：脱脂 、吹扫 |  |  | 只 | 4
10 | 医用氧气球阀 | 1.规格型号：DN40 2.处理方式：脱脂 、吹扫 |  |  | 只 | 1
11 | 埋地管道防腐蚀 | 1.外套钢管采取石油沥青涂料外防腐层构造 2.(1)清理管道、(2)涂刷沥青涂料(厚度≥1.5毫米)、(3)缠绕一层玻璃布、(4)第二道涂刷沥青涂料(厚度1.0-1.5毫米)、(5)再缠绕一层玻璃布、(6)第三道涂刷沥青涂料(厚度1.0—1.5毫米) | 米 | 80 | 米 | 96
12 | 挖一般土方 | 挖一般土方 （深度1.1米，宽1米） | m3 | 124 | m3 | 241.6
13 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运石方 运距27km | m3 | 24 | m3 | 60.6
14 | 回填方 | 人机配合回填土 | m3 | 100 | m3 | 181
15 | 回填方 | 回填中砂 | m3 | 24 | m3 | 60.6
16 | 拆除并恢复沥青路面 | 拆除包含切割、拆除、清运； 恢复包含沥青路面铺筑、碾压、清理 | m2 | 90 | m2 | 90
17 | 其它管件及敷料 | 1.管道焊接焊条 2.连接螺栓 |  |  | 批 | 1
六、信息化医护管理通讯系统
1 | 综合管理平台服务器 | Inspur 2U Intel Xeon 4210 (10C,85W,2.2GHz) *2/32GB DDR4-2933MHz 16Gb-Die RDIMM*8/2.5" 600GB 10K Enterprise SAS *4/RAID卡 2G /2*GE/电源550W |  |  | 台 | 1
2 | 管理电脑 | 双核2.7G处理器、8G内存、500G硬盘、LCD显示器 |  |  | 台 | 1
3 | 智慧病房 综合管理平台 | 1.整个系统的服务综合管理平台，包含资料管理、分级管理、分级控制转移或设置，与HIS系统的数据交换对接处理等，是处理医护对讲系统、ICU探视系统、护理白板系统、床旁交互系统多应用服务的智慧病房信息管理等综合服务平台。 2.采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，通过网络远程访问，凭科室/病区账户权限登录系统管理平台。 3.支持全院物联网管理，展示开启总控策略房间以及对应的楼层。可查看楼层绑定的环境看板；可查看房间内的环境看板，可对房间内的设备、场景进行控制。 4.支持自定义总控策略，可分为全功能总控、设备总控、场景总控、关闭总控来灵活控制不同区域与场景。 5.支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理，以保证方便对患者的隐私做一键管理。 6.支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台上。 7.平台支持自定义设置主题颜色，满足不同类型医院的场景需求；支持维护医院相关信息，如LOGO，医院介绍，名称等信息。 8.通过TCP/IP建立实时通讯服务，可根据需求设定不同的群组，设定不同的优先级。 9.独特的病区、科室管理模式，可实现多个科室在一个病区，或多个病区在一个科室。 10.支持通过后端平台上传对应视频与图片，下发到需要的病区与科室，实现宣教信息或通知公共的发布；支持自定义编辑文字内容，字体大小等。 11.支持针对医院不同病区的管理方式，维护不同时间段的门禁时间，支持人脸照片上传；支持不同区域设定不同的门禁权限。 12.支持全方位设备管理，支持按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持平台上下发远程升级、支持远程控制、支持远程一键关机、一键重启。 13.支持患者信息查询，病房床位数据查询；支持病人呼叫信息查询，开门记录、发卡记录、卡记录查询；支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询。 14.支持自定义UI模板修改，可直接在管理后端修改调整UI样式，保存后直接下发修改到安卓床头机或门口机。 15.支持丰富灵活的权限分配，对不同的角色施以不同的权限，并以控制访问列表进行可视管理。 16.支持维护不同的护理等级名称与颜色、护理标签，支持自定义护理等级颜色、标签，支持自定义编辑入院须知，支持不同病区编辑不同入院须知。 17.支持提供丰富的日志管理，包含登录、操作、控制指令、智能网关交互指令等日志。 18.支持上传设备软件版本，实现远程在线升级。 19.支持床位一览表查看，可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，支持查看总床位数、今日新入院人数、今日出院人数、今日手术人数。 20.支持房态图查看，直观显示每个病房内的床位数与患者，可根据病区、科室、病房名称、满床状态进行检索。 21.支持医务人员排班的编辑设置，支持对接排班数据，下发到电子白板上进行显示。 22.支持丰富的统计查询：呼叫记录统计查询、各类门禁开锁记录统计查询、报警记录统计查询。 23.支持院内电子资源统一管理，宣教视频、宣教文本、订餐信息、电子书籍、影音资料等综合管理。 24.支持数据监控综合分析可视化展示：就医情况（住院天数对应人数、病床使用率、患者性别比例、年度住院情况统计、年龄分布人数统计、科室人数比例）、设备使用情况（呼叫事件处理记录、宣教情况、订餐情况、设备类型数量发布、服务评价、设备故障情况、呼叫类型情况）、疾病情况（临床/初诊与病理诊断符合率情况、近期手术情况、手术人员情况、去年今年疾病分析对比、各疾病在院人数统计、疾病人数月份统计、主要症状情况人数统计）。 25.支持第三方摄像头管理：用于ICU家属探视，可对摄像头设备进行管理，支持摄像头新增/修改/删除。 26.支持功能菜单配置：支持对床头机、床旁机、门口机、护理白板、护理看板部分功能菜单以及字段的控制管理，快速响应不同项目需求。 27.支持精细化用户权限管理：支持菜单功能根据病区范围控制数据访问权限，权限管理精细到按钮。 28.支持接入体征监测设备：处理体征数据下发给终端设备。 |  |  | 套 | 1
4 | 护理看板子系统 | 1.支持显示根据护理等级分类查询不同等级患者的总人数。 2.支持显示患者总数统计及显示相应床位号：今日出院人数、今日入院人数、转出人数、转入人数、换床人数。 3.支持显示备忘录备忘信息。 4.支持展示患者一览表：没位患者显示床位号、护理等级、患者姓名、患者性别、患者年龄、入院时间、病案号、诊断、过敏、饮食、责任医生、责任护士等。 5.呼叫弹窗提醒：显示新的呼叫通知提醒，病区床头机/门口机发起呼叫、增援、输液完毕、卫生间报警后，可以在看板展示。 |  |  | 套 | 35
5 | 医护管理机 | 屏尺寸：≥10.1英寸 分辨率：1024*600 屏寿命：≤30000小时 主芯片：四核 Cortex™-A7 1.3GHz主频 内存：512MB 存储：4GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.722/G.729编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：RS485*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android4.4 特色：设备内置信息提示灯，免提和报警实体按键，与桌面45度角，符合人体工学，听筒，免提自由切换 |  |  | 台 | 36
6 | 手持移动终端 | 系统：Android 12.0 CPU:八核64位，2.0 GHz 内存：RAM :4GB,ROM :64GB 尺寸：≥5.5英寸彩色全面屏（720×1440） 摄像头：前置500W摄像头，百置1300W摄像头，PDAF，支持闪光灯 扫描：专业扫描引擎，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码 蓝牙：BT5.0 + BR/EDR + BLE Wi-Fi：2.4G/5G 双频 定位：支持 GPS、北斗 电池：默认5000mAh，可拆卸 充电时间：5V 2A，不超过4小时 |  |  | 台 | 36
7 | 值班室副机 | 显示屏：≥10.1英寸彩色液晶显示屏 分辨率：1280*800 主芯片：四核64位Cortex-A53,主频1.6GHz 内存：1G 存储：8G 通信协议：TCP/IP 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1 触控：触摸屏 操作系统：Android 10.0 安装方式：明装 |  |  | 台 | 105
8 | 55英寸 多媒体一体机 | 55英寸 分辨率 1920 * 1080 显示尺寸1209.6×680.4 mm(H×V) 整机亮度 350cd/㎡±30 动态对比度 1200：1 可视角度(上下/左/右) 89/89/89/89 (Min.) 屏幕比例 16:9 Cortex-4*A53 1.5GHz 内存：2G 可选 存储：32GB 可选 无线通信：wifi 2.4G 系统：Anaroid 9.0 接口：HDMI*1，USB*2，TF卡输入*1，RJ网络输入*1，WIFI，EARPHONE OUT*1 钢化玻璃 安装方式：壁挂安装 |  |  | 台 | 35
9 | 走廊显示屏 | 显示屏：≥28.6英寸 分辨率：1920*560 CPU：四核,主频2.0GHz 操作系统：Android 12.0 运行内存：2GB 机身存储：32GB 网络：10-100Mbps自适应 语音播报 ：支持 |  |  | 台 | 35
10 | 病房门口机 | 屏尺英寸：≥10.1英寸 IPS屏 分辨率：1280*800 触摸屏：电容触摸屏 系统：Linux系统 安装方式：明装 供电电压：12V 接口：RS485、防区接口 供电电压：DC12V |  |  | 台 | 644
11 | 7英寸床头智能终端 | 屏尺英寸：7英寸 分辨率：1024*600 触摸屏：电容触摸屏 系统：Linux系统 壁挂手柄 安装方式：嵌入式 供电电压：12V 接口：RS485、防区接口、手柄接口 |  |  | 台 | 1752
12 | 求助按钮 | 尺寸：86*86*13mm 拉环式,带指示灯,带拉绳(红绳选配=外露拉绳长度+0.03米) |  |  | 台 | 675
13 | 8路报警防区模块 | 1.CPU：1.2GHz主频 2.视频：H.264 编解码 3.音频：G.711/G.722/G.729编解码 4.网络：10-100Mbps 自适应 5.通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 6.接口：RS485*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、7.电源接口*1 8.系统：Linux系统 9.工作电压：DC12V 10.待机功耗：1.5W 11.工作功耗：9W 12.工作温度：-10℃～+55℃ 13.成品尺寸：190*180*73mm 14.安装方式：壁挂式 15.特色：可自定义8路报名名称，每路报警可自定义成报警名称，如8层公卫男1坑报警 |  |  | 个 | 31
14 | 院内ICU探视系统 | 1）支持院内本地部署的ICU探视系统 2）支持院内ICU探视过程的录音录像 3）设备端支持患者数据接入展示 4）支持离在线医护对讲 |  |  | 套 | 1
15 | ICU探视主机 | 屏尺寸：≥15.6英寸 分辨率：1920*1080 主芯片：四核Cortex-A53 1.6GHz主频 内存：2G 存储：32G 通信协议：TCP/IP 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1 触控：触摸屏 操作系统：Android 10.0 安装方式：放置桌面 |  |  | 台 | 1
16 | ICU家属分机 | 屏尺寸：≥15.6英寸 分辨率：1920*1080 主芯片：四核Cortex-A53 1.6GHz主频 内存：2G 存储：32G 通信协议：TCP/IP 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1 触控：触摸屏 操作系统：Android 10.0 安装方式：放置桌面 |  |  | 台 | 1
17 | ICU病房探视分机 | 屏尺寸：≥15.6英寸 分辨率：1920*1080 主芯片：四核Cortex-A53 1.6GHz主频 内存：2G 存储：32G 通信协议：TCP/IP 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1 触控：触摸屏 操作系统：Android 10.0 安装方式：放置桌面 |  |  | 台 | 5
18 | 医护床边支臂 吊塔式ICU摆臂支架 | 吊塔式,抱箍直径定制,白色,支架铝合金 底座铁质,抑菌喷涂,机械弹簧,臂长1200mm,升降范围500mm,负载0.5-2kg,VESA孔距100x100mm兼容75x75mm,适用于HL3,HL2 |  |  | 台 | 5
19 | 六类非屏蔽4对室内线缆 | 外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳； 线规：23AWG，铜芯线径标称直径为0.57mm，材料为无氧铜，采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性； 绝缘层：美国陶氏3364 HD-PE料； 标准：符合ANSI/TIA-568-C.2 Category 6标准； 带宽要求： 250MHz； 阻抗要求：100±15Ω； |  |  | 箱 | 464
20 | 24口六类非屏蔽配线架(含模块) | 背面的SPCC 金属理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线； 正面直观的分组标签区，为书写标签提供方便的管理； 直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等； 采用优质冷轧钢板，表面经过喷塑特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 符合标准YD/T 778标准要求； |  |  | 个 | 209
21 | 1U封闭滑槽式理线架 | 整体采用防火ABS工程塑料，弹性好，强度高； 特殊的可拆卸翻转卡扣盖板，方便施工操作，无论向下，向上翻转拆卸、 安装都轻松自如； |  |  | 个 | 209
22 | 信号线RVV4*1.0 | RVV4*1.0 |  |  | 米 | 10590
23 | 光纤 | 12芯室外多模光纤 |  |  | 米 | 300
24 | 光纤收发器 | 千兆多模双纤收发器 |  |  | 对 | 6
25 | 弱电桥架 | 200*100 |  |  | 米 | 2797
26 | 桥架安装支架 | 配套 |  |  | 公斤 | 2930
27 | 楼内支管 | JDG20 |  |  | 米 | 33130
28 | 48汇聚交换机 | 1、交换容量≥47T、包转发率≥1850Mpps， 2、实配10G接口数≥48，100G接口数≥8， 3、支持所有端口100%线速 |  |  | 台 | 2
29 | 24汇聚交换机 | 1、交换容量≥47T、包转发率≥1850Mpps， 2、实配10G接口数≥24，100G接口数≥8， 3、支持所有端口100%线速 |  |  | 台 | 3
30 | 24口POE交换机 | 1、端口：24个千兆POE电口，2个千兆SFP光口+2个千兆上联电口； 2、供电：支持IEEE802.3af/at，单口30W，整机POE功率≥370W； 3、功能：二层网管，VLAN、端口隔离、风暴抑制、POE过载/短路保护、定时供电； 4、硬件：机架式，防雷抗干扰 |  |  | 台 | 130
31 | 24口光配 | 1、端口：24芯 2、接口类型：SC大方头 3、结构：带熔纤盘、绕线盘、理线 4、安装：机柜IU高度 |  |  | 台 | 4
32 | 24口配线架 | 规格：19英寸 1U 24口 1、端口：24×RJ45 2、类别：Cat.6 六类（千兆/万兆通用） 3、高度：1U 4、打线方式：IDC 110 打线，支持 T568A/B 5、线规：23~24 AWG 双绞线 6、 适用：千兆交换机、万兆电口交换机 |  |  | 个 | 132
33 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 |  |  | 个 | 134
34 | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模 |  |  | 个 | 6
35 | 六类非屏蔽RJ45跳线（3米） | 采用带十字支撑架结构，以保证线缆的可靠性、稳定性； 铜丝线规： 材料为无氧铜，每根导体由7*0.20mm铜丝组成； 绝缘层：美国陶氏3364 HD-PE料； 外被护套：采用CM等级PVC料，护套上印有电缆品牌LOGO和型号，内有线缆撕裂绳； 传输带宽：250MHz |  |  | 根 | 2539
36 | LC/LC单模2米双芯(OM3)跳线 | 使用高精密度陶瓷插芯，耐拔插次数可达千次以上，确保良好的物理承接力和插接能力； 使用高精密度陶瓷插芯，表面抛光技术，确保极低的插入损耗和反射损耗，插入损耗 ≤ 0.25dB； 精密研磨并全数检测，确保性能最优； 环境温度变化时性能保持稳定，连接器的温度特性很好，在-40℃至+80℃，插入损耗变化≤+0.1dB； 提供 SC、ST、FC、LC等多种接头，规格：62.5/125、50/125um； |  |  | 根 | 134
37 | 机柜 | 国产 |  |  | 台 | 36
38 | 安装辅材 | 软管、标签纸、86盒、扎带等 |  |  | 批 | 1
七、电气系统
1 | 空调 | 1.类型：柜式 2.匹数：3匹 3.冷暖. |  |  | 台 | 5
2 | 空调 | 1.类型：柜式 2.匹数：2匹 3.冷暖. |  |  | 台 | 1
3 | 轴流风机 | 换气量：≧950m³/h； |  |  | 台 | 6
4 | 轴流风机 | 换气量：≧900m³/h； |  |  | 台 | 4
5 | 轴流风机 | 换气量：≧650m³/h； |  |  | 台 | 2
6 | 地漏 | 1.型号：DN25 2.材质：304不锈钢 |  |  | 个 | 6
7 | 地漏管道 | 1.规格：DN50 2.国标 |  |  | 米 | 260
8 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-4*50+1*25mm²； 2.国标 3.含配套电缆终端头 |  |  | 米 | 212
9 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-4*35+1*16mm²； 2.国标 3.含配套电缆终端头 |  |  | 米 | 515
10 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-3*16+2*10mm²； 2.国标 |  |  | 米 | 35
11 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-3*10+2*6mm²； 2.国标 |  |  | 米 | 92
12 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-3*4+2*2.5mm²； 2.国标 |  |  | 米 | 128
13 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-3*4mm²； 2.国标 |  |  | 米 | 40
14 | 电力电缆 | 1.型号：WDZB1 YJY-3*2.5mm²； 2.国标 |  |  | 米 | 47
15 | 金属线槽 | 1.规格200*100 2.国标 |  |  | 米 | 130
16 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号：4-AT-FY 3.安装方式:壁装 4.含配电箱柜进出线接线、单体调试、自动投入装置调试、箱体接地及调试 |  |  | 台 | 1
17 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号：4-AT-KY 3.安装方式:壁装 4.含配电箱柜进出线接线、单体调试、自动投入装置调试、箱体接地及调试 |  |  | 台 | 1
18 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号：5-AT-FY 3.安装方式:壁装 4.含配电箱柜进出线接线、单体调试、自动投入装置调试、箱体接地及调试 |  |  | 台 | 1
19 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号：5-AT-KY 3.安装方式:壁装 4.含配电箱柜进出线接线、单体调试、自动投入装置调试、箱体接地及调试 |  |  | 台 | 1
20 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号：6-AT-FY 3.安装方式:壁装 4.含配电箱柜进出线接线、单体调试、自动投入装置调试、箱体接地及调试 |  |  | 台 | 1
21 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 2.编号：6-AT-KY 3.安装方式:壁装 4.含配电箱柜进出线接线、单体调试、自动投入装置调试、箱体接地及调试 |  |  | 台 | 1
22 | 五孔插座 | 1.规格：10A5孔 2.国标 |  |  | 个 | 74
23 | 导线 | 1.型号：WDZ BYJ-4.0 2.国标 |  |  | 米 | 2600
24 | 电线 | 1.型号：BV-2.5 2.国标 |  |  | 米 | 2200
25 | 镀锌穿线管 | 1.规格：JDG20 2.支架制作安装； 3.电线管路铺设； |  |  | 米 | 600
26 | 安装辅材 |  |  |  | 批 | 1
八、机房装修
1 | 机房装修 | 1.防火门：乙级钢质防火门，耐火极限≧1.0h 2100*2400 2.空压机房隔墙为2.00h防火隔墙，A级不燃构造，门洞设置乙级防火门，所有穿墙管线做防火封堵，墙体封至梁板底。 3.地面采用 600×600 防滑地砖，墙面和天花刷白。 4.机房应做隔音处理，机房内墙面和顶部安装穿孔石膏吸声板。 5.4号楼2个机房，5号楼4个机房。 |  |  | 项 | 1
2 | 设备基础 | 设备基础：空压机、储气罐等分别设置C25以上钢筋混凝土独立基础，高出完成面100mm，内置钢筋网，无沉降。 承重与减震：满足重型设备运行要求，基础与设备间或者设备内部配置弹簧减振器/橡胶隔振垫，兼顾减振、降噪、防振传导。 防水地坪：机房地面做1%-1.5%排水坡度+专用地漏；面层采用抗静电/防滑耐磨地坪。 预埋与预留：精准预留地脚螺栓孔洞、管线穿墙套管、电缆沟/管。 具体位置尺寸：见图纸 |  |  | 项 | 1

## 安装
|  | 护士管理终端 | 值班分机 | 看板 | 走廊屏 | 病房门口机 | 床头屏 | 报警按钮 | 防区模块 | 床头对讲分机 | 家属探视机 | 网线 | 信号线 | 管子 | 桥架 | 48汇聚交换机 | 24汇聚交换机 | 24POE交换机 | 24口配线架 | 机柜
4号楼 | 1F | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 50 | 17 | 1 |  |  | 3850 | 270 | 890 | 78 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
| 2F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 59 | 20 | 1 |  |  | 4565 | 315 | 1050 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 3F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 4F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 5F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 6F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 7F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 8F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 9F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 10F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 11F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 12F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 13F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 14F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 15F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | 20 | 1 |  |  | 2530 | 315 | 680 | 78 |  |  | 2 | 2 | 1
| 16F | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 13 | 1 |  |  | 1595 | 210 | 440 | 78 |  |  | 2 | 4 | 1
5号楼 | 1F | [14 empty] | 1 | 1
| 2F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 59 | 20 | 1 |  |  | 4565 | 315 | 1050 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 3F | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | 44 | 17 | 1 | 5 | 1 | 3630 | 270 | 850 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 4F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 5F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 6F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 7F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 8F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 9F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 10F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 11F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 12F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 13F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 14F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 56 | 20 | 1 |  |  | 4400 | 315 | 1020 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
| 15F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | 20 | 1 |  |  | 2530 | 315 | 680 | 78 |  |  | 2 | 2 | 1
| 16F | 1 | 3 | 1 | 1 | 19 | 59 | 20 | 1 |  |  | 4565 | 315 | 1050 | 78 |  |  | 4 | 4 | 1
6号楼 | 1F | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 550 | 60 | 140 | 74 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 2F | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33 | 16 |  |  |  | 2970 | 240 | 710 | 75 |  |  | 3 | 3 | 1
| 3F | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33 | 16 |  |  |  | 2970 | 240 | 710 | 76 |  |  | 3 | 3 | 1
| 4F | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33 | 16 |  |  |  | 2970 | 240 | 710 | 77 |  |  | 3 | 3 | 1
| 5F | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33 | 16 |  |  |  | 2970 | 240 | 710 | 77 |  |  | 3 | 3 | 1
合计 |  | 36 | 105 | 35 | 35 | 644 | 1752 | 675 | 31 | 5 | 1 | 141460 | 10590 | 33130 | 2797 | 2 | 3 | 130 | 132 | 36