招标文件

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

采 购 人：江苏丰县经济开发区管理委员会

代理机构：中正信合项目管理有限公司

二〇二六年六月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	3

第三章 投标资料表	13

第四章 评分标准	22

第五章 拟签订的合同文本	25

第六章 采购需求	34

第七章 投标文件相关格式	56

江苏丰县经济开发区管理委员会《丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章 投标邀请

中正信合项目管理有限公司对江苏丰县经济开发区管理委员会“丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

(二)项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-相关服务-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年7月15日北京时间9：30。

（二）开标时间：2026年7月15日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏丰县经济开发区管理委员会

（二）地址：徐州丰县经济开发区飞龙湖之窗

（三）联系方式：13655210717

（四）采购项目联系人：仇艳芳

六、采购代理机构

（一）名称：中正信合项目管理有限公司

（二）地址：徐州市云龙区美的翰城商业综合楼1-2106-2

（三）联系方法：13626161520

（四）采购项目联系人：阚芳

第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

①本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。

②若项目要求提供履约担保的，中标供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网 (网址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/)“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”

③本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。

④本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1. 参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2. 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2. 现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1. 投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2. 投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1. 投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2. 商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3. 交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1. 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2. 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3. 采购人不支付报价以外的任何费用。

4. 投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5. 投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1. 投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2. 采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3. 如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1. 不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4. 不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6. 电子投标文件未按规定期限投标的；

7. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8. 投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

11. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1. 开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2. 由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4. 投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1. 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1. 评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2. 在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对

投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3. 采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

4. 采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4. 总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）异常低价审查

评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括:

1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价（全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%）；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价（通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%）；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价（采购项目最高限价×45%）；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

3.评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

4.异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2. 中标或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：要求详见《第三章  投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1. 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| (五) | 本项目采购代理机构：中正信合项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动，成交后不得转包或分包。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，按照“江苏省政府采购协会关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024)20号）”的60%收取（详见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2.财务状况报告：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供合法有效的经第三方机构审计的财务审计报告（2024年度或2025年度）或投标人的本项目开标时间前6个月内（不含“投标文件提交的截止时间”当月）银行出具的资信证明扫描件； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间（不含“投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2.《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》）。 3.《承诺书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 详见本文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》。 （二）商务部分 详见本文件第四章《评标标准》。 - 价格折扣文件格式：无 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过170万元的投标报价。报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 投标报价以人民币报价。 |
| （十七）（1） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件大小不得超过苏采云系统要求！ 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交时间：2026年7月15日北京时间09：30前。 2.投标截止时间：2026年7月15日北京时间09：30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开 标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年7月15日09:30（北京时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/）首页，点击“苏采云”登录后，进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评 标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。 |
| （二十九） | 1. 评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| (三十) | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。具体以《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定为准。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七) | 采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：无 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：阚芳； 联系电话：13626161520； 办公地址：徐州市云龙区美的翰城商业综合楼1-2106-2 |
| 附加说明 | 中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构提交纸质投标文件一式三份。 |
|  | 特别提醒：文件中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.（一）本项目招标代理服务费由中标人支付，按照“江苏省政府采购协会关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协[2024)20号）”的60%收取。

（二）关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知（苏财规〔2026〕1号）

评审活动相关费用：评审专家参加省内政府采购项目评审时应获得的专家评审费按以下规定进行管理。

①集中采购机构实施的项目，由集中采购机构支付评审费；非集中采购机构实施的项目，由采购人支付评审费，不得由其他单位或个人代为支付，严禁将专家评审费转嫁给代理机构或中标、成交供应商。

②远程异地评标项目专家评审费按评审专家属地规定的标准支付。

③专家评审费应在项目评审完成后30个工作日内支付专家。因专家原因导致项目废标，则不需要向应当承担责任的专家支付费用。

第四章 评分标准

| 评审因素 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×15。 |
| 商务部分 （27分） | 业绩 （4分） | 自2023年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过与空气自动监测站运维项目、VOCs自动监测站运维项目、水质自动监测站运维项目、空气微站运维项目相关项目的，每提供一份合同得2分，本项最多得4分。 注：1.须提供业绩合同扫描件并加盖电子签章。业绩合同中承接方需与投标人名称一致，否则不予计分。 2.重复合同仅计一次得分。 |
|  | 企业实力 （3分） | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每有一项得1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供证书扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 技术支持 （4分） | 投标人能够提供与原厂技术服务支持的，包括：空气自动监测站、VOCs自动监测站、水质自动监测站、空气微站，每一项得1分，本项最多得4分。注：需提供加盖原厂公章的技术服务支持承诺书扫描件，不提供不得分。 |
|  | CMA实验室及质控能力 （6分） | 投标人自有用于质量控制的CMA实验室的得6分；投标人自身无实验室，但有委托相关认证实验室（须提供服务期包含本次运维周期的委托协议）的得6分。实验室认证范围需包含：气：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10、挥发性有机物；水：五参数（pH、溶解氧、水温、电导率和浊度）、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数，每缺1项扣1分，扣完为止。 注：须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证扫描件并加盖电子签章，未提供不得分。 |
|  | 人员配备 （8分） | 投标人针对本项目拟投入的运维人员有高级环保设备工程师证书或环保相关专业高级职称的，每有1人得2分，最高得8分。 注：以上人员均需提供证书原件扫描件及及开标前6个月内任何一月投标人为其缴纳社保的证明材料，材料不全或未提供不得分。 |
|  | 车辆配备 （2分） | 根据投标人运维车辆配置计划，车辆配置数量为1辆得1分，2辆及以上的得2分，未提供得0分。 注： 1.须提供车辆配置清单、车辆牌照、行驶证原件扫描件。 2.如为自有车辆，需提供购置发票原件扫描件；如为租赁车辆，合同租赁期限需满足本项目需求，提供租赁合同原件扫描件。 3.提供车辆须与项目开展后实际使用车辆信息相符。 |
| 技术部分 （58分） | 现状分析 （10分） | 对项目实施过程中可能发生的问题和困难进行预判，掌握项目实施区域环境概况、监测监控能力运维现状等方面的内容综合评审。 （1）内容完整，针对性强，技术方案明晰，可操作性强得10分； （2）内容较完整，针对性较强，技术方案较明晰，可操作性较强得8分； （3）内容基本完整，针对性一般，技术方案基本明晰，基本可操作得4分； （4）内容差，无针对性，技术方案差，可操作性差得1分； （5）未提供不得分。 |
|  | 技术方案 （9分） | 基于对本项目采购需求的理解和分析，提出相应的技术思路，内容包括但不限于日常运维方案。 （1）编制思路清晰、完整，方案合理，关键环节识别准确、可操作性强，得9分； （2）编制思路较为清晰、完整，方案较为合理，关键环节识别基本准确、可操作性较强，得6分； （3）编制思路基本清晰、完整，方案基本合理，关键环节识别基本准确，有一定可操作性，得4分； （4）编制思路无逻辑，方案不合理得2分； （5）未提供不得分。 |
|  | 应急管控方案 （10分） | 根据投标文件中提供的应急预案的全面性及可操作性进行评分。对运维期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施。 （1）内容符合实际、完整详细，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，得10分； （2）内容基本完整，能够基本满足本项目采购需求内容的，得8分； （3）内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得4分； （4）内容有缺陷，可操作差得1分； （5）未提供不得分。 |
|  | 运维管理制度 （10分） | 根据响应文件中提供的针对本项目的管理制度和措施的全面性、针对性进行评分。 （1）内容符合实际、完整详细，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，语言表述准确清晰，得10分； （2）内容基本完整，能够基本满足本项目采购需求内容的，得8分； （3）内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得4分； （4）内容有缺陷，表达逻辑混乱的得1分； （5）未提供不得分。 |
|  | 质控体系建设 （9分） | 投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。 （1）质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，高效保证运维质量，提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求得9分； （2）基本建立了质量保证与质量控制体系，有一定的质控措施，提供了相关方案，有一定的针对性，基本符合本项目采购需求得7分； （3）质量保证措施基本合理、科学，管理方案针对性尚可得4分； （4）方案不合理，内容有缺陷得1分； （5）未提供不得分。 |
|  | 设备维护方案 (10分) | 根据投标文件中提供的设备维护方案，包括但不限于仪器备品备件的储备、供应渠道。 （1）方案具体，完整详细，科学合理、容易操作的得10分； （2）内容基本完整，能够基本满足本项目采购需求内容的，得8分； （3）内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较全面合理，得4分； （4）方案不具体，不合理、不全面的得1分； （5）未提供不得分。 |

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

甲方（采  购  人）：江苏丰县经济开发区管理委员会

乙方（中标供应商）：

签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、中标供应商应当在中标、中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方(采购单位)：  江苏丰县经济开发区管理委员会

乙方(服务单位)：

甲乙双方根据丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目[项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003]公开招标的结果，经友好协商，就有关事宜达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同。

第一条 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2.“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3.“服务”系指根据合同规定技术支持、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4.“甲方”系指购买货物和服务的江苏丰县经济开发区管理委员会。

5.“乙方”系提供货物和服务的供应商。

第二条 合同文件

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其附件、补充合同等；

2.中标通知书；

3.招标文件；

4.投标文件；

5.其他相关采购文件。

第三条 购买服务规格

1.乙方所提供服务应与招标文件及乙方投标文件规定的服务要求相一致。

2.项目服务范围：详见招标文件规定的运维服务内容。

第四条 专利权

乙方应保证所提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

第五条 价款及支付方式

1.合同总额：人民币：    （￥ ：元）。其中运维费人民币：  （￥ ：元），其他费用人民币：    （￥ ：元）。

以上价格包含了为完成工作所发生的一切预见和不可预见费用，包含（日常运维、平台监管运维、第四方质控、专变维护、电费、限值限量核算服务、代理服务费等）但不限于本项目实施过程中涉及的车旅费、踏勘费、耗材费、人工费及不可预见费和现场踏勘中的设备投入费、快速检测费等所有费用、合理利润、税收等。甲方不再支付合同总价以外的任何费用。

- 2.运维内容：2套标准空气站、2套VOCs(PAMS57)、35套空气微站、2套水质标准站、1套污水监测站、专变及市电、软件平台升级（含平台在线数据汇总）等，具体详见招标文件采购需求。

- 3.运维期限：1年，自2026年    月   日至2027年   月   日。

- 4.付款方式：

- 运维费用及其他费用核算办法为每6个月组织相关部门验收，验收合格后支付该付款周期内的运维款及其他款项。共分2期结算完毕1年的运维费及其他费用。自收到发票之日起7日内将6个月的运维费即人民币：          （￥     元）资金支付到合同约定的服务单位账户(发票需符合甲方要求)。

- 在限值限量考核中，出现环境质量造假被处罚、约谈、通报、项目限批等情况，或未能提前预判环境风险等其他情况，甲方将酌情扣除运维费用，因上述原因造成项目限批的，甲方有权追回费用。

第六条 双方权利和义务

1.甲方权利和义务

1.1甲方负责对运维实施过程的全过程监督，审核乙方制定的项目计划安排，对实施进度和质量等方面进行监督和指导，按照合同约定所完成工作内容根据合同规定予以确认。

1.2甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

1.3甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

1.4甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留，乙方保证不侵犯第三方权利，否则承担全部责任。

1.5甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。

2.乙方权利和义务

2.1乙方结合甲方实际制定运维服务方案，根据合同或甲方服务要求，对限值限量所有站点运维驻排专人24小时服务，并完善甲方环保平台（平台在线数据汇总）按照甲方要求完善，有专人值守，对污染区域进行预警响应。

2.2乙方对甲方限值限量所有站点的外源电力系统进行周期安全检查，对变压器、电路进行维保，电路出现故障，需要乙方迅速做出反应，并提前对市、省进行报备，确保数据率达标及电源24小时安全供电，根据需要出具相关报告。

2.3乙方按照省、市、县及甲方要求，对运维情况进行第四方质控，根据需求出具报告。

2.4应按照本合同要求及招标文件要求提供服务，做好限值限量核算、评估、对比分析及上报工作，确保环境质量不受环境质量限制，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持、维护国家和甲方的合法利益。

2.5乙方接受甲方对项目的全过程监督，保证甲方购买的标的和服务符合招标文件约定的要求。

2.6乙方应妥善使用甲方提供的资源，并及时向甲方反馈运维过程中发现的问题，服务期满后还未交接，乙方暂运维，如果出现期满未交接暂停运维，对甲方造成的各项问题由乙方全面承担。

2.7乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

2.8乙方人员蓄意破坏服务站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

2.9根据现实需要，甲方站点迁移等工作，乙方无条件配合。

第七条 质量保证

1.乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目运行维护等各个环节进行严格的质量把关。

2.在维保期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况。

3.项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场安全防范措施不当造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第八条 不可抗力

1.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第九条 税费

1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

第十条 仲裁

1.在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2.仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

3.仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4.在仲裁期间，本合同应继续执行。

第十一条 违约终止合同

1.在乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

2.出现下列任一情形，即视为乙方违约，甲方可单方终止合同：

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务;

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3)乙方不得将服务外包或分包给其他机构，一经发现，立即取消承接资格；

(4)如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

3.乙方出现违约行为的，甲方可单方面中止采购，两年内不予委托；出现违法违规行为的，依法追究乙方和相关责任人的法律责任。

第十二条 破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十三条 转让

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十四条 考核

- 在运维期内，按照甲方制定的《考核办法》，甲方将组织人员按照《考核办法》监督检查乙方工作，并根据实际检查情况每月进行综合考核、打分，详见本合同附件。

第十五条 其他

1.本合同在双方签字并加盖公章或合同专用章后生效；

2.合同执行期间，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同；

3.合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份；

4.除双方在合同中约定的条款外，其他未尽事宜均以补充协议形式另行约定，补充协议与本合同具有同等效力。

采购单位(甲方)：                       服务单位(乙方)：

法定代表人签字：     法定代表人签字：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                         帐号：

电话：                                 电话：

签约时间： 年 月 日

合同附件一

考核办法

1.考核办法

每6个月对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据捕获率、数据质控合格率(以下简称“两率”)、其他服务以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由开发区组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分，具体评分见附表。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

1.同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点六个月的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

2.其他规定

运维机构有下列情形之一的，开发区将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

合同中要求的服务内容，未按照规定要求履职情形，扣除相应费用。

业主有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

合同附件二

年  月限值限量运行维护月度考核表

| 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 一、运维现场检查 （70分） |  |  |
| 站房卫生 30分 | 室内环境清洁； £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 整齐无零乱堆放； £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 仪器无污渍； £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 无漏水； £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 泵管、试剂导管等清洁； £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 采样仪器等清洁。 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 自动监测仪器设备 10分 | 仪器及系统运行正常； £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 日常数据正常。 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 安全检查 10分 | 站房周边无安全、消防隐患；£5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 变压器周边无安全隐患。 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 现场记录检查 20分 | 巡检记录； £4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 流量核查记录； £4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 标液核查记录； £4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 加标回收记录； £4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 备品备件更换记录。 £4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 二、运维能力及工作情况（30分） |  |  |
| 工作情况 10分 | 服从开发区管理人员安排。 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 责任心强、实时监控情况。 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 运维能力 5分 | 供电、通讯、空调、监控等 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 设施完好无损，正常工作。 |  |
| 站房基本保障 10分 | 环境质量周分析、月度分析。£5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
|  | 环境质量周分析、月度分析。£5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 其他 5分 | 存在其他问题。 £5分£4分£3分£2分£1分£0分 |  |
| 合计 |  |  |

第六章 采购需求

一、采购预算

本项目不接受超过170万元采购预算的报价。报价包含为完成工作所发生的一切预见和不可预见费用，包含但不限于日常运维、平台监管运维、第四方质控、专用变压器维护、电费、限值限量核算服务以及实施过程中涉及的车旅费、踏勘费、设备投入费、快速检测费、耗材费、人工费、合理利润、税收、招标代理费等。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1.项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

2.项目地点：丰县经济开发区

3.服务期限：1年。

4.项目内容：本项目为丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目，对2座标准空气站、2座VOCs站、35个空气微站、2座水质标准站、1座污水监测站等监测站点日常运维、环保平台监管运维、第四方质控、数据审核、专用变压器维护、电费、园区限值限量核算服务等进行运行维护，持续保障设备的稳定运行，为园区的污染防治管控与环境能力提升发挥作用。

设备品牌及型号：

| 序号 | 设备种类 | 设备品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气标准站 | 赛默飞世尔科技（中国）有限公司 | 标准六参 |
| 2 | 空气标准站 | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-2000 |
| 3 | 水质标准站 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | WQMS2000 |
| 4 | 水质标准站 | 上海博取仪器有限公司 | COD在线分析仪Mn04G-3067 氨氮在线分析仪NHNG-3010 总磷在线分析仪TPG-3030 总氨在线分析仪TNG-3020 PH计pHG-2081pro 悬浮物TSG-2087S 超声波明渠流量计SULN-200 |
| 5 | VOCs（57pams） | 武汉天虹环保产业股份有限公司 | TH-300B |
| 6 | 空气微站 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | AQ7100 |

三、运维依据

包括不限于：

（1）《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 653-2013）

（2）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ 654-2013）

（3）《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 817-2018）

（4）《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ 818-2018）

（5）《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求与检测方法》（HJ 1010）

（6）《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017）

（7）《国家地表水自动监测站运行管理办法》

（8）《环境水质监测质量保证手册》

（9）《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002

（10）《环境水质(地表水)自动监测站运行管理技术规范》

四、运维内容

江苏丰县经济开发区监测站点的日常运行维护、维修、消耗件和部件的更换、质量保证和质量控制、周边范围内的卫生工作等托管给中标单位。

注意事项：

1．托管不仅包括主要仪器，还包括与自动监测相关的全部辅助设备，如：采样装置、通讯及控制设备、防雷设备、防火防盗设施、空调、 UPS、稳压器、分析仪的辅助设备等。

2．仪器和设施的消耗件和部件、运营车辆费用、办事处费用、中标单位投入人员的工资、标准气体费用、防雷检测报告费用、灭火器费用等由中标单位承担。

3．监测站点水费、避雷塔、接地装置、地线、宽带费等及其他数据传输费用也由中标单位承担，电费由采购人承担。

4．微站的传感器由中标单位定期更换，相应费用由中标单位承担。

（一）空气自动监测站运维管理内容

1.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

（1）空气自动监测站的日常运行维护；

（2）空气自动监测站的日常质量管理；

（3）空气自动监测站的日常安全管理；

（4）空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

（5）空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

（6）空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

（7）空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站通讯正常。

（8）根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

（9）当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

（10）仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时进行报备。

（11）当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

2.运维工作目标

运维期间，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站站的运行质量应达到以下指标：

（1）所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

（2）单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于85%(含)。

（3）异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

3.运维工作要求

运维单位应遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

A、运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

B、每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知业主，在每日7时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日23~次日7时出现的异常，应在次日上午10时前解决。

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

C、每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（运维间隔期不得超过（7±2）天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(16)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

(17)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向业主汇报。

(18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

D、每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

(3)每月对数据和运维记录进行备份，并对每月数据、问题进行分析形成报告。

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

E、每三个月工作内容如下：

(1)采样总管及采样风机每三个月至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3)每三个月对数据和运维记录进行备份，并对每三个月数据、问题进行分析形成报告。

F、每六个月工作内容如下：

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每六个月更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

(5)采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

G、每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

H、日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报业主备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报业主备案。

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告业主，业主组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告业主。

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

I、质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每12个月将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。每12个月将空气自动监测站所用的臭氧标准为业主提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受业主及其委托单位和人员的质量检查。

J、系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

- K、设施设备人员要求：

- （1）中标单位应在丰县设有固定的办公场所，若中标单位在丰县无固定的办公场所和专业运行维护人员，可在投标文件中承诺中标后1个月内于合同签订前在丰县建立固定的办公场所（确保 2 小时内赶到现场）。

- （2）中标单位投入本项目的专用车辆不少于 1 辆，自有或租赁均可。（请在合同签订前提供车辆的行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，车辆租赁的需另行提供有效期内的租赁协议。）

- （3）中标单位需承诺配备项目负责人1名（具有环境主管部门或者第三方机构出具的气站运维培训证明、具有环境类相关专业高级及以上技术职称）和不少于4名经验丰富的专职运维技术人员（具有环境主管部门或者第三方机构出具的气站运维培训证明，其中不少于1名人员具有环境类相关专业中级及以上技术职称）。中标单位不得指派维护人员从事与本项目无关的工作，对于不合格的运维人员采购人有权要求更换。

- （4）投标人在投标文件中须详细列出本项目的主要人员及车辆等配置说明，并对人员分工做出说明。采购人根据运维服务成效考核的情况，有权要求适当增加车辆和人员。

- （5）中标单位应配备 SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 六项指标自动监测仪器 1 套用作备机，对备用机定期开机检查，确保仪器工况达到监测规范要求，并做好记录。（请在合同签订前提供设备照片、发票等相关证明材料，租赁的需另行提供有效期内的租赁协议。）

- （6）中标单位中标后在丰县应设立耗材和备用机库，耗材储备量以所运维站点运行六个月用量计算。中标单位应配备气站维护所需基本工具，包括但不限于以下工具：流量计（0～1L/min 1 级和 1～20L/min 1 级）、温湿度计、压力表、万用表、专业维修工具。

- （7）投标人应具备运维数据的质控能力，质控项目包括SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5六项指标。

4.监督考核要求

（1）监督管理

1）数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）

2）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实业主有权终止运维合同。

3）业主组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同。

4）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实，业主有权终止运维合同。

5）中标单位应落实气站制度上墙机制，每个气站需张贴站房管理制度、仪器操作规程、安全注意事项等，相关费用由中标单位承担。

6）中标单位应列明空气质量自动监测系统运营及管理期间的费用预算开支（分别按各项目、各站列出）。

7）中标单位应承担监测数据的保密责任，必须按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购人有权终止合同，并进一步追究相关法律责任。

8）中标单位每12个月应对站房进行防雷检测，并提供检测报告。

9）中标单位应为每个气站配备自动干粉灭火装置，保障站点财产安全。无人值守的自动监测站使用自动化系统和仪器，如遭遇火灾，必须自动主动消防，避免或减少自动监测系统及仪器的财产损失，防患于未然。

10）未经采购人同意，中标单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

（二）VOC监测系统运维管理内容

具体运维内容和要求如下：

1.一般要求

- 对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样有影响的树枝等应及时进行剪除；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，一旦发现污染源，应及时在运维记录上记录，并通知采购方；

- 检查站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行；

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，无与监测无关物品，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 在冬、夏季节应注意站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 保证仪器运行电源电压正常，空调正常工作，环境温度保持在25℃左右，上下不超过5℃，湿度保持在80%RH以下；

- 检查供电、通讯、数据采集与传输等情况，保证系统的正常运行；

- 设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。检查站房的安全设施，做好防火防盗工作，站房内发生仪器物品丢失、火灾等意外情况，责任由中标方负责；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生，由人员操作不当导致的伤亡事件，责任由中标方负责；

- 检查站点的排风排气装置工作是否正常；

- 标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象；

- 检查各仪器运行状况否正常，保证仪器正常有效运行。

2.具体要求

- 每周工作

VOCs仪器应开展仪器性能检查并做好记录。开展主要性能指标检查，开展氢气发生器、载气和零气供应情况检查。

- 检查仪器运行状态，是否报警或异常;

- 检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材;

- 检查标气、载气等各类气体使用情况;

- 检查仪器管路、阀门是否漏气;

- 检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源;

- 检查站房通讯及数据传输系统状态;

- 检查更换颗粒物过滤膜;

- 检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

- 每月工作

VOCs仪器应使用混合标准气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，如浓度偏差大于20%，需重新建立标线。每月应检查基线空白漂移/响应值，氢气发生器、载气、零气发生器性能与流量等各项指标。

- 清洗仪器散热风扇滤网;

- 更换发生器过滤分子筛;

- 更换发生器干燥剂。

- 每三个月工作

为了提高VOCs仪器监测准确度，每三个月使用混合标准气体更新多点校准曲线。

- 每三个月检查检测器工作状态、老化色谱柱;

- 每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查;

- 每季对仪器所有数据进行备份;

- 每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

- 每六个月工作

- 每六个月对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗;

- 采样总管及采样风机清洗.

- 每年工作

- 流量计、气压计、温度计等设备送计量部门检定，并保存好检定报告；

- 站点的消防设施进行检查，保证在有效期内；

- 检查站点的防雷设施，每12个月由有资质单位检定一次，并出具相应的鉴定报告；

- 更换所有仪器的泵组件；

- VOCs仪器每12个月应开展不少于一次系统保养，对采样管路、仪器内部进样管路和检测器进行清洗等。根据仪器说明书更换必要的耗材与配件。保养后，应对仪器进行全面校准与检查，开展多点校准，进行仪器重复性、稳定性和方法检出限的测定，以确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

- 不定期工作

- 根据实际使用情况更换相关耗材；

- 根据实际需要更换零气源活性炭和氧化剂，对零气性能进行检查；

- VOCs仪器紧急维护

- VOCs自动监测系统仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常。

- 每日6时至23时出现故障时，应在发现故障2小时之内响应，4小时内到达现场排除故障。通信和电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系解决。对不易诊断和维修的仪器故障，若24小时内无法排除，应安装备用仪器。

- 紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保24小时内子站系统恢复正常运行。

- 如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

- 发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

- 更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

- 中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

- 仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

- 其他

1)分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：1.移动位置时，2.进行可能影响校准结果的维修或维护后，3.分析仪暂停工作一段时间后，4.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化。

2)仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验。

（三）空气自动监测微型站运维管理内容

微型空气站运行维护应包括周监控、月巡检、三个月检查和年度更换，具体要求如下：

周监控：每周检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等至少1次；

月巡检：每月远程巡检设备运行状况至少1次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等，并留有书面记录；

三个月检查：每三个月抽取不少于总数5%的站点进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备状况、周边环境、设备运行状况等。安装气象传感器的站点，使用标准温湿度气压计、手持式风向风速仪进行比对校准。如果三个月抽查不合格比例超过一定限值，及时更换不合格产品并将三个月检查频次缩短为月度检查。现场检查留有书面记录；

年度检查：每12个月对设备的气路、光路和电路板等进行检查和清洁处理，按厂家提供的使用和维护手册规定的使用寿命，更换仪器中传感器、电池等关键零部件，并送质量保证实验室进行准确性、平行性检查等工作，对检查不通过的设备，根据实际情况，进行校准、维修、报废等操作。现场检查应留有书面记录。

- （四）水质自动监测站、污水监测站运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（2）须每12个月对pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极进行一次更换，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备件均由运维方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每12个月保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对。

（6）配合采购方进行水站质量保证和质量质控工作。

（7）随时接受采购方的工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报采购方，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

1）自动站每日运行数据报表统计

2）自动站现场维护记录

3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

4）自动站每月运行情况

5）自动站备品备件管理登记表

（10）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

1、具体要求

（1）水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

总体维护要求每天对水质自动站整个系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。水质自动站运行维护内容及要求。

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1)保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2)保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3)按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4)按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1)检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2)确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3)清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4)确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5)检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6)添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7)清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8)检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1)检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在 40℃ |
|  |  |  | 2)检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3)检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4)检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5)检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6)检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7)修正液位压力传感器参数 |
|  |  |  | 8)确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 9)保证氮气的正常供应 |
|  |  |  | 10)确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 11)检查燃烧器 |
| 15 | 五参数分析仪 |  | 1)检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2)检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3)清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4)检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5)确保清洗水供应正常 |
| 16 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁 | 1)检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2)检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3)检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4)清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5)重新调整采样参数 |
|  |  |  | 6)检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7)清洗样品储藏室 |
| 17 | 数据上报 | 1次/周 | 完成对水质自动监测数据审核上报 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回液位计。 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（c）每2月一次

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关， 检查阀门开关时间是否符合要求(10s以内)。 |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清 洗后电动球阀吸 合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀， 用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性。 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动。 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1)、 2)步骤 |

2、技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

（一）运维工作要求

（1）水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于90%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行。

仪器月运转率= 该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%

（2）数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸盐指数至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为业主或质控单位组织开展的）；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对。结果（包括图片等佐证材料）应及时报业主方，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月（或该三个月）全部运维款。

（3）异常情况处理的要求：

故障响应时间小于4小时，即发现故障后应在4小时以内制定出排除方案，一般故障应24小时以内排除，特殊故障24小时内无法排除的，运维单位应在72小时内提供备用机保障系统的连续运行或采取人工补测。

（4）数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况自行承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且并承担相关法律责任）。

（五）限值限量软件平台运维升级及技术咨询服务

  - 至少派遣一名专业的环保相关人员在园区或周边驻点设有办公场所，协助处置平台数据监控预警等相关工作，赴园区排查企业排放情况，确保高质量完成核算工作，完善数据监管平台升级（能够统计日、月、年均值），满足相关部门管理要求。

（1）园区环境质量“一图总览”

基于GIS地图，通过集中、动态、直观的展示界面，展示园区企业分布情况、限值限量站点监测分布及数据情况、站点在线及离线情况、异常告警情况、园区PM2.5和VOCs大气污染物浓度在全省及全市工业园区中的逆序排名情况等信息，用于支撑园区环境质量的管理和管控工作开展。

（2）环境数据统计分析

利用接入的园区空气、水质监测站点数据，将各类监测数据按照站点类型、监测因子进行管理展示，可提供任意时段数据查询、下载服务，可提供各类分析图表、统计报表生成及导出服务。提供园区在全市、全省工业园区的VOCs及PM2.5环境质量排名动态更新服务，排名可实现日更新，自动核算园区PM2.5、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、NMHC大气污染指标的当前累计平均数值及剩余控制数值，可提供不同统计维度（日、月、年）的总量排放数据。

（3）园区高值预警推送

基于环境监测和企业在线监控数据，根据园区业务需求与环境状况，设置不同因子浓度评价指标，实现大气、水环境、废水废气的高值告警。支持自定义配置监测因子的指标参数监测范围，当因子浓度超出阈值时进行告警提醒。实现环境监测和企业在线监控数据高值的预警报警和实时推送，为园区精准化管理提供基础。

（4）环境质量分析报告

根据限值限量监控系统数据，分析每月环境质量情况，出具数据分析报告。

（5）排放总量模拟核算

利用环境质量大数据信息以及排放量多模型模式对园区的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物（VOCs）因子排放总量进行核算，核算结果可进行日更新，同时提供园区排放总量分布情况，通过对比园区当前环境质量与所在区域的环境质量的数据，支撑园区总量管控。

① 园区大气污染物排放总量动态模拟核算

基于园区地形、污染源及空气监测站点基础数据建立园区总量模拟核算模拟网格，网格分辨率达到100米。利用环评导则推荐标准大气污染传输扩散模型以及园区微站、标准站实现园区二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及VOCs逐日排放总量动态模拟核算。

② 园区水污染物实际排放总量动态核算

按照园区限值限量管理要求，提供园区水污染物逐日排放量动态核算服务，核算指标包括化学需氧量、总磷、总氮、氨氮。

（6）排放总量统计核算

按照《生态环境统计管理办法》、《江苏省工业源排放总量统计实施方案》要求，由专业的环保人员收集企业末端在线监控、自行监测以及企业原辅料、产能等相关信息，支撑园区总量核算工作。开展园内企业信息收集和建档管理工作，协助园区建立园区内企业的“一企一档”，建立规范化的环保档案。

按照《生态环境统计管理办法》、《江苏省工业源排放总量统计实施方案》及上级管理部门要求，每12个月由专业的环保人员开展工业源大气污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）、水污染物（化学需氧量、氨氮、总氮、总磷）排放总量统计，结合企业环统填报数据，每12个月出具园区总量核算报告，支撑上级生态环境部门调度。

（六）服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并提供服务，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3. 对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

4. 中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

五、其他要求见《招标文件》第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函

致：中正信合项目管理有限公司

根据丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目[项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003]招标文件，          (姓名)代表我方       （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 中正信合项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中正信合项目管理有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、中标的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

二、开标一览表

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1.报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用；

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

三、分项价格表

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

货币单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气标准站运维服务费 | 2套 |  |  |
| 2 | VOCs运维费 | 2套 |  |  |
| 3 | 微站运维服务费 | 35套 |  |  |
| 4 | 水质标准站运维服务费 | 2套 |  |  |
| 5 | 污水监测站运维服务费 | 1套 |  |  |
| 6 | 平台监管升及及运维服务费 | 1项 |  |  |
| 7 | 质控服务费 | 1项 |  |  |
| 8 | 专用变压器维护服务费 | 1项 |  |  |
| 9 | 市电电费、维护服务费 | 1项 |  |  |
| 10 | 限值限量核算服务费 | 1项 |  |  |
| 11 | 招标代理费 | 1项 |  |  |
| 12 | 其他 | 1项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件；

2.投标人对以上数据的真实性负责；

3.采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

五、法定代表人授权书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目[项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003]的投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(法定代表人及受托人身份证复印件附后)

若法定代表人亲自签署文件则按下列格式：

法定代表人身份证明书

投标人名称：

地址：

姓名：              （法定代表人签字）

性别：

身份证号：

职务：

（         ）系我司的法定代表人，参与丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目（项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003）的投标活动并有权处理与之有关的一切事务。

特此证明。

# 投标人（公章）：

# 年  月  日

(法定代表人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加江苏丰县经济开发区管理委员会的丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

备注：

1.本项目采购的服务属于其他未列明行业。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：中小企业规模类型自测小程序

七、残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目（项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003 ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日

- 九、承诺书

- 项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

- 项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

- 我公司参与丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目（项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003）的投标活动，现郑重承诺如下：

- 自2023年1月1日至今，我公司及我公司相关人员（包括但不限于法定代表人、高级管理人员、项目负责人、项目实施人员及其他员工）在从事环保相关工作（包括但不限于环境监测服务、监测设备运维、环境影响评价、环保工程建设及运维等）过程中，不存在任何违法犯罪记录；且未被生态环境部、中国环境监测总站、地方生态环境主管部门（含各级环保局及监测站）约谈、通报或处罚。

- 上述我公司相关人员的身份认定，以违法行为发生时，该人员与我公司存在真实劳动法律关系为原则。认定依据包括但不限于：①我公司为其在该时间段内连续缴纳社会保险的官方记录；② 经人社部门备案的劳动合同及对应的工资银行流水；③其他能证明存在真实劳动法律关系的资料等。

- 我公司对以上承诺内容的真实性、完整性、有效性承担全部法律责任。如上述声明存在虚假或隐瞒，我公司自愿依法接受取消投标资格、中标资格、解除合同及追究相应法律责任等处理。

- 特此承诺。

投标人（电子签章）：

- 日期：   年    月   日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后      个工作日内，甲方应支付小写￥           大写：人民币            。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目 ，项目编号：JSZC-320321-ZZXH-G2026-0003 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

格式自拟。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：   年    月   日