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采购需求
采购项目说明
（一）采购人：沛县公安局
（二）采购项目名称：2026年度城区道路交通设施社会化管养服务
（三）采购标的：2026年度城区道路交通设施社会化管养服务
（四）预算金额：本项目预算180万元人民币，本项目不接受单价超过限价的投标报价。
（本次报价项目完成所需全部费用及其它相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）
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维护概述
中标单位对纳入招标人管理的道路交通信号控制系统、视频监控系统（含电子警察系统、卡口系统等）、机房系统运行维护服务，服务内容包含交通信号控制设备、流量采集设备、电子警察设备、卡口设备、高空瞭望设备、视频监控设备、诱导设备、测速设备等设备的维护、保养、优化调试、故障处置和修复、升级改造和更新、应急处置等，以及交通组织和交通信号配时的优化、机房集成平台软硬件维护等。按照专业化、精细化的标准，保障维保范围内的信号控制系统、视频监控系统、机房系统等高效稳定运行。本次维护采取包工包料的全包方式，由中标人承担全部项目需求，不再增加额外费用。

维护整体要求
（1） 维护服务期
12个月。
（二）维护范围
维保范围内所有采购人管辖的道路交通信号控制系统、视频监控系统、机房系统等相关软硬件设备。
（三）维护整体要求
1、信息安全要求
（1）中标人保证其公司人员在服务期间所接触的采购人各种文件、数据、资料、系统操作等严格遵守招标人保密制度，不得向第三方泄露。
（2）中标人应当严格遵守采购人内部的保密相关规定，严禁泄漏采购人秘密，未经采购人确认，中标人的公司人员不得对采购人业务系统作任何操作，参与项目维保人员必须做到以下几点：
a、只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；
b、不得在任何设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；
c、不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；
d、不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；
e、不得私自允许无关人员接触和使用设备；
f、严禁擅自将工作用设备和文件带离采购人指定地点；
g、未经采购人同意，严禁以任何方式和介质拷贝任何信息及项目中涉及的信息；
h、对工作中接触到的信息做到保密；
i、不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；不准在私人交往中谈论相关工作；
j、不得有其他任何危害采购人信息安全的行为。
（3）按照采购人内部的信息网络的安全要求，由中标人与采购人签定安全保密协议（中标人和采购人在合同签订时一起签订保密协议），落实采购人网络安全及信息保密的各项规定。中标人对本项目配备人员必须进行相关安全保密教育，与采购人签订保密协议，有履行保密的责任和义务。
（4）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将追究当事人及维保单位的责任。
（5）项目结束后，所有资料全部移交给采购人。
2、人员及车辆要求
（1）签订合同前，采购人核对投标人所投资料原件是否一致；如与投标文件不一致的视为虚假承诺，由此产生的一切后果由中标人承担。
（2）合同签订后中标人立即组织人员、设备进场维护。
（3）项目经理：项目经理要具有维护的实际工作经验，具有较强的信号灯和视频监控的施工、维护经验，具有协调组织能力，能指导信号优化技术人员、前端维护人员开展工作，按时参加采购人主持的会议。
（4）技术支持人员：技术支持人员需结合全县交通运行现状及存在问题，对既有路口交通组织方式及信号控制方案进行优化调整，提升路口交通组织的科学性，提高通行效率。根据各时段交通流量变化，优化完善信号控制配置策略，精准匹配不同时段通行需求，统筹开展沛县全域道路交通组织专项规划。技术支持人员应具备交通设施专业技术能力，协助参与交通工程方案论证、施工图纸审核及路口新建与改造交通设施布设复核工作。实行常态化驻点技术保障，定期对交通信号控制系统、视频监控系统、机房系统及相关配套软件开展日常巡检、故障维护、功能升级与运维管控，确保各类软硬件系统安全可靠、稳定运行。
（5）设备维护人员：中标人须根据从业人员专业技能合理科学配置人员，组建不少于3个设备维护工作班组，其中，前端设备维护工作班组不少于2组，每班组人员不少于2人，后台维护工作班组不少于1组，每班组人员不少于2人。前端维护班组人员须具备交通信号及监控设备安装调试、故障诊断、现场抢修与日常维修等专业技术保障能力，后台维护班组人员负责日常工单派发、故障受理、调度统筹、运行监测及信息汇总反馈。合同签订后须向采购人报备设备维护班组全体人员名单，明确各班组长及联系方式。班组负责人及联络方式一经确定，不得随意变更、更换或停用失联，确保能够及时接收工作指令、报送现场处置及工作反馈信息。
（6）中标人须对全体维护人员实行规范化统一管理，作业期间统一身着公司制式工装上岗，严格遵守作息及考勤管理制度，严禁出现脱岗、迟到早退、擅自离岗、工作失控、通讯失联等违规违纪行为。采购人对前端维护人员实行点名与随机抽查相结合的考勤管理方式，抽查及考勤结果严格执行本项目实时动态绩效考核管理办法。
（7）车辆要求：中标人应在沛县配备以下车辆：4辆专用维护车辆（燃油、保养所有费用包含在本次报价内，不再增加额外费用），其中1辆维护车辆应为登高车，作业高度不低于6米、1辆调优车辆、2辆巡视车辆。
3、道路交通运维管理软件要求
道路交通运维管理软件依托物联网及智能传感技术，构建道路设施、交通设备、运维工单、故障处置、日常巡检、绩效考核一体化智能化管理平台。
系统涵盖交通信号、视频监控、交通诱导、检测设备等前端设施资产台账管理，实现设备基础信息、安装点位、维保记录、运行状态全生命周期电子化建档。支持前后端系统在线状态全天候实时监测，自动捕捉设备离线、异常故障及运行隐患，实现问题自动预警、分级推送。
平台内置巡检计划管理、故障报修、工单派发、现场处置、验收归档全闭环业务流程，可按区域、路段、设备类型统筹安排日常巡检与专项维护任务。配备移动端运维作业模块，支持现场打卡、问题拍照、故障上报、工单签收及处置回传，实现运维作业标准化、流程化、可溯源。
具备运维数据统计分析、运行报表自动生成、人员出勤及工作成效考核功能，可多维度统计设备在线率、故障发生率、工单办结时效、巡检完成情况等关键指标，为道路交通设施运维调度、养护计划制定、人员绩效考核提供数据支撑。同时预留标准数据接口，可与现有交管平台、监控平台及相关业务系统无缝对接，兼容扩展后续新增设备及业务管理需求，全面提升辖区道路交通设施运维管理精细化、规范化、智能化水平。
4、设备更换及新增要求
对于需要更换或新增设备的（采购人安排或中标人申请），负责设备诊断、拍照取证，对照中标设备更新报价清单，报采购人同意后（同时报请监理单位要求旁站监督施工）更换和安装调试，批次施工完毕后3日内制作工程量确认单报采购人审核确认。硬件设备的更新必须与被维修设备同品牌、同等档次，如原有型号已停产，须由业主单位确认后更新更高档次的设备；如原有设备破损、老旧、色弱、缺字段等情况影响安全、使用和市容的，且无法获得该设备配件的，也可报采购人同意更换新设备。
同一路口同一故障一个月内出现3次及以上的，不能再次维修解决，没有及时更换设备解决问题也未及时上报采购人，出现交通事故或交通拥堵等情况的，确认一次，除扣分外，还扣除工程款人民币2000元。
发现杆件歪斜和杆件上设备坠落隐患时，要立即先期采取紧急施救并同时报采购人，检查后设备完好的，采取合理规范的矫正或紧固措施恢复；如设备折断、损坏严重等有安全隐患和不能继续使用的，经采购人同意后拆除、更换。
设备能修复，中标人不能恶意更换。中标人恶意要更换的，确认一次，除扣分外，还扣除工程款5000元，确认二次终止合同。
5、其他要求
（1）合同签订后15日内，中标人应学习了解现有控制系统操作要领，培训所有维保员工都能熟练进行信号优化配时调整、故障诊断排除和中心控制等工作；学习监控系统操作要领，熟悉设备性能、系统功能等。项目负责人和优化人员在合同签订后一个月内如不能单独熟练操作现有信号控制系统，采购人有权解除合同。
中标人应依据系统运行维护工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，制定系统运行维护制度，明确人员和职责，强化考核与监督，并建立日报、周报、月报的台帐管理机制，落实各项维护工作事项。
（2）对于每次故障信息必须在12小时内反馈处理结果及意见，更换设备还需填写联系单及维护表。
（3）投标人应依据系统运行维护工作规范，结合业务工作需求和系统运行保障要求，建立完善的基于互联网的系统维保管理软件。维保管理软件应具备台帐管理、维护派单、维护进度完成程度跟踪、维保质量跟踪、维保设备运行情况跟踪、维保配件进出库、维保考核评价及信息查询统计等功能，维保软件开发应用费用由投标人自行承担。
（4）招标人认为设备破损、老旧、色弱、生锈、污损等情况影响安全、使用和市容的，中标人必须在接通知后无条件及时维修、更换、保洁。
（5）投标人针对大型活动、法定假日、突发事件等情况，制定维护服务应急处突预案上报采购人。预案中需明确处突人员、车辆、联系方式、机具配置等保障措施，并按采购人要求按时到达处置现场。
（6）维保安全
中标人在运维服务期内所有安全事故由中标方承担全部责任并处理相关事宜，所有因触电、漏电、设备掉落或倒塌、井盖缺失损坏、机箱门未关等一切原因造成的第三方损失、事故、诉讼、赔偿，相关法律、经济、社会等一切责任均由中标人承担，由此产生的费用由中标人承担，相关设备由中标人免费修复，采购人不支付任何费用。
在施工现场必须设置“交通设施抢修”标志及围栏、路锥等明显的防护设施，夜间施工还要安装施工警示灯，交通立锥要粘贴白色反光膜，施工人员应着反光作业服，应遵守有关安全规定，安全员全程负责道路通行安全及施工人员安全等监护。投标人在报价中应充分考虑到保洁、安全文明施工等措施的费用。除抢修外，施工尽可能减小对正常道路通行带来的影响，施工前报告现场交警并服从管理及指挥。
（7）维护团队服务工作所需的各类维护工具及其使用费用（包括交通工具、施工器具、办公桌椅、电脑、打印机等）由中标人自行承担。
（8）如遇市政道路改扩建等施工，影响信号系统正常工作（含基础、管线、线缆等）时，需配合采购人明确施工单位责任和方案，共同确认修复或恢复情况。
（9）在交通信号设备进行维修时必须做好安全防护措施，由此引发的任何安全事故均由中标人承担全部责任。在运维合作期间，因信号灯故障未能及时发现和排除而引起的第三方安全事故，也由中标人承担相应的法律责任。(投标人需提供承诺书）
（10）在遇到台风、暴雨、雷击等各种非正常情况时，中标人必须立即出动值班巡逻队伍，加强外场设备和工程的巡视，发现损坏情况时要立即报告。在突发大面积故障时，中标人能够启动应急机制，至少可同时进行3个工作点的维护抢修。
（11）中标人在合同履行期间必须随时无条件接受采购人的业务指导、工作安排（含配时优化调整、配合采购人完成紧急任务）和监督管理，并及时、按质完成信号灯、监控设备维修任务，工作信息无缝对接。
（12）合同签订后，中标人不得有工程转包、分包的行为，如有违反，终止合同，已维护的费用不予支付。
（13）路口发生故障无法恢复，经采购人多次督促（三次）仍无法修复的，招标人可通过第三方修复，维修费用从当年度运维费用内直接扣除。

交通信号控制系统维护要求
（一）维护范围
沛县公安局交管大队管辖范围内的交通信号控制系统的抢修、维护和调整（设备包括：信号灯具、信号机、机箱、杆件、流量检测设备、各类线缆、供电线路、管道、接线手井、通信设备等）。
（二）维护内容
1、基础资料建立和更新
对前端信号控制系统进行排查，对信号系统涉及的所有软件和硬件设备建档与管理，基础数据调查、采集和录入，具体内容包括：维护服务区域所有交通信号灯控路口的所处地理位置、路口类型、信号机的类型及组件序列号、杆件类型、灯具类型、管道位置及数量、窨井的位置、数量等；数据更新对信号灯及附属设施所有的动态变化（位置变化、管线变化、性能变化以及设备变换等）数据进行采集、录入、统计和系统更新。
2、信号系统控制平台及应用软件运行保障服务
（1）协助完成信号控制平台的优化调试、系统配置、补丁升级及安全防护，保障系统运行；
（2）系统运行效果调查、分析与调整。包括：系统协调，主动进行实时跟踪、实测与调整，维护单位根据大队要求对信号控制点进行实时跟踪、实测与调整，始终保持信号控制方案合理，减少绿灯损失，降低延误、发挥路口最大实际通行能力等。
（3）配合采购方完成特勤任务线路绿波控制方案编制、管理和实施工作，遇紧急任务，在接到采购方通知后需1小时内达到指定位置。
3、开展主动性维护工作，定期对设备进行维护和保养，对系统使用情况进行巡查、培训和指导,定期开展核心平台、辅助软件及链路、接口常规检查维护服务，并向采购人提交维护报告。同时按要求做好相关安全保密工作，严禁出现安全漏洞。
4、新改建道路信号灯及其附属设施的接收维管工作。
5、对电力电源及控制电缆管道调查，形成地下管网图，提出管道埋设需求。
6、信号灯及其附属设施的安全性检查。对维保范围内的信号灯设备、流量检测设备、杆件、管线、手井、机箱、控制机及太阳能移动信号灯设备进行安全性检查工作。检查信号灯有无缺灯，路口信号灯是否运转正常且有无灯具老化或有色差现象；检查灯具是否齐全，有无歪斜。信号灯帽檐、裙边是否松动、破损；检查灯杆是否歪斜，观察孔盖板是否齐全，灯杆是否被刮蹭或被撞现象，路口是否缺少灯杆及灯具，路口有无废弃信号灯杆。信号灯是否被遮挡现象；检查信号灯电缆井是否有塌陷、井圈外露、井盖破碎、检查信号灯管线是否外露或因施工被拆除、损毁；检查机箱、电源箱门是否关好，有无被撬、被撞。电源网络是否正常运行，发现问题或故障及时解决（非更换设备部分）；对于需更换部件的，负责设备诊断、拍照取证，对照投标设备更新报价清单，报招标人同意后（制作更换设备申请单或联系单）更换和安装调试，紧急情况下，为保障通行和设备安全需要，可在更换设备的同时报招标人或临时采取安全有效措施。对需要更换而暂没有备用设备的，应明确设备到货及更换维护期限。更换下的设备当日内送招标人指定的地方存放备查；检查信号灯指示与标志标线匹配等情况，发现问题立即向招标人报告。数字城管发现并通知的信号外场设备有问题或者损坏，也必须在第一时间内解决，如不能解决必须给出解决方案及完成时间。
7、及时维修、调整交通交通信号灯设施。
（三）维护要求
1、每日登录信号灯故障检测系统，查看当前的设备故障及修复情况；每日检查太阳能移动信号灯带电情况，按时充电、保养；每日登录信号控制系统，检查信号机在线情况及流量检测设备的在线情况、设备是否异常。发现问题及时汇报、记录，并安排维护人员进行设备维护。
2、每两周对城区范围（南至南环路、西至西环路、东至东环路、北至北京路）交通信号设备开展全覆盖巡检，如实记录各路口巡检时间。重点排查信号灯具完好情况、井盖有无缺失、设备是否存在漏电等安全隐患，巡检完成后汇总问题、梳理情况，按期形成工作周报。
3、每月集中开展一次全方位外场设备的大检查，包括信号灯、信号机、流量采集设备、杆件、管线、手工井等设备的安全性、适配性、老旧性等内容，并根据检查结果向招标人提出整改建议，并形成月度总结。
4、确保信号设备应急处置，在电力供应缺失、故障不能立即排除或其他因素造成信号不能正常运转，影响通行需求时，负责投放、回收临时移动信号灯或使用临时电源予以保障，直至供电恢复或故障排除。
5、按期完成招标人交办的与信号控制有关的电力供应更改（取电位置到信号机）、设备升级、联网、电警匹配、后台管控等排查工作。
6、完成招标人安排的紧急任务及特勤保障等信号控制措施。
7、接到信号灯故障后30分钟内必须响应，对于一般故障要求3小时内修复完毕，对于前端点断电的在供电恢复后1小时内修复完毕，对于信号灯故障无法及时排除故障的，需采取临时安全措施，确保不因故障未及时排除引发交通事故。
8、对于故障信息必须在24小时内反馈处理结果及意见，并填写故障申报表及维护表。
9、跟进上级工作要求，定期排查井盖缺失、树枝遮挡、杆件漏电情况，并形成档案。
10、对于接通知（书面、电话、短信、微信等方式）的故障排除及其他应急任务须做到5分钟内响应，城区范围内的路口30分钟内到达，其他路口60分钟内到达。对于一般性故障要求1小时内修复完毕，供电缺失或故障不能在规定时间内排除的立即投放移动信号灯或临时电源予以保障，涉及辅管及顶管施工的需按采购方要求修复完毕。
视频监控系统维护要求
（一）维护范围
沛县公安局交管大队管辖范围内的电子警察设备、卡口设备、高空瞭望设备、监控设备、诱导设备、测速等设备的抢修、维护和调整（设备包括：频闪灯、闪光灯、智能终端、交换机、光纤收发器、机箱、杆件、各类线缆、供电线路、管道、接线手井等）。
（二）维护内容
1、前端设备维护内容
（1）日常巡检与故障处置
对前端设备外观、运行状态及安全工况开展全面检查，及时排查各类安全隐患并处置已发生故障；定期对设备、杆件、机箱进行清洁养护，道路监控等视频类设备按需清洗防雨罩及防雨镜片；维保期内按需更换易损耗材，所换配件规格及质量须等同或高于原设备标准，确保设备全程正常运行；对自然老化严重、影响使用安全的设备及构件，及时向采购人提交更换申请。
（2）管线井室与设备管控
定期排查管线、通讯井运行状况，及时发现并消除安全隐患；核查并优化设备运行参数，保障设备处于最优工作状态；同步检查设备口令、隐藏账户及系统漏洞，完善安全防护机制，防范安全风险。
（3）档案与登记管理
建立并动态更新前端设备保养电子及纸质档案，完善各类运维记录台账，接受采购人日常检查核验，确保运维过程可追溯。
（4）设备移位与责任认定
按采购人需求完成杆件上设备的拆除、入库、清洗、移机、复位等相关作业；维保期内，维护范围内所有设备、设施、杆件及附属构件发生丢失、损毁等情况，由中标人承担全部责任及经济损失，并妥善处置后续相关事宜。
（5）旧设备管理与安装调试
所有更换的旧设备须登记入库，详实备注更换时间、设备状态、品牌型号等关键信息，严格按照固定资产管理规定履行相关手续，以备办理固定资产报废流程；同时完成采购人非现场执法设备升级项目采购设备的安装调试工作，确保新增设备顺利投运。
2、非现场执法设备后台巡检内容
（1）视频图像数据质量考核保障服务
中标单位需通过视频图像数据质量运维保障服务，梳理系统现状，遵循《关于规范推进GA视频图像智能化应用建设的通知》、《2021年全国GA视频图像数据治理专项行动工作方案》要求，通过设备基础信息管理服务、视频诊断服务、数据监测服务、联网监测服务、考核指标量化服务、可视化展现优化服务、告警提醒优化服务、系统管理服务等八类服务。
（2）设备基础信息管理服务
提供汇聚本县区的车辆卡口、人员卡口、一体化卡口、视频监控等各类视频图像设备的基础信息，包括设备编码、设备名称、功能类型、设备厂家、型号、行政区域、监控点位类型、设备经纬度、设备IP地址等，建立一台设备一个档案服务。
提供非现场执法设备管理服务，实时显示设备在线状态、网络状态、位置信息、设备型号、序列号、所属终端等必要信息，依据上述信息形成设备性能评分。
（3）视频诊断服务
提供各类状态监控类的应用，主要包括：联网点位运行状态监控、图像质量、编码设备运行状态监控、解码设备运行状态监控、存储设备运行状态监控。
（4）数据监测总览
提供以组织的维度展示卡口总数、抓拍数据总量、无抓拍数据卡口数、平均识别率、识别率过低卡口数、昼夜识别率突变卡口数、图片访问异常占比、数据倒挂率、数据延迟率。点击统计结果能跳转到对应的检测页面。提供全局报表和具体异常数据的导出。
（5）数据量监测
提供对卡口的数据量进行监测，找出无抓拍数据、抓拍数据突降和抓拍数据量过少的卡口。
提供按设备名称、异常类型筛选，提供筛选数据的导出。提供展示持续无数据的天数和近七天抓拍数据量。
（6）图片访问监测
提供对卡口抓拍的车牌图片和背景图片进行抽检，看其图片能否访问。提供按组织统计抽检占比、图片访问异常占比等。提供按异常占比、监测资源筛选，提供筛选数据的导出。
（7）车牌识别监测
提供对车牌识别率的分析，找出异常的卡口。
提供按组织展示低识别率卡口数和昼夜识别率突变卡口数，并以饼图整体展示识别率的占比情况。提供按异常类型、识别率对卡口进行筛选，提供按识别率排序。并可以跳转到相应卡口，查看实际抓拍数据。
（8）数据时效性监测
提供对每条抓拍数据的抓拍时间和接收时间进行检测，找出时效异常的数据，再通过统计每个卡口异常数据的分布，来找出异常的卡口。
提供按组织展示延迟倒挂数据的比例，并以饼图整体数据时效的占比情况，从宏观了解数据的时延情况。提供按设备名称、延迟率、倒挂率进行筛选，提供按抓拍数据量、延迟率、倒挂率等进行排序。
（9）数据一致性
提供设备未上报的监测功能，从而找出有抓拍数据，无设备信息的卡口。
（10）非现场执法设备备案工作
中标人在合同期内，需按照采购人要求协助开展非现场执法设备备案材料制作工作，配合完成非现场执法设备备案相关流程。
（三）维护要求
1、中标人应对前后端系统开展每日巡检，及时排查可能引发故障的安全隐患、修复已存在的系统及设备故障，做好每日巡检详细记录。每周汇总巡检情况、隐患处置结果及故障修复详情，形成《周巡检工作报告》（一式两份），经采购人确认后存档。
每日巡检内容包括但不限于前后端系统在线状态、资产在位状态、各类视频图像和数据质量、各类数据数量波动情况、后端环境供配电系统运行状态、消防系统运行状态、系统内各服务保活状态、内部系统与外部系统数据交互服务保活状态，其他需要巡检的事项和异常信息。
2、中标人应开展月度例行巡检，对前端设施安全性、可用性进行检查，对发现的问题及时处理；对全部补光灯进行无遗漏检查，对发现的故障灯具及时更换；对前端设备箱及箱内设备进行检查和清洁，确保箱内整洁、环境可控、设备稳定运行。
机房系统维护
（一）维护范围
沛县公安局交管大队的机房服务器、存储、电源等后台设备，信号控制系统软件、非现场执法设备软件的维护、升级、优化、以及发生故障时（含效果优化、参数调整）进行维修。
中标人需对采购人指定的机房内相关的视频专网服务器、应用平台、视频分析、核心交换机等设备实施安全巡查、故障处置、有效运行、系统优化调试等工作；进行视频专网的网络路由、交换调整优化，IP地址规划管理，网络安全管理，安全防护，视频专网图像的接入推送、存储规划配置。
（二）维护内容
1、中标人对维护范围内的机房服务器、存储、电源等后端设备，集成指挥管理平台、非现场执法设备软件及相关辅助系统应用软件的维护、升级、优化、以及发生故障时（含效果优化、参数调整）进行维修。登录相关系统软件、检查功能及应用情况。
2、协助对服务器硬件设备、操作系统、存储设备、非现场处罚类设备集成管理平台、非现场处罚证据录入平台、辅助应用软件以及各种链路和接口的故障进行诊断和排除。
（三）维护要求
1、对服务器设备、操作系统、存储设备、非现场处罚类设备集成管理平台、非现场处罚证据录入平台、辅助应用软件以及各种链路和接口的运行进行日常检查；
2、按采购人需求提供对数据的查询、统计、分析和数据交换；
3、投标人提供7×24小时响应服务，对于不影响采购人业务工作的一般性故障，投标人工程师将首先向业主提供故障热线电话支持服务或现场响应服务；对于已导致或影响业务工作不能正常进行的系统故障，投标人工作人员应在1小时内响应，提交故障解决措施，并协助完成故障的诊断和排除。
4、投标人应根据业主要求和系统运行情况，向采购人提供有关系统使用管理、性能优化等方面的技术咨询。
5、投标人提供7×24小时服务热线电话，在采购人发现系统故障或遇到疑难问题时给予立即响应。

信号调优
根据《全省城市道路交通信号灯设置和配时优化工作方案》（苏公交[2020]155号）精神，制订本项目。
（一）服务范围
收集沛县交通信号灯控路口基础信息（信息包括交叉口渠化情况、车道分配情况、检测器、灯具类型、人行横道宽度、路口设施配置等）及运行方案（主要包括信号控制类型、相位、相序、配时方案等），建立档案。
（二）服务内容
1、交通信号配时优化服务
交通信号配时优化及调整通过现场巡查、系统巡查、视频巡查、舆情收集、问卷调查等方式，及时发现、处置信号灯配时不合理、信号灯设置与交通标志标线矛盾、与交通组织不匹配等问题，优化、调整信号配时方案，并对优化效果进行跟踪。信号配时优化及调整分为单交叉口配时优化、路段绿波协调优化、重点路口信号配时优化、区域交通控制优化。
路口基础资料全面采集、信息化建档和滚动更新等基础工作，当前交通状态的评价：从多个方面对路口的交通状态进行综合评价；路段基础资料全面采集、信息化建档和滚动更新等基础工作，当前路段交通状态的评价：行程时间、停车次数、控制方案。对路口或路段制定针对性的改进方案，并通过技术评审，实施、优化，达到预定的目标，并对实施后的改善效果进行评价、对比，形成分析报告；每次方案建立完善的档案管理体系，定期对优化过程中形成的文件进行归档整理、备份。
对日常巡查中发现的不合理路口，道路施工、修缮等引起的交通组织发生变化的路口，以及市民、媒体等反映的问题路口，进行必要的补充调查，并根据实际情况对路口信号控制方案进行优化。主要工作包括现状调查、配时方案设计、仿真分析及优化、实施、跟踪、再优化等。
重点路口信号配时方案优化需采集优化前后各流向流量、排队长度变化情况，并形成专项分析报告报招标方备档。
2、交通组织设计服务
根据信号配时优化需到的实际交通问题，选取交通关键节点路口，开展信号主导下的新技术交通组织设计工作，充分利用时空资源深度挖掘等多元交通组织技术，同时，配合改造的方案公示宣传、实施后的运行效果宣传以及技术科普宣传等手段，让交通参与者能够更快的了解、应用潮汐车道、可变车道、借道通行、交替通行等多种先进交通组织措施，深入挖掘时空资源，减少交叉口交通冲突，保障交通安全。
（三）服务要求
1、交通信号配时优化服务
（1）单路口配时，信号灯配时应与流量相匹配，拥堵路口排队次数（除特殊情况外）不得超过两次，单路口方案数不少于五时段三方案；
（2）信号灯放行方式规范化整改（按国标）；
（3）交通优化策略设计，每条路，每片区域；
（4）绿波方案，提供绿波方案设计，包括前期调研、方案设计、效果优化等内容，并提供优化报告。主干道覆盖率不低于90%，其他路段覆盖率不低于70%。
2、路口日常运行巡查服务
在不能通过信号配时或交通组织解决交通问题时，能够提供利用信号配时和交通安全设备设施组合应用的设计方案，如利用诱导屏、非机动车信号灯、交通检测器、行人触摸按钮等设备来辅助优化。
3、交通信号运行状况巡查服务
为提高对信号控制系统运行状态的动态把握和快速反应，需定期对所有路口进行巡查，及时发现责任区域内信号配时存在的问题，为信号配时参数优化调整提供依据。
4、优化方案服务
对日常巡查中发现的不合理路口，道路施工、修缮等引起的交通组织发生变化的路口，以及市民、媒体等反映的问题路口，进行必要的补充调查，并根据实际情况对路口信号控制方案进行优化。对交通信号实现精准控制，开展撤灯熄屏、简化相位、缩短周期措施优化夜间、流量较小时段信号控制。主要工作包括现状调查、配时方案设计、仿真分析及优化、实施、跟踪、再优化等。
5、信号优化其他服务
（1）信号配时可根据路口需求及时调整，相位更改需报招标方批准，并现场观察确保路口运行正常、合理；
（2）重点路口信号配时方案优化需采集优化前后各流向流量、排队长度变化情况，并形成专项分析报告报招标方备档；
（3）每周一提交上周信号配时优化小结报告。报告内容需含上周配时优化概况、交办任务、路口主要优化情况以及下周工作计划，内容尽量简洁，格式规范统一。
（4）每月提交上月度信号配时优化小结报告。报告内容需含上月配时优化概况、交办任务及计划完成情况、路口主要优化情况以及本月工作计划，报告以图表为主，内容尽量简洁，格式规范统一。
6、交通组织方案设计服务
（1）交通组织优化提升示范设计必须在详实的交通调查基础上进行，需调研各时段的方向流量，方案必须切合实地实际。
（2）交通组织优化提升示范设计必须包含交通标志设计方案，实现禁停、减速、让行、出入口等交通标志的连续性。
（3）交通组织优化提升示范设计必须包含重要交叉口的交通组织改造设计方案，交通组织改造设计方案应至少包含标准方案、实用方案、动土方案的一种或几种，必须能够有效解决原交叉口的交通问题。

维保金额组成及结算
（一）维保金额组成
1、日常基本巡检维护费用
根据日常维护工作的内容、要求和范围进行带电类及相关软硬件巡检维保及信号优化服务，日常维保费用包含：人工、设备巡检、点位迁移、旧设备拆除运输、调试、修剪绿化、车辆、机具费用（设备清单以外的所有费用）等，费用总额实行年度包干制，以百分制考核计算（详见考核办法）。
2、维修配件更换费用
设备更换相关费用按附件《设备更换清单》约定单价执行，结算金额按照对应清单单价乘以实际更换数量据实核算，最终依据实际发生工程量办理项目结算。
（二）维保金额结算
1、对“（1）日常基本巡检维护费用”以月为单位进行考核，月考评总分为100分，月得分90分以上为合格，89-70分的按照的百分比支付维护费，70分以下为不合格，扣除当月维护费用，月考核次月按照考核结果进行结算；设备更换费用依据相关清单进行结算。
2、维护工作中，维保备件清单以外的所有辅件辅材、土建等支出包括在日常巡检维护费中，采购人不再另行支付费用；设备因人为损坏或被盗、遗失的，查不到责任人的，中标人在及时抢修后制作抢修工程量确认清单（含照片）报采购人，费用由采购人按合同内容承担。有责任人的，中标人在及时抢修后（含照片、清单）向责任人追偿（追偿价设备部分不得高于投标报价），采购人不再支付费用。无法追偿或追偿不到的报采购人确认后计量；
3、信号优化工作验收需提供验收报告，验收报告包括按月提交的月度总结报告、阶段报告及综合成果。月度总结报告包括：配时数据库建档、交通信号巡查、单个路口优化、协调路段巡查及优化工作的工作内容及进度，以及其它当月开展的信号优化工作等，以word格式呈现，需装订成册。阶段成果报告以汇报ppt的形式呈现，分年中汇报、年终汇报两次，内容包括阶段工作成果、总体任务完成进度等。
4、在验收前，中标人应对已施工的工程质量、规格、数量等进行详细而全面的自行检验，汇总施工量确认单、累计施工量清单、打印施工照片。施工量确认单、施工量累计清单、照片等作为采购人验收、审计的基础资料，但不能作为最终验收结果。
5、采购人在收到中标人验收申请、汇总施工量确认单、累计施工量清单、打印施工照片等结算资料后，5日内组织有关人员、单位开始按程序进行质量验收，验收不合格的部分，中标人需重新提供符合标准的施工内容，质保期为验收合格后的12个月。
6、工程量决算以沛县公安局交通管理大队会同沛县公安局委托的监理机构和县审计局委托的第三方审计机构决算为准，审计开始时间在质量验收合格后进行。
7、如双方对项目验收结果存在争议，以沛县相关行业主管监督部门的检验鉴定结论为最终依据，所产生的检验检测费用由责任过失方承担。
8、验收合格后签署“验收报告”，采购人将验收单上交本单位财务部门，同发票一起入帐，作为采购人执行了政府采购的凭证。

考核办法
维护考核方案
一、考核主体
考核主体为沛县公安局交通管理大队。
二、考核内容
1、人员车辆在岗情况。按规定配备车辆人员巡查轨迹，巡查记录，值班人员到位，通讯联络，任务响应，接任务派遣后的到场、处置效率。
2、维修、更换备品仓储情况
3、工作确认单填写、计算的规范性。
4、工作任务的完成效率，维保、施工质量和时效。
5、投诉情况。如涉信号灯维保方面引起的采购人不满和市（网）民投诉、新闻媒体曝光。
6、服从采购人指挥的情况
7、文明施工及安全防护等情况。
8、落实节假日及恶劣天气应急处置措施的加强和完成情况。
三、考核方式
1、上路实地检查。交通信号设备完好率，维护修复情况，以上路巡查实地抽检记录为主，同时收集整理社会不同渠道对信号灯管理、使用、维护的反映和投诉。
2、收集整理对维护工作的意见。
3、核对中标人需要报送的各种资料、报表记录。
4、核对工作任务完成记录。
四、考核周期
采购人对中标人的考核按月进行。
若完成任务差，绩效考核综合评价低，招标方将视情况保留采取扣减服务费、通报公司、终止合同等措施并要求赔偿。
五、考核扣、加分值
1、考核扣分
	序号
	指标
	检查、考核情况
	单位
	扣分

	1
	人员车辆在岗情况
	维护人员不在岗
	次
	0.3

	2
	
	巡检车辆运行轨迹不完整或缺失
	次
	0.1

	3
	
	路口巡检频次不达标的
	天
	0.1

	4
	
	巡检车辆无故驶离服务范围
	次
	0.2

	5
	
	巡检车辆从事与本项目无关的业务
	次
	0.1

	6
	
	维保团队人员通讯失联超过5分钟
	次
	0.1

	7
	
	接任务后超过规定时间到达现场的
	次
	0.2

	8
	
	维修不当、不及时、又无其他处置措施，造成交通堵塞或事故发生的
	次
	2

	9
	应急设备或维修、更换备品仓储情况
	没有按规定配备应急处置设备或设备不能正常工作的
	批次
	0.3

	10
	
	没有按规定库存维修、更换的备品的
	批次
	0.5

	11
	
	未经甲方许可擅自更换设备的
	次
	1

	12
	工作任务的完成效率，维保、施工质量和时效。
	灯杆被刮蹭、被撞，观察孔盖板松动、缺失，机箱、电源门未关好或被撬等情况接到通知未在4个小时内处理完毕的
	次
	0.1

	13
	
	信号灯遮沿、面罩、裙边等歪斜吊挂或脱落的，未及时纠正的
	次
	0.1

	14
	
	手工井塌陷、井圈外露、井盖破碎，管线外露或因施工被拆、被损毁，架空线脱落、破损等情况接到通知未在4个小时内处理完毕的
	次
	0.1

	15
	
	灯具老化、发光色弱，影响识别，未能及时提出维护、更换申请的
	次
	0.1

	16
	
	灯具不能正常工作，未在3个小时内修复的
	次
	0.3

	17
	
	树木或其他设施影响、遮挡信号设备，未及时纠正、清除的
	次
	0.1

	18
	
	一个月内同一地点、故障维修超过三次以上的
	次
	0.5

	19
	
	未按时完成采购人下达的维修或施工任务的
	次
	1

	20
	
	路口信号系统故障不能正常运转、电力缺失等，未及时投放移动信号灯和使用应急电源的
	次
	0.5

	21
	
	接采购人通知协助执行特勤任务，未按时达到指定地点或执行不力的
	次
	1

	22
	
	因维修不及时、不科学，被采购人发现或被市（网）民投诉的
	次
	0.5

	23
	
	因维修不及时被新闻媒体曝光。
	次
	1

	24
	
	不听从采购人监督意见的
	次
	2

	25
	电警设备在线情况
	每季度不定期、不限次数抽查设备在线率，普通设备在线率低于95%及以上，重要设备在线率低于99%的
	次
	0.2

	26
	
	重点点位单个设备离线时间单次超过8小时（网路问题除外）未处理的
	次
	0.2

	27
	服从采购人监督的情况投诉情况
	不执行采购人安排的施工或维保顺序的
	次
	0.2

	28
	
	发生涉交安信号的交通事故及认为损坏，超中标价向责任人索赔的
	次
	0.3

	29
	文明施工及安全防护等情况
	施工及车辆停放未做好安全防护的
	次
	0.1

	30
	
	因施工不当造成交通堵塞或引起交通事故的
	次
	1

	31
	落实节假日及恶劣天气应急处置措施的加强和完成情况
	未能加大巡检频次和范围的
	次
	0.2

	32
	
	未能制定应急处置预案和增强应急处置力量的
	次
	0.2

	33
	交通优化情况
	配时方案精细程度不够，导致出现严重拥堵或不良影响。
	次
	1

	34
	
	在当月信号优化道路中，方案不能保证停车一次平均连续通过三处交叉口。
	次
	1

	35
	
	信号配时方案出现明显错误可能会存在安全隐患。
	次
	1




2、考核加分
	序号
	指标
	检查、考核情况
	单位
	加分

	1
	综合类
	维护区域内道路交通信号设备完好率连续一个月保持良好，杆件、信号灯没有发现明显污损、破损、移位、缺失的情况。
	次
	1

	2
	
	在日常巡查维护施工中比较主动，工作完成出色，受到县局和大队主要领导、县级以上媒体表扬的。
	次
	0.5

	3
	
	能结合交通管理需求提出有价值的交通信号优化举措，被业主采纳的
	次
	1

	4
	
	工作中发现有其它突出表现的行为
	次
	1


 
 清单
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	数量
	最高限价单价（元）

	一、日常基本巡检维护

	1
	项目经理
	按采购需求核算平均每人服务费用
	人/季度
	1
	36000

	2
	前端维护人员
	
	人/季度
	4
	22000

	3
	技术支持人员
	
	人/季度
	2
	25000

	4
	维修升降车
	作业高度不低于6米(含燃油费用、保养费用)
	台/季度
	1
	13000

	5
	巡视车辆
	含燃油费用、保养费用
	台/季度
	2
	10000

	6
	调优车辆
	含燃油费用、保养费用
	台/季度
	1
	8000

	7
	小计
	
	
	
	114000

	二、维修配件更换

	1
	信号机电源模块（维修）
	无缝插入现有信号机导轨，做到设备兼容、数据互通
	块
	1
	2000

	2
	信号机主控模块（维修）
	无缝插入现有信号机导轨，做到设备兼容
	块
	1
	3500

	3
	信号机检测模块（维修）
	无缝插入现有信号机导轨，做到设备兼容
	块
	1
	800

	4
	信号机输出模块（维修）
	无缝插入现有信号机导轨，做到设备兼容
	块
	1
	1500

	5
	信号机侧门控制按钮
	适配本地现用信号机主机，原厂配件 1 路手/自动切换、1 路下一步、1 路黄闪控制、1 路灭灯。
	个
	1
	150

	6
	信号机校时定位模块
	适配本地现用信号机主机，原厂配件 定位模块：电源 DC5V、通信串口 RS232、支持 BD 定位与授时。
	个
	1
	200

	7
	信号机触摸控制面板
	适配本地现用信号机主机，原厂配件 电源 DC24V、通信串口 RS232、7 寸 TFT 屏、800*480 分辨率。
	块
	1
	2000

	8
	信号机机柜
	1.包括整套机柜柜体及其附件（含柜体内部布线及电器元件、空开、连接卡槽等，不含信号主机及控制主板）机柜的运输及安装、信号机接线、调试、底部封堵等；2.符合 GB25280-2016 的相关要求，机柜采用的材料应当坚固耐用，并具备良好的防锈蚀性能，正常使用的情况下五年内不得发生锈蚀现象；信号机柜外观须与现有机柜保持一致，标准机柜。
	台
	1
	6500

	9
	信号机机柜普通门锁
	适配本地现用 GB 联网信号机主机，原厂配件
	个
	1
	150

	10
	接线端子
	适配本地现用 GB 联网信号机主机，原厂配件
	套
	1
	400

	11
	电源插线板
	220V，功率≥3000W
	只
	1
	100

	12
	电源浪涌保护器
	适配本地现用 GB 联网信号机主机，原厂配件
	个
	1
	100

	13
	网线防雷器
	适配本地现用 GB 联网信号机主机，原厂配件
	个
	1
	50

	14
	黄闪控制器
	适配本地现用 GB 联网信号机主机，原厂配件
	个
	1
	800

	15
	空开
	1．周围空气温度：-5℃- +70℃，24 小时内其平均值不超过+35℃：安全性能好，导电部件不外露；主触头系统结构独特，触头磨损小，电寿命增加；电磁铁工作可靠，损耗少，噪音小，且具很高的机械强度
	个
	1
	35

	16
	万兆光模块
	SFP10G多模光模块
	个
	1
	600

	17
	灯盘（400直径）（含辅材）
	红黄绿机动车、箭头、特殊定制灯盘。符合《GB14887-2011道路交通信号灯》等国标。采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；工作湿度：5%-95%（无冷凝）；工作温度：-40-+80℃；灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。
	只
	1
	750

	18
	一体化人行灯单文字面板
	适配现有板式人行灯；板式人行灯下方行人提示文字，要求与灯色颜色一致；采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；
	个
	1
	2300

	19
	人行灯灯盘（含辅材）
	红灯静态行人或绿灯动态行人；采用高亮度发光二极管，使用寿命超过50000小时，发光强度≥150cd；倒计时参数：300圆形倒计时；具有通讯式、触发式、跟随式三种工作模式自主切换功能；LED可靠性：≥50000小时；平均无故障时间MTBF>20000小时；工作湿度：5%-95%（无冷凝）；工作温度：-40-+80℃；独立发光单元设计，拆卸维修方便，灯具发光条框架为聚碳酸脂材料，外壳、支臂应采用优质铝合金型材，机械强度高，外型美观，密封性能好，灯具表面应作亚光喷涂处理,不生锈，防尘，防水；信号灯图案符合国标附图的相关要求。
	个
	1
	600

	20
	太阳能黄闪灯（含辅材）
	直径400mm，太阳能板+黄闪灯，铝合金外壳，二层防护。
	个
	1
	1500

	21
	倒计时主控板
	产品符合GA/T508-2014《道路交通信号倒计时显示器》标准的相关要求，支持通讯、跟随、触发模式控制，与现有倒计时器匹配
	个
	1
	900

	22
	信号灯发光单元帽沿
	根据现有进行定制、颜色与样式与现有一致。
	个
	1
	30

	23
	信号灯支架
	定制
	个
	1
	50

	24
	信号灯抱箍
	定制
	个
	1
	50

	25
	柱式人行灯抱箍
	定制
	个
	1
	30

	26
	杆件检修口盖板（定制）
	定制
	个
	1
	40

	27
	移动信号灯
	双头移动信号灯：2灯盘（方向指示信号灯+满屏信号灯），发光面直径：300m；太阳能电池板 ：功率100W，双太阳能板，正常工作寿命 大于8年，太阳能锂电池： 12V80AH；阴雨天可持续工作5天以上；发光体颜色:红，黄，绿。可视距离大于800m   产品材质：铁型材+高透光性聚碳酸酯PC(工艺：喷塑处理)     尺寸：2.4m-3.1m可调
	台
	1
	10000

	28
	1200万电警抓拍单元
	1200万电子警察抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。
内置摄像机采用1.1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4112 × 3072，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。
视频采用H.265、H.264或MJPEG编码，低延时，低码率，压缩比高，处理灵活。
支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯。支持机动车辆、非机动车、行人抓拍。支持车牌、车型、车身颜色（环境光有要求）、车标、子品牌等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能。红绿灯信号检测方式支持：IO信号，红绿灯检测器，视频检测。
支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。可支持TF插卡本地存储，可支持至256G，抓拍图片可断网续传。
	台
	1
	14000

	29
	900万电警抓拍单元
	包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等。像素：900W；分辨率：最大支持4096*2160；帧率：25fps；感光器件：4/3" GMOS                                                                                                                                      镜头：16mm镜头；照度：彩色:0.005Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号。通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口。外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入。存储支持：最大支持128G TF卡；自动光圈镜头：支持；工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；；功耗：＜20W；支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。
	台
	1
	9500

	30
	500万电警抓拍单元
	采用2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率高达25帧；输出图片格式：JPEG；支持LED频闪灯同步补光，防护罩内置LED车牌补光灯；支持车牌、车型、车身颜色等信息识别功能，支持压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶等违法检测功能
	台
	1
	8000

	31
	频闪灯
	集成数字式照度传感器，具备自动光感功能；光照角度：25°；有效补光距离：16m～21m；频闪亮度等级可调；频闪频率可选；触发方式：电平，+5VDC；工作温度-30℃~+70℃；防护等级IP66；外壳材质：金属铝
	个
	1
	1900

	32
	环保爆闪灯
	环保型，光源采用氙气灯；色温：≥4000K。在正常工作条件下，机壳的温升不超过40℃；回电时间≤80ms。闪光次数≥300万次；功耗：平均＜100W(@1闪/s)，瞬间最大＜300W。防眩目处理：可内置光栅，进行光污染处理。工作温度-30℃~+70℃；防护等级IP65
	个
	1
	2200

	33
	电子警察前端控制主机
	采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等），内存容量≥2G，嵌入式Linux操作系统，操作界面以WEB方式；最大支持4个3.5〃或2.5〃硬盘；集成8个RJ45 10M/100M自适应以太网口；2个RJ45 1000M接口；可接入12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和2路高清BNC接口模拟高清摄像机；支持12路图片、12路录像实时预览及存储功能；具备DC12V输出接口，可方便现场外围设备供电。
	台
	1
	7500

	34
	环保900万卡口抓拍单元
	环保车辆人脸卡口抓拍单元由防护罩组件及高清智能摄像机组成，抓拍单元防护罩前面板具有防尘、防水功能，单元内置LED暖光灯，单元支持网络防雷、防浪涌，宽温宽压等。内置摄像机采用2个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。支持白天用白光爆闪，晚上用内置灯或外置LED灯加红外爆闪同步补光。支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化：支持深度学习算法，支持多目标混合场景应用，实时提取机动车、非机动车、行人、人脸等目标全结构化信息，为大数据业务提供全方位的特征数据基础。
	台
	1
	12800

	35
	电警/卡口设备维修
	设备过质保期维修，更换的部件与现有的设备兼容
	套
	1
	1000

	36
	频闪灯/爆闪灯维修
	设备过质保期维修，更换的部件与现有的设备兼容
	套
	1
	400

	37
	智能终端维修
	设备过质保期维修，更换的部件与现有的设备兼容
	套
	1
	1200

	38
	400万高清监控球机
	不低于400万像素；采用1/1.8英寸CMOS（GMOS）图像传感器；视频输出支持2560×1440@25fps；超低照度：彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux；不低于30倍光学变焦；支持1路音频输入和1路音频输出；支持7路报警输入和2路报警输出；支持车型识别、车身颜色识别，车辆品牌识别；支持300个预置位；压缩格式：H.264/MJPEG；压缩格式：H.264/MJPEG；
	台
	1
	7000

	39
	违停抓拍球机
	支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。道路违章取证：违停、逆行、压线、变道、机占非、掉头。多场景巡航下，违停有效检测距离300 m
支持多场景巡航检测，并可配置场景巡航自适应功能；支持对静止或运动车辆的手动取证功能。 ；支持违法数据的断点续传功能 
	台
	1
	8500

	40
	高空监控球机
	采用800万像素1/1.8英寸 CMOS；内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率。支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计；支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪。支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：单寸照，人脸；支持人脸识别（前端支持导入1万张人脸库）。支持48倍光学变倍，16倍数字变倍
	台
	1
	18500

	41
	智能终端
	采用高性能嵌入式处理芯片，不得使用X86计算机架构（包括：工控机、嵌入式工控机等）；内存容量≥2G；嵌入式Linux操作系统，操作界面以WEB方式；最大支持4个3.5〃或2.5〃硬盘；集成8个RJ45 10M/100M自适应以太网口；2个RJ45 1000M接口；可接入12路高清网络摄像机（支持视频和图片同时接入）和4路标清BNC接口模拟摄像机；支持12路图片、16路录像实时预览及存储功能；支持违章图片合成，支持合成顺序及特写位置选择；支持故障自动恢复功能，故障前的信息不丢失；支持车辆查询，支持按时间、通道、违章类型、车牌、车速、车道查询；工作电源DC 12V；功耗： ＜20W；全机身散热，内部不得含有风扇；工作温度：-40℃～+70℃
	台
	1
	7500

	42
	万象支架
	与现有设备无缝对接
	个
	1
	120

	43
	相机电源
	与现有设备无缝对接
	个
	1
	150

	44
	车辆检测器
	能与现有信号控制机通过协议无缝对接；视频流量检测器，覆盖三车道及以上；支持分车道统计车流量等交通数据。
	台
	1
	12000

	45
	车辆检测器电源适配器
	适配本地现用视频车辆检测器，原厂配件
	个
	1
	120

	46
	抱杆机箱
	产品尺寸不小于600mm*400mm*400mm，防护等级IP54，工作温度范围为-40到85℃
	个
	1
	600

	47
	电源线
	KVV2*6mm2
	米
	1
	15

	48
	电源线
	KVV2*8mm2
	米
	1
	18

	49
	电源线
	KVV2*4mm2
	米
	1
	12

	50
	16芯控制线缆
	控制线缆KVV16×1mm2
	米
	1
	21

	51
	4芯控制线缆
	控制线缆KVV4×1mm2
	米
	1
	8

	52
	4芯光缆
	单模1310nm 4芯光缆
	米
	1
	5

	53
	2芯控制线缆
	控制线缆KVV2×1mm2
	米
	1
	4

	54
	室外六类网线
	符合国标
	米
	1
	5

	55
	杆件1
	八角杆，立柱6.8米，横臂5米，杆件壁厚、外观与现有设备保持一致，整体热镀锌、喷塑，颜色依据路口需求。法兰盘与现有设备保持一致，如为新增设备，需提供钢筋笼。
	根
	1
	5800

	56
	杆件2
	八角杆，立柱6.8米，横臂6米，杆件壁厚与现有设备保持一致，整体热镀锌、喷塑，颜色依据路口需求。法兰盘与现有设备保持一致，如为新增设备，需提供钢筋笼。
	根
	1
	6500

	57
	杆件3
	八角杆，立柱6.8米，横臂7米，杆件壁厚、外观与现有设备保持一致，整体热镀锌、喷塑，颜色依据路口需求。法兰盘与现有设备保持一致，如为新增设备，需提供钢筋笼。
	根
	1
	7500

	58
	杆件4
	八角杆，立柱6.8米，横臂8米，杆件壁厚、外观与现有设备保持一致，整体热镀锌、喷塑，颜色依据路口需求。法兰盘与现有设备保持一致，如为新增设备，需提供钢筋笼。
	根
	1
	8500

	59
	杆件5
	八角杆，立柱6.8米，横臂10米，杆件壁厚、外观与现有设备保持一致，整体热镀锌、喷塑，颜色依据路口需求。法兰盘与现有设备保持一致，如为新增设备，需提供钢筋笼。
	根
	1
	11500

	60
	杆件6
	八角杆，立柱6.8米，横臂12米，杆件壁厚、外观与现有设备保持一致，整体热镀锌、喷塑，颜色依据路口需求。法兰盘与现有设备保持一致，如为新增设备，需提供钢筋笼。
	根
	1
	14500

	61
	T型杆1
	主臂220/280，壁厚8mm，横臂（5米）180/90，壁厚5mm，横臂（3米）160/90，壁厚5mm，、整体热镀锌、喷塑，地笼8*M27，H1.5对角450/法兰550，法兰腰形孔。
	根
	1
	8800

	62
	T型杆2
	主臂280/340，壁厚10mm，横臂（12米）110/240，壁厚8mm、横臂（3米）160/90，壁厚4.0mm。整体热镀锌、喷塑，地笼8*M30，H1.5对角450/法兰550，法兰腰形孔。
	根
	1
	15000

	63
	违停抓拍球机杆件
	立柱高9米，横臂规格:φ60X4X2500、φ60X4X215，锥型杆厚5mm
	根
	1
	7000

	64
	光缆成端设备
	含分线盒、熔纤盘、尾纤
	套
	1
	200

	65
	熔纤盘
	定制8芯
	个
	1
	30

	66
	室外工业8口交换机
	1、具有 8 个 10/100Base-TX 自适应电口，支持自动 MDI/MDI-X连接；2、低功耗无风扇设计，提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式，铝合金单肋形机箱表面散热；3、端子式双电源冗余供电，支持冗余电源间的无缝切换。
	台
	1
	800

	67
	光纤收发器
	工业级光纤收发器提供≥1个千兆光接口，≥8个千兆自适应以太网口；
	台
	1
	500

	68
	沥青路面开挖
	沥青路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于20CM，含回填、养护
	米
	1
	90

	69
	绿化路面开挖
	绿化路面开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM，含回填、养护
	米
	1
	35

	70
	彩砖路面开挖
	人行道彩砖开挖埋管及管道保护，槽道深度不低于40CM，宽度不低于30CM，含回填、养护
	米
	1
	60

	71
	手井
	（1）砌筑材料品种、规格、强度等级:红机砖.240*115*53；100号（2）勾缝、抹面要求:水泥砂浆抹灰（3）井深:600mm（4）井尺寸:600*600mm（5）井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井
	套
	1
	650

	72
	手井盖
	井尺寸:500*500mm ，盖板材质、规格:树脂材料500*500mm ，井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井
	套
	1
	180

	73
	手井盖
	井尺寸:500*500mm ，盖板材质、规格:铸铁材料500*500mm ，井盖、井圈材质及规格:井蓋为市政统一.五防井
	套
	1
	240

	74
	接地系统
	定制
	点位
	1
	500

	75
	管线警示柱
	定制，交警线缆指示
	根
	1
	40

	76
	管线铭牌
	定制
	块
	1
	50

	77
	混凝土基础
	C25信号机基础结构件混凝土基础浇筑（包括不锈钢地脚螺栓预埋件的制作及安装、穿线管埋设、C25商品混凝土的浇筑养护、基础回填、渣土清运、螺栓混凝土包封）。
	m³
	1
	1300

	78
	过路顶管
	过路顶管施工，直径110mmPE管
	米
	1
	130

	79
	小计
	
	
	
	238118

	80
	合计
	
	
	
	352118

	注：维修配件更换依据由于不可抗力的因素或历史原因造成的设备更新费用按合同设备更新，清单报价以实际发生量进行审计计算；如更新设备不在清单中，由审计单位依据市场价格进行审价。
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