招标文件

项目编号：JSZC-320303-KYJL-G2026-0006

项目名称：徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目

采 购 人：徐州市云龙区人民法院

采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司

二〇二六年五月

目 录

第一章投标邀请

第二章投标人须知

第三章投标资料表

第四章评标标准

第五章拟签订的合同文本

第六章采购需求

第七章投标文件相关格式

徐州市云龙区人民法院

《徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章投标邀请

江苏开源工程咨询监理有限公司对徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目。

（二）项目编号：JSZC-320303-KYJL-G2026-0006。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年6月8日北京时间09：30。

（二）开标时间：2026年6月8日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市云龙区人民法院

（二）地址：徐州市云龙区三环东路66号

（三）采购项目联系人：程涛

（四）联系电话：0516-67667289

六、采购代理机构

（一）名称：江苏开源工程咨询监理有限公司

（二）地址：徐州市新城区吉田商务广场C栋315

（三）采购项目联系人：李澄

（四）联系电话：15895289977

# 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商通过“苏采云”系统合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市云龙区人民法院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏开源工程咨询监理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 三、本项目不接受进口产品投标。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付。按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） （1）具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件，以上证明文件的扫描件加盖电子签章； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何时间（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或其2024年度或2025年度经审计的财务报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供： 供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；（刚成立企业提供依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金承诺函；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）； （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》。(加盖电子签章，格式见《招标文件》第九章附件)； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《招标文件》第九章附件）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代表人身份证明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、技术参数（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、运维及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； （二）商务部分 1、企业业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、智能微模块（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、所投产品为“环境标志产品”（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、所投产品为“节能产品”（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、投标人认为需要的其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 （二）投标人《中小企业声明函》： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过人民币240.00万元（项目采购预算）的投标报价。 投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年6月8日9：30前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五) | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年6月8日09：30（标准时间） 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五) | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：李澄 联系电话：15895289977 地址：徐州市新城区吉田商务广场C栋315 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 |
|  | 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交纸质投标文件3套（1正2副本）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算。

6、有分包（分标段）项目按采购包收费。

7、上该表为自行约定的代理服务费标准。

8.根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。

9、账户信息：

收款人：江苏开源工程咨询监理有限公司徐州分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州镜泊西路支行

账号：32050171933600000466

- 评标标准

| 评分内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 技术部分（62分） | 技术参数（30分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术规格参数要求”满足程度进行评分。满足招标文件技术要求的得30分，次重要响应指标不满足或负偏离每项扣3分；其余响应指标如有不满足或负偏离，每一项扣0.5分，扣完为止。 注：加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。 |
|  | 项目实施方案（19分） | 对项目实施方案进行评价，内容至少包含人员安排、实施流程、供货的保障措施、供货计划安排、安装调试方案等。 全面性(6分)：全面具体详实得6分；较全面得3分；不太全面得1分。 针对性(5分)：针对性强得5分；针对性一般的得3分；欠缺针对性的得1分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分； 未提供的不得分。本项最高得16分，未提供的不得分。 |
|  |  | 免费提供外网全光网设备（使用权不低于5年），根据提供设备及服务的方案打分。 方案内容阐述详细、合理、切实可行，得3分； 方案内容阐述较合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分； 方案整体思路不清晰，可行性差的，得1分； 未提供的不得分。本项最高3分，最低不得分。 |
|  | 运维及培训方案（6分） | 提供针对本项目的运行维护及培训方案至少包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案、培训内容、培训计划和合理性建议方案等。 方案内容阐述详细、合理、切实可行，得6分； 方案内容阐述较合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得3分； 方案整体思路不清晰，可行性差的，得1分； 未提供运维及培训方案，不得分。 |
|  | 售后服务方案（4分） | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括项目售后服务的内容和详细方案合理性、科学性、重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排等情况。 内容详细、合理、可行性高且专业水平较高的，项目实施过程中可能遇到的问题及解决方案明确，得4分； 服务方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的得2分； 服务方案内容存在缺失或存在不合理性的得1分； 未提供售后服务方案，不得分。 |
|  | 质保期（3分） | 投标人在满足招标文件采购需求免费质保期的基础上，每延长一年加1.5分，最高得3分。 注：投标人需提供微模块系统原厂质保函，未提供不得分。 |
| 商务部分（8分） | 企业业绩（4分） | 投标人承担过同类或类似项目的，每个项目得2分。本项最高得4分。 注：投标文件中需提供项目合同的原件扫描件，证明文件内容、标的等清晰可见，未提供或内容不完整不得分。 |
|  | 智能微模块（2分） | 为响应国家节能减排要求：智能微模块技术应入选工业和信息化部发布的《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录》一年入选得1分，连续两年入选得2分，复印件加盖制造商公章，未提供不得分。 |
|  | 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
|  | 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

中标人：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受（卖方名称）（以下简称“卖方”）对（项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标（成交）通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式份，具有同等法律效力，买方份，卖方份。

7.本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件2。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件1 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件1 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为。

1.2 “卖方”为。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥大写：人民币。

- 支付

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之四十(40%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的40%）后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥，大写：人民币，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

注：乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥，大写：人民币元整，在双方签订合同，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

注：

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效后， 90 日内交货并安装调试并装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，90 日内交货并安装调试并装完毕。

第九条 验收

9.1签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：技术规格和技术性能

(要求见招标文件《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件2：供货范围和价格清单

合同附件3：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

第六章采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

二、本项目本项目涉及产品采购的均为非进口产品，不接受超过人民币240.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

三、项目说明

1、采购人：徐州市云龙区人民法院。

2、项目名称：徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目。

3、采购包划分：本项目共分为1个采购包。

4、项目概况：本项目为徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目，包含配电系统、消防装置、微模块系统、外部动环系统、全光网设备、机房综合线路整改，包括旧设备的拆除迁移、新设备的布线、采购、安装、运输、转运、调试、验收等一切费用,详见采购清单。

四、清单及技术参数要求（加“★”标志为实质性响应指标不允许负偏离，否则按无效投标处理；加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标）

注：投标人须在投标文件中须提供实质性响应指标和次重要响应指标的证明材料，证明材料要求以技术参数中证明材料要求为准，技术参数中没有具体要求的提须供产品说明书或产品手册或检测报告或产品彩页或产品的宣传材料或厂家盖章确认的技术材料等，技术参数与证明材料需逐条对应或标注索引，未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足。

（一）配电系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 精密列头柜 | 国标定制 | 模块化精密配电柜机架- ★1、规格：600mmW*1200mmD*2000mmH，颜色与服务器机柜保持一致；前门为双层门结构，使带电母排与操作空间有效隔离，保障人身安全。采用7寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控装置应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。 2.满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz。支持双路（单路）IT电源输入，需配置指示灯指示电源输入状态。精密列头柜尺寸（W*D*H）：600mm*1200mm*2000mm ，颜色与服务器机柜保持一致； 3.机柜应采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，MT,满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求； ▲4.主断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，提供元器件厂家出具的原厂直供证明； 5.可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理；智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作； ▲6.智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警，提供产品彩页证明； 7.采用彩色7寸彩色触摸屏，能图形化显示一次系统图，实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求； ▲8.精密配电柜须通过8烈度抗震测试及抗震报告证明 | 套 | 1 |  |
| 2 | 配电柜支承架 | 定制 | 5#角钢焊接，双层加固，喷漆防锈处理。 | 套 | 1 |  |
| 2 电缆系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 房间柜机空调 | 国标优质 | YJV5*6mm²； | m | 150 |  |
| 2 | 列间空调输入线缆 | 国标优质 | YJV5*10mm²； | m | 75 | 列间空调2台 |
| 3 | 模块化机房空调 | 国标优质 | YJV4*35+1*16mm²； | m | 120 | 模块化机房4台空调使用 |
| 4 | 市电至列头柜 | 国标优质 | YJV4*120+1*70mm²； | m | 30 |  |
| 5 | 列头柜输出线缆（机房机柜） | 国标优质 | YJV3*6mm²； | m | 500 |  |
| 6 | 电子驱鼠器 |  | 超声波电子驱鼠器 | 台 | 3 |  |
| 7 | 鞋套机 |  | 容量200只 | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅材 | 国标优质 | 辅材（包含铜鼻子，绝缘胶带，热缩管，配管，扎带及其他相关辅材） | 项 | 1 |  |

（二）消防

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、90L柜体； 2、包含喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等组成。 3、贮存压力为2.5MPa。喷射时间≤10s 使用环境温度0℃～50℃ 工作电压DC24V | 台 | 2 | 配电间、运营商接入间 |
| 2 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1、120柜体； 2、喷嘴、连接管、容器瓶、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、安全泄放装置、压力表、瓶箍等组成。 3、贮存压力为2.5MPa。喷射时间≤10s 使用环境温度0℃～50℃ 工作电压DC24V | 台 | 3 | 主机房 |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | KG | 520 |  |
| 4 | 点型光电感烟探测器 | 1、电子编码，唯一ID，控制器在线编或编码器设地址，调试功能强大。 2、旋转拆卸式顶盖设计，方便现场清理迷宫。 | 只 | 6 | 配电间、运营商接入间、主机房、运维值班室，不带LED液晶显示 |
| 5 | 点型感温火灾探测器 | 1、电子编码，唯一ID，控制器在线编址或编码器设地址，调试功能强大。 2、旋转拆卸式顶盖设计，全扣合式专利结构，维护简便。 | 只 | 6 | 配电间、运营商接入间、主机房、运维值班室 |
| 6 | 探测器底座 | 配套 | 只 | 12 |  |
| 7 | 紧急启停按钮 | 1、直接接入气体灭火控制器总线接线端子上，可通过总线通讯，现场发出紧急启停/紧急停止信号，手动紧急控制气体灭火设备和报警、指示装置。该按钮带有指示灯，可清楚的表示按钮状态。 2、电子编码，唯一ID地址，可通过控制器在线设置地址。 3、使用温度：-10℃~50℃ 4、动作电流：≤1.2mA | 只 | 1 |  |
| 8 | 气体释放警报器 | 1、直接接入控制器总线接线端子上。 2、满足启动条件后，气体灭火控制器发出控制命令，控制气体释放警报器动作，提示气体喷洒状态，提醒人员不得进入气体灭火区域。 3、电子编码，唯一ID地址，可通过控制器在线设置地址。 4、适用温度：-10℃～50℃；湿度：≤95%RH | 只 | 7 |  |
| 9 | 火灾声光报警器 | 1、可通过总线接收火灾报警控制器（联动型）发出的启动命令，发出的强烈的周期闪光及变调火警声。 2、电子编码，唯一ID地址，可通过火灾报警控制器在线设置地址。 3、报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB（A计权） 4、变调周期：1.5s～5s；闪光频率：1Hz～1.5Hz 5、使用环境温度：-10℃~ +55℃；使用环境温度：≤95%RH（不凝露） | 只 | 2 |  |
| 10 | 声光底座 | 配套 | 只 | 2 |  |
| 11 | 气体灭火控制器 | 1、可挂接地址编码感烟、感温火灾探测器，亦可通过中继模块挂接非编码火灾探测器进行火灾报警； 2、可挂接总线制手动/自动转换开关、气体释放警报器、气体启停按钮，并通过内部回路板上的气体喷洒控制和喷洒反馈端实现对气体灭火设备及有关警报装置控制、状态检测； 3、使用环境温度：0℃～40℃;相对湿度：≤95%(40℃) 4、直流备电：DC24V/2.2Ah,全密封免维护蓄电池 5、交流输入电压：220V,50Hz±1% 6、继电器容量：至少一个火警输出无源常开继电器触点和一个故障输出无源常开继电器触点 | 台 | 1 |  |
| 12 | 泄压口 |  | 只 | 3 | 配电间、运营商接入间、主机房、 |
| 13 | 配套线缆 | 配套信号线及电源线 | 批 | 1 |  |
| 14 | 紧定式镀锌薄壁电线管 | 1、规格Ф20*0.8厚的JDG管； 2、外表美观：产品外表面采用镀锌技术处理，管道光滑贺顺，无毛刺 | 批 | 1 |  |
| 15 | 灭火装置底座 | 5#角钢焊接，双层加固，喷漆防锈处理。 | 项 | 5 |  |
| 16 | 辅材 | 包含连接线缆及相关配套辅材 | 项 | 1 |  |

（三）微模块系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、精密空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 行间恒温恒湿精密空调（含室外机） | ★1.行级精密空调室内机（全柜），总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥9000 m3/h；加湿量（kg/h）≥3，加热量（kw）≥6；水平送风； 2.行级精密空调尺寸统一为600*1200*2000mm，与微模块整体外观统一； 3.应具备高显热比，要求显热比（显冷量/总冷量）=1； 4.精密空调室内机应由直流变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、油分 、视液镜、干燥过滤器、加湿器和加热器等主要部件组成。 5.精密空调采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，20%~100%无极调节，按需输出冷量，大幅降低能耗； 6.精密空调控制器采用7寸LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动； ▲7.机组加湿方式为湿膜加湿，加湿无需消耗功率；加湿量不小于3kg/h，并能提供第三方测试报告关键页。 ▲8.显热制冷量≤730W时，除湿量≥5KG/h，能提供第三方测试报告关键页。。 9.精密空调控制器应采用7英寸及以上的LCD触摸真彩屏，人机交互好，界面生动，一步到位界面切换，简单灵活. 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 10.为保证机房绿色节能，降低机房PUE，行级空调应采用先进可靠的技术手段（内外机联动、多台空调智能群控等）实现制冷系统能耗降低。 ▲12.机组应标配防雷器，要求室内外机防浪涌电压值≥6kV，安全可靠，并能提供第三方CE测试报告关键页。 ▲13.精密空调应该具备冷媒检测功能，行级空调需能提供冷媒容量预警功能，对冷媒容量进行自动检测并能提供泄漏状态告警，预防由于冷媒泄露导致的空调宕机，保证机房制冷系统稳定，并提供第三方权威检测机构检测报告关键页复印件。 ▲14.空调制造商具有全场景≥400KW焓差实验室，可提供风冷式、冷水式、间接蒸发冷却式等多种形式温控产品研发测试条件，提供具有CNAS或GMPI评定的合格证书 | 台 | 4 |  |
| 2 | 安装辅材 | 空调配套件-精密空调安装附件(铜管-30米,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）冷媒等 | 套 | 4 |  |
| 3 | 房间精密空调（含室外机） | ★1、空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW,风量≥3000m3/h，室内机尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H)，提供彩页并证明。制冷量额定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，室外温度35ºC。 2、精密空调应能按要求自动调节室内温度,温度调节精度±1℃、温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 3、采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在30%-100%无极调节，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。 4、精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好。 5、具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：1）备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2）轮巡：定时切换备份机组 ；3）层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的 4）避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 6、空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 7、精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。 8、 机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 ★9、提供节能产品认证证书、3C认证证书、8/9烈度抗震性能合格证证明 | 套 | 2 |  |
| 4 | 安装辅材 | 空调配套件-精密空调安装附件(铜管铜管-30米,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）冷媒等 | 套 | 2 |  |
| 5 | 空调进排水 | 配套 | 套 | 1 | 6台空调进出水管路材料 |
| 6 | 承重支架 | 按需定制6#角铁，包含内外机底座 | 套 | 6 | 6套空调，内外机施工材料 |
| 2 、通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 1、符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。 ★2、机柜尺寸： 600 mm *1200 mm *2000mm（W*D*H），42U。 3、机柜主体框架采用1.5mm厚度优质冷轧钢材，可配装外挂式单开、双开网孔门。结构采用先进的内藏式焊接工艺，所有的焊点都隐藏在连接处内部，外观一致性强，无需打磨，表面整齐美观。 ▲4、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载580kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。 5、机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2400kg。 ▲6、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率不小于75%；提供同系列机柜第三方权威机构测试报告复印件关键页证明； 7、铝合金或钣金材料，坚实可靠，每台机柜配置2条全高竖直型PDU，为设备A/B路供电使用。两条PDU应为同一规格，互为备份。 | 台 | 23 |  |
| 2 | 机柜侧门板 | 机柜侧门板，配套机柜使用 | 个 | 4 |  |
| 3 | 固定层板 | 托放设备.承载50kg设备，适用1200mm深的服务器机柜； | 块 | 23 |  |
| 4 | PDU | 每个机柜标配1条PDU，为设备供电使用。输出接口 20口*10A+4口*16A | 个 | 46 |  |
| 5 | 电动平移门 | 通道端门，1200mm。 1、冷通道的两端需设置封闭性良好的端门 ，以保证通道的气密性。 2、门板采用整块钢化玻璃，其钢化玻璃厚度应不小于8mm，以保证门板强度及通道内的良好可视性。 3、端门应采用电动平移门结构，通过门框整体与机柜通过螺钉联接。 ▲4、节能指标要求：绿色、节能，基于测试地区环境温度，所投微模块产品（针对测试配置）全年PUE不高于1.2，提供绿色网格PUE测试证书或泰尔等权威机构微模块产品检测报告关键页复印件。 ▲5、设备厂商应保证产品解决方案的成熟及可靠，微模块需具备UPTIME等相关权威机构认证，微模块产品系列中有型号/方案获得Uptime TIER IV Ready认证，并提供认证证书扫描件 | 套 | 2 |  |
| 6 | 顶部线槽 | 顶部线槽，600mm。 1、采用高强度优质碳素冷轧钢板材质。 2、走线槽具有信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线的走线。 3、每2个柜体配置1套 | 套 | 14 |  |
| 7 | 大屏门盒 | 通道端门门盒。 1、高端造型大屏前门盒（含 支持智慧屏安装和不支持安装各1个）-配套新造型双开推拉门使用 | 套 | 2 |  |
| 8 | 顶部围板 | 通道密封件，600mm。 1、采用高强度优质碳素冷轧钢板材质。 2、安装与机柜顶部后端。 | 套 | 28 |  |
| 9 | 全玻璃天窗 | 全玻璃天窗，600mm。 1、采用钢化玻璃材质，厚度不小于5mm，并标配防爆膜，保证人员安全。 2、为保证通道亮度及美观性，天窗玻璃面积占比应保证不小于90%。 3、天窗玻璃透光率≥90； | 块 | 11 |  |
| 10 | 钣金天窗 | 钣金天窗，600mm。 1、用于安装通道内温湿度传感器和监控摄像头 2、用于跨列机柜之间布线 | 套 | 3 |  |
| 11 | 智能灯带 | ▲1、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动，提供第三方测试报告关键页证明。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 氛围灯 | LED地脚灯，蓝光显示，沿通道方向布置，提升微模块整体效果。。 | 套 | 2 |  |
| 13 | 其他安装组件 | 其他安装组件，通道结构件 | 套 | 2 |  |
| 14 | 辅材 | 管、线、安装辅件等 | 套 | 1 |  |
| 15 | 承重支架 | 5#角钢焊接，双层加固，喷漆防锈处理。 | 套 | 23 |  |
| 3 冷通道动环系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微模块监控主机 | 1.▲主机具备一颗国产核心处理器，工业级ARM低功耗芯片；支持电量仪、列头柜、PDU、UPS主机、蓄电池、精密空调、普通空调、温湿度、漏水、气体检测、消防烟感、安防红外、门禁、视频等设备和系统的实时监测；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 2.主机接口能力：1路上行千兆网口、4路拓展网口、1路CAN、前2后1个USB2.0接口、1个type-c调试口、1个HDMI视频输出口； 3.▲16路串行接口（12路485接口支持输出12V电源、4路复用232/485接口）；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 4.▲16路DI输入接口（支持输出12V电源）、4路有源DO输出接口、4路无源DO输出接口、4路可直接接入漏水绳；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 5.▲主机自带一块不低于3.5寸的彩色触摸屏，能够查看系统信息、报警数量、温湿度数值，还可以进行网络设置和IO口设置；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 6.▲主机内置双路互锁看门狗程序；支持双路220V供电，断电无缝切换；不得采用锂电池，采用自研非电池续航技术，支持断电后15秒内发送报警信息及执行安全关机；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 7.主机自带监控系统，可通过WEB端直接访问，具有丰富的折线图、柱状图、饼形图和趋势图数据分析，直观显示设备数据；支持HTML5界面无插件监控，支持多种终端设备访问，各种监控终端画面一致，分辨率自适应； 8.支持短信、电话、微信、邮件、本地声光和语音多种报警方式（需要选配4G模块并另外购买4G电话卡）；支持5级报警等级、10级报警优先级功能，支持数据过滤和回滞功能，防止因为数据在报警阈值附近波动而形成的告警风暴； 9.▲支持系统中英文切换，支持时间同步功能，支持首页大屏卡片化编辑，从页面到组件均可自定义编辑；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 10.支持报警联动，无需通过组态或者代码编程，通过图形流程化的规则管理，即可实现包括“设备、报警相关、运算、逻辑、时间、功能”的自定义联动； 11.支持对实时报警数据的查看、确定、处理和强制关闭；对报警处于已触发未确认状态,超过设置的时间，则提升报警等级，重新发送报警；支持通过时间轴的方式查看历史报警的处理全流程； 12.支持多维度查看动环历史数据，包括“设备历史记录、行为审计日志、人员登录日志、系统运行日志、联动抓拍图片的查询、导出和下载； 13.支持从部门-岗位-用户的组织管理，从人员-设备的权限管理，实现不同专业、不同岗位人员对设备的精细管理； 14.支持完善的安全管理，用户名和用户相关信息可绑定密码，自动对齐权限；超时登录时强制退出账号而不影响动环界面的的预览；修改密码时具有较强的密码验证机制； 15.支持短信、电话、微信、邮件、本地声光和语音多种报警方式，支持平安短信功能；（需要选配4G模块并另外购买4G电话卡） 16.支持选配使用APP功能，支持安卓、鸿蒙和IOS终端操作系统，可进行动环系统的远程管理和报警提示；（需要主机固定IP地址，映射到外网） 17.支持门禁控制器和门禁一体机接入，在动环软件内实现在线发卡授权、遥控开关门和查询记录等门禁功能； 18.支持视频监控系统接入，支持4路视频解码，可对接网络摄像机或者硬盘录像机，在动环界面实现画面预览和录像回放； 19.支持接入第三方平台，具备MODBUS协议和SNMP协议的北向接口。 20.★与机房动环监控系统同一品牌； | 台 | 1 |  |
| 2 | 天窗磁力锁 | 天窗磁力锁，12VDC供电，8kg | 个 | 14 |  |
| 3 | 43寸大屏 | 1、支持不小于40英寸本地显示大屏，显示屏支持有线/无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局（电量、冷量、PUE、告警、环境等）、配电链路、制冷链路等信息。无缝对接原法院音视频管理平台，数据上传大屏，定制可视监控画面。 2、本地显示大屏分辨率不低于1920×1080，支持多点触控。大屏具体参数不低于： 3、存储机身：32GB，内存：4GB，扩展：TF卡，最高支持128GB（非标配） 4、按键/接口： 触摸按键+实体电源键+遥控器交流输入额定电压范围：100V AC-240V AC，交流输入电流：＜5A； 5、网络接口：支持FE通讯； 6、输出接口：支持1路HDMI 1.4 A*1（预留功能），2路USB2.0，1路音频输出（预留功能）。 7、其他特性： 内置摄像头，支持人脸识别，像素280万， 通过红外传感器实现无触摸唤醒本地大屏采用内嵌式一体安装方式，保证与微模块整体美观度，不接受外挂屏幕安装方式。 | 个 | 1 |  |
| 4 | 照明灯 | 通道照明，600mm。 1、微模块通道内照明应采用LED灯管，保证通道照明亮度不小于300LUX。 2、机房通道照明灯应沿通道方向布置，通道照明灯首尾相连，以达到最佳照明效果。。 | 个 | 30 |  |
| 5 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 | 1.图文显示：2.4寸LCD液晶显示屏，可显示时间、日期和刷卡/指纹验证结果； 2.读卡类型：Mifare卡、CPU卡序列号、指纹； 3.指纹模组：指纹光学传感器； 4.指纹容量：3000枚； 5.合法卡容量：3000张； 6.刷卡记录容量：10万； 7.工作电压：DC12V； 8.通讯方式：TCP/IP、WIFI； 9.外形体积：205mm*76.5mm*37mm（长*宽*厚）； 10.防水等级：室内，不防水。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 烟雾传感器 | 1.工作电压：DC9V-35V； 2.待机电流：12mA（继电器常闭）/500uA(继电器常开)； 3.报警电流：10mA（继电器常闭）/18mA(继电器常开)； 4.传感器：红外光电传感器； 5.工作温度：-10℃-+50℃，环境温度：最大95%RH（无凝结现象）； 6.抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m。 | 个 | 3 |  |
| 7 | 水浸传感器 | 1.供电电压：DC 12V； 2.工作温度：0℃~50℃ ； 3.工作湿度：20%RH ~100%RH ； 4.输出形式：继电器； 5.灵敏度：0-10K档位调节； 6.带电源指示灯。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 温湿度传感器 | 1.显示：液晶显示屏； 2.供电电压：DC10-30V； 3.测量范围：温度:-20℃～70℃;湿度:5～95%rh； 4.测量精度：温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh； 5.功耗：≤0.4W；平均无故障工作时间≥500000h；响应时间≤30ms； 6.通讯接口：RS485；通讯协议：MODBU； 7.★与机房动环监控系统同一品牌； | 个 | 4 |  |
| 9 | 冷通道半球摄像机 | 200万红外AI半球型摄像机 | 个 | 2 |  |
| 10 | 硬盘录像机 | 最大16路视频接入,存储和转发,16路1080P解码,2*HDMI（含一块8T硬盘） | 台 | 1 |  |
| 11 | 蜂鸣器 | 电源输入：RJ45接口，支持输入电压9V DC～16V DC，工作电流 ≤400mA 声压 ≥ 100±3dB/30cm 持续工作时间 ≥ 45min | 个 | 1 |  |
| 12 | 智能微模块执行器 | 1、电源输入：（1）AC IN：1路交流输入，90V AC～240V AC。（2）48V DC输入：采用端子，输入电压36V DC～60V DC 2、电源输出：（1）AC OUT1：2路交流输出，90V AC～240V AC，每路电流最大为5A。（2）AC OUT2：1路交流输出，90V AC～240V AC，电流最大为5A 3、LAN接口：支持FE通讯，10/100M通讯速率 4、无线通信：支持1路无线接口，满足IEEE802.15.4标准，和FE通讯互为备份 5、RS485串口：COM1，2：支持1路2个RS485接口，默认通讯速率9600bps。 6、DO/DI接口：（1）Access：支持1路DO输出接口控制电子门锁的电源输出，1路DI输入接口接门磁开关，均采用端子。（2）Skylight：支持1路DO输出接口控制天窗电磁锁的电源输出，1路DI输入接口接开窗按钮，均采用端子。 7、DO/12V：支持1路DO口，带12V DC电源（预留功能） 8、AI/DI接口：支持5路AI/DI接口，用于1路开门按钮检测、2路照明按钮检测、1路消防联动信号检测，预留1路。 9、韦根接口：支持2路韦根接口，12V DC读卡器工作电源输出，支持两路读卡器（非指纹机）同时工作 10、BLINK按键：（1）按小于1s，眨眼功能.（2）按1s～5s搜索网络，开始组网。（3）按大于6s，擦除网络参数 11、地址拨码：支持4PIN的地址拨码开关（预留功能） 12、保险丝：16A，250V AC 13、备用保险丝盒：2个16A，250V AC保险丝 14、电子标签：支持电子标签 | 个 | 2 |  |
| 13 | 配套电缆 | 微模块内部动环信号线缆及功率线缆 | 套 | 1 |  |

（四）外部动环系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部动环系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理平台（国产化） | 1.标准19英寸2U工业级机箱； 2.▲采用安全可靠测评结果公告内的国产CPU芯片处理器和国产操作系统；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 3.内存：DDR4 2*8G，最大可支持64GB；固态SSD硬盘：250G，1T机械硬盘，可拓展4个立式SATA接口，支持SATA3.0； 4.后置千兆网口1个，2个USB3.0、2个USB2.0； 5.提供1路VGA、1路HDMI、1路DVI，3.5mm音频接口； 6.前置2个USB接口及开关重启按键。 7.★与机房动环监控系统同一品牌； | 台 | 1 |  |
| 2 | 4G短信模块内置版 | 1.报警网关支持移动、联通手机卡，支持短信、电话报警， 实时记录报警状态； 2.报警网关支持HTTP,Webservice报警接口，可以对接任意监控系统，一台设备可被多套系统共用； 3.报警网关自带HTML5web界面，可在WEB界面实现查看SIM卡状态，管理设置IP地址、校正系统时间、查看报警历史记录等功能； 4.报警网关内置报警电话联系人，web随时更改报警设置，无需重启即可实现报警联系人切换； 5.报警网关配合动环系统可实现平安短信功能，定时向管理人员发送机房当前报警情况； 6.★与机房动环监控系统同一品牌； | 套 | 1 |  |
| 3 | 手机端APP系统 | 1.▲APP界面区别于本地动环系统界面，局域网内或主机连接公网的条件下，支持安卓、鸿蒙和IOS系统智能移动设备登陆机房环境监控系统；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 2.APP主页直观显示机房当前运行状况，可显示机房平面图，显示总设备数量、总报警数量和实时报警信息； 3.APP具有独立的设备界面，详细显示机房设备的信息，也可对设备数据或者状态进行同步设置； 4.APP具备报警提示功能，能够与动环主机同步报警设置，包括报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定； 5.APP具备设备启用、设备日志、系统日志查询功能； 6.▲APP软件具有国家版权局著作权登记证书。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 机房动环监控系统 | 1.▲软件必须适配安全可靠测评结果公告目录中的国产CPU产品、国产操作系统和数据库，并提供已做适配认证的证明报告；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 2.实现对数据中心全要素基础设施的集中监控，涵盖动力系统（配电、UPS、蓄电池）、环境系统（温湿度、水浸、空气质量）、安防系统（视频监控、门禁、消防烟感）等，支持多源异构数据融合与统一管理； 3.具备场景级数据可视化能力，通过自主研发的可视化引擎，实现实时数据与三维场景的深度融合，支持2D/3D切换，支持数据驱动的动态渲染与交互； 4.支持细粒度权限控制下的远程运维，授权用户可通过局域网/广域网（需安全认证）访问系统，实现数据实时查看、历史记录回溯、告警信息处理及运维工单管理； 5.管理员级用户支持在线配置热更新，可远程修改系统参数、调整设备阈值、更新业务逻辑，配置变更即时生效，无需中断系统服务，采用微服务架构设计确保模块间低耦合与高可用性； 6.集成HTTPS双向认证机制，保障数据传输安全；支持单点登录（SSO），可与第三方身份认证系统（如AD域、CAS）无缝对接； 7.▲模块化场景配置：支持自定义配置机房环控、库房环控、能耗管理、照明控制、IT运维等多业务场景，通过树形拓扑结构分层展示设备层级关系，支持动态加载与卸载模块，实现“即插即用”的快速部署；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 8.多站点协同监控：支持分布式部署与集中管理，可接入上千个空间站点数据；具备多用户并发访问优化机制，支持百级用户同时在线浏览与操作，响应延迟低于500ms； 9.RBAC（基于角色的访问控制）核心框架：支持自定义角色创建，可分配菜单权限、数据访问权限、操作权限（增/删/改/查），实现“最小权限原则”的安全管控； 10.▲操作审计日志：记录所有用户的登录、操作行为，支持按时间、用户、操作类型检索，满足等保2.0合规要求；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 11.实时数据库：采用时序数据库（TSDB）技术，支持百万级测点的秒级存储与查询，数据写入延迟<10ms； 12.数据安全防护：历史数据采用哈希加密存储，禁止未经授权的修改；支持数据备份与恢复策略，可配置全量/增量备份，RTO（恢复时间目标）≤1小时； 13.▲统一告警中心：整合系统运行数据、设备自检信息、用户自定义规则，实现告警的统一接收和分级处理；支持生成工单与工单处理等闭环管理；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 14.报警基础通道：短信、电话、现场声光报警（需4G报警网关），报警扩展通道：微信/钉钉机器人推送、邮件通知（需联网或配套4G网关）； 15.▲告警联动处置：支持“告警-通知-联动-工单-处理-完结”自动化流程，具备可视化联动编辑模块（提供软件截图证明并加盖厂家公章），可配置设备自动重启、门禁关闭、视频抓拍、联动；（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） 16.告警智能分析：提供告警风暴抑制功能，通过阈值回滞算法避免误报；支持告警趋势分析，预测潜在故障风险，生成预防性维护建议； 17.系统全面兼容国产化 CPU（龙芯、鲲鹏、海光、飞腾） 、国产操作系统（麒麟 OS、统信UOS）、数据库（达梦、瀚高、海量等国产数据库）及中间件，实现从底层到应用层的全栈国产化替代； 18.▲支持横向扩展架构，同一平台具备能耗管理、IT设备管理、安防监控等在系统，可通过增加服务器节点提升处理能力，满足业务规模增长需求。（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） | 项 | 1 |  |
| 5 | 嵌入式采集主机 | 1.工业级ARM低功耗芯片，ARM-LINUX系统；运行内存128M，标配2G存储，最大支持16G存储； 2.32路RJ45端口设计：其中1路上行网口、1路Console口、6路拓展网口、4路485接口、4路复用232/485接口、8路DI输入接口、10路有/无源DO输出接口、4路可直接接入漏水绳； 3.主机任意串口设备快速接入，无需外置扩展模块； 4.主机全部端口直接对接终端硬件，无需中间转换件，减少设备故障点； 5.主机独立WEB管理系统，支持WEB端配置串口参数及网络设置； 6.主机支持双路220V供电，断电无缝切换； 7.▲主机与机房动环系统同一品牌，应具有工业级高低温检测报告，测试温度范围-40℃至85℃，测试时间24小时； 8.▲主机与机房动环系统同一品牌，应具有平均故障间隔时间不低于200000h的MTBF证书及报告。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 动环平台融合 | 微模块系统平台融合接入统一平台 | 项 | 1 |  |
| 7 | 精密空调监控模块 | 精密空凋监测接口软件（需空调具备通讯接口和标准协议）；系统软件清晰直观的对精密空调运行情况进行监测和展示： 1.设备详情界面以图形标签方式对精密空调数据（温度/湿度数值实时显示、温度/湿度数值曲线趋势）、空调状态（制冷/制热、除湿/加湿、风机运行状态等）、空调报警（温/湿度越限报警、压缩机高/低压报警、压缩机、风机、加湿器、加热器、电源状态故障报警等）、空调远程控制（远程开关机、联动开关空调、定时开关空调、多台空调轮巡开关机；远程设定工作温度、湿度等）参数进行实时监控； 2.所有信息界面可切换为列表形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况； 3.▲设备配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括设备和报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定（需提供相关证明材料并加盖厂家公章）。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 配电监测模块 | 配电监测接口软件；系统软件清晰直观的对配电设备（监测智能电量仪）运行情况进行监测和展示： 1.设备详情界面可对总功率、总频率、总电能和总功率因数，各相电压、电流，有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数进行实时监控； 2.所有信息界面以列表形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况； 3.▲设备配置界面可以对设备数据或者状态进行报警设置，包括设备和报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定（需提供相关证明材料并加盖厂家公章）。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 温湿度监控模块 | 温湿度监测接口软件（配套温湿度变送器），系统软件清晰直观的对机房温湿度情况进行监测和展示： 1.设备详情界面以图形标签方式对机房温湿度情况情况进行实时监控，主界面可直接显示温湿度值，可自动拖动标签位置； 2.所有信息界面可切换为列表形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况； 3.▲设备配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括设备和报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定（需提供相关证明材料并加盖厂家公章）。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 漏水监测模块 | 漏水监测接口软件（配套非定位式漏水绳），系统软件清晰直观的对机房漏水情况进行监测和展示： 1.设备详情界面以图形标签方式对机房漏水情况情况进行实时监控； 2.所有信息界面可切换为列表形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况； 3.▲设备配置界面可对设备数据或者状态进行报警设置，包括设备和报警启用、报警等级、报警优先级、报警上下限、过滤次数、保存间隔等参数的设定。（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） | 项 | 1 |  |
| 11 | 烟感监测模块 | 1.工作电压：DC9V-35V； 2.待机电流：12mA（继电器常闭）/500uA(继电器常开)； 3.报警电流：10mA（继电器常闭）/18mA(继电器常开)； 4.传感器：红外光电传感器； 5.工作温度：-10℃-+50℃，环境温度：最大95%RH（无凝结现象）； 6.抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 门禁监测模块 | 1.门禁系统监测接口软件（配套门禁一体机设备），系统软件通过对门禁一体机协议进行开发，将门禁功能集成到动环管理软件系统中； 2.实时监控门锁的开关状态，并且可以远程开、关门、长关门控制； 3.可进行管理人员增删、门禁权限设置、实现批量下发权限； 4.还可在局域网内对门禁系统进行门禁操作记录查询、历史记录导出等管理操作。 | 项 | 1 |  |
| 13 | 视频端口 | 1.视频监控监测接口软件（配套主流品牌摄像机），系统通过对接视频系统，在动环（同一局域网）内进行视频画面预览； 2.▲支持通过画面OSD设置，在视频预览界面叠加设备标签，能够实现报警提示、视频画面弹窗和视频记录。（需提供相关证明材料并加盖厂家公章） | 项 | 1 |  |
| 14 | 非定位漏水绳 | （1）漏水绳可直接动环采集主机而不需要中间设备； （2）双螺旋结构，减少电子干扰，线缆直径5.5mm，有效监测长度5m； （3）材质选用导电聚乙烯+导电铜线+环保材质； （4）耐火等级：2级压力通风电缆；最大暴露温度：85℃； （5）★与机房动环监控系统同一品牌； | 根 | 6 |  |
| 15 | 温湿度传感器 | 1.显示：液晶显示屏； 2.供电电压：DC10-30V； 3.测量范围：温度:-20℃～70℃;湿度:5～95%rh； 4.测量精度：温度:±0.5℃，25℃;湿度:±3%rh，25%rh； 5.功耗：≤0.4W；平均无故障工作时间≥500000h；响应时间≤30ms； 6.通讯接口：RS485；通讯协议：MODBU； 7.★与机房动环监控系统同一品牌； | 个 | 4 |  |
| 16 | 烟感传感器 | 1.工作电压：DC9V-35V； 2.待机电流：12mA（继电器常闭）/500uA(继电器常开)； 3.报警电流：10mA（继电器常闭）/18mA(继电器常开)； 4.传感器：红外光电传感器； 5.工作温度：-10℃-+50℃，环境温度：最大95%RH（无凝结现象）； 6.抗RF干扰：10MHz-1GHz 20V/m。 | 个 | 4 |  |
| 17 | 声光报警器 | 具备报警分区功能，多区域需要报警时可部署多台警号，实现报警区域识别，系统所有报警设置关联本地声光警号，一旦系统检测到报警警情的发生，本地立即发出声光警报。 | 个 | 1 |  |
| 18 | 交换机 | 网络设备-24口交换机(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,单子卡槽位,PoE+,含2个交流电源) | 台 | 1 |  |
| 19 | 配套辅材 | 配套线缆、线管、管材、水晶头扎带及其他相关辅材 | 套 | 1 |  |

（五）全光网设备

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 全光网设备清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | OLT系列 | 业务槽位数≥7个； 每业务槽位最大带宽≥200Gbit/s； 主控板交换容量≥8.3Tbit/s； 关键芯片自主可控； 单台配置：10G PON口≥16个，原厂3年维保 | 批 | 1 | PON网络核心设备，本次配置1块板卡，OLT为框式设备，插接设备板卡，每块板卡支持16个10GPON接口，每个10GPON接口连接1个分光器 |
| 2 | 分光器 | 提供1：4均分分光或1:16均分分光。根据实际情况调整 |  |  |  |
| 3 | 光模块 | 万兆单模光模块 10KM，LC，1310nm |  |  |  |
| 4 | ONU | 1、网络侧接口：10G PON接口≥1个； 2、用户侧接口：千兆电口≥24个；或千兆电口≥4（根据实际使用情况后期做调整） 3、兼容性：为保证设备兼容性，与OLT设备同一品牌 4、单台配置：原厂五年维保 |  |  |  |
| 5 | 平台管理软件 | 设备管理软件。支持通过零配置策略和场景模板对在建网络进行业务规划和设计，完成网络部署之后根据零配置策略和场景模板中设计的业务规划自动下发业务至PON设备。 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |

（六）机房综合线路整改及其他

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.机柜设备迁移临时使用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧机柜迁移 | 原设备机柜设备迁移临时使用，包含（光纤线路延长光纤熔接、机柜供电线路延长、机柜迁移） | 项 | 1 | 预估 |
| 2 | 旧光纤线路拆除 | 原不用光纤拆除 | 项 | 1 | 原入机房光纤拆除、线缆铺设 |
| 3 | 辅材 | 含光纤、熔接包、电缆线、理线架、光纤跳线及其他机房搬迁所需材料 | 项 | 1 |  |
| 2.机房综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 | 12芯光纤 | 米 | 3500 | 局域网内楼层弱电机房线路更换，需把原有光纤从416房间迁移出来。重新更换线路 |
| 2 | 网线 | 六类网线 | 箱 | 13 |  |
| 3 | ODF箱 | 144芯满配 | 台 | 3 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 赠送 | 芯 | 0 |  |
| 3.显示系统、安防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 98寸智慧屏 | 1、屏幕分辨率：超高清4K 2、物理亮度：350尼特 3、刷屏率：144HZ 4、运行内存/RAM：≥4GB | 项 | 2 | 显示机房状态 |
| 2 | 办公桌椅 | 根据甲方现场定制，包含椅子 | 项 | 1 | 根据甲方需求定制 |
| 3 | 门禁系统 | 1、包含门禁一体机 2、单门磁力锁 3、开门开关 4、包含施工及辅材 | 套 | 4 |  |
| 4 | 辅材 | 配套高清线及其他相关物品 | 批 | 1 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |

五、项目实施要求：

1、项目交货、安装与实施时间要求：

1）合同生效日后，90日内将合同标的全部交付并安装调试集成完成。

2）所投产品必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品，且为一年内生产的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

3）设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行初步验收。中标人不得故意隐瞒产品瑕疵，提供水货、返修、冒牌产品等存在问题的货物。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，或货物有明显损坏，中标人必须更换，并且赔偿由此采购人造成的损失。初步验收合格证明只作合同货物清单数量、品牌型号、参数符合性证明。验收合格后中标人负责完成指定地点的搬运、安装以及调试。

4）中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件。中标人须提供所有货物安装连接所必须的配件及辅材。

5）安装调试工作完成后，进行后期处理。中标人应提供咨询与全面技术支持，及时将其发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。

6）投标人所投设备的安装附件及零部件必须是厂家一年内生产的原装配置。

7）中标人应服从采购人的管理，保证产品及人身安全，只能在项目实施现场操作，不得进入采购人其他场所，不得损坏采购人财物，如有损失由中标人照价赔偿。中标人施工时应采取必要的安全措施，对安装施工安全及质量全面负责，如有意外造成安全、质量事故，中标人承担一切经济法律责任。

8）投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9）包装、标志、运输和贮存

①产品出厂时应按生产许可证编号、类别、规格、等级分别包装时应保证产品免受磕碰、压伤、划伤和污损。对包装有特殊要求时，可由供需双方商定。

②产品包装箱应印有或贴有清晰且不易脱落的标志，用中文注明生产厂名、厂址、商标、执行标准号、生产许可证编号、产品名称、规格、等级及数量、涂饰方式、批次号等标志。

③产品在运输和贮存过程中应平整堆放，防止污损、潮湿、雨淋、防水、防火、防虫蛀。

10）投标人应列出详细项目安装调试方案，包括人员姓名、工作经验和在本项目中的职责分工以及项目管理方法论，项目实施管理策略、项目进度控制、项目应急措施等。投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维人员自实施工作开始即参与本项目的测试、安装调试等工作并在实施方案中提出协同工作计划。

2、国产化要求：

投标人所投主要核心产品必须符合国家对信息安全、自主可控的要求，核心硬件及软件需采用国产化的设备和技术。

3、人员配置要求

（1）人员数量要求

供应商为本项目配备专门技术团队，人员配备不得低于4人，其中项目经理1名，技术人员不少于3名。需在响应文件中明确项目经理和技术人员的工作职责。

(2)项目经理要求

1)项目经理应为供应商自有人员。

2)项目经理应具备高级信息系统项目管理师、高级系统规划与管理师、通信专业技术人员终端与业务中级、注册信息安全管理人员（CISO）证书。

（3）技术人员要求

1)技术人员应为供应商自有人员。

2)应具有国家权威机构（国务院直属单位或直属单位所管一级单位）颁发的高级网络工程师证书或信息安全保障人员认证证书。

4、安全保障要求：

杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。中标人在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由中标人（合同卖方）承担全部责任。

5、网络安全与数据安全要求:

（1）中标人实施的项目要符合《人民法院信息安全保障总体建设方案》要求和技术规范，严格按照《网络安全法》等法律法规，符合徐州市中级人民法院有关网络信息系统安全的要求。

（2）中标人应严格按照《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，进行信息保护。

（3）中标人在项目实施和运维过程中产生的所有政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产均归采购人所有。

（4）中标人因提供系统产品和服务问题被公安、网信办等网络安全管理部门通报的，视情节轻重，每次赔偿合同总价款的0.5%至2%;出现网络安全、数据安全问题的，根据情形赔偿合同款的5%至20%，被上级主管部门通报的赔偿合同款(含运维合同款)的30%;造成严重后果的，采购人有权随时终止合同并追究中标人相关责任。

六、验收要求及标准

1.验收标准要求：以投标文件为验收标准；投标文件和样品不明确的，以招标文件相关要求为验收标准；投标文件和样品以及招标文件相关要求不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

2.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

3.验收程序要求：验收时，采购人可邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，并可进行破坏性取样。经检测不符合招标文件要求的，由中标人承担检测费用，已安装的部分中标人应无条件拆除退场并承担一切损失，给采购人带来相关损失由中标人赔偿。

七、售后服务及培训要求

1、售后服务要求

（1）中标人应承诺所有软件系统提供不小于3年的免费质保，所有硬件设备提供不少于原厂3年的免费质保，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内因质量问题而造成的返修由中标人承担全部维修费用。

（2）质保期内:

①除了能得到相应品牌产品生产厂家(原厂)承诺的售后服务外，对于日常使用过程中买方(采购人)反映的问题，卖方(中标人)做到24小时内免费上门服务到位，对于买方(采购人)遇到的硬件问题要提供免费硬件保修，如果超过 48小时无法解决，要启用备用设备，保障买方(采购人)正常使用;设备自身问题导致无法维修，中标人须在接到报修后7天内更换同样的品牌、规格或更高的产品;

②免费质保期内提供软件系统升级维护服务;

③提供免费的技术培训工作不少于10个小时，帮助使用人员掌握整个系统的使用。

2、中标人提供 7*24小时售后服务及技术支持，在质保期内如有质量问题，中标人在接到故障通知后，须在1小时内响应（包括电话、远程协助等），4小时内到达现场并解决问题。

（二）、培训要求

1、投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。包括培训次数、人员数量、规模及投标人安排的培训人员的相关资历。

2、中标人须免费负责以上所有产品使用的培训，使采购人在较短的时间，能较熟练地掌握产品的操作和简单的排除故障的能力。

3、培训计划应至少包括设备的维修保养、故障的处理相关培训等方面的内容。

4、培训所产生的一切费用包含在本次投标报价中。

八、保密要求

中标方应对项目实施过程中知悉的采购方国家秘密、技术资料相关信息等承担保密责任，不得向任何第三方泄露。需采取加密存储、限制访问等必要的保密措施，确保信息安全。

九、其他事项

（一）投标方应自行承担投标过程中产生的所有费用，无论投标结果如何，采购方不承担任何相关费用。

（二）中标方不得将本项目转包或违法分包给第三方，否则采购方有权终止合同，追究中标方违约责任。

3.本招标需求未尽事宜，按照国家及江苏省、徐州市相关政府采购法律法规执行。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市云龙区人民法院

根据项目[项目编号：]招标文件，(姓名)代表我方（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2.供应商须在偏离表中逐条进行应答技术规格参数要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况，否则视为负偏离扣分。如果招标文件要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

法定代表人身份证明（如法定代表人参加时提供）

投标人名称：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖电子签章）

日期：     年    月    日

附：

(法定代表人身份证扫描件附后)

授权委托书（如授权委托人参加时提供）

委托人：

地址：

法定代表人：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（）项目（项目编号：）的招、投标活动及签订合同。（）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。

委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：邮箱：

年  月日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区人民法院）的（徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（），属于（）行业；制造商为（）（企业名称），其从业人员（）人，营业收入为（万元），资产总额为（万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市云龙区人民法院数据中心机房微模块化升级项目项目（项目编号：JSZC-320303-KYJL-G2026-0006）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期： 年 月 日

九、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1、（）1，生产厂为（）2，厂址为（）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：年月日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，

项目编号：所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：  年  月  日

十一、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。