招标文件

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0164

项目名称：江苏师范大学高算力机房建设

采 购 人：江苏师范大学

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二六年七月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

江苏师范大学

《江苏师范大学高算力机房建设》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对江苏师范大学高算力机房建设项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：江苏师范大学高算力机房建设。

（二）项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0164。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南----资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2026年 7 月 29 日北京时间09：30

（二）开标时间：2026年 7 月 29 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：江苏师范大学

（二）地址：徐州市铜山新区上海路101号

（三）采购项目联系人：刘老师

（四）联系电话：15190742465

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：孙逊、张磊

（四）联系电话：0516-83999055

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按规定期限投标的；

8.投标文件未按招标文件要求签署和盖章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向采购人提出修改合同或者附加条件，采购人取消其中标资格，其投标保证金(如有)不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金(如有)数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、中标价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏师范大学 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； （三）截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付。按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、其他（包含但不限于本国产品的声明函等，如有）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） （一）投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； （二）财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件一份；或投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； （三）投标人的本项目开标时间（不含开标当月）前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； （四）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《报价符合性审查》。属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理，法定代表人参与投标的须提供法定代表人身份证明书，不需要单独提供授权委托书）。 3、法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形（无内容及格式要求，投标人可自行拟定）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（含相关证明材料）（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、设备选型（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 （二）企业报价折扣证明： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，非必须提供）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间： 见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目不接受超过人民币250.00万元（项目采购预算）的投标报价。 投标报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2026年 7 月 29 日9：30前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
|  | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
|  | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
|  | 投标文件解密失败的补救方案：无。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年 7 月 29 日09：30（标准时间） 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--办事指南--供应商--供应商登录入口，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式： （一）确定人：采购人。 （二）确定中标人方式： 按照以下顺序确定中标人： 1、投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书（不包括强制采购要求（如有），下同）的；或所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 2、都符合第1种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书的，被确定为中标人。 3、都符合第2种情况的，投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书和所投产品的环境标志产品认证证书份数最多的，被确定为中标人。 4、第3种情况无法确定的，由采购人确定。 说明：所投产品的环境标志产品认证证书、所投产品的节能产品认证证书要求：见招标文件第三章《投标资料表》。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：孙逊 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 5、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正1副本）。 6、投标人应严格按照要求在投标系统指定位置上传相应文件及材料。因未上传或上传位置有误，导致评标委员会未能检索到相关内容的，由此产生的一切不利后果均由投标人自行承担。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.0％＝1万元

（500－100）万元×0.7％＝2.8万元

（1000－500）万元×0.55％＝2.75万元

（5000－1000）万元×0.35％＝14万元

（6000－5000）万元×0.2％＝2万元

合计收费＝1＋2.8＋2.75＋14＋2＝22.55（万元）

3.本项目的代理服务费应收取金额：按上表“招标代理服务收费标准”计算出的招标代理服务费额（按差额定率累进法计算）*35%。计算出的代理服务费应收取金额如低于3千元，按3千元收取。其中：

（1）委托一招一年以上的采购项目，其代理服务费用按一年标准取费。即计算代理服务费时使用的中标金额为该项目一年的中标金额而非多年的总中标金额。

（2）有两个及以上中标人/成交供应商的，招标代理服务费由中标/成交供应商按相应比例分摊（四舍五入取整）。

4.根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。

5.账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 |
| 技术部分（62分） | 技术参数（30分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”满足程度进行评分。 满足招标文件基本技术要求的得30分，加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标任意1项指标不满足或负偏离按无效投标处理，一般响应指标如有不满足或负偏离的，每一项扣3分，扣完为止。本项最高得30分，最低得0分。 注：加“★”的指标为实质性响应指标，其他为一般响应指标，未按照招标文件要求提供证明材料的视为不满足。 |
|  | 项目实施方案（12分） | 方案要求对第六章《采购需求》中“七、项目实施要求”（共3项）内容进行完善，且详细描述。对方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；仅具备基础内容的得2分；不太全面得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 设备选型（5分） | 依据投标人投标文件中提供的主要设备的设备选型（格式自拟），对性能稳定性及配置合理性等方面进行评价。 性能稳定性（2分）：性能稳定性高、技术先进的得2分；性能稳定性较高、技术较先进的得1分；欠缺的得0.5分。 配置合理性（3分）：配置合理的得3分；配置较合理的得2分；欠缺的得1分。 未提供的不得分。本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（15分） | - 质保期（2分）： - 质保期2年及以下的不得分；质保期在2年基础上，每增加1年（增加不满1年不得分），得1分。 本项最高得2分，最低得0分。 |
|  |  | 2、售后服务方案（9分）： 方案要求对第六章《采购需求》中“八、售后服务要求及培训要求”中“（一）售后服务要求”的（共2项）内容进行完善，且详细描述。对方案内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；仅具备基础内容的得1分；不太全面得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般的得2分；欠缺针对性的得1分。 可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 3、技术培训方案（4分）： 方案要求对第六章《采购需求》中“八、售后服务要求及培训要求”中“（二）培训具体要求”的（共2项）内容进行完善，且详细描述。对方案内容的全面性、可行性进行评价。 全面具体详实、针对性强的得4分；较全面、针对性较强的得2分；不太全面、针对性一般的得1分。 未提供的不得分。本项最高得4分，最低得0分。 |
| 商务部分 （8分） | 投标人业绩（4分） | 投标人自2023年1月1日（含）以来承担过同类项目业绩，每提供1个得2分，本项最高得4分，未按要求提供或未提供不得分。 注：投标文件中提供有效的合同扫描件加盖投标人电子签章，时间以合同签订时间为准，合同页须清晰可见相应内容，否则不得分。 |
|  | 投标人评价（4分） | 1、投标人具备有效的电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质的得2分。 2、投标人具备有效的安全生产许可证的得2分。 注：投标文件中提供上述证书扫描件加盖投标人电子签章方为有效。 |

本章说明：本项目采用综合评分法，结果保留2位小数。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0164

项目名称：江苏师范大学高算力机房建设

采购单位：江苏师范大学

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

江苏师范大学仪器设备购置合同

学校集中采购格式合同（国内设备、金额10万元及以上）

| 需方：江苏师范大学 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 供方： 签订时间： 年 月 日 | 合同签订地点：江苏师范大学 |

供需双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循自愿、公平、诚实信用的原则，经平等协商，特订立本合同，供双方履行。

一、清单及报价：

价格包括：供方按需方规定条件进行供货，并送达到需方指定地点，经需方验收合格并交货完毕。价格包括供方履行本合同可能发生的所有费用，包括且不限于货物制造、运输、保险、设备保管、税费、材料费、装卸费、安装调试费、人员培训、售后服务等费用。清单见后附表。

二、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1．供方提供的是原产地原装全新行货，相关的配套附件质量优良，数量齐全，产品质量符合双方约定及国家有关规定的标准，双方约定的标准高于国家规定标准或行业标准的，应当按双方约定的标准执行，产品性能符合需方要求。

2. 设备免费质保      年，产品质保期从验收合格后第二天算起。质保及售后服务具体事项见后附件。

三、交货时间、地点及用户所在地：

1．安装调试完工时间：合同签订后    天内完成设备调试交付。

2．交货、调试地点：需方指定地点。

3．交付方式：由供方送货上门并负责安装调试。

四、相关要求：

1．供需双方按照招标文件、投标书及相关技术参数要求在需方指定地点共同验收。供方如果不按规定的时间和地点对供货进行验收，需方可以单独验收，供方认可需方单独验收结果。交货后及安装调试后的验收主要对供货数量、货物表面瑕疵进行验收，此等验收通过并不代表需方认可货物质量合格，并不影响需方依招标文件、投标书的相关规定提出质量异议。

2．供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料。

3. 负责调试及技术培训。

4. 供方配合用户做好验收相关手续。

五、付款方式及期限：

本合同总金额为人民币大写金额元（小写金额：元）。

经双方协商一致，选择以下第  种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)，即¥（  ），大写：人民币（  ）元整，在双方签订合同后30日内，供方向需方出具等额预付款保函且供方向需方提供对应金额的增值税专用发票后，由需方办理政府采购资金结算手续支付给供方。

合同总价的百分之三十(30%)，即¥（  ），大写：人民币（  ）元整，合同标的全部交付，安装调试完毕并验收合格后，供方向需方提供对应金额的增值税专用发票后，由需方办理政府采购资金结算手续支付给供方。

买方付款前卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)，即¥（  ），大写：人民币（  ）元整，在双方签订合同后30日内，供方向需方提供对应金额的增值税专用发票后，由需方办理政府采购资金结算手续支付给供方。

合同总价的百分之三十(30%)，即¥（  ），大写：人民币（  ）元整，合同标的全部交付，安装调试完毕并验收合格后，供方向需方提供对应金额的增值税专用发票后，由需方办理政府采购资金结算手续支付给供方。

付款方式三：

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，按以下付款方式支付。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

合同总价的百分之百(100%)即￥  大写：人民币   ，合同标的全部交付，安装调试完毕并验收合格后，供方向需方提供对应金额的增值税专用发票后，由需方办理政府采购资金结算手续支付给供方。

注：

1、设备验收合格后供方向需方交付与合同等额的发票。（开发票时需要增值税专用发票，报销时将发票抵扣联也一并送需方财务处报销。）

2、设备验收合格且供方提供发票后，需方按内部支付流程启动付款手续。

六、违约责任：

六、违约责任：

1．供方需按约定及时供货及安装调试，迟延供货或安装调试的，每迟延一天按合同价款的万分之三支付违约金。供方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，需方有权拒收或要求供方修理、更换，因拒收或修理、更换而延误时间并造成交货逾期的，由供方负责，并承担迟延供货的违约责任。

2．需方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，每迟延一天需方向供方按迟延付款额的万分之三支付违约金。

3．供方货物不符合约定质量的，需方有权选择拒收、降价、修理、更换等方式维护自己的权益，并要求供方承担相应的违约责任。

4．任何一方不履行合同或有其它根本违约行为的，另一方有权行使合同解除权，并要求违约方按合同价款的20%承担违约责任。

5．供方违约使需方为维护自身合法权益而产生的包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、交通费、劳务费、资料费等一切费用均由供方承担。

七、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即以书面形式通知对方，并附有关权威机构出具的证明，经对方同意后可延长合同履行期，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续7天及以上时，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同。

八、合同文件：

下列文件是构成本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

1．招标采购文件。

2．供方提交的投标书。

3．供方投标书的其他资料及承诺。

九、本合同未尽事宜，按民法典有关规定双方协商处理。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖，本合同签订地为需方所在地。

十一、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式陆份，需方叁份、供方叁份。

十二、为确保在履行合同、解决合同纠纷时通知及时生效，特约定双方联系人及联系方式，需方按照合同约定联络方式进行的通知一经到达，无论供方回复与否，均视为有效送达。

| 供方联系人： | 联系电话： | 邮箱： |
| --- | --- | --- |
| 需方联系人： | 联系电话： | 邮箱： |

| 需 方（公章）：江苏师范大学 | 供 方（公章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： 联系电话： 地址：徐州市铜山新区上海路101号 承办单位： | 代表人（签字）： 联系电话： 地址： 开户银行： 账号： |

第六章 采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，且本项目采购的是非进口产品。

二、本项目不接受超过人民币250.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

三、项目说明：

1、采购人：江苏师范大学。

2、项目名称：江苏师范大学高算力机房建设。

3、采购包划分：本项目共分为1个采购包。

4、因语言智能研究需求，现需要构建语言智能系统一套，为保证该系统能够为前沿科研与大模型训练提供稳定、高效、可持续的算力支撑与环境保障，并实现资源的智能化、可视化管理，本项目将严格遵循国家相关标准与规范，依托于当前一楼长11米、宽8米、高2.8米的建筑空间，建设一个集高性能计算、智能监控与统一管理平台于一体的现代化智能中心，智能中心设置算力区及展示区，需要一套完整、合规、高度集成的微模块数据中心与智能平台综合性技术解决方案，以奠定语言智能研究长期发展的坚实基础平台。

5、本项目为交钥匙项目，投标人应根据本项目招标文件、现场勘查情况以及投标人自身情况等进行投标文件的编制。投标人提交投标文件视为已熟知现状条件。投标人现场踏勘过程中应充分了解“现状条件”，即场地现状、现场内外条件、现场管理规定、现场环境要求等可能会影响投标人成本的条件。如投标人现场踏勘过程中未充分了解“现状条件”，不构成增加中标价或向采购人索赔的理由。采购人不再另行支付投标报价以外的任何费用。

四、投标报价要求：

1、本项目采购的是非进口产品，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定，则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

2、特别提醒：该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

五、项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、算力区 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 6 |
| 2 | 微模块组件 | 微模块功能组件，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 3 | 行间空调 | 制冷量50kW（37℃回风），风量10800 m3/h，直流变频压缩机，EC风机，PTC加热6kW（再加热量9kW），4.5kg/h湿膜加湿，电子膨胀阀，R410A制冷剂，7吋触摸屏，标配冷凝水泵，标配点式水浸，600*1200*2000mm。平板型室外机，尺寸不大于L2250*W750*H1050mm，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 3 |
| 4 | 恒湿机 | 除湿量80L/24H 加湿10kg/H，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 低压成套开关设备（AA1&AB1)，包含接线电缆和电缆头制作端接，低压成套开关设备（AU1&ATS1)，包含接线电缆和电缆头制作端接等，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 6 | UPS | 本次采用在线双转换技术，模块化结构，IGBT整流，三相输入/三相输出，采用三电平技术，提高设备变换效率模块化UPS，需满足以下要求，详细参数见招标技术规格书文件要求。UPS单机支持≥300KW，配置容量不低于125KVA，单功率模块：≥62.5KVA，系统功率模块数量≥2，不接受多台机器并联扩容方式。UPS系统应具备RS485或SNMP通讯口，系统应具有对UPS运行状态、各开关状态及设备各项运行状态进行监控，具有丰富的人机交互性能，应支持中/英文界面。含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 7 | 标准款蓄电池 | 蓄电池配置不低于44*150AH，满足100KW负载满载后备≥15分钟时间要求；含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 8 | 电池架 | 组合式电池架，多层摆放，尺寸根据现场排布定制，包含电池连接线、电池开关箱，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 9 | 双路精密配电柜 | 双路总开关250A精密配电柜，2*30支路32A/1P，2个C级防雷器In=20kA，标配7寸彩色触摸屏、带智能电表、带RS485通讯接口。含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 10 | 微模块机房动力环境监控系统 | 机房动力环境监控系统包括：智能一体化监控主机1U（Linux平台），配置一个不低于21.5英寸以上高清触摸电容屏，配置一套MDC监控标准软件（独立监控）。温湿度传感器（方型）、20m带式水浸、烟雾传感器各2套。配置安全及视频系统相关的设备及系统，其中：IC+密码+指纹一体机2台及5张IC卡，网络摄像机(200万半球)两台，4路1盘位带POE口硬盘录像机一套，4T监控级硬盘2块，8口百兆交换机一台。含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 11 | 第三方配电仪表设备接入软件 | 第三方配电柜仪表监测接口软件（配电仪表提供标准通讯协议）；系统软件清晰直观的对配电柜运行情况进行监测和展示，所有信息界面以列表的形式展示设备所有数据信息，以不同颜色区分数值、状态和报警情况；含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 12 | 新风排风 | （风机+排风管道）含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 13 | 150L柜式七氟丙烷灭火系统 | 包括钢瓶、容器阀、柜体、信号反馈装置、连接软管、单喷嘴、泄压口。最大充装量（Kg）150Kg/瓶组（包含150KG灭火剂）含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 14 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 包含点型光电感烟火灾探测器2个、点型感温火灾探测器4个、底座6个、火灾声光报警器2个、灭火控制器1个、气体释放报警器1个、消防安装及辅材1套、紧急启停按钮1只，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 15 | 智算资源管理平台软件 | 提供容器+镜像的管理，提供GPU+CPU集群的管理和调度，提供部署与调试，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 16 | 智算资源管理平台硬件 | 配置不低于处理器酷睿 Ultra5，内存16GB*2，硬盘1TB，独立显卡，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 二、展示区 |  |  |  |  |
| 1 | 机房环境预制化产品 | 包含满足数据中心标准的预制化底座搭建，预制化地板、墙面、顶面、灯光、展览展示模块、吸顶音响、防雷接地、环氧地坪、装饰模块、包含电缆、桥架、配管等机房所需所有未列明材料。详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 项 | 1 |
| 2 | 增强双层隔断防火玻璃 | 满足展示间展示要求和防火要求，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 项 | 1 |
| 3 | 演讲台 | 定制演讲台，定制12套配套椅子，含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 套 | 1 |
| 4 | 安防监控 | 2台400万像素半球，1台双盘位8T硬盘录像机，1台POE交换机，网线），含安装所需所有材料，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 项 | 1 |
| 5 | 终端 | 配置不低于处理器酷睿 Ultra5，内存16GB*2，硬盘1TB，独立显卡，配置27寸显示器，详细参数见本章“六、技术参数要求”。 | 台 | 1 |
| 6 | 语言智能展示平台 | 展示方案包含但不限：世界语言分布、高水平论文展示、科研成果展示、普通话分布区域、词向量可视化、主流大语言模型接口等功能。 | 套 | 1 |

- 注：

- 1、本“五、项目采购清单”中规格参数要求如与“六、技术参数要求”中要求不一致，以“六、技术参数要求”中要求为准。

- 2、配套安装调试及验证测试要求：

- （1）本项目包含微模块动环调试接入等调试费用（要求见本章“六、技术参数要求”），费用包含在投标总价内。

- （2）本项目包含验证测试费用，由具有CNAS或CMA检测资质的第三方测试单位进场，对整体微模块基础设施的运行场景（满载、故障）的模拟测试和多系统的关联操作，并出具检测报告。含测试所需所有材料，（要求见本章“六、技术参数要求”），费用包含在投标总价内。

- 3、本项目核心产品：UPS、智算资源管理平台软件、语言智能展示平台。

- 注：采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 本项目核心产品超过2种（含）以上提供相同品牌的按一家投标人计算。

- 六、技术参数要求（加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标任意1项指标不满足或负偏离按无效投标处理，其他为一般响应指标，未按照招标文件要求提供证明资料的视为不满足）：

1、语言智能构建系统相关基座需要满足以下总体需求：#标准要求

1.1 GB 50174-2017《数据中心设计规范》。

1.2 GB/T 50314-2015《智能建筑设计标准》。

1.3 GB 50052-2009《供配电系统设计规范》。

1.4 GB 50054-2011《低压配电设计规范》。

1.6 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。

1.7 GB 50019-2011《民用建筑采风与空气调节设计规范》。

1.8 GJB1389A-2005《系统电磁兼容性要求》。

2、语言智能构建系统机房模块需求：#微模块需求

2.1 语言智能系统机房需要包含2个功能分区，算力区及展示区。

2.2 2个功能区采用钢化防火玻璃进行分割以对算力区进行监控观察。

2.3 功能区需要考虑建筑内顶部、墙面及地面的防静电、防水及恒温预警等方案。

2.4 算力区部署不少于4 台单机柜功率20KW IT 机柜、2台单机柜功率10KW IT 机柜，设计时要合理利用现有建筑空间。

2.5 算力区采用微模块方案，总体要求工艺先进，尺寸精确，其主要技术要求和性能指标：

（1）为保证微模块系统的整体兼容性和可靠性，通道组件由天窗（固定天窗、翻转天窗）、天窗支撑板、自动移门、强弱电走线槽、列间跨线梯、装饰围板、照明灯、氛围报警灯、微模块智能控制系统及通道底座等组成，与服务器机柜、通道组件、配电列头柜、精密空调、UPS、铅酸蓄电池及智能监控等核心系统组成密闭热通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。为方便后期运维管理，保证模块化数据中心外观一致性及各部件的互联互通，确保整体交付质量，要求机柜、通道组件、配电列头柜、精密空调及智能管控等核心系统需采用同一品牌。

（2）★为保证产品与售后服务质量，要求投标人应标文件中提供的原厂资料加盖原厂公章，并承诺合同签订前提供原厂服务承诺函（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟）。

（3）机柜要求为19 英寸工业标准机柜，符合IEC297-2、DINIn41494、ANSI/EIARS-310-C、EIA-310-D标准。

（4）立柱、方孔条和框架材料等不低于1.5mm，门板、侧板、顶板厚度不低于1.2mm，坚固可靠，机柜带载抗震九级≥750KG，静态承载能力≧2400kg，投标文件中提供第三方检测机构出具的承重测试报告扫描件。

（5）在模拟载荷750Kg及以上的情况下，依据YD 5083-2005检测标准，通过8、9级烈度抗震实验，投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

（6）机柜采用内六角网孔门，通孔率不低于75%；顶板、底板、侧板、前门、门锁均可快速可拆，前门方便现场互换，实现左右开门随意互换的使用场景。

（7）机柜要求支持柜体顶部模块化双通道线槽集成安装，且线槽要求与机柜风格统一，安装便捷、外观美观。

（8）机柜要求支持通道封闭组件安装，可做冷通道封闭，通道顶板及门板采用高于90%高透光率钢化玻璃材质。投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。

（9）具备8个过线孔，带进线口封堵防火塑料盖板，方便地对大量数据线缆进行敷设。

（10）标配4只脚轮和4只调平支脚，每台机柜自带40套螺钉螺母。

（11）服务器机柜为黑色，前进风、后出风机柜，内六角网孔门设计。

（12）机柜尺寸（高度H×宽度W×深度D）=2000mm×600mm×1200mm，有效空间42U。

（13）后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开。

（14）机柜采用冷加工一次滚压成型SPCC优质钢板材生产，表面静电喷涂高温烘烤工艺，优质耐用，主架采用7折G型折弯工艺，外置6横梁设计制造。柜体及零部件表面光洁，均匀，无结瘤、缩孔、起泡、开裂、剥落、生锈等缺陷。

（15）机柜内部4根调节式2.0/EAI标准立柱，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可灵活调节，有具体U数标示。

（16）机柜标配至少4组并柜孔，采用标配专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜门框上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，支持带侧板并柜。

（17）机柜应支持上下走线方式，便于以后设备的扩展，便于线缆的管理和空气的流通。机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。

（18）柜后需标配2条线缆绑线板，以固定线缆或安装PDU。

（19）热通道密闭系统各个金属部件均接地，以实现整体接地，而且接地可通过接地铜带上的接地引出线接至机房的接地铜排上。

（20）热通道及机柜的表面粉沫采用ICI专业高硬度环保材料，确保达到防静电及BS6497国际标准，表面磷化加喷涂，表面喷塑厚度达到60-110µm，表面喷塑硬度应大于2H，附着力达到0级国际标准，安全防护达到IP2X标准。

（21）各部零件所有选用的材料相容，所采用的非金属材料结构件具备阻燃性，其燃烧性能符合：火焰高度20mm±2mm，施加火焰2次，每次30s，间隔10min，每次离火候的有焰燃烧时间不大于10s要求。

（22）每台机柜至少配置42U盲板和气流遏制组件。

（23）热通道两侧配置平开滑动门，门板为5mm钢化玻璃，钢化玻璃应占门板70%以上的面积，方便看到机房内部设备情况。

（24）热通道的活动门设计为常闭状态，安装自动闭门装置，门框组件具备藏线和走线功能。门有缓冲密闭装置，提供较好防护。安装推拉把手，门的上面和下面安装有工业级的滑轨，开门有良好的手感和滑动感，没有卡顿及摇晃感，门与柜架的密合度严密。

（25）通道自动门采用电机带动开合，可通过门禁识别进入通道，可通过烟感信号或消防联动信号控制电磁锁失电可靠开启，同时支持通道内部环境超过阀值时的自动开启；门外框自带双色告警联动状态显示灯，当出现高级别告警时可快速直观掌握系统状态，包括运行状态、消防报警、检修测试状态等。

（26）通道门配置上下双滑轨设计，手感滑动平顺没有阻碍。在开合的过程中门不摇晃。闭合后门与门框之间没有缝隙，密封效果完美。

（27）热通道天窗单套高250mm，长1200mm，采用更轻量的R型铝合金型材结构比传统钢结构轻35%，内嵌高于90%透光率的5mm钢化玻璃，天窗支架具备理线功能可使线缆不外露。天窗根据机柜的宽度设计单元模块结构，每个单元能独立在通道内由下往上快速安装，并能与相邻的单元连接，通过承托侧梁安装机柜正面的顶部，互换性高，安装简易。

（28）活动天窗可通过烟感信号或消防联动信号控制电磁锁失电可靠开启，同时支持通道内部环境超过阀值时的自动开启。感应开启时间不超过1S，打开角度至少80度，满足通道内的消防要求。活动天窗开启后热通道的净高大于2.0米，不影响机柜门的打开，互不干涉，保证日常维护工作和维护人员安全。

（29）天窗内置行程控制，采用稳定而耐用的直流12VDC低电压电机实现一键恢复设计，采用悬浮式连杆与天窗实现软连，具备天窗一键自动复位功能，提高运维效率，避免手动惯性推动天窗造成破碎的风险。

（30）门楣须采用品牌LOGO标准门头灯箱，采用蓝色灯光。

（31）为提升微模块机房整体资源利用率，微模块数据中心系统能效 PUE 指标需满足：在 100%、75%、50% 负载工况下 PUE≤1.25。投标文件中提供具备CMA或CNAS认证资质第三方检测机构出具的整机检测报告扫描件以证明参数达标；本项目机房遵循通信数据中心行业测试规范，微模块整机PUE专项检测报告扫描件，为本项目验收的证明材料。

（32）微模块内部照明采用 I 类安全灯具，微模块内工作面照度不低于 500lx，灯具一般显色指数 Ra≥80。投标文件中提供具备CMA或CNAS 认证资质第三方检测机构出具的完整检测报告以证明指标达标；本项目为通信机房微模块，微模块整机配套照明检测依据通信数据中心行业规范，整机配套照明专项检测报告，为本项目验收的证明材料。

（33）机柜门开合顺畅无干涉阻挡，机柜最大开启角度不小于 135°。投标文件中提供具备CMA或CNAS 认证资质第三方检测机构出具的整机检测报告扫描件以证明结构指标达标。

（34）机柜PDU 接线应采用从列头配电柜电源线直接接入机柜 PDU 的方式。

（35）每个机柜内配置2个三相 ≥40A PDU，竖直安装于机柜后门内的两侧，一个 PDU 接市电，一个 PDU 接 UPS，其输出配置：每侧的 PDU 应具有不少于 24个C13插孔和不少于9 个 C19插孔。

（36）PDU 颜色：市电黑色，U电黄色，以便区分。

（37）PDU 具备热插拔更换指示灯。

（38）PDU为高度定制化产品，最终配置以满足业务需求来深化提供。

（39）微模块应具备强、弱电走线装置，支持模块化设计、 去工程化安装特性，并能以机柜为单位进行扩展，走线槽应能满足跨立柱、跨机柜列及跨微模块的安装要求。

（40）走线槽具有信号线和电源线隔离设计，在相交时可分 为上下两个通道走线，实现电源线和信号线的分层管理。

（41）智能管控系统应具备对数据中心基础设施动力、环境、制冷、安全、消防等的统一监控、告警、报表、能效管理优化，实现运维自动化，节能智能化。

3、微模块空调制冷系统 #空调需求

3.1 微模块空调系统为列间空调部署，采用恒温恒湿型列间风冷精密空调。

3.2 ★微模块应含 3 （2+1冗余）台制冷量50KW列间空调。

3.3 ★微模块实际可提供4个20KW IT 机柜，2个10KW IT 机柜（不含列头配电柜），1台恒湿机（除湿80L/24H，加湿10/H）。

3.4 算力区列间空调部分需要满足以下参数：#列间空调

（1）空调设备机柜表面应采用耐高温、耐腐蚀材料喷层，并且喷涂均匀、无破损。信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

（2）空调设备需满足操作方便、维修安全且满足机组100%全正面维护，风机应均匀分布并布满机组整个2米高立面，不接受立面由于电控盒、显示器、加湿器等部件占用而未布置风机的布局。

（3）标牌、标记：应处于机身明显位置并外观平整清晰。

（4）空调制冷剂为R401A。

（5）空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V，+15%～-15%，频率：50Hz±2Hz。

（6）工作环境温度：室内0℃～+45℃，室外-35℃～45℃，湿度：20～80%RH。

（7）温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：1℃。

（8）湿度调节范围：30%～80%RH，湿度调节精度：5%RH。

（9）温、湿度波动超限应能发出报警信号。

（10）本项目要求采用3台恒温恒湿型列间风冷精密空调。所投精密空调要求：制冷量≥50KW（在回风干球温度37℃、相对湿度24%RH，室外干球温度35℃工况下测定的），显冷量≥50KW，送风量≥10800M^3/h，风机数目不少于2个。

（11）空调设备为了保障换热效率，应采用满柜式蒸发器，采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，同时实现机组全正面维护或背面维护。

（12）空调设备应采用高效工业用直流变频转子压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗。

（13）空调设备的膨胀阀应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能。

（14）空调设备应标配不少于1个回风温湿度，2个送风温度，用于侦测回风温度、送风温度。

（15）空调设备应采用G4过滤网，过滤网应采用铝框，不接受纸框，应方便更换、清洗和反复使用。

（16）列间精密空调蒸发器形式：为保证机内气流组织最优，避免由于多片蒸发器造成的紊流，投标产品应采用一块平板型蒸发器，不接受‘V’型蒸发器或多块蒸发器设计。蒸发器的高度应不小于1700mm，宽度应不小于470mm。

（17）空调设备应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器和易维护且可拆卸的湿膜加湿器。

（18）空调设备室内风机应采用风量大且性能稳定的EC离心风机，风机数目不得少于2个。

（19）空调设备机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，显示即时的工作状态，能储存并显示不少于500条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器。

（20）由于受现场安装位置影响，要求机组室内机外观尺寸宽*深*高=600mm*1200mm*2000mm，不接受定制尺寸，请投标方提供实际投标机组的参数。

（21）50KW选型参数：（标准工况为，室内回风温度37ºC、相对湿度24%RH，风冷室外环境温度35ºC）。

| 性能指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 总冷量 | ≥50kW |
| 显冷量 | ≥50kW |
| 显热比 | 1 |
| 风量 | ≥10800 m³/h |
| 压缩机形式 | 变频压缩机 |
| EC风机数量 | 2 |
| 加湿量 | ≥4.5kg/h |
| 加热量 | ≥9kW |
| 尺寸（宽深高） | 600*1200*2000mm |

（22）空调设备应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口。

（23）空调设备的监控系统应具有三遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等。

（24）空调设备在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能。

（25）空调设备产品应采用全中文LCD≥7寸触摸屏，人性化设计并实现智能化触摸式控制，可显示机组内各组件的运行状态和各项指标数据。

（26）空调设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置，系统能自动拒绝，并且具备各项参数设置的帮助系统。机组的设置参数、运行参数及系统日志存储在空调设备的内部存储器内，不会因断电而丢失，具有来电自动重启功能。

4、机房供配电系统的主要功能与技术要求如下：#配电

4.1 IT设备负荷100KW，机房具有市电电源和 UPS 电源两种供电方式，校方将不小于165KW电量（含机房进线电缆）引入机房。

4.2 包含一套 UPS 主机及后备15min蓄电池、输入输出柜、市电供配电柜。

4.3 投标人需协助提供对上述配电柜的技术要求，包括配电柜系统、 平面布置、规格尺寸、技术指标、接口标准等。

4.4 输入柜后端所有电缆，包括UPS 输出柜到微模块列头配电柜电缆的供货和敷设、市电输出柜 到微模块列头配电柜电缆的供货和敷设、以及到微模块空调电缆 的供货和敷设应包含在本项目范围内。

4.5 配电柜开关要求：#配电柜

（1）自动转换开关为符合GB/T31142-2014 的非派生型自动转换开关电器（Non-derived ATSE），取得国家认可机构出具的试验报告和 CCC或CQC认证。

（2）自动转换开关由开关本体和控制器组成的一体化装置，开关本体和控制器需由同一厂家生产。

（3）自动转换开关须满足国标中关于短路接通与分断能力的规定。

（4）塑壳断路器选用配电保护型 MCCB 或电动机保护型 MCCB。

（5）MCCB 须符合并按 GB/T 14048.2 及 IEC60947-2 之规定进行定型试验。

微型断路器MCB 采用一体式封闭结构，阻燃热固或热塑外壳材料，应设计成供未受过训练的人员使用，且无需维修。

（6）MCB 须符合并按 GB/T10963.1 及 IEC60898之规定进行型式试验。

配电柜断路器品牌要求为ABB、施耐德、西门子等品牌或同档次（含）以上品牌，如提供其他品牌，须在投标文件中提供产品完整的说明书及品牌配置说明。

4.6 UPS具体要求：#UPS

（1）结构要求：采用在线双转换技术，模块化结构，IGBT整流，三相输入/三相输出，采用三电平技术，提高设备变换效率。

（2）支持在线维护，在线热插拔功率模块、旁路模块。

（3）采用集中静态旁路架构，不接受分散旁路架构。

（4）★UPS电源采用模块容量要求≥50KW。投标文件中提供证明文件。

（5）★UPS单机支持≥300KW，本次配置容量不低于120KVA，不接受多台机器并联扩容方式。投标文件中提供所投产品彩页或说明书或检测报告扫描件等证明文件。

（6）每个UPS功率模块、静态旁路模块、均支持在线带电状态下，以热插拔方式将模块从机柜中拔除或插入的扩容或维护方式

（7）标配简体中文图形化LCD触摸屏显示操作面板，支持多种语言，显示屏尺寸不小于7英寸。随机记录大于4000条的UPS运行状态记录。本项目不接受机械式按钮操作，避免触点氧化接触不良引起误操作。

（8）具有节能模式，此模式下效率≥99%，切换典型时间2ms。可支持多台并机模式下节能模式。

（9）具有智能模块休眠功能，实现在线双变换模式下效率最大化。

（10）具有直流冷启动功能，能在没有市电的情况下通过电池启动UPS。

（11）模块间并联采用高可靠性的“无线并联控制方法”实现，避免并机线产生单点故障，影响系统可靠性。投标文件中提供证明文件。

（12）UPS标配上进线。

（13）UPS系统需进行假负载测试，可通过设备自带的在线假负载测试功能实现或外接负载箱进行测试（费用包含在投标总价中）。

（14）UPS 模块内部采用高可靠性新型高效碳化硅混合型大功率 IGBT 模块，为规避功率回路多 IGBT 单管并联带来的不均流隐患，本项目不接受单管并联方案。投标人须在招标文件中提供IGBT 关键元器件清单（列明品牌、规格、数量）或具备 CMA或CNAS认证资质第三方整机检测报告零部件清单页扫描件予以证明；投标文件提供对应型号 UPS 整机检测报告零部件清单页扫描件，作为元器件配置达标的核心验收依据。

（15）UPS 内部 AC/DC 整流、DC/AC 逆变功率变换单元须为设备原厂自主研发、设计、生产，不接受 OEM 外购功率模块。投标人须在投标文件中提供原厂出具的整机自产说明、原产地证明文件，同时可提供具备 CMA或CNAS 认证资质第三方整机检测报告内关键零部件清单页扫描件；本项目通信 UPS 执行 YD/T1095 通信电源行业标准，整机检测报告所载零部件架构、原厂生产相关资料为本项目验收的证明材料。

（16）投标人可在投标文件中提供加盖制造商公章的项目专项授权函、原厂整机质保承诺函（质保不少于 2 年），作为产品正品与售后保障的佐证材料。

（17）UPS应具有定期对蓄电池组进行浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。应具有蓄电池电压低报警及保护、充电电流可调、开关充电器、电池自动测试检测、后备时间提示、蓄电池组自动温度补偿等功能。每个模块充电电流最大可支持40A充电。

（18）UPS应具备蓄电池串联数量调整能力，避免使用过程中个别电池损坏影响整组电池，调整范围要求≥36-50节12V电池串联。不接受正负电池组构架，不接受电池组抽中线做法。

（19）遥信内容包括：输入电源故障、整流器故障、逆变器故障、工作方式（整流器、逆变器、旁路）、同步方式（内同步、外同步）、直流电压低、直流电压高，并能预测电池放电时间。

（20）保护功能：过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、风扇故障、电容温度保护、电池开关故障、断电等均由微处理器监控，有声光报警并自动进行处理。

（21）1+1并机系统可支持共用蓄电池组，兼顾锂电，镍铬，铅酸等常规蓄电池。

（22）标配具有关键元器件生命周期管理功能，可预估风扇、电容、电池等寿命。便于提前维护。

（23）风扇智能调速功能，风扇冗余。

（24）单功率模块的重量必须小于40Kg，确保现场方便实现热插拔功能。

（25）机器防护等级：不小于IP20，且标配防尘网。防尘网符合美国防火标准UL94及滤尘网标准UL 900要求拆卸、清洗便捷，维护费用低。

（26）标配有故障滤波功能，投标文件中提供证明文件。

4.7 蓄电池具体要求：#电池

（1）★蓄电池配置不低于44*150AH，满足110KW负载满载后备≥15分钟时间要求。

（2）★UPS及蓄电池必须为同一品牌。蓄电池生产厂家须提供有效期内的ISO9001认证证书，投标文件中提供认证证书扫描件。

（3）确保蓄电池产品能被使用者安全使用，产品必须在投标文件中提供MSDS认证证书。

4.8 微模块机柜供配电方式要求如下：#机柜配电

（1）采用精密列头配电柜（简称列头配电柜）。

（2）列头配电柜的外观、尺寸与 IT 机柜保持一致。

（3）列头配电柜配置 20KA 防雷装置。

（4）列头配电柜应采用双路电源输入，总输出需满足所有微模块内机 柜的配电需求，单路输出需满足单个微模块内机柜的配电需求， 需配置指示灯指示电源输入状态。

（5）采用一线品牌，要求具备CCC认证（必须具备，否则视为无效投标文件）。（6）列头柜和主要的空开断路器等均须与微模块同品牌。

（7）列头配电柜需设置浪涌保护器，应采用 C 级浪涌保护器。

（8）列头配电柜监控应设置≥7 寸 LCD 触摸屏，可显示所有主回路、 支回路的电量监测等信息。

（9）列头配电柜应支持 MODBUS 或 SNMP 协议。

（10）投标方应提供可靠、节省占地的供配电系统方案。

（11）★为保证产品与售后服务质量，要求投标人应标文件中提供的原厂资料加盖原厂公章，并承诺合同签订前提供原厂服务承诺函（投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟）。

5、微模块动力环境监控系统实现对微模块内配电、空调、温湿度、 烟雾、漏水等设备的不间断的实时监控、实时记录和及时报警提示，并可实现现场和移动端远程监管，有以下需求：#监控范围

5.1

（1）列间空调监控：监测空调各部件的运行状态及参数，具备远程 开关机、参数设置及故障报警等功能。

（2）微模块环境监控：具备监控温湿度（须自带显示屏）、漏水（能够定位到具体微模块）、烟感等功能。

（3）视频监控：每个微模块内预留不少于两个摄像头的位置、线缆与相关接口；微模块内不少于1个摄像头，机房内不少于1个摄像头，展示厅不少于1个摄像头，分辨率不低于 200 万像素， 视频数据存储时间不小于 90 天。监控系统及其录像资料应有较强的保密和防篡改能力，系统具有权限管理功能，多用户管理；同步多路回放，提供多种回放速率，具有图像局部放大功能，确保平滑回放，可按日期、文件、摄像镜头进行智能检索。

（4）微模块门禁管理：微模块端门配置门禁，可密码、刷卡、指纹开门。支持远程进行门禁设备发卡授权，查看门禁记录，支持远程开门控制。

（5）具备列头配电柜监控功能及相关接口。

5.2 机房监控及资源管理等功能主要技术要求如下：#监控功能

（1）微模块配置一个不低于21.5英寸以上高清触摸电容屏，分辨率1920*1080及以上，可以登陆监控系统进行日常维护工作。

（2）微模块配置一个机架式1U一体式监控主机，可安装在标准19英寸服务器机柜中，亦可安装在微模块的端门中，硬件参数如下：

（3）电源参数：支持双电源220VAC 供电，同时支持双路输出12V电源对外供电，对外供电功率不低于20W。

（4）一体式监控主机处理器应采用不低于：Intel Elkhart Lake J6412，2.6G主频，4核4线程高算力处理器，内存不低于8G，搭载的存储硬盘应不低于128G存储空间，且具备扩展功能，存储数据可保持3年以上。

（5）一体式监控主机具备充足的接口，不低于：16路RS485串口，其中2路可支持RS485/RS232复用，8路通用DI接口，6路DO接口，1个HDMI高清接口，1个VGA接口，2个USB3.0接口，2个10/100/1000M自适应以太网口，提供实物照片证明。方便接入显示屏、UPS、空调、配电、温湿度、水浸、烟感等综合动力环境设备。

（6）★一体式监控主机应支持内置4G或5G全网通短信告警模块，用户可任意插入移动、联通、电信SIM卡即可实现短信告警。

（7）一体式监控主机应具有可编程的看门狗电路，支持自检测、自恢复自启动、远程数据采集、数据预处理、脱网运行及Web配置网页等诸多功能， 具有不受病毒感染，不需安装系统补丁等特点，实现系统整体的稳定性。

（8）一体式监控主机内置运行微模块监控软件，操作系统可支持Linux或Win10 64位，可实现微模块本地独立监控，包括对UPS，配电模块，智能电表，空调，温湿度，烟感，水浸，门禁，视频等智能设备进行监控，内置组态界面，即插即用。

（9）一体化监控主机内嵌动环监控软件应提供开放的数据通信接口，按照规范提供相关的协议文档，可支持SNMP北送接口等形式向集中监控综合管理平台进行数据和告警推送。

（10）一体化主机内嵌动环监控软件功能参数如下：

1）软件著作能力

所投产品制造商须具备对应软件著作权，规避知识产权纠纷，保障项目自主可控与长期迭代，投标文件中提供证明材料扫描件。

2）软件系统及架构

采用Linux操作系统，可长时间稳定运行。系统支持B/S架构，实现对微模块内的UPS系统、温湿度、配电系统进行记录和分析相关监控数据，实现远程异地监控（局域网内网页访问）。

3）安全管理

软件应遵循IEC-62443网络安全规范设计，且通过公安三所的网络安全认证。

系统有关网络安全具体要求包含但不限于以下要求：

系统应采用高安全设计，对操作系统、数据库、管理软件进行加固，管理软件与采集器之间传输通道必须采用加密传输，对于敏感数据和密码等应加密保护，可有效防御窃听、伪造、篡改、越权访问、病毒、网络入侵等危害动作，避免管理系统安全成为用户网络中的安全短板。

操作系统、数据库、管理软件加固：系统应对操作系统、数据库、软件使用各种加固手段进行加固。如限制和禁用不安全的服务、限制登录次数和登录时间、限制连接数和连接时间、限制内存大小、限制访问路径、限制操作权限等。

用户鉴权：系统应对用户进行登录认证，必须先登录才能访问，对每一个需要授权访问的请求都应核实用户的会话标识是否合法、用户是否被授权执行此操作。

密码策略：应使用强密码策略与密码修改策略，如长度限制、字符组合及弱密码检测等；系统的用户密码、手机号、邮箱等个人信息的存储需经过加密处理，不允许明码存储。

安全访问协议：系统应使用业界公认标准安全的协议来登录后台服务器或访问设备，如HTTPS、SNMPv3等。

4）设备监控

A、UPS及电池监控

对UPS内部整流器、逆变器、旁路、负载、电池等各部件的运行状态进行实时监视，一旦有部件发生故障，系统会自动报警。并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率、电池后备时间等参数。监控可全面诊断UPS状况，监视UPS的各种参数。

B、精密空调监控

监控系统能实时监视空调各部件（压缩机、风机、加热器、加湿器等）的运行状态与参数，并可远程修改设置与开关空调。此系统所实现功能如下：压缩机状态、风机状态、加湿器状态、去湿器状态、加热器状态、空调的温度、湿度值（生产厂提供的全部监控功能）。

C、配电单元监控

监测精密列头柜的每条馈线回路和电源进线的电气参数，提供主电源进线及每条分支回路运行的电流、电能及有功功率、电度等完整信息。

D、微环境监控

监测冷热通道温湿度状态，红外告警状态，烟感告警状态，水浸告警状态等，并可以对微环境告警高温，低温，高湿设定，同时可以联动紧急通风设定。

温度监测：监测范围–20℃～80℃，精度 ≤ ±0.5℃（0～50℃）。

湿度监测：监测范围0～100% RH，精度 ≤ ±5% RH。

烟雾监测：符合GB4715-2024标准，保护面积60平方米，烟感探测器有状态指示灯，报警输出常开/常闭可选。

水浸监测：区域式漏水监测，控制器提供1路检测线缆接口，可接入2芯专用漏水检测线缆或漏水电极片实现漏水检测功能，可设定灵敏度，响应时间<2s。

E、门禁监控

支持微模块通道门禁管理功能，包括独立门禁控制器、读卡器（支持刷卡/指纹/密码等认证方式）、锁具及出门按钮。

门禁系统可实时监控每个门的状态，并对所有刷卡、开门等事件进行记录。

门禁控制器采用TCP/IP方式通讯。

实时监控人员进出的情况，并进行记录。

可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限组划分。

可对门控器进行远程管理操作。

★能够与消防联动，当发生消防报警时，系统能够接收消防报警信号，并控制微模块通道门为开门状态。

F、视频监控

每个微模块应配备不少于2个200万像素以上宽动态红外半球型网络摄像机，POE供电，吸顶安装。

应配套网络硬盘录像机，配置存储硬盘，视频记录存储时间不少于30天。

视频系统应能接入微模块本地监控系统中，在微模块本地监控屏中可以选择同屏画面中摄像头的数量为1，4，9个，同时可支持画中画的型式展现，提供软件视频界面截图证明。

5）告警管理

支持按故障、一般告警、事件、消息四种级别进行告警，告警级别可自定义

可通过声光、语音、E－mail邮件等方式通知告警，实现机房安全无人值守。

告警发生时，软件首页3D模型上可查看关联的告警渲染图形，点击后可以显示详细的告警信息，投标文件中提供软件视频界面截图证明。

告警发生时，告警事件过程前后的5~10秒的视频录像可以自动存档，帮助客户事后更好的了解故障前后的实际情况，有效分析故障原因。

告警联动逻辑可自由配置，告警发生后可以通过设置联动其他的设施按照设定的逻辑运行。

6）报表管理

报表中心是数据统计及分析窗口，通过它可以使用图表统计管理手段高效管理微模块。报表可支持告警分布报表、告警记录报表、历史记录表、操作日志记录表等，支持以日/周/月等以图表的方式显示，并且可以提供自定义的KPI报表分析，支持数据导出。

7）配置管理

系统应支持在线配置，无需使用另外的配置工具，提供完善的配置管理功能，包括协议管理、设备管理、组态管理、网络配置、接口配置、告警通知、告警联动、人员管理、权限管理、首页界面配置等功能界面，方便现场调试及客户的使用。

A、联动功能

在模块机房火灾或高温等异常情况下，监控系统应与消防系统联动，避免火灾或高温影响蔓延，需支持以下功能：

支持通道内烟感或温度告警联动天窗自动掉电打开。

支持烟感告警联动局部精密空调自动关机，避免空调送风导致火势增大。

支持通道门禁自动解除，避免因火灾导致人员被困。

支持手工配置微模块内部各监测系统联动策略。

B、权限管理

系统应具备用户权限管理功能，系统可按用户角色进行权限划分，便于权限的分权分域管理，具体要求如下。

具有4级用户权限控制功能，普通用户可以配置语言、超时登出、浏览设备供配电模块、制冷模块、负载量等常规功能查看。二级管理员拥有系统部分操作权限，在普通用户的权限基础上，还可以对设备管理、告警联动、人员管理、北向输出配置、告警通知管理、摄像头配置、门禁卡管理、空调群控、能耗配置、模型配置、时间设置、网络设置等权限。一级管理员拥有系统大部分操作权限，在二级管理员的权限基础上，还可以设置碳排放因子等权限。超级管理员拥有系统所有操作权限，在一级管理员权限的基础上，还包括了协议管理、系统备份及还原等权限。

8）可视化管理

系统软件应支持真3D可视化管理，在首页显示微模块的真3D模型，模型可支持缩放、旋转、动态告警渲染、设备一键跳转。投标文件中提供软件界面截图证明。

系统软件应可对供配电、制冷供电链路拓扑展示，拓扑图上显示设备关键参数、开关状态等，并支持设备一键跳转详情页。投标文件中提供软件界面截图证明。

9）能效管理

系统软件应支持能效管理，可对微模块的PUE、CUE数据进行管理，可显示年、月、日、小时等能耗曲线、趋势展示与分析，并且PUE曲线可支持缩放查看。投标文件中提供软件界面截图证明。

10）容量管理

系统软件应支持容量管理，可对微模块的U位等物理容量进行管理，生产对应的U位3D可视模型。还可支持电力负载容量管理，基于微模块的配电情况，可生成对应的配电负载可视模型，了解各机柜的负载情况。投标文件中提供软件界面截图证明。

11）资产管理

A、系统软件监控设备除可添加基础设施资产管理外，还可以通过设备管理页面添加IT设备的基本详情及IPMI信息，通过智能管理接口平台实现对IT服务器一键关机，更好的保护客户的IT设备。

B、★提供容器+镜像的管理，提供GPU+CPU集群的管理和调度；

C、提供集群资源统计包括CPU、GPU、内存、存储的总量、用量、剩余量、使用率，各种属性（独享、共享、vGPU）的显卡用量情况，支持查看各台服务器配置、负载的任务详情、设置资源预留比例以及一键迁移所有运行的任务；

D、支持单卡共享和切分，管理员根据显卡型号设置显卡的共享个数和最大切割个数，自定义填写切分卡的显存大小分配给组织使用，以列表的方式统计每块显卡的型号、对应的服务器IP、显卡使用率、显存使用量、进程号和进程名称；

E、支持选择公共AI框架或个人镜像创建开发环境，一键开启定时快照定时保存环境配置，一键开启特权模式，支持更换镜像的同时更换资源配置，支持Public Key身份验证的方式SSH连接环境以确保安全性，提供自研的在线开发工具，工具支持修改挂载数据集、更换资源配置、统计运行时长、代码收藏、代码文件自动保存。

F、支持创建超参调优试验，设定求解目标以及训练任务的超参数的范围，选择平台内置的多种搜索算法（Grid、Random、Hyperband等）、算力资源来创建试验自动搜寻符合要求的超参数组合；支持并行试验、试验参数保存、试验列表可视化等。

G、★配置独立计算机硬件运行智算资源管理软件，性能不低于展示用计算机。

H、微模块动力环境监控系统应支持主流的 MODBUS、SNMP 等协议，将监控数据上传到数据中心动环监控系统，实现微模块内部监控。

I、★为了保证新的智算中心建设同时兼顾原有的算力中心管理，需要将原有数据中心进行纳管，微模块厂商还需配合接入学校已有机房动环，满足校方统一运维管理。提供相关的数据和接口，配合调试工作。 #与原有机房兼容。

6、防尘防水要求 #防尘防水

6.1 主机房防尘按《数据中心设计规范》（GB50174-2017）B级机房的尘埃标准。

6.2 机房对外的门采用甲级钢质防火门并做好密闭处理，使机房外面的空气不能轻易进入。

6.3 ★机房设置新风及灾后排风系统，展示厅设置新风系统。新风系统换气次数1.5次/h设置，事故时12次/h，灾后排风5次/h。

6.4 ★机房内采用新风系统，对于进入室内的新鲜空气应进行过滤处理（中效、亚高效过滤）；机房内保证室内正压大于4.9～9.8Pa，使室外的尘埃不易进入室内。

6.5 风机应当在规定的负荷点达到最大效率和最低噪声，所选风机（包括电机）允许在设计风量，120%设计风压下运行。

6.6 在整个工作范围内，风机应当以静音工作，不发生共振，不会产生任何单波音；风机在整个运行范围内应保持稳定均匀的压力气流，无停转现象。

6.7 机房墙面、地面、顶面应做防水处理，机房内水管应做防结露处理。

7、消防要求 #消防

7.1 灭火系统：由一套≥150L柜式七氟丙烷灭火装置和七氟丙烷灭火剂组成，柜式七氟丙烷灭火装置需配备容器阀及电磁型驱动装置；容器阀上应装有安全阀。

7.2 火灾自动报警及消防联动控制系统：由不低于2个光电感烟火灾探测器、4个点型感温火灾探测器、2个火灾声光警报器、1个气体释放警报器、1套气体灭火控制器/火灾报警控制器组成。具有火灾探测和气体灭火控制功能，自带CAN联网卡；含备电，最多可装3块联网卡。

7.3 火灾自动报警系统及消防联动控制系统应与门禁系统和排风系统联动，在出现灾情时，报警并自动释放门禁，打开排风系统。

8、展示区要求： #展示区

8.1 提供科技感与实用效果并存的规划方案。

8.2 展区需要配置对应的展示方案包含但不限：世界语言分布、高水平论文展示、科研成果展示、普通话分布区域、词向量可视化、主流大语言模型接口等功能（投标文件中提供展示方案设计图）。

8.3 展区设置监控平面，监控内容为算力区基础环境、计算节点状态等。

8.4 展区配置对应的演讲台1套及12套配套工作椅，有源音响，扬声器≥4个，功率≥80瓦，尺寸≥5.25寸，排布合理（投标文件中提供点位图）。

8.5 展区配置安防监控，包括至少2台400万像素半球，1台双盘位8T硬盘录像机，1台POE交换机。

8.6 ★配备展示用计算机1台，满足配置CPU：Ultra5或以上，内存：DDR5 32G，硬盘：1TB SSD，独立显卡：满足显示器+LED大屏+100寸电视的展示输出要求，显示器：27寸 IPS 4K分辨率，高色准色域，外形美观。

8.7 展示区与算力机房之间设置双层防火玻璃墙和玻璃门。

9、在算力机房整体完工交付前，需由第三方检测机构对工程质量进行确认。通过检测和记录数据中心基础设施和场地环境实际的性能指标，评判其与相关设计标准的符合度。同时对整体基础设施的运行场景（满载、故障）的模拟设置和多系统的关联操作，通过综合数据和状况分析，验证其设计功能的满足度。从而发现当前的问题，规避潜在的风险。整体评价数据中心是否达到建设需求、设计等级、系统目标和运行要求。#三方检测

9.1 ★第三方检测机构需具备：测试单位具备CMA或CNAS认证资质，相关报告盖测试单位公章。

9.2 第三方检测机构需具备：数据中心项目测试案例，测试负载及工具。

10、技术支持要求如下：#技术支持

10.1 ★投标文件提供设计规划平面图，规划合理。

10.2 根据所提供的条件，提供展示区域不低于4个墙面的效果图（展示区东西南北向）。

10.3 应提供 IT 机柜、列间空调、列头配电柜、动力环境监控系统等全套软硬件设备的纸质和电子文档资料。

10.4 在项目实施地具备常驻售后和技术支持团队，能够提供原厂级的售后服务和技术支持。

10.5 上门响应时间不超过4小时。

10.6 厂商应对用户提供机柜、列间空调、列头配电柜、动力环境 监控系统等全套软硬件设备的使用及运维培训。

七、项目实施要求：

（一）项目实施时间要求：合同生效日后，60日历天内将合同标的全部交付并安装调试集成完毕。

说明：本“1、项目实施时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照无效响应文件处理。

（二）安全保障要求：

杜绝一般事故等级以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。成交供应商在项目实施过程中必须采取必要的安全防护措施，确保进入项目现场的人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，由成交供应商承担全部责任。

（三）项目组织要求：

提供科学合理的项目组织方案，包含项目管理方案（包括但不限于整体管理、范围管理、时间管理、建设团队管理及架构、风险管理、风险控制措施、项目质量控制、项目进度安排等内容，保证系统建设质量、项目安装调试和按期进行系统试运行。

八、售后服务要求及培训要求

（一）售后服务要求

1、质保期要求：从验收合格之日起，提供不少于2年免费质保（含软件免费升级服务）。

说明：本“1、质保期要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2、售后服务具体要求

（1）质保期内，中标人应提供人员配置清单、中标人应免费提供软件日常维护、培训、性能优化等服务。中标人应提供电话技术支持、上门服务、定期的系统检查等多种服务形式，并提供完善的售后服务方案。

（2）质保期内，若系统出现故障，中标人需立即做出响应和安排，并安排专业人员在4小时内到达现场，24小时内解决问题；需要立即提供故障处理、维修方案、应急措施、应急方案。

（3）质保期外，投标人应根据项目特点提供服务响应方式及时间、故障处理、维修方案、应急措施和应急方案。

（二）培训具体要求

1、投标人需提供完整的用户培训方案（包含但不限于：①培训人员设置、②培训时间及培训内容，培训对象包括采购人管理部门人员、机房使用人员、机房运维人员）。

2、培训内容包括但不限于以下培训内容：

（1）机房系统的架构、原理；

（2）机房系统管理、配置培训；

（3）机房系统的使用培训；

（4）机房系统的日常维护。

九、报价要求

不接受超过人民币250.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。

说明：“九、报价要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

十、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

项目安装调试完毕，由中标人向采购人提交验收报告，采购人按照合同、招标文件和验收标准组织项目验收。

验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

系统验收：中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

采购人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度（软硬件）、性能进行检验。其检验结果将作为验收标准的组成部分之一。

验收时中标人必须派代表参加。

验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

中标人所提供的设备需满足采购清单的设备性能指标要求。

要求提供的设备、产品、文件（装箱单、保修单、随箱介质等）满足招标要求及验收标准。

十一、所投产品须满足国家强制性标准的，所投产品须满足对应的强制性标准（如有新标准，按新标准执行），不满足国家强制性标准按无效投标文件处理。中标后经核查证书存在吊销、注销、暂停、过期等失效情形，均视为实质性不响应，按无效投标文件处理，并取消其中标资格。

十二、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏师范大学

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

政府采购客户端工具输入报价自动生成

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：    （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年  月  日

(有效期内的受托人身份证扫描件附后)

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：      所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、       （证明材料扫描件附后）

2、      （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、       （证明材料扫描件附后）

2、      （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（江苏师范大学）的（江苏师范大学高算力机房建设）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（服务器机柜），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

2.（微模块组件），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

3.（     ），属于（   ）行业；制造商为（   ）（企业名称），从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于   （□中型企业、□小型企业、□微型企业，请填写或勾选！）；

......

注：须按招标文件第六章《采购需求》五、项目采购清单中的产品依次填写。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏师范大学高算力机房建设项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0164）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：         （电子签章）

日期： 年 月 日

九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

一、算力区

1、（服务器机柜）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（微模块组件）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

3、（行间空调）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

4、（恒湿机）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

5、（配电柜）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

6、（ UPS ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

7、（标准款蓄电池）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

8、（电池架）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

9、（双路精密配电柜）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

10、（微模块机房动力环境监控系统）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

11、（第三方配电仪表设备接入软件）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

12、（新风排风）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

13、（150L柜式七氟丙烷灭火系统）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

14、（火灾自动报警及消防联动控制系统）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

15、（智算资源管理平台软件）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

16、（智算资源管理平台硬件）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

二、展示区

1、（机房环境预制化产品）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2、（增强双层隔断防火玻璃）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

3、（演讲台）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

4、（安防监控）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

5、（ 终端 ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

6、（语言智能展示平台）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

十、投标人明确表示无需预付款的承诺函

我单位在参加江苏师范大学高算力机房建设项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2026-0164）政府采购活动，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

投标人：     （电子签章）：

日期：   年  月  日

十一、预付款支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥      大写：人民币      。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同标的全部交付并安装完毕并验收合格后，由甲方根据审批流程办理政府采购资金结算手续，经审核后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥      大写：人民币      。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。