采购需求

- 一、本项目不接受超过580.35万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价和单价报价超过2.65元/吨人民币的报价。报价包括：2000吨污水处理设施、税金、运费、安装、调试、人工、电费、在线检测设备、药剂试剂、备用备件、设备维修、污泥处置费等全部费用。

二、项目概况

1.项目名称：丰县欢口镇生活污水处理服务项目

2.采购人：丰县欢口镇人民政府

3.服务期：3年，自签订合同之日起开始计算

三、服务范围及内容

1、委托管理服务事项

（1）提供2000吨污水处理设施，并完成安装调试、日常维修、更换、养护以及管理和运行服务，保证工艺设备正常运行并达到规定的处理效果。

（2）污水处理设施运营情况记录，管理档案、资料，定期人员培训服务等。

（3）法规和政策规定及授权的其它事项。

2、出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。氨氮（mg/L）≤5（8）、总磷（mg/L）≤0.5、COD（mg/L）≤50。

3、服务期限：3年。

4、委托运营管理形式 ：委托经营。投标人在投标前须自行踏勘现场，充分了解原有设备现状、权属情况,中标单位与原设备权属单位不一致的，原有设备由中标人自行洽谈租赁或购买，全部费用、风险由中标人承担。

5、污水处理设施管理服务人员数量：≥2人。

6、污水处理设施管理服务目标

各项管理服务指标执行，按行政主管部门规定的各项标准，要求污水处理设施出水水质一级A标准达标排放，各项管理服务到位。

7、设计日处理2000t/d一体化污水处理设备一套并提供相关运维。

8、项目工艺流程：污水处理采用MBR膜工艺；污泥处理为叠螺式压滤机处理工艺。主要水处理构筑物：调节池、生化池、MBR膜池、脱泥机房、污泥房、风机房、在线监测间、仓库等部分辅助生产建筑物和生活设施。

污水处理采用MBR膜工艺，出水水质执行一级A标准；污泥处理为叠螺式压滤脱水处理工艺。

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。