招标文件

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目

-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

采 购 人：徐州市云龙区城市管理局

采购代理机构：江苏瑞阳工程咨询有限公司

二〇二六年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

- 投标邀请

江苏瑞阳工程咨询有限公司对徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1. 本项目采用网上注册登记方式。

2. 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年7月21日北京时间09:30

2.开标时间：2026年7月21日北京时间09:30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称:徐州市云龙区城市管理局

2.地址:江苏省徐州市云龙区淮海文博园18号

3.采购项目联系人:赵晨

4.电话:0516-85901090

六、采购代理机构

1.名称：江苏瑞阳工程咨询有限公司

2.地址：徐州市云龙区绿地商务城D座516室

3.联系方法：0516-83200699

4.采购项目联系人：宋雅、孙玉琦

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位携带 CA 证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。投标人不足3家的，不得开标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、（财库(【2026]2号）文件。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市云龙区城市管理局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏瑞阳工程咨询有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：1500万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：详见采购需求。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：按照徐州市政府采购协会发布的《徐州市政府采购代理服务行业收费指导价》标准的90%计取，由采购人支付。标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 3、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成，）； 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5项必须提供，否则投标将被拒绝）： 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2、财务状况报告，至少提供： 投标人的提交首次投标文件时间前6个月内（不含“首次投标文件提交的截止时间”当月）任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或投标人基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或其上一年度经审计的财务报告扫描件； 3、投标人的提交首次投标文件时间前6个月内任何1月（不含“首次投标文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即提供投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》)； 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 2、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 - 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》。 - 五、价格折扣文件格式： 1、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人如为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，必须提供，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 - 2、投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 政府采购中实施本国产品标准及相关政策 1.本项目对采购本国产品给予政策支持，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超过1500万元（人民币）（采购预算金额）的投标报价。报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装、调试、运行维护、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年7月21日北京时间09:30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： - 投标文件提交与接收时间： - 提交投标文件截止时间（2026年7月21日北京时间09:30）前。 - 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 - 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2026年7月21日北京时间09:30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案优劣顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：宋雅、孙玉琦 联系电话：0516-83200699 地址：徐州市云龙区绿地商务城D座516室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息

收款人：江苏瑞阳工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行股份有限公司徐州泰隆支行

账号：60120188000169389

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 投标人为“小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人投标文件中提供的相关材料为准），投标人评审价格=《开标一览表》中的“总价” *（1-10%）得分四舍五入保留小数点后2位。 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） |
| 商务部分 （14分） | 企业综合实力 （3分） | 投标人具有有效的ISO三体系认证（ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系）证书，每有一项得1分，最高得3分。 （注：认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。提供证书原件扫描件及查询截图加盖公章，未提供的不得分。） |
|  | 公司资质（2分） | 投标人具有环保工程专业承包三级及以上证书，提供环保工程专业承包三级得1分；提供环保工程专业承包二级及以上得2分。本项最高得2分。 （注：须提供证书原件的扫描件，不提供不得分；证书须在有效期内。） |
|  | 项目人员配置 （5分） | 1、项目技术负责人具有环保类高级及以上工程师职称证书得2分；其他人员具有环保类中级及以上工程师职称证书得1分，本项最高得3分。 2、拟投入本项目的服务团队中具有机电专业二级及以上建造师证书得2分，最高得2分。 以上人员不重复得分，满足多个条件的，仅计取一个。 （注：须提供人员证书原件扫描件，以及本单位开标前6个月内任意一月为其缴纳社保的证明，人员需为投标人自有人员，投标人以挂靠公司、投资子公司等方式提供的人员不予认可。） |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自2023年6月1日（含）以来承担过与本项目相同或类似项目业绩的，每个得2分，最高得4分。 （注：提供项目合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准） |
| 技术 部分 （56分） | 工艺设计方案 （10分） | 根据投标人工艺设计方案进行打分： 1、包括但不限于工艺设计、工艺成熟程度、技术先进性、设备选型是否满足技术要求； （1）方案合理、逻辑清晰，切实可行的得5分； （2）方案合理、逻辑清晰，较可行的得3分； （3）方案合理、逻辑清晰，基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 2、包括但不限于药剂添加、系统完整度、自控程度及控制逻辑是否清晰等； （1）方案合理、逻辑清晰，切实可行的得5分； （2）方案合理、逻辑清晰，较可行的得3分； （3）方案合理、逻辑清晰，基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 根据投标人提供的实施方案合理性和完备性进行打分：现场提出具体实施方案，按时保质的情况下完工，包括但不限于实施内容、进度要求等。 （1）方案、流程合理、切实可行的得10分； （2）方案、流程较合理、较可行的得6分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得4分； （4）方案、流程不合理、可行性低得1分； （5）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 安装、调试、培训方案 （10分） | 1、根据投标人提供的方案合理性和完备性进行打分：项目实施过程中有切实可行的运输、设备进场、吊装就位，及安装等内容。 （1）方案、流程合理、切实可行的得5分； （2）方案、流程较合理、较可行的得3分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 2、根据投标人提供的培训、调试方案合理性和完备性进行打分：投标人的调试方案、试运行方案、培训方案等方面进行打分。 （1）方案、流程合理、切实可行的得5分； （2）方案、流程较合理、较可行的得3分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 环保措施 （5分） | 根据投标人采用的环保措施方案合理性和完备性进行打分： 投标人应具备的减少环境影响的措施包括并不限于减少排放、减少噪音、减少能耗、减少水耗、减少废物产生等； （1）环保措施方案措施合理，切实可行的得5分；； （2）环保措施方案措施合理、较可行的得3分； （3）环保措施方案措施合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 应急预案 （5分） | 根据投标人提供的应急预案合理性和完备性进行打分：项目实施过程中有切实可行的应急预案、安全施工预案等。 （1）预案合理、切实可行的得5分； （2）预案较合理、较可行的得3分； （3）预案不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供预案或预案不满足要求得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 合理化建议 （5分） | 根据投标人提供有指导性的合理化建议进行评分。 （1）方案、流程合理、切实可行的得5分； （2）方案、流程较合理、较可行的得3分； （3）方案、流程不够合理、基本可行的得1分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 售后服务 （11分） | 1、根据投标人提供的售后服务方案（内容包括：技术服务、培训、售后服务响应等内容），由评审小组综合评审后打分； （1）售后服务方案全面详尽、措施切实可行的得7分； （2）售后服务方案全面详尽、措施较可行的得4分； （3）售后服务方案全面详尽、措施可行的得2分； （4）未提供方案或方案不满足要求得0分。 2、在满足招标文件要求的质保期时间上，每多一年加0.5分，最多得1分。 3、为保证该项目稳定运行，自项目验收合格交付后，投标人承诺提供免费运维服务，每一年加1分，最多得3分。 本项最高得11分，最低得0分。 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

- 拟签订的合同文本

（以采购人与中标人最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2项目实施方案详见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1本合同总金额为人民币大写金额        （小写金额：       ），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

（1）合同签订且乙方向甲方出具等额预付款保函后 15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十 (40%)小写¥ 	     大写：人民币    	。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的相应金额的正式发票；如卖方未提供发票的，买方有权拒绝付款。

（2）合同标的全部交付并安装完毕，验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之六十 （60%)小写¥     大写：人民币     。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；如卖方未提供发票的，买方有权拒绝付款。

2、买方出具的验收合格证明。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

（1）合同签订后 15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之三十 (30%)小写¥ 	   大写：人民币    	。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的相应金额的正式发票；如卖方未提供发票的，买方有权拒绝付款。

（2）合同标的全部交付并安装完毕，验收合格后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之七十 (70%)小写¥     大写：人民币     。将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的相应金额的正式发票；如卖方未提供发票的，买方有权拒绝付款。

2、买方出具的验收合格证明。

合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行账号：

收 款 人：

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。逾期超过  日的，买方有权解除合同追究卖方违约责任，卖方应退还已收取的全部费用。卖方造成买方损失的，还应全额赔偿。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，     日内将合同标的全部交付并安装完毕。

8.2项目实施方案详见合同附件7。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后   10  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《所投产品的技术规格和技术参数》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

(要求见招标文件第六章《采购需求》。

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件7：项目实施方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

徐州市云龙区城市管理局 （买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：                   ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

- 2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

(2) 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 0 %提交的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%）。

6.合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏沛源工程项目管理有限公司一份存档。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：                 为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：_________________________________

法定代表人： __________________

卖方（签章）： ________________________________

法定代表人：___________________

联系人：___________________

开户银行：_____________________________________

银行帐号：_____________________________________

第六章 采购需求

一、本项目采购的是非进口产品。

二、本项目不接受超过1500万元（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装、调试、运行维护、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目说明

1、采购人：徐州市云龙区城市管理局。

2、项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购。

3、采购包划分：本项目共分为1个采购包。

4、项目概况：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购；包含但不限于采购、安装、调试一体化。

5、供货期（含安装调试工期）：120日历天，签订合同且接到采购人通知后 120 日历天内完成所有设备供货、安装、调试。

四、项目内容及技术参数要求

（一）项目背景

本项目渗滤液处理系统处理对象为新鲜渗滤液、设备冲洗水、场地冲洗水、除臭废水的混合污水，处理规模为150 t/d，采用“预处理+两级AO+外置式膜生物反应器UF+高级氧化/NF（保障）”工艺，排水执行污水排入城镇下水道要求。

（二）主要内容及要求

# 1．总体要求

          - 本项目为徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目污水处理系统，对项目污水处理系统的功能设计、设备构成、供货、结构、性能、安装和调试试验、培训等方面提出了具体技术要求。投标人应提供满足本技术规格书要求所必需的全套设备及各项服务，包括：水泵、电机、轴承等所有附件及随机备品配件等，并对系统完整性、成熟性及先进性负责。如有遗漏投标人应予以免费提供补充。

          - 投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足招标人使用要求，保证能通过招标人的质量验收、竣工验收等各类验收。

          - 投标人应保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，供应商对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

          - 投标人中标后须与招标人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，招标人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经招标人确认同意。

# 2．项目分界面

# 2.1 与各工艺设备项目界面

          - 进水（渗滤液及生产废水）：垃圾压缩转运系统项目负责将渗滤液泵送至调节池指定位置，冲洗废水由排水沟、管道收集至地下一层集水坑内。地下一层集水坑及之后、调节池及之后的设备、管道、阀门均在本项目范围内。出水池应预留接至槽罐车的泵送系统，含输送泵、管道及阀门，泵送系统属于本项目范围内。

          - 出水：本项目负责将达标尾水送至污水在线监测井。

          - 污泥：污水处理系统产生的所有污泥均需要妥善处理，污泥处理相关的所有设备、管道、阀门均属于本项目范围内，投标人将污泥的含水率降至80%以下，并输送至转运卸料槽。

          - 臭气：气浮设备需配备除臭罩，其他需除臭的设备、或水池（水罐）预留臭气接口法兰，并提供臭气指标及除臭风量。

          - 污水处理系统水池池上空间及风管设置有毒有害气体及易燃气体在线监测报警装置，属于自控项目。

# 2.2 与土建工程界面

          - 1）设备基础等

          - 设备基础、预埋件、预埋管、预埋套管、水池墙体的预留洞等由设备安装单位出条件图，设备基础、预留洞及盖板由土建单位施工，投标人进行现场指导并确认；预埋管、预埋套管、预埋件由投标人供货，土建单位施工，投标人进行现场指导并确认。设备需要的钢结构基础/支撑、减振装置由投标人供货并施工。

          - 2）给水

          - 土建单位敷设给水管道至污水处理设备间指定位置，土建预留接口和手动控制阀门。接口至各用水点（包含接口施工、含生产用水点、洗手盆、洗涤池等用水点）均属于投标人实施范围。供水管支路设水表（水表由投标人负责，水表安装位置应满足规范测量的相关要求）。

          - 3）污水

          - 工艺排水采用管道收集，排至调节池后，由投标人负责安装。投标人需明确工艺排水量，膜组件规模的配置必须考虑这部分水量。

          - 4）电气

          - 污水处理系统设备安装范围内的电气设备以设备控制柜的进线电源电缆头为界，电缆头以下为本项目范围，电缆头以上（包括电缆头）为土建范围。

          - 接地系统（工作接地，保护接地等）以接地预埋连接板为界，界面以上室内外接地连接线、电缆支架接地、桥架接地以及各设备接地（包括上述但不限于此）的供货及施工等属本项目范围；其余内容（包括接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及构筑物防雷保护装置）属土建范围。除利用构筑物自然金属体作为接地装置外，因电气设备接地所需的人工接地极的供货及施工等属本项目范围。

          - 污水处理系统设备安装范围内的需室外直埋敷设的电缆所需沟槽的开挖及电缆敷设完毕后的回填均属本项目范围。

          - 5）管架、桥架等

          - 所有室内管道、电缆所需的管道支架、吊架、电缆桥架等均由投标人实施。室外工艺管廊架基础（若有）由土建单位实施，管廊架、工艺管道及管道固定支架等（若有）由投标人实施。

# 2.3 与全厂自控系统项目界面

          - PLC接口形式采用以太网光口或电口，现场配套工业以太网交换机，以配套工业以太网交换机通讯接口为界，接口以下为本项目范围，接口连接至厂区整体监控系统的光缆或网线及其敷设由全厂自控系统项目负责，不属本项目范围。

          - 本项目需对上位全厂自控系统开放通讯协议，使上位系统对污水处理系统实现监控及远程控制功能，本项目需要配合全厂自控系统标完成整个控制系统的数据采集及联动调试。

# 3．主要技术参数、性能

# 3.1 设计条件

## 3.1.1 处理对象及设计规模

          - 本渗滤液处理系统处理对象为渗滤液、冲洗废水、废气处理系统废水、生活污水的混合污水，处理规模为150 t/d。

## 3.1.2 设计进水水质

          - 垃圾转运站产生的渗滤液均为新鲜渗滤液，其污染物浓度很高，设备冲洗水中掺杂了部分的渗滤液，其污染物浓度相对较高，场地冲洗水中污染物浓度相对较低。根据工程设计基础资料及类似工程经验，预测进水水质指标见下表：

表 设计进水主要水质

| 类别 | COD（mg/L） | BOD（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TN（mg/L） | SS （mg/L） | TP（mg/L） | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合设计进水水质 | 40000 | 20000 | 600 | 800 | 3000 | 100 | 6-9 |

设计水质指标供参考，具体需投标人根据以往运行经验进行复核确定。

## 3.1.3 设计出水水质

根据环评批复，本项目排水pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP执行徐州市新城区污水处理厂接管标准，具体要求见下表：

表 ★出水主要水质指标

| 指标 | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN （mg/L） | TP （mg/L） | SS （mg/L） | pH值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | ≤350 | ≤200 | ≤30 | ≤40 | ≤4 | ≤250 | 6~9 |

其他要求：色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表4排放浓度限值，粪大肠菌群排放浓度参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表2排放浓度限值，动植物油参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。

# 3.2 工艺系统描述

★本项目工艺流程为：预处理+两级AO+外置式膜生物反应器UF+高级氧化/NF（保障）。具体工艺流程如下：

图 工艺流程图

混合污水首先通过格栅去除大颗粒污染物后进入暂存池，达到设定液位时，提升泵将污水泵送至微滤机/隔油设备等，去除污水中的小颗粒污染物、悬浮物和油类。

之后污水通过提升泵进入混凝气浮单元，该单元需要分别投加混凝剂PAC和助凝剂PAM，进一步去除污水中的油类、部分悬浮物和总磷，混凝气浮产生的浮渣（物化污泥）经储泥池暂存后泵送至叠螺脱水机进行处理。混凝气浮出水自流进入调节池，进行水质水量的调节。

调节池的污水通过提升泵送入A/O池（缺氧/好氧池）进行生化处理，降解污水中的大部分有机物（COD）和氨氮、总氮。A/O池的混合液出水进入外置式超滤（UF）系统实现泥水分离；超滤膜截留的活性污泥浓缩液回流至A/O池以维持系统污泥浓度，确保生化反应高效进行，同时产生生化污泥经储泥池暂存后泵送至叠螺脱水机处理。

超滤产生的清液进入高级氧化系统或NF系统，出水最终通过泵输送至室外污水管网达标排放。

叠螺脱水机同时处理预处理污泥、生化段产生的污泥以及后续高级氧化段产生的污泥。叠螺处理后的出水进入调节池，脱水产生的干污泥则通过螺旋输送机输送至垃圾坑外运处置。

污水设备生化区和污泥脱水区以及调节池区域存在臭气，由中转站除臭系统统一设计。

# 3.3 基本技术要求

以下处理系统各单体部分的工艺要求描述包括但不限于采购需求已限定处理工艺及所含单元与设备，投标人应根据科学实效的垃圾渗滤液处理工艺理论，实际设备的规格、材质与性能，确定应采用的工艺流程与单元设计，并按工艺流程的路线顺序提具所有单元及设备的设计参数等。

## 3.3.1 预处理系统

1、调节池

调节池对渗滤液及生产废水进行水量、水质调节。

调节池2格，设置潜水搅拌器和调节池提升泵。

2、混凝气浮单元

包含混凝气浮设备及配套的加药系统。

加药系统应配备准确的计量装置。

加药罐体需设置液位计，信号上传至PLC，并配备低液位报警。

所有工艺设备的状态信号（开、停、故障）均需上传至PLC，同时中央控制室均能远程控制设备的启停（具体控制设备待中标后由业主、设计院确定）；

3、中间水池/调节池

中间水池1格，设置潜水搅拌器和中间水池提升泵。

★调节池内所有设备电机、仪表均需考虑防爆，防爆等级为EX、IIA、T1，仪表采用隔爆型。

所有工艺设备的状态信号（开、停、故障）均需上传至PLC，同时中央控制室均能远程控制设备的启停（具体控制设备待中标后由业主、设计院确定）；

## 3.3.2 MBR生化系统

MBR系统由“AO生化反应池+外置式超滤膜”组成，主要作用为削减大部分污染物。MBR系统需具备较强的脱除氨氮和总氮的能力。

MBR系统包括反硝化池、硝化池、超滤系统（采用外置式超滤膜）、冷却系统、曝气系统、消泡剂投加系统等。

★MBR系统需采用较高充氧能力的曝气系统。

鼓风机采用空气悬浮鼓风机，安装在室内。

风机进硝化池曝气管需设置电动调节阀，信号上传至PLC，同时中央控制室能远程控制电动调节阀的开度，并满足超风量运转。

反硝化池、硝化池内的设备需耐受本项目污水的腐蚀。

★硝化池需配备溶解氧、pH、温度、液位、污泥浓度等在线测量仪表，并将测量数据传输至在线控制系统。

★投标方应采用外置式管式超滤系统，为集成式一体化设备，投标方按照招标文件对资料的要求提供详细的资料和图纸。

★投标方在投标文件中需提供超滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等；列出膜壳的选取，规格型号、材质、各项参数；超滤膜的清洗条件、周期、清洗方式与设置；膜的使用寿命、更换周期、年通量衰减率。

所有工艺设备的状态信号（开、停、故障）均需上传至PLC，同时中央控制室均能远程控制设备的启停（具体控制设备待中标后由业主、设计院确定）；所有≥15 kW的电机均需设置电流表，电流信号均需上传至PLC。

MBR系统需采取有效的泡沫控制措施，避免泡沫外溢。

MBR系统需采取有效的温度控制措施，在夏天和设计流量下，曝气池温度不超过38 ℃。

MBR系统需设置完善的自控系统，自控仪表、PLC等需为知名品牌。

MBR系统中液下搅拌器、泵类、加药设备需为国内或国际知名品牌。

## 3.3.3 加热恒温与冷却系统

（1）如需对好氧反应装置内的水体进行冷却，可根据水量大小，自行合理设计冷却水系统。

（2）加热与冷却系统，需根据在线温度监控仪表的数据，进行在线连续控制。

## 3.3.4 高级氧化系统

高级氧化系统作为本项目的污水处理系统的保安系统，需保证最终出水能达到本工程出水要求。

所有工艺设备的状态信号（开、停、故障）均需上传至PLC，同时中央控制室均能远程控制设备的启停（具体控制设备待中标后由业主、设计院确定）；所有≥15 kW的电机均需设置电流表，电流信号均需上传至PLC。

## 3.3.5 纳滤系统

纳滤系统在工艺中主要对渗滤液中CODCr及重金属的去除。

投标方应采用一体化撬装设备，投标方按照招标文件要求提供详细资料。

★投标方在投标文件中需提供纳滤膜类型的选取说明，包括膜材质、孔径、规格型号、设计通量、设计使用面积、运行压力及各项参数等；列出膜壳的选取，规格型号、材质、各项参数；纳滤膜的清洗条件、周期、清洗方式与设置；膜的使用寿命、更换周期、年通量衰减率；浓液的产量及处理方式。

所有工艺设备的状态信号（开、停、故障）均需上传至PLC，同时中央控制室均能远程控制设备的启停（具体控制设备待中标后由业主、设计院确定）；所有≥15 kW的电机均需设置电流表，电流信号均需上传至PLC。

## 3.3.6 叠螺脱水系统

叠螺脱水系统处理的对象包括预处理、MBR单元产生的剩余污泥和混凝气浮单元产生的化学污泥，叠螺脱水系统位于车间一层的污泥脱水车间。

★污泥脱水后的含水率应不高于80%，输送至垃圾斗，后续由采购人负责外运处置。

叠螺脱水系统设备需为国内知名品牌。

叠螺脱水系统需配套加药系统。

所有工艺设备的状态信号（开、停、故障）均需上传至PLC，同时中央控制室均能远程控制设备的启停（具体控制设备待中标后由业主、设计院确定）；所有≥15 kW的电机均需设置电流表，电流信号均需上传至PLC。

## 3.3.7 噪声控制

选用低噪声设备，对高噪声设各采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。相关降噪标准同时符合环评及其批复要求。

## 3.3.8 管道系统

管道系统设计寿命30年。

所有管道要求能耐受1.6 MPa压力。

所有管道系统必须采用防腐材料，管道适应渗滤液的水质要求。

★鼓风机向MBR生反池供气的空气管道全部采用304不锈钢材质；室内≤DN200的重力流污水管道采用UPVC，其他污水重力流管道均采用HDPE双壁波纹管；所有压力流污水管道采用PE实壁管，压力等级1.6 MPa。

## 3.3.9 在线监测要求

系统中需设置的在线检测项目如下：

调节池仪表采用隔爆型。

生产废水进水流量；初期雨水进水流量；渗滤液进水流量；调节池出水管流量。

各水池（根据需要）、药剂罐液位，且具备高低液位报警。

加药泵出口流量计。

自清洗过滤器进出口压力。

反硝化池温度、ORP；硝化池DO、pH、温度；风机风量、风压；生反池污泥浓度。

冷却塔温度、污泥进水口温度；冷却污泥泵出口温度、冷却污泥回流管温度、冷却水管换热前后温度。

各排泥管流量计。

膜组件进出水流量、pH、电导率、温度；膜组件进水过滤器进出口压力；膜组件回流流量、压力；膜组件清液罐液位（需现场显示）、pH。

脱水机进口流量计。

对可能存在可燃或有毒气体泄漏的场所设置可燃及有毒气体探测器，并在危险区域外设置声光报警器。

出水在线监测仪表（位于在线监测间）如下表所示，信号上传至中控室及当地环保局。应满足当地环保局要求并通过相关验收。

| 1 | pH/T在线检测仪 | pH：1~14、T：0～100℃，满足环保要求 | 1套 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | COD在线检测仪 | 重铬酸钾法0～1000 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 3 | NH3-N在线检测仪 | 0~100 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 4 | 总磷在线检测仪 | 0~10 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 5 | TN在线检测仪 | 0~100 mg/L，满足环保要求 | 1套 |  |
| 6 | 数采仪 | 带Modbus接口，预留与环保部门通讯接口，满足环保要求 | 1套 |  |
| 7 | 取样系统 | 包含采样泵、采样管路等，满足环保要求 | 1套 |  |

# 3.4 主要设备清单（参考）

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 核心参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集池系统 | 格栅机 | 栅间隙3 mm，流量>8 m3/h，安装角度75°材质：304，耙齿：ABS | 台 | 1 |  |
|  |  | 搅拌机 | 潜水搅拌器，功率大于1.5 kW，主机材质304材质，导轨及提升材质SUS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 提升泵 | 切割潜污泵泵，流量15 m3/h，扬程20 m，过流部件不锈钢304 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 预处理系统 | 微滤机 | 进水流量Q=20 m3/h，不锈钢304材质，内网60目 | 台 | 1 |  |
|  |  | 隔油设备 | 进水流量Q=20 m3/h，不锈钢304材质 | 台 | 1 |  |
|  |  | 排泥泵 | Q=5 m3/h，H=20 m，不锈钢304， | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 搅拌机 | 潜水搅拌器，功率大于1.5 kW，主机材质304材质，导轨及提升材质SUS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 提升泵 | 潜污泵，流量15 m3/h，扬程20 m，不锈钢304 | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 气浮机 | 溶气气浮，处理量20 m3/h，带2个反应槽，碳钢防腐材质 | 台 | 1 |  |
| 3 | 调节池系统 | 搅拌机 | 潜水搅拌器，功率大于2.5 kW，主机材质304材质，导轨及提升材质SUS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 提升泵 | 流量8 m3/h，扬程15 m，不锈钢304 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 缺氧生化系统 | 进水过滤器 | 袋式过滤器，过流量20 m3/h，壳体SUS304 | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 搅拌机 | 潜水搅拌器，功率3.0 kW，主机材质304材质，导轨及提升材质SUS304 | 台 | 4 |  |
| 5 | 好氧生化系统 | 空气悬浮 风机 | 风量大于50 m3/min，水深大于6000 mm | 台 | 3 | 2用1备 |
|  |  | 曝气器 | 专用曝气器，PP材质，总曝气风量大于100 m3/min | 套 | 1 |  |
|  |  | 内回流泵 | 卧式离心泵，Q=15 0m3/h，H=13 m，过流材质304不锈钢 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 6 | 生化冷却系统 | 冷却污泥泵 | 卧式离心泵，Q=150 m3/h，H=20 m，过流材质304不锈钢 | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 换热器 | 热端流量150 m3/h，40-35 ℃，冷端流量150 m3/h，27-32 ℃，换热面积板大于70 m2；片材质SS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 冷却塔 | 循环量150 m3/h，材质FRP，进出温度37~32 ℃，湿球温度28 ℃ | 台 | 1 |  |
|  |  | 清水泵 | 立式离心泵，流量150 m3/h，扬程15 m，泵体及叶轮材质铸铁 | 台 | 1 |  |
| 7 | 超滤系统 | 超滤进水泵 | 卧式离心泵，污水流量7.5 m3/h，扬程35 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 超滤系统 | 外置管式超滤膜系统，处理能力150 m3/d，含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 纳滤系统 | 纳滤进水泵 | 卧式离心泵，污水流量7.5 m3/h，扬程35 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
|  |  | 纳滤系统 | 处理能力150 m3/d，含进水过滤器、循环泵、膜、集成支架、电气自控等。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 产水外排泵 | 立式离心泵，流量8 m3/h，扬程20 m，泵体及叶轮材质SS304 | 台 | 1 |  |
| 9 | 高级氧化系统 |  | 设计配套，处理规模10 m3/h，碳钢防腐材质 | 套 | 1 |  |
| 10 | 加药系统 |  | 设计配套，含搅拌机，溶药桶，加药泵（流量可调） | 批 | 1 |  |
| 11 | 污泥处理系统 | 污泥进料泵 | 螺杆泵，Q=5 m3/h，H=20 m，不锈钢304 | 台 | 2 | 1用1备 |
|  |  | 污泥脱水机 | 叠螺脱水机，主体材质SS304，干接点通讯 | 台 | 1 |  |
|  |  | 螺旋输送机 | 长度5m，直径Ø260，碳钢防腐，内衬尼龙板 | 台 | 1 |  |
|  |  | 絮凝剂 投加装置 | 0-500 L/h，流量可调 | 台 | 1 |  |
| 12 | 自控系统 |  | PLC自控，大屏显示，工业上位机，就地柜等 | 套 | 1 |  |
| 13 | 仪器仪表 |  | 设计配套，含液位计、温度计、压力传感器、流量计、DO传感器等 | 批 | 1 |  |
| 14 | 管道阀门 |  | 设计配套 | 批 | 1 |  |
| 15 | 安装调试 |  | 设计配套，含污泥、菌种、药剂、营养盐等 | 批 | 1 |  |

# 4．工艺设备技术要求

# 4.1 总体要求

污水处理系统设备（包括所有需要的辅助设备）应满足以下总体要求：

1）投标人提供的设备应能保证在所在地区的气象条件下每日24小时连续平稳运转，并能在长期停运后，仍然能够正常启动运转。投标人应根据本项目处理介质，并结合自身经验对污水处理系统成套设备进行优化配置，并在投标文件中提供详细计算过程和主要设计参数。

2）投标人提供的所有设备和材料应是全新的，同类设备和配件应统一品牌。所有转动部分应设置保护壳，以防止事故发生。

3）除本章节中明确要求外，其余各设备过流部件材质应不低于304不锈钢。

4）“主要设备及性能要求”应满足章节本章节相关指标，若投标方因工艺优化导致设备与本招标文件描述不一致，则投标方同类或类似功能的设备在建设标准上也需满足本招标文件中对设备性能的要求。

5）距离设备1 m处噪声不高于85 dB（A）；

# 4.2 专用设备要求

## 4.2.1 气浮成套设备

投标人供货的渗滤液气浮设备应为成套装置，必须包括气浮池体及走道平台、刮渣机、溶气系统、加药装置、反应搅拌装置、喷淋装置、排泥装置、仪表、电控柜、电缆、阀门、管线等安全、有效、可靠运行的附件。

材质不低于如下要求：

（1）气浮池体：碳钢材质，抛丸除锈后达2.5a级后，内部三布五油FRP玻璃钢加强型防腐，外部底漆1道及面漆2道，内部管路UPVC材质。

走道平台：走道板采用玻璃钢格板，含扶梯及操作走道平台，爬梯扶手碳钢防腐。

（2）刮渣机：

链条：PA6；

链轮：尼龙材质；

刮板：不锈钢304+平带板；

传动轴：碳钢+FRP材质；

液位控制系统，调节堰、丝杆：304不锈钢；

（3）溶气系统：

溶气罐：内部全部组件304不锈钢；

液位平衡控制器：主体不锈钢304；

溶气系统支架：碳钢防腐；

溶气专用释放器：ABS材质，内部螺栓304；

释放管路：化工级UPVC材质。

回流水泵：过流部件SUS304材质；

回流水泵至溶气罐管道、阀门：化工级UPVC材质。

3）性能要求

设备数量：气浮设备：1套；PAC/PAM制备及投加装置：1套。

处理对象：垃圾中转站渗滤液及生产废水混合废水

处理能力：＞20 m3/h

溶气压力：0.4~0.55 MPa

结构形式：平流式组合气浮，部分回流加压射流溶气。

气浮池体含反应区（2格）、接触区、分离区、浮渣槽、清水槽、锥形底（污泥斗）。

噪音：设备外1米噪声级需小于85 dB（A）。

## 4.2.2 立式离心污水泵

每台管道泵应成套地配备齿轮减速电机；联轴器；机座；进水和出水配管；等安全、有效及可靠运行所必需的附件。

工作介质：渗滤液及生产废水、脱水滤液等

环境温度： +0℃～+45℃

应能每天24小时连续运转

★水泵主要材质不低于304不锈钢。

## 4.2.3 潜水搅拌机

每台潜水搅拌器应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、就地接线箱和按钮箱以及所需电缆，每台搅拌器应带有提升装置如提升导轨、提升链、手柄、支架及葫芦。

搅拌器全部的重量受力在一个支架上，并且这个支架可承受搅拌器形成的推力。搅拌器、附件和电缆可在8米水深24小时持续潜水运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。在整个运行过程中性能稳定，无故障运行时间可达10,000小时以上。

★主要部件材质如下：

螺旋桨：不锈钢304或以上

主轴：不锈钢304或以上

机械密封：碳化钨/碳化钨

螺栓、螺母、垫圈：不锈钢304或以上

导轨、支架：不锈钢304或以上

提升链、绳：不锈钢304或以上

电缆外套：氯丁橡胶

提升装置起吊臂：不锈钢304以上

## 4.2.4 射流曝气器

投标方提供的射流曝气系统应为成套系统，含射流泵、曝气器、管道、阀门等。

曝气器应为免维护防堵塞型，曝气器材质应为耐腐蚀的聚丙烯或不锈钢材质，投标人提供的曝气装置必须适用于硝化池曝气的需要，应能有效地将来自鼓风机的有压空气，均匀地扩散于水体中，并能保持长期和稳定的曝气效果，以及停止供气时有效的闭合。

投标人应保证曝气系统的排列方式，保证曝气均匀、搅拌充分，不会造成池底的积泥。

★投标人提供的设备应成功应用于同类渗沥液处理项目中。

进入曝气器的空气应无需做空气净化，并应满足在长期连续使用或停用后再投入使用，均不会产生孔口的堵塞和混合液的回流。喷嘴、喉管、输气竖管及输气支管应适用于极限工作温度90℃。

★射流曝气器应符合下列特性：气水比应大于4；氧利用率（清水深8 m）≥35%；工作寿命不小于20年。适于5米以上水深曝气。

投标人应对射流曝气器的特性和维护的可靠性、经济性等方面进行必要的说明，并提供设备特性及性能保证。

## 4.2.5 空气悬浮鼓风机

每台空气悬浮鼓风机及其辅助设备应为成套装置，整组系统应包括入口过滤/消音器、隔音罩、出口扩压消音器、永磁高速电机、变频器、主控制器、出口柔性接头、止回阀、放空阀、手动蝶阀，就地控制柜以及其他有效和安全运行所需的附件。

投标人提供的设备应符合以下设计条件：

工作介质：    大气

空气吸入温度：－15℃～+40℃

出口压力：大于6 mH2O  (20℃)

## 4.2.6 单螺杆泵

投标人供货的单螺杆泵应为成套装置，除泵本体外，必须包括驱动电机、联轴器、底座、调速装置、就地控制箱，检测仪表等安全、有效、可靠运行的附件。

现场条件：

介质：污水处理系统污泥（含生化系统剩余污泥、气浮化学污泥）

水温：8～37℃

水中pH值：6～9

螺杆泵应采用单级、卧式、机械密封、容积式泵，变频调节的形式。

螺杆泵应实行24 h连续运行或间歇运行，无故障累积运行时间大于20000 h。

螺杆泵的电机（或通过减速器）与泵连接，并应安装在同一底盘上，泵与减速电机应通过弹性联轴器来连接，并须提供必要的安全防护装置（如防干运行装置等）。

电机应采用变频调速（配有变频器装置），额定功率应大于最大工作负荷10%以上，绝缘等级F，防护等级IP55，电源为3P、380V、50Hz。

轴封应采用机械密封。

泵体应包含轴承箱（双排轴承），轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃，确保泵平稳运行。机组噪音应小于75dB（A）（距离泵一米处测量）。

## 4.2.7 超滤/纳滤系统

超滤/纳滤系统须为集成式一体化设备，主要以满足整个系统的要求为主，投标方可根据自己的工艺路线确定系统的处理能力，但须考虑一定的设计余度以保证膜通量衰减后系统产量仍可满足系统要求。

系统所采用设备须具有较强的抗腐蚀能力，保证系统的使用寿命。

系统所采用的膜须具有较强的抗污染能力和抗氧化能力，使用寿命超过五年。

设备配置规模按150 m3/d设置。

系统的自动控制系统应充分考虑与全场中央控制系统的衔接。

## 4.2.8 叠螺脱水系统

包括污泥处理系统所有工艺、电气、仪控设备及附件的供货、安装和调试。具体包括但不限于叠螺脱水机、螺杆式污泥进料泵、干污泥螺旋输送机、PAM投配装置、所有安装支架、设备平台、所有管道与相连结的阀类、仪表、就地控制箱与配电接线等安全和有效运行所必需的附件。

（a）叠螺脱水机的进料为渗滤液及生产废水混合原液、生化系统产生剩余污泥和气浮设备产生的化学污泥。

（b）叠螺脱水机每周工作7日，每天工作12小时。

（c）工作环境：

温度-10℃～40℃

湿度 最大90%RH

（d）叠螺脱水机应布置在污泥脱水车间内，并设置平台便于检修维护。

（4）性能结构和材料

性能材质不低于如下要求：

浓缩部：SUS304；

脱水部：硬态SUS304

螺旋轴：材质SUS304，叶片端面倒角，表面采用特殊耐磨合金工艺加硬；

凝集混合槽：SUS304

喷淋头：316L

叠螺脱水系统须为无人值守全自动运行模式，从污泥进料、絮凝调理、脱水、卸泥到喷淋冲洗全流程自动完成，无需人工干预；具备 24 h 连续稳定运行能力，并可在中控室/手机端实现远程启停、参数设定、故障报警及数据记录。

加药装置计量泵采用机械隔膜泵，每种药剂的计量泵1用1备配置。

溶药罐配置搅拌器，有效容积应大于等于一天的药剂使用量。

# 4.3 电气控制

设备系统集成商负责整个污水处理系统内的电气系统的设备设计、供货、安装、调试、测试、验收等相关工作，保证系统在各种工况下安全稳定地运行，确保污水处理系统效率达到要求。

电气控制柜：

柜体采用GCK或MNS型开关柜，就地操作箱材质为不锈钢304。

控制柜体采用防腐蚀性强的不锈钢304钢板，厚度不小于2.0 mm，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域：水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

所有机械设备配套的控制箱，所采用的电气元件应为同一生产厂家的同一品牌系列，并与低压开关柜内所采用的厂家品牌系列相一致。

系统低压电源进线侧及单机30 kW以上的电动机需就地单独计量。

在单机15 kW及以上的出线回路上设置数字显示型表计，带标准485接口，测量出线回路上所有元器件的状态信号、所有电机的电气信号（电流、电压、电能）通过表计的485接口上传。

就地控制柜应符合下列要求：

（a）能对主机和辅助设备进行单独操作和以一条流水线为单元进行联动操作。

（b）配置向中心控制室传输各设备状态显示信号的接口。

（c）配置接收中心控制室的开、停控制信号的接口。

（d）配置短路、过载等保护，特殊电机还应根据电机特点提供专用保护。

（e）控制及保护回路分开，所有按钮，指示灯等必须匹配。

（f）控制柜应有输入输出信号外接端子，信号类型及要求详见自控部分相关章节。

就地按钮箱应满足下列要求：

（a）箱面设开（正反转）/停按钮，自动/手动转换开关及紧急停车按钮 ,手动控制优先；有变频装置的电机按钮箱需配置就地无级调速面板。

（b）箱面应有开/停，过载及电机故障信号灯

（c）按钮及信号灯颜色统一规定为：红—停，绿—开，黄—故障，白—电源指示。

变频器：

根据工艺需求须配置的变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机。变频器应针对电机进行一对一进行配置。

软启动装置：

系统内30 kW及以上的电机设备均需配置软启装置，50 kW以上电机必须设置外置旁路。

按钮箱、检修箱：

当电控柜（箱）不靠设备安装时，设备旁应配置按钮箱。按钮箱（检修箱）的户内防护等级IP4X，户外为IP65，外壳采用304不锈钢材料，防腐等级应达到防腐蚀类型WF2，抗机械冲击强度等级IK08，耐阻燃灼热丝试验750ºC，室外使用还应抗紫外线。箱体外形、色彩须征得雇主许可。箱体及遮阳雨蓬的外形、色彩要求统一协调，并须征得采购人许可。

接线盒：

水下电机等特殊设备还应配套接线盒，用于供电电缆与设备本体电缆的连接。接线盒采用不锈钢304材质，防护等级IP65。并配套不锈钢安装支架。

电缆及桥架：

（1）动力电缆采用YJV型低压电缆,控制电缆采用KVVP型控制电缆，开关量信号电缆采用KVVP型控制电缆,模拟量电缆采用DJYVP型计算机电缆。

（2）电缆桥架采用轻质、加强型结构的节能耐腐蚀钢制电缆桥架，执行标准GB/T23639-2017《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》；电缆桥架的厚度应满足国标要求。

（3）电缆桥架型式为托盘式、带盖板，电缆桥架及其附件所用材料应采用304不锈钢材质，电缆桥架的净厚度不小于2mm。桥架及其附件内外表面应均匀，桥架外部须平整、光滑、无划痕，内部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分。

（4）桥架安装所用吊支架每2-6米一套，具体要按照电缆载荷测算。

桥架接地应采用编制铜线连接，沿桥架（金属线槽）内敷设一根-25*4热镀锌扁钢作为接地线，两端与接地网就近连接。

穿越变形缝应留有20~30mm补偿余量，其连接采用伸缩连接板。抗震缝的两端应设置抗震支架并与结构可靠连接。

若施工时对桥架有钻切，折弯等现场处理，需采用桥架专用涂料进行防腐喷涂。

动力电缆与仪控电缆应分开敷设。

# 4.4 自控设备

提供完整、可靠、符合有关工业标准的污水处理系统内部的控制设施以及招标范围内的满足整个污水处理系统的检测仪表（如：温度、压力、流量、液位等）及安装附件，所有仪表的安装位置应满足仪表安装要求，并便于现场就地操作及巡检。

如现场发现供货数量和质量不能满足施工或工艺要求，投标人负责及时免费补供而无商务问题。

系统设计满足污水处理系统的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行。

污水处理系统设置在转运车间及管理用房内，通过工业以太网（TCP/IP方式）与全厂整体自控系统通讯，投标人负责污水处理系统的光端交换机。

投标人负责整个系统的单机和联机调试，并应向上位中控系统开放通讯协议，上位中控系统能远程监视及控制污水处理系统内的所有设备，有义务协助配合上级管理控制系统厂家完成全厂整体自控系统的联机的调试工作（提供通讯点表、GSD文件、画面拷屏等资料）。如上级管理控制系统厂家对投标人所提供资料有疑问，投标人有义务予以解答。

投标人提供的仪表和控制系统的设计、设备是选用已有可靠应用业绩和先进技术水平，具有高的可靠性、可操作性、可维护性和可扩展性。

（1）环境条件

应保证在规格书中指定的环境条件下，设备适宜于工作，同时具有可以达到的最高制造标准、可靠性、重复性及精确性。

（2）设备、机箱的设计

设备外壳采用304不锈钢（厚度不小于1.5 mm，亚光处理）外壳，防护等级应遵照IEC529如下：

（a）在室内的设备用IP4X；

（b）在户外的设备用IP65；

（c）防爆区域内的仪表设备选用隔爆型；

（d）安装在阀门、在水中或在地下的传感器或其它设备用IP67。所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

（e）设置在具有腐蚀性气体及潮湿环境场所的设备还应采用防腐防潮型。

（f）仪表引压管路应有防冻，防烫措施。

（3）电源

本系统电源从投标人提供的配电柜中输出，应有抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压吸收和暂态浪涌电压能量的过电压保护装置，然后进控制柜电源端。

（4）信号类型

所有控制设备应能在下列信号工作：

（a）控制及监视的模拟信号：4～20 mADC+HART；

（b）数字量输入信号：无源触点，触头容量24VDC，1A

（c）数字量输出信号：无源触点，触头容量220VAC，2A并有继电器隔离。

（d）所有进PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。

# 4.5 备品备件和专用工具

1）随机和试运行用备品备件：运输、存储、安装试运行期间所需的备件应包括在投标人的报价范围内。

★2）三年备品备件：三年（36个月）操作期内（包括计划检修不含试运行）所需的备品备件均包含在投标报价范围内，投标人应列出三年备品备件清单。

3）专用工具：现场安装、拆卸、维修或操作等所必须的特殊工具应包括在投标人的供货范围内。

# 5．资料提交

# 5.1 一般要求

（1）提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整，文件使用语言为中文。技术资料的组织结构清晰，逻辑性强。技术资料内容要正确、准确一致，内容清晰完整，满足工程需要。

（2）图纸及相关文件经采购人认可方可允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改须得到采购人批准。

（3）投标人应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

（4）在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，投标人不得进行设备的生产、装运。

# 5.2 中标后需提供的文件

投标人在签订合同后提供满足设计院施工图设计要求的最终版文件（纸质一式2份，同时提供电子U盘2份可读写的AUTOCAD 2007、WORD 2003），至少包括以下内容：

（1）渗滤液设计、总图、管道布置图；

（2）所有系统工艺流程图和PID图；

（3）所有设备外形尺寸图；

（4）电气原理图及安装接线图；

（5）所有系统基础图；

（6）所有管路布置图；

（7）电气、仪控及PID图；

（8）设备及材料清单等。

# 5.3 其他技术资料

产品出厂时，投标人应向采购方至少提供下列文件和图纸（纸质一式2份，同时提供电子U盘2份，可读写的AUTOCAD 2007、WORD2003），其中图纸和设计、安装、运行、维护、检修说明书包括：

（1）检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

（2）设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

（3）详细的产品质量文件。

（4）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

（5）设计、安装、调试、运行、维护、检修说明书。

（6）按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

（7）培训手册。

（8）其它投标人认为有必要提交的资料。

# 6．工艺系统验收要求

设备验收可分不同阶段。一般分以下几个阶段进行：

（1）生产过程阶段性验收（根据合同进度要求）

（2）到货拆封验收

（3）设备安装验收

（4）单机调试验收

（5）联合调试验收

在交货前，投标人应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为采购人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。投标人提供的所交货物的质量证书应附有制造商检验细节和结果的说明。

货物运抵现场后，采购人将根据投标人提供的详细清单对货物的质量、规格、数量进行开箱检验，并根据检验结果出具合格或不合格的检验证书。验收期限一般为自标的物交付之日起七天内，根据设备的特殊情况，需延长的，双方在合同的特殊条款中约定。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权在货物运抵现场后任何时间内，根据采购人按检验标准自已检验的结果或当地有关政府检测机构出具的检验证书向投标人提出索赔。

如果在合同规定的质量保证期和缺陷保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人应申请当地相关政府检测部门进行检验，并有权根据检测证书及质量保证条款立即向投标人提出索赔。

# 6.1 单机调试

设备安装完备并检验合格后，投标人应当对单个系统分别进行调试。

各系统的检验标准根据标书要求和供应商提供的验收单进行验收。单机调试验收属于阶段性验收，是设备最终验收不可缺少的一部分。

# 6.2 联合调试

在单机调试合格的基础上可以进行联合调试。

联动试车即对污水整体设备、安装系统等进行测试。以使业主、监理等对整个系统在设计负荷时运行满意，达到技术规定的要求，为调试作好准备。

在联动试车阶段，到达处理量可能比设计低。为了测试设计负荷时设备的性能，投标人应考虑暂时关闭或部分关闭一个或更多的流程以便至少一条流程能达到设计负荷。

# 6.3 生产性能考核

工况稳定、生产连续稳定运行，达到设计生产能力的负荷达70%以上，由投标人向采购人提出性能验收，经采购人评定通过后，视为生产性能考核通过。

调试期所发生的水费、药剂费、油费等费用由投标人负责，调试人员由投标人负责。

# 6.4 试生产（试运行）

本工程分系统组织试生产并移交。各系统性能考核通过后即进入该系统试生产，试生产3个月。非投标人因素除外，月平均生产负荷达到90%以上视为稳定运营，连续稳定运行3个月，由投标人向采购人提出系统移交申请，经采购人、监理、运营方确认后，办理系统移交手续。

如试生产期性能满足生产性能考核指标，但由于采购人未提供足够处理物料导致生产负荷达不到验收要求，视作试运行验收通过。

试生产期间所发生的水费、电费、药剂费、油费等燃料、动力费用由投标人负责，运行人员均由采购人负责。投标人派管理人员指导试运行至试生产结束。

# 7．售后服务要求

# 7.1 缺陷责任期（质保期）

缺陷责任期（质保期）：工艺设备部分为3年，自生产性能考核通过之日起计算。

在缺陷责任期内，对有缺陷或不能正常运行的设备，投标人应进行修补或更换，并承担费用。

# 7.2 售后服务要求

## 7.2.1 技术服务要求

投标人现场服务人员的目的是使所有设备安全、正常投运。

投标人现场服务人员应满足以下条件：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；具备与服务设备相应的技术资质；有较强的责任感和事业心，按时到位；了解系统设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；身体健康，适应现场工作的条件。投标人现场服务人员的调遣和更换应事先与采购人协商。

投标人现场服务人员的责任和义务包括但不限于：在合同范围内给予全面的技术服务和合作，并同采购人协商解决合同规定内容相关的技术和工作中的问题；在设备安装、机械测试、性能测试、操作人员培训等期间，给予技术讲解；对技术文件、图纸、过程、操作程序、及注意事项等，都做出详细的解释。

就客户在合同涉及到的范围内所产生的技术问题做出解答；给予正确的技术服务和必要的示范，以保证采购人能充分了解系统并能对其进行操作和维护。

## 7.2.2 培训

投标人负责对采购人的管理人员、操作人员、维修人员进行培训，达到管理人员能高效、安全管理本系统，操作人员以能独立、正确操作设备，技术维修人员能熟练判断、处理和维护常见故障，保障本系统的正常运行。

投标人提供的技术培训包括现场理论培训、现场岗位培训等。培训内容包括但不限于：工艺及功能说明、紧急措施、日常检修和管理项目、定期检修和维修作业、安全教育、设备运行培训等。培训应由投标人2～3名工程技术人员负责和执行培训计划。

（1）现场理论培训：投标人派遣具有丰富经验和理论知识的专业技术人员进行设备结构原理、操作和维修、安全注意事项等方面的知识培训。

（2）现场岗位培训：投标人安排具有工作经验专工团队，满足本工程安装、调试、试运行期间进行现场岗位培训要求。

## 7.2.3 售后服务要求

在质量保证期内设备出现故障时，投标人响应服务时间8小时，如果无法通过电话和传真解决问题时，投标人在接到采购人通知后12小时内派人到现场予以修复、更换。

在质量保证期内投标人免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，由于设备本身原因造成的损坏，投标人应及时给予免费维修或更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等费用由投标人负责。

质保期内，投标方免费提供责任范围内的服务，包括但不限于：操作指导、技术支持和维修服务、免费设计修改、系统工艺和设备整改、调试或更换有故障的零部件、软件升级等。

投标人需根据招标文件要求提供设备，并对所提供设备的设计、配套选型、连接、质量等负全部责任。

投标人在投标技术文件中应对设备进行详细的技术描述，对招标条件的技术要求完全响应，如有偏离应在偏离表中逐条列明；投标人负责提供满足工作要求的成套设备，供货必须完整、合理。

投标人中标后，还须提供设备培训、安装、调试、试运行过程中的相关技术服务。

注：

1、本章节加“★”项为保证系统稳定运行所需的关键规格，均为实质性响应指标，如有任何一项不满足或负偏离则视为无效标书。如后期出现指标结果不符，视为虚假应标，中标方需承担相关法律后果。

2、投标方在投标文件中需提供的相关证明材料及说明，上传至偏离表模块。

五、其他要求：见《拟签订的合同文本》

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、偏离表

8、中小企业声明函

9、残疾人福利性单位声明函

10、预付款保函支付条款

11、关于符合本国产品标准的声明函

1、投标函

致： 江苏瑞阳工程咨询有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006]招标文件，        （姓名）代表我方         （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、江苏瑞阳工程咨询有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏瑞阳工程咨询有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏瑞阳工程咨询有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

2、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：     族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购）项目（项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（加盖单位电子盖章）：

受托人（签字或加盖电子盖章）：

法定代表人（签字或加盖电子盖章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

货币单位：人民币

| 项目名称 | 项目内容 | 小写（元） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 大写： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

4、分项价格表

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月

注：

1、如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应谈判文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

江苏瑞阳工程咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

- 5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- （附证明材料扫描件）

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购，项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、

2、

3、

…………

专业技术能力：

1、

2、

3、

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购）项目（项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

7、偏离表

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

8、中小企业声明函

（投标人为联合体时，则牵头方和成员均要提供）

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

2.（标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属性为：工业（制造业）。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”

附件：

9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州市云龙区垃圾资源转运及处理建设项目-渗滤液处理设备采购

项目编号：JSZC-320303-JSRY-G2026-0006

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：      （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

10、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。

- 11、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。