如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年8月28日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年8月28日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

第六章  采购需求

# 一、项目名称

2026年度徐州高新区市政排水设施市场化养护项目。

# 二、采购项目预算金额

1、本项目总体预算金额为 210.722135万元人民币(1年整体项目服务费用金额)。

采购包一：2026年度徐州高新区市政排水设施市场化养护项目-京沪铁路以西(具体范围详见“徐州高新区道路排水设施清单”附件1)，本采购包不接受超过99.688796万元/1年的投标报价；

采购包二：2026年度徐州高新区市政排水设施市场化养护项目-京沪铁路以东(具体范围详见“徐州高新区道路排水设施清单”附件1)；本采购包不接受超过111.033339万元/1年的投标报价；

投标报价包括材料、机械、人工、税费、验收、保险、售后服务、投标人的利润、代理服务等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。投标报价包括排水设施巡查、工单处置、检查井清淤、收水井清淤、雨污水管道清淤疏通、窨井修复、应急处置（污水外溢、污水入河、排水设施造成的路面塌陷围挡等）、防汛、淤泥外运处置、防坠网（板）补充和更换、协助施工排水监管、协助新建管网工程验收及接管养护、养护措施费用、税金等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

本项目共分2个采购包,兼投不兼中。每个投标人可以参与多个采购包的评审，但只允许成为一个采购包的中标人。本项目按照采购包1、采购包2的顺序进行评审定标。在前一采购包被确定为中标人的，可以参与下一采购包的评审，但不得再次成为中标人，不再作为后续采购包的有效投标人。且各采购包的有效投标人数量不得少于3家，否则该采购包按废标处理。

2、项目地点：徐州高新区境内。

3、服务期限：1年。

# 三、具有履行合同所必备的设备和稳定的管网维护队伍(单个采购包)要求：

★(1)采购包一工作人员配备要求(以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加)。

| 项目负责人兼技术员 | 安全员 | 现场作业人员最低人数 | 防汛应急抢险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （巡查、养护、维修） |  |
| 1人 | 1人 | 7人 | 8人 |
| 项目服务总人数 | 17人 |  |  |

（2）采购包二工作人员配备要求(以下人数为最低标准，投标人可根据自身情况增加)

| 项目负责人兼技术员 | 安全员 | 现场作业人员最低人数 | 防汛应急抢险 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | （巡查、养护、维修） |  |
| 1人 | 1人 | 7人 | 12人 |
| 项目服务总人数 | 21人 |  |  |

★(2)拟承担每个采购包项目负责人(注册建造师)具备市政公用工程专业贰级建造师资格(在本企业注册)，同时具有《建筑施工企业安全生产考核合格证书》(B证)安全员具有相应的资格证书；项目负责人在合同期内不得擅自更换，投标文件中提供项目负责人、安全员资格证书复印件和距开标截止时间前3个月的个人社保证明复印件(复印件加盖公章)，投标时提供项目负责人、安全员的资格证书原件扫描件，且提供项目负责人、安全员距开标截止时间前3个月的个人社保证明原件扫描件，不提供按无效标处理。

★(3)每个采购包项养护管理机械机具设备配置要求(以下数量和设备种类为最低标准，投标人可根据自身情况增加)：高压疏通车1辆、吸污车1辆设备，6寸及以上抽水泵2台、下井安全装备1套（主要包括：通风设备、长管式呼吸器、潜水设备、气体检测仪、全身式安全带、救援三角架）、CCTV检测设备1套、QV检测设备1套、投标文件中提供设备购买发票复印件和车辆行驶证复印件(加盖公章)，不提供按无效标处理。

注：

1.投标人承诺中标后按需求配备以上设备的（承诺采购的设备须为2023年8月1日后出厂），视为有效。

2.投标人自有上述设备须为2020年8月1日后出厂并取得机动车行驶证。

★为实质性要求，不接受负偏离。

# 四、项目内容

本项目主要实施范围包含徐州高新区范围内以下排水设施：

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心负责徐州高新区雨污水管道的长效管理，采购包一约132公里及其附属设施，采购包二约148公里及其附属设施。具体清单详见附件1《徐州高新区排水设施清单》。

五、服务内容及要求：

1、招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟、出水口、泵站前池等设施的清掏及清疏工作。

2、招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟、出水口及其他设施的日常巡查和设施保护工作。

3、招标文件范围内所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟泵池等设施清掏出的垃圾清运处理工作。

4、招标文件范围内检查井、收水口的井盖、座维修更换及防坠设施安装工作。

5、招标文件范围内雨污水管道的(根据实际需要)开展视频检测工作，出具检测报告、提供影像资料。

6、招标文件范围内防汛应急工作。

7、招标文件范围所有雨污水管道、检查井、收水口(平、侧)、地道排水横截沟及边沟、出水口、泵站、闸门等设施缺陷上报工作。

8、招标文件范围内应急抢修工作(连接管维修更换、绿化或路面覆盖的检查井抬升、应急封堵导流、污水冒溢处置、积水点增加收水井、封堵墙拆除、雨污错接封堵、污水进河处置等)。

9、招标文件范围内泵站、闸门、微型水质自动监测站的巡查、看护工作。

10、建立24小时服务热线电话，对合同范围内市民、媒体、12319热线、12345热线、污染防治平台等反映的问题必须按各平台考核要求及时处理，并协助招标人做好现场处理工作。

11、熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况，对施工工地影响或破坏排水设施安全的行为进行制止，并协助招标人做好现场处理工作。

12、必须具备全天候24小时作业能力。

13、协助招标人对新建、大修、改扩建等工程新增移交市政养护的排水设施进行视频检测、测绘和验收（中标人对新增市政管网的抽检比例不低于10%）。

14、配合做好项目区排水设施的验收工作。

# 六、具体要求

1、日常巡查养护：

投标人对日常巡查实行定人、定路段、定职责、定标准，确保养护范围内排水设施每天巡查到位，养护到位，日常巡查不留死角，做到发现问题要早、处理问题要快、确保养护范围内排水设施排水通畅。

(1)安排足额定量的固定专职人员做好白天巡查(合同范围内所有排水设施必须巡查每天一遍)和夜间值班。配备必要的交通巡查工具和电子设备，确保雨污水管、窨井、收水口、排放口等排水设施有专人巡查养护，节假日不间断，并做好巡查台账记录，做到发现问题第一时间报告招标人。

(2)及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止，拍摄记录好相关违法、违章、损坏等证据，保护好现场并于半小时之内通知招标人，招标人将协助投标人督促违法单位及时整改。若未及时发现此类问题，雨污水管、井内的垃圾由投标人自行清理。

(3)在巡查养护雨污水管网时，发现设施缺陷时应及时告知招标人；派员协助招标人做好缺陷的现场踏勘工作。

(4)巡视、养护人员统一整洁着装(有明确的单位标识)，有安全反光标识，要熟练掌握和运用排水设施管理的相关法律、法规、规章，熟悉巡查范围内设施数量和运行状况。

(5)建立24小时服务热线电话，对市民、媒体、12319热线、12345热线、污染防治平台等反映的问题必须按各平台考核要求及时处理，并协助招标人做好现场处理工作。

2、疏通维护工作：负责雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖破损缺失等情况后，及时进行疏通和更换，所需更换的检查井、收水井座、盖均由甲方负责提供，严格按照徐州市井盖办《窨井盖维修工作规程》(试行)维修更换。乙方承担雨污水管道、井室内部零星小修小补（不包含井盖维修、调平）：单次维修包干费用≤5000 元（含税全费用），每年最多承担10次包干维修。

(1)雨污水管网维护(疏通、清理)：投标人根据《江苏省城市排水防涝工作考核标准细则》及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016要求执行。

投标人按上述要求自行编排年度养护计划并上报招标人，其中每年5月31日前必须完成所有收水口、支管、雨水管清疏通一遍的任务，每年10月-12月必须完成所有收水口、支管、雨污水管清疏通一遍的任务，每月10号前按照当年年度计划分解上报雨污水管网的月度养护工作计划，由招标人审定后按计划进行，做到及时清理、疏通。在日常养护中做到井座与路面平整、井座与井盖完整，井盖安放平稳严密，井内无淤积物，保证排水管网畅通运行。养护过程中，详细记录雨水检查井、雨水收水口、污水检查井挖淤个数，疏通管网长度。月底汇总统计形成报告上报招标人。招标人随时对现场作业情况进行监督。

(2)雨污水管网疏通、清理包括：雨污水主支管道、雨水连接管、窨井、雨水收水口的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运等。所清运的垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求。雨污水管网疏通、清理要求包括：疏通后雨污水管积淤量不超过管径的1/5，雨污水检查井的积淤量不超过5cm，雨水收水口无垃圾、树叶遮挡，平蓖口井积淤量不超过5cm。验收要求参照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016。

(3)养护质量检查的方式：①招标人采取随机模式进行抽检。②招标人指定管段进行CCTV检查，每年不超过5%，检查所用的CCTV，临时封堵、导水等设备、措施均由投标人提供，不再另计费用。

(4)巡查发现和市民、媒体、12319热线、12345热线等反映的井盖缺损，应立即指派专业人员现场设置警示标志，2小时内更换到位并做好详细记录(更换前后的对比照片、路段及井号)并上报招标人。由于投标人更换不及时造成事故由投标人承担全部责任并进行赔偿。

(5)养护作业安全考核：投标人养护作业人员需严格按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009，进行日常维护，在日常维护中要求施工作业现场设置作业护栏、标志等安全措施，夜间作业应符合相关安全规定，保证有足够的照明亮度，作业人员必须佩戴头灯、反光背心、作业场地必须设置安全警示灯。下井作业时必须严格执行外部申报与内部审批制度，填写书面《有限空间作业安全票》，具体参照《徐州高新区有限空间作业安全管理办法》执行(详见附件3)。施工结束及时清理现场，恢复原状，不得影响行人和交通的安全。

(6)投标人定期对养护泵站的垃圾(包括集水井池面漂浮物打捞等)进行清理、外运处置。所清运的垃圾和淤泥运输、处置必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求。

3、防汛应急工作

（1）主要负责养护范围内道路积水，雨水管道漫溢的巡查工作，及配合招标人进行管网抢险、维修工作，每个标段提供80套检查井（收水井）警示筐(含爆闪灯)。

（2）制定科学合理的汛期值班、巡查及应急制度，成立应急抢险小组。汛期暴雨恶劣天气期间，应急小组要以雨为令及时上岗到位，24小时值班人员不少于2人，道路巡视人员不少于15人。可根据道路积水情况自行增加防汛人员。

负责承包范围内雨水检查井、收水口的清掏、排水管(渠)的清疏。对积水严重的地区或路段进行应急排水，控制积水和淹水的蔓延，防止事态扩大。在积水严重的地区设置警示标志并派专人看守，疏导群众。必要时组织抢险队集中投入排水抢险。

(3)负责记录并反馈招标人积水时间、地点、面积、水深，查找积水的原因，并能提出科学合理的整改方案。

(4)由于承担合同范围区域的排水防涝责任，汛期、非汛期大到暴雨投标人需要组建至少1标17人，2标21人的项目组根据实际情况增加人员配置。

4、其他履约要求：

(1)投标人须承诺中标后1个月内完成作业基地的设置(基地必须设置在徐州高新区)。延迟1个月(含)扣除当年养护费10万元。延迟2个月(含)招标人有权终止合同，并由投标人承担违约后果。

(2)汛期、暴雨等情况，投标人必须无条件服从防汛部门及招标人的要求，积极配备人员、设施、排涝设备，做好养护范围的防汛排涝工作。

附件：

附件1.《徐州高新区排水设施清单》

附件2徐州高新区排水设施市场化运行与养护内容及标准（细则）

附件3.《徐州高新区排水设施养护考核评分表》

# 七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

附件1

| 徐州高新区排水设施清单（采购包一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 沟管名称 | 雨水长度 （米） | 污水长度 （米） | 备注 |
| 1 | 银山路 | 7067 | 4043 | 含检查井、收水井、支管等附属设施 |
| 2 | 漓江路 | 1636 | 694 |  |
| 3 | 钱江路 | 3970 | 2167 |  |
| 4 | 银河路 | 3946 | 1941 |  |
| 5 | 闽江路 | 2482 | 1910 |  |
| 6 | 昆仑路 | 3773 | 2002 |  |
| 7 | 连霍北路 | 5860 | 3123 |  |
| 8 | 北京南路 | 3148 | 3230 |  |
| 9 | 五环路 | 4181 | 3696 |  |
| 10 | 南沙路 | 7464 | 2204 |  |
| 11 | 连城路 | 5754 | 3723 |  |
| 12 | 大学路南延 | 6488 | 3526 |  |
| 13 | 黄浦路 | 1489 | 0 |  |
| 14 | 长江东路 | 796 | 721 |  |
| 15 | 浦江路 | 1424 | 0 |  |
| 16 | 娇山路 | 791 | 527 |  |
| 17 | 淮河东路 | 997 | 496 |  |
| 18 | 安科园五号路 | 3389 | 1842 |  |
| 19 | 楚河路 | 2785 | 2565 |  |
| 20 | 牛山路 | 2791 | 2989 |  |
| 21 | 泰中路 | 2727 | 1899 |  |
| 22 | 徐宿快速路 | 1455 | 2661 |  |
| 23 | 赣江路 | 818 | 0 |  |
| 24 | 丰田4s店道路 | 289 | 298 |  |
| 25 | 彭祖东路 | 175 | 542 |  |
| 26 | 漓江路东延 | 367 | 0 |  |
| 27 | 珠江西路 | 3177 | 410 |  |
| 28 | 同创路 | 1085 | 1116 |  |
| 29 | 黄山路 | 1305 | 616 |  |
| 30 | 先导路 | 731 | 118 |  |
| 31 | 经七路 | 660 | 477 |  |
| 32 | 二堡安置房道路 | 364 | 0 |  |
| 小计 |  | 83384 | 49535 |  |
| 管网长度合计 |  | 132918 |  |  |

备注：含微型水质检测设备、水闸的巡查，三堡污水泵站、城南污水泵站、五园污水提升泵站的泵前池清淤。合同期内新移交的管网含在养护范围内，不再追加费用。

| 徐州高新区排水设施清单（采购包二） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 沟管名称 | 雨水长度（米） | 污水长度（米） | 备注 |
| 1 | 欣达路 | 1517 | 475 | 含检查井、收水井、支管等附属设施 |
| 2 | 太康路 | 6156 | 2269 |  |
| 3 | 华夏路 | 4955 | 2778 |  |
| 4 | 华夏路（南延） | 2010 | 1459 |  |
| 5 | 欣丰路 | 1561 | 1016 |  |
| 6 | 营南路 | 1602 | 947 |  |
| 7 | 盛宝路 | 1056 | 465 |  |
| 8 | 华泰路 | 1010 | 603 |  |
| 9 | 广汇路 | 1244 | 313 |  |
| 10 | 华裕路 | 922 | 530 |  |
| 11 | 龙江路 | 542 | 97 |  |
| 12 | 长安路 | 6718 | 3693 |  |
| 13 | 长兴路 | 3816 | 2838 |  |
| 14 | 珠江东路 | 7595 | 3774 |  |
| 15 | 宁德路 | 541 | 562 |  |
| 16 | 汽展一号路 | 751 | 377 |  |
| 17 | 青山东路 | 1322 | 0 |  |
| 18 | 康庄路 | 849 | 391 |  |
| 19 | 焦山河截污管 | 0 | 1414 |  |
| 20 | 五园支一路 | 777 | 387 |  |
| 21 | 经纬路 | 3631 | 1970 |  |
| 22 | 湘江东路 | 4327 | 1486 |  |
| 23 | 康平路 | 3055 | 2101 |  |
| 24 | 奎河截污 | 0 | 5221 |  |
| 25 | 富民路 | 2905 | 1588 |  |
| 26 | 拖龙山路 | 2107 | 1330 |  |
| 27 | 滕寨北路 | 2501 | 1135 |  |
| 28 | 北横四路 | 2640 | 988 |  |
| 29 | 袁楼路 | 488 | 473 |  |
| 30 | 康乾路 | 588 | 526 |  |
| 31 | 德城路 | 2285 | 1733 |  |
| 32 | 拦山河路 | 804 | 0 |  |
| 33 | 徐工路 | 357 | 234 |  |
| 34 | 玉泉河南路 | 457 | 0 |  |
| 35 | 康宁路 | 311 | 122 |  |
| 36 | 华昌路 | 338 | 60 |  |
| 37 | 荣翔路 | 1986 | 908 |  |
| 38 | 滕寨路 | 1618 | 656 |  |
| 39 | 城南泵站出水管 | 0 | 1778 |  |
| 40 | 东风河截污 | 0 | 2454 |  |
| 41 | 广储路 | 335 | 0 |  |
| 42 | 驿城路 | 234 | 0 |  |
| 43 | 毕庄育才路 | 1949 | 808 |  |
| 44 | 毕庄新建路 | 727 | 476 |  |
| 45 | 协鑫北路 | 1217 | 474 |  |
| 46 | 上水璟园北路 | 0 | 793 |  |
| 47 | 城南泵站、麦楼 | 1858 | 467 |  |
| 48 | 启航雨水 | 216 | 0 |  |
| 49 | 利民路 | 917 | 462 |  |
| 50 | 云河东路 | 729 | 0 |  |
| 51 | 长安路北段 | 5861 | 4500 |  |
| 52 | 园西路 | 855 | 0 |  |
| 53 | 祥乐路 | 670 | 0 |  |
| 小计 |  | 90912 | 57132 |  |
| 管网长度合计 |  | 148044 |  |  |

备注：含微型水质检测设备、水闸的巡查，2#、3#、5#污水泵站的泵前池清淤。合同期内新移交的管网含在养护范围内，不再追加费用。

附件2

附件2徐州高新区排水设施市场化运行与养护内容及标准

（细则）

一、指导思想

为切实保障徐州高新区排水设施的完好和正常运行，进一步规范排水设施市场化运行与养护常态化管理，建立健全排水设施设施运行与养护长效机制，全面提升排水设施运行与养护水平，做到科学、规范、精细化管理，结合高新区排水设施实际，制定本办法。

二、工作目标

根据排水设施运行与养护内容及标准，通过推行市排水设施市场化运行与养护监督考核，逐步建立公开透明、开放有序的城市排水运行与养护体系，促进养护企业间的公平竞争，不断提高我区排水设施运行与养护公共服务水平。

三、运行与养护范围

1.排水管渠及相关排水设施的运行与养护。

2.各类无人值守泵站、水质监测微站等设施的运行与养护。

四、排水管渠运行与养护内容及标准

排水管渠设施的运行与养护内容包括：管渠的巡查；维修养护；汛期运维；防汛与应急抢修；污泥运输与处理处置；检查与评估等。

（一）排水管渠设施的运行与养护及标准

1、排水管渠的运行巡查

（1）排水管渠沿线检查井井盖、雨水蓖缺失、破损、溢水等；

（2）排水管渠、泄水孔、溢流堰、出水口发现有堵塞、溢水、破损、渗水等；

（3）排水管渠坍塌，井身结构崩坏等，对发现损毁排水设施及时报修处置；

（4）排水设施保护范围内建设施工、违章占压、违章排放、私自接管以及影响或危害排水管渠功能等；

（5）对破坏排水设施等违法行为及时发现并制止；配合管理部门做好其他相关排水设施管理工作；

（6）其他影响排水内容。

（7）巡查频率：每天1次；执行业主方有关规定，对特殊路段如地铁、开发商、道路大修等施工区域增加巡查频率和巡查力度。

2、排水管渠的运行与养护

（1）雨水管渠的检查、清淤、疏通；排水检查井、收水井清挖，连接管疏通；检查井及进水口维修，中、小型管道局部维修，污泥、弃渣处运、处置。

（2）污水管渠和倒虹吸管检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，检查井维修，中、小型管道局部维修，污泥、弃渣、外运、处置。

（3）暗、明沟渠、管涵出口等检查、清淤、疏通；管道有害气体检测，通风，沟管疏通，检查井、进水口维修，沟管局部翻修；污泥外运、处置，修理八字墙，翻修出口基础，护坡；

（4）管渠、检查井、雨水口养护周期频率

| 管渠性质 | 管渠划分 |  |  |  | 检查井 | 收水井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型管渠 D＜600 | 中型管渠 600≤D≤1000 | 大型管渠 1000＜D≤1500 | 特大型管渠 D＞1500 |  |  |
| 雨水/合流管渠（次／年） | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 4 |
| 污水（次／年） | 2 | 1 | 0.3 | 0.2 | 4 | -- |

（5）管渠、检查井、雨水口养护最大淤积深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管渠 |  | 管内径或渠净高度的1/5 |
| 雨水口 | 无沉泥槽 | 管径的1/5 |
|  | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 管底以上50mm |

（6）管渠疏通清挖维护质量标准

| 检查项目 | 检查方法 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 残余污泥 | 绞车检查 | 第一遍绞车检查，铁牛内厚泥不应超过铁牛直径的1/2;管道长度按40m计，超过或不足40m允许积泥按比例增减。 |
|  | 电视检测 声呐检测 | 疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8；疏通后积泥深度不应超过管径或渠净高的1/8。 |
| 检查井 | 目视、花杆 | 井壁清洁元结垢；井底不应有硬块。 |
|  | 量泥斗检查 | 不得有积泥 |
| 工作现场 | 目视检查 | 工作现场污泥、硬块不落地；作业面冲洗干净。 |

（7）井盖及雨水算（盖框）养护调整允许高低差

| 设施种类 | 盖框间隙(mm) | 井盖与井框高低差(mm) | 井框与路面高低差(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | <8 | ≥－5,≤+5 | ≥－5,≤+5 |
| 雨水口 | <8 | ≥－10,≤0 | ≥－15,≤0 |

（8）井盖的标识应与管道的属性相一致，雨水、污水、雨污合流管道的井盖上应分别标注雨水、污水、排水等标识；

（9）当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水篦缺失或损坏后，应立即设置警示标志，并在6h内修补恢复；当相关排水管理单位接报井盖和雨水篦缺失或损坏信息后，留人看管、必须在2h内安放护栏和警示标志，并应在6h内修补恢复；对排水设施如检查井、收水井及井盖补盖更换等应及时保障日常维修。

（二）排水管渠的汛期运行与养护

排水管渠的汛期运维应加强运行人员值班、应急等制度，降雨时及时到达（半小时内）责任路段；清理收水井堵塞物，排除路面积水，积水完全消退后方可离开；做好汛期安全巡查工作；应对处理好标段内、年度排水设施防汛应急措施管理及其他应急事件处置；确保安全度汛。

（三）排水管渠运行应急抢险、抢修能力

1.成交供应商应具备突发排水设施等应急抢险、抢修能力；对管渠突发坍塌事件、污水外溢污染事件、防汛应急突发事件等应具有处置预案和应急抢险、抢修响应能力；

2.对突发事件的应急抢险、抢修工作及其它超养护范围应急工作；管理单位下达指令后，成交供应商不得拒绝、应先行组织实施完成，管理单位经职能部门履行手续核实核定后向财政部门申请该项经费。

（四）排水管渠污泥运输与处理处置

1.管渠污泥运输车辆过程宜保持密闭状态；运输车辆应按批准路线运输，按批准地点卸倒；

2.优先考虑成交供应商具备对管渠污泥进行脱水处理、泥砂分离处理、发电厂焚烧处理或其它减害污泥处置符合填埋场接收要求等能力；

3.成交供应商应建立完善管渠污泥处置运营单位的检测、记录、存档和报告制度。

（五）排水管渠检查与评估

成交供应商应依据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJ]181的有关规定检查、检测周期；采用CCTV检测、声呐检测、量泥斗检测、潜水检查、反光镜检查、水力坡降检查、染色检查和烟雾检查等方法对管渠检查及评估；

1.排水设施汛前清挖疏浚检测：应用CCTV、QV、声纳等现代化技术，开展管道功能性检查；管养排水设施清挖疏浚后检测：应用CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

2.成交供应商应在年度内对排水管渠设施发生的应急事故检查和专项检查或其他工程影响排水设施运行等检查检测；新增排水设施由管理单位提供新建工程排水设施交付检查、检测：应用CCTV、QV、声纳等，开展管道功能性检查和结构性检查；

3.成交供应商应在年度内对排水管渠设施主干支管检查、视频检测率≥50%以上；

4.成交供应商应提供相应的管渠检查、检测及评估报告。

五、运行与养护职责

公共事业管理服务中心市政管护股负责具体的监督管理工作。负责排水设施运行与养护工作计划制定、方案编制、组织实施、市场化的招标工作；负责对排水设施运行与养护市场化成交供应商的监督、技术指导、方案审查和考核。

六、维护管理考核内容

详见附件

其、考核方式及要求

1.考核方式

排水设施运行与养护检查考核由市政管护股根据本办法考核内容组织对管理范围内的排水设施运行与养护进行检查考核，做好相关资料的统计、记录及汇总。

2.考核的具体要求

对排水设施运行与养护的各类内业资料（台帐）进行考核；对履行社会责任以及排水设施运行与养护责任落实情况进行综合评价。

附件3                  《徐州高新区排水设施养护考核评分表》

| 排水设施养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 机构建 设、工作 计划 (17分) | 管理机构 | 养护单位须组建管网养护工作机构，搭建管理网络体系，制定工作职责、规章制度和考核机制。做到分工明确，责任落实，各项措施明晰到位。 | 2 | ①未搭建管理网络体系扣0.5分；②未制定规章制度和养护人员考核机制扣0.5分；③分工不明确扣0.5分；④责任不落实扣0.5分。 |  |
| 2 |  | 人员配备 | 汛期组建至少1标17人，2标21人的项目组。防汛应急小组要以雨为令及时上岗到位，24小值班人员不少于2人，道路巡视人员不少于15人。非汛期组建至少1标9人，2标9人的项目组，开展日常养护工作。 | 6 | ①汛期项目组人数一标不足17人，二标不足21人，非汛期项目组人数不足9人的，每缺1人扣0.5分；②防汛24小时值班人员不足2人扣2分；③防汛道路巡视人员不足15人，每缺1人扣0.5分。 |  |
| 3 |  | 机具配置 | 配备合同要求所有养护机具 | 5 | 未配备齐全的扣5分 |  |
| 4 |  | 合同签订 | 与养护人员签订合同、办理人身保险(雇主险或团体意外险)。 | 2 | ①未与养护人员签订合同每人扣0.2分(原件备查)；②未与养护人员办理人身保险扣每人扣0.2分(原件备查)。 |  |
| 5 |  | 工作计划 | 有较为详细的管网平面分布图，明确各段(片)的巡查管护责任人；制定年维护保养计划和每月工作安排计划；每月初10号前上报委托单位。 | 2 | ①未有详细雨污水管网图上墙扣0.2分；②未制定年度维护保养计划扣0.2分；③未制定每月工作计划扣0.1分。 |  |
| 6 | 巡查养护、安全生产 (83分) | 管网巡查 | 及时发现并制止违反排水许可、损害管网设施等行为。在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为，应立即制止并将相关信息及时上报委托单位；对已办理合法手续的施工行为要交底告知管网设施的相关信息，并密切旁站监督施工过程。 | 15 | ①未组织人员进行每天巡查到位的，发现一次扣0.5分；②未及时发现违反排水许可、损害管网设施等行为发现一次扣1分；③在巡查养护过程中，发现违章接管、偷排、擅自施工影响管网设施安全等行为未制止或未及时上报造成损失发现一次扣1分。 |  |
| 7 |  | 管网维护 | 做好雨污水管网设施的日常管理养护，按计划进行疏通，保障管网畅通正常运行，在发现外溢、管道堵塞、井盖失窃破损等情况后，及时进行疏通和通知维修；雨污水管网疏通、清理包括：雨污水管道、窨井、雨水收水口的疏通和清理，垃圾、淤泥的外运处置等，其中每年5月31日前必须完成所有雨水检查井、收水井、雨水管、连接管清疏通一遍的任务，每年12月必须完成所有窨井、收水井、连接管、雨污水管清疏通一遍的任务。全年雨污水管网全线检查清理疏通次数不得少于合同要求。 | 26 | ①定期进行雨污水管网清理疏通，导致管网堵塞有一处扣1分；②发现管网堵塞和井盖缺失未及时上报一次扣1分；③全年雨污水管网全线检查清理疏通少于规定次数及不符合时间要求的的扣5分；④由污染防治平台、12345、12319热线等发现或通报的井盖缺失、漫溢或违章接管等有一次扣0.5分；⑤未按要求及时清理泵前池垃圾的，一次扣0.5分。 |  |
| 10 |  | 应急处理 | 汛期暴雨天气期间，做好道路排水设施的值班巡查管理，快速及时清理排除雨水漫溢路面等事件；巡查发现或12319转告的窨井缺损，需立即指派专业人员在三小时内更换到位，并做好详细记录(更换前后的对比照片、路段及井号，管道应急疏通抢修必须在六小时内处置完成(前后的对比照片、路段及路灯号)。 | 25 | 在汛期恶劣天气期间：①未做好道路排水设施的雨天巡查工作一次扣1分；②管网堵塞造成雨污水漫溢路面等事件或媒体曝光事件，一次扣5分；③养护巡查中接到举报后未在三小时内更换井盖或做好警示标识的一次扣0.2分；④雨污水管网堵塞未在六小时内应急疏通抢修每次扣1分。 |  |
| 11 |  | 台账资料 | 养护单位必须做好巡查记录台账、养护记录台账、管网设施基础资料。 | 5 | ①未做好巡查记录台账扣1分；②未做好养护记录扣1分；③未做好雨污水管网设施基础资料记录扣2分。④台账记录严重弄虚作假扣5分。 |  |
| 12 |  | 安全维护 | 对管网设施的日常养护、疏通、抢修等施工过程中，要按照相关规范要求做好安全维护、安全警示标志等安保措施，保证施工作业人员、行人、交通车辆等的安全。 | 10 | ①现场施工人员未统一着装，穿戴有反光标识警示服及安全帽的，一次扣0.1分；②养护作业未采用围栏板、水马或锥形筒进行有效防护的，一次扣0.1分；③未按照有限空间专业要求进行专业的，一次扣1分；④垃圾清运不及时，污染路面或影响交通的，一次扣0.2分；⑤垃圾未按照规定处置的，一次扣0.5分。 |  |
| 13 |  | 安全培训 | 应定期组织对员工岗位的专业技能培训和安全生产知识教育，特殊岗位要求持证上岗。 | 2 | ①未定期组织专业技能和安全生产知识教育培训扣0.5分；②特殊岗位未持证上岗一次扣0.5分；③项目负责人无故缺席养护例会，一次扣0.5分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 考核综合意见： |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位代表(签字)： 考核人员(签字)： |  |  |  |  |  |  |
| 科室负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导(签字)： |  |  |  |  |  |  |
| 主要领导(签字)： |  |  |  |  |  |  |

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

(公章)