竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

采 购 人：徐州市水务局

代理机构：江苏众勤项目管理咨询有限公司

2026年8月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏众勤项目管理咨询有限公司对徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市水务局

二、项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

三、项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005）。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件7、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏众勤项目管理咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏众勤项目管理咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

4、报价异常审查告知：本项目严格执行徐州市财政局徐财购〔2026〕3号文件，评审阶段磋商小组将开展异常低价核查，各供应商报价须覆盖人工、材料、机械、管理、税费等全部成本，低价须附完整成本测算备查，无法证明报价合理性将直接作无效响应处理。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2026年9月15日 09:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：

首次响应文件提交的截止时间（2026年9月15日 09:30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2026年9月15日09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～7项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1、具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：即提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的扫描件各1份加盖电子签章；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件加盖电子签章（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

- 供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件加盖电子签章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

- 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)；

- 6、本项目特定资格要求：提供以下资料的原件扫描件，加盖电子签章：

采购包1：

1）具有水利工程二级及以上资质资质证书原件扫描件；

2）提供有效的安全生产许可证原件扫描件，企业主要负责人、建造师及安全员的有效的安全生产考核合格证书原件扫描件；

3）供应商拟选派项目负责人的本单位注册的水利工程专业二级及以上建造师注册证书原件扫描件。

采购包2：无

采购包3：

1）投标供应商需具备送（输）变电工程专业承包叁级及以上资质，或电力工程施工总承包叁级及以上资质，且同时具有承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质，提供证书原件扫描件及有效的安全生产许可证原件扫描件；

2)拟派项目经理具备二级建造师（机电类）及安全生产考核B证。

7、本项目属于专门面向中小微企业的项目，供应商应为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件附件》）；

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.《项目组人员表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（四）综合评审评分项

1、技术部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、商务部分

2.1供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2.2评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的加密、签署、盖章要求：

1、加密要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》附件中相关格式要求。

3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

### 2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件按时参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，按解密顺序由下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受评标委员会提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）；

④“信用中国（江苏徐州）”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题及价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照施工组织设计优劣（得分）顺序推荐。

根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、徐州市财政局《转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（徐财购〔2026〕3号）规定，本项目实行异常低价强制审查：

1、磋商小组评审时，出现下列任一情形，必须启动异常低价审查：

（1）供应商最后报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

（2）供应商最后报价＜通过符合性审查次低报价×50%；

（3）供应商最后报价＜本包最高限价×45%；

（4）磋商小组综合市场、人工、材料成本判断，报价明显偏低，存在无法保质履约风险。

2、启动审查后，磋商小组通过苏采云系统要求供应商现场提供不少于30分钟澄清时限，提交完整成本测算、人工/材料明细、同类业绩、供货/维保依据等佐证材料；

3、供应商逾期未提交、材料无法佐证报价合理的，磋商小组直接判定其响应无效。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

十六、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十七、有下列情形之一的，其响应无效：

1、电子响应文件未按规定期限提交的；

2、电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

3、供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

4、供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5、不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6、被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7、响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

8、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

10、项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

11、响应文件中已标价工程量清单与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

12、响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

13、磋商小组按财库〔2026〕2号、徐财购〔2026〕3号规定启动异常低价审查，供应商未在磋商小组规定时限内提交成本、价格佐证材料，或提交材料不足以证明报价具备合理成本支撑，存在质量、履约风险的；；

14、响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

15、法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

十八、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

二十、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

二十一、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十二、成交供应商在收到成交通知书时，须向江苏众勤项目管理咨询有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）和《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）。

二十三、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十四、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十五、询问和质疑

1、根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3、供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

质疑接收人：刘工      联系电话：0516-83739199

地址：徐州市解放北路2号汇源置地广场1505室

第八章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：徐州市水务局

地址：徐州市新城区新安路9号

电    话：0516-80802267

4、采购代理公司：江苏众勤项目管理咨询有限公司

地址：徐州市解放北路2号汇源置地广场1505室

联 系 人：刘工

电    话：0516-83739199

第九章 附件

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《项目组人员表》

7、《合同草案条款》

8、《承诺书》

9、《授权委托书》

10、《中小企业声明函》及自测小程序

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《残疾人福利性单位声明函》

14、《预付款保函》

15、《代理服务收费标准》

- 1、评分细则

- 采购包1

| 项目 | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 注：得分四舍五入，保留小数点后2位。 |  |  |
| 业绩 （4分） | 供应商自2023年9月1日（合同签订日期）以来，承担过类似水利工程土建维修项目的，每有1项得2分，最高得4分； 业绩证明材料以中标通知书、合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，三者须同时具备，否则不得分。 |  |  |
| 项目经理(4分) | a.项目经理具有工程类高级职称或5年以上中级职称的得2分，5年以下中级职称的得1分，最高得2分。附证书扫描件及近六个月社保证明，否则不得分。 b.担任过类似水利工程土建维修项目经理职务的得2分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 |  |  |
| 施工组织设计 （82分） | 施工方案与技术措施 （27分） | 通航孔水下检查及混凝土修复（9分） | 全面性(3分)：全面具体详实得3分；基本具备得2分；不全面得1分；没有不得分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分；没有不得分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；一般得2分；可行性欠缺得1分；没有不得分。 |
|  |  | 院墙拆除及重建工程 （9分） | 全面性(3分)：全面具体详实得3分；不全面得1分；没有不得分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性不强得1分；没有不得分。 可行性（3分)：符合实际切实可行得3分；可行性欠缺得1分；没有不得分。 |
|  |  | 墙面维修工程（9分） | 全面性(3分)：全面具体详实得3分；不全面得1分；没有不得分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性不强得1分；没有不得分。 可行性(3分)：符合实际切实可行得3分；可行性欠缺得1分；没有不得分。 |
|  | 分项报价合理性（3分） | 对分项报价科学性、合理性进行综合评价：科学性强、合理性强得3分；科学性一般、合理性一般得2分；科学性差、合理性差得1分。 |  |
|  | 项目管理机构的人员配备 （10分） | 项目管理人员相关专业人员配备齐全、劳动力配置及保障措施： 内容详细、全面具体、科学合理、内容完整的得得10分； 内容较完整合理的得7分； 内容一般合理的得4分； 欠缺的得2分； 无具体内容的，得0分。 |  |
|  | 质量管理体系及措施 （7分） | 从质量标准、岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分项措施的针对性5个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得7分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得5分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得3分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |  |
|  | 安全文明施工措施（8分） | 根据响应文件中安全文明施工措施进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |  |
|  | 扬尘管控施工措施（4分） | 从围挡防护措施、裸土覆盖措施、车辆冲洗措施、场地硬化措施、湿法作业措施、渣土车辆封闭措施、机械排放及柴油使用标准、设置扬尘管控台账八个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得4分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得3分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |  |
|  | 工程进度计划与措施（8分） | 从进度计划、关键路径、逻辑关系、措施保证计划4个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |  |
|  | 环境保护（7分） | 从环境保护组织机构是否健全，施工组织设计中对各种污染物的处理措施、渣料防护与处置方式、完工后的现场恢复，以及供应商在其施工过程中对公众卫生的保护措施是否合理等方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得7分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得5分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得3分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |  |
|  | 资源配备计划（8分） | 从设备、其他施工生产资源类配备和计划资金使用计划等3个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |  |

- 采购包2

| 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 注：得分四舍五入，保留小数点后2位。 |  |
| 业绩 (4分) | 供应商自2023年9月1日（合同签订日期）以来，承担过轴流泵（900ZLB及以上）的维修项目的，每有1项得2分，最高得4分； 业绩证明材料以中标通知书、合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，三者须同时具备，否则不得分。 |  |
| 项目经理(4分) | a.项目经理具有工程类高级职称或5年以上中级职称的得2分，5年以下中级职称的得1分，最高得2分。附证书扫描件及近六个月社保证明，否则不得分。 b.担任过承担过轴流泵和电机等维修的项目经理职务的得2分。附体现项目经理姓名轴流泵规格和电机的证明材料扫描件，否则不得分。 |  |
| 施工组织设计 （82分） | 分项报价合理性（3分） | 对分项报价科学性、合理性进行综合评价：科学性强、合理性强得3分；科学性一般、合理性一般得2分；科学性差、合理性差得1分。 |
|  | 水泵、电机等维修方案（16分） | 1、全面性(6分)： 内容详细、全面具体、科学合理、内容完整的得6分； 内容较详细、全面具体、较科学合理、内容较完整的得4分； 内容基本完整、基本符合要求的得3分； 内容较差的得2分； 无具体内容或不提供的得0分。 2、针对性(6分)： 内容详细、针对性强、科学合理、内容完整的得6分； 内容较详细、针对性较强、较科学合理、内容较完整的得4分； 针对性一般、基本符合要求的得3分； 针对性较差的得2分； 无具体内容或不提供的得0分。 3、可行性(4分)： 内容详细、可行性强、科学合理、内容完整的得4分； 内容较详细、可行性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 可行性一般、基本符合要求的得2分； 可行性较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 测量、调试及试运行（12分） | 1、全面性(4分)： 内容详细具体、科学合理、可行性强、内容完整的得4分； 内容较详细具体、较科学合理、可行性较强、内容较完整的得3分； 内容基本完整、可行性一般、基本符合要求的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 2、针对性(4分)： 内容详细、针对性强、科学合理、内容完整的得4分； 内容较详细、针对性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 针对性一般、基本符合要求的得2分； 针对性较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 3、可行性(4分)： 内容详细、可行性强、科学合理、内容完整的得4分； 内容较详细、可行性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 可行性一般、基本符合要求的得2分； 可行性较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 项目管理机构的人员配（10分） | 项目管理人员组成、劳动力配置及保障措施： 内容详细、全面具体、科学合理、内容完整的得10分； 内容较完整合理的得8分； 内容一般合理的得6分； 欠缺的得3分； 无具体内容的，得0分。 |
|  | 质量管理体系及措施（10分） | 从质量标准、岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分项措施的针对性5个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得10分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得8分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得6分； 内容较差的得3分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 安全及文明施工措施（8分） | 根据响应文件中安全文明施工措施进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容较差的得2分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 工程进度计划与措施（8分） | 从进度计划、关键路径、逻辑关系、措施保证计划4个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容较差的得2分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 环境保护（7分） | 从环境保护组织机构是否健全，施工组织设计中对各种污染物的处理措施、渣料防护与处置方式、完工后的现场恢复，以及供应商在其施工过程中对公众卫生的保护措施是否合理等方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得7分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得5分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得3分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 资源配备计划（8分） | 从设备、其他施工生产资源类配备和计划资金使用计划等3个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容较差的得2分； 无具体内容或不提供的得0分。 |

采购包3

| 项目 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 注：得分四舍五入，保留小数点后2位。 |  |
| 业绩 (4分) | 供应商自2023年9月1日（合同签订日期）以来承担过供配电工程的，每有1项得2分，最高得4分； 业绩证明材料以中标通知书、合同协议书、完工或竣工验收证明扫描件为准，三者须同时具备，否则不得分。 |  |
| 项目经理(4分) | a.项目经理具有工程类高级职称或5年以上中级职称的得2分，5年以下中级职称的得1分，最高得2分。附证书扫描件及近六个月社保证明，否则不得分。 b.担任过供配电或机电工程项目经理职务的得2分。附体现项目经理姓名的证明材料扫描件，否则不得分。 |  |
| 施工组织设计(82分) | 分项报价合理性（3分） | 对分项报价科学性、合理性进行综合评价：科学性强、合理性强得3分；科学性一般、合理性一般得2分；科学性差、合理性差得1分。 |
|  | 35kV母线改造方案（15分） | 1、全面性(5分)： 内容详细具体、科学合理、可行性强、内容完整的得5分； 内容较详细具体、较科学合理、可行性较强、内容较完整的得3分； 内容基本完整、可行性一般、基本符合要求的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 2、针对性(5分)： 内容详细、针对性强、科学合理、内容完整的得5分； 内容较详细、针对性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 针对性一般、基本符合要求的得2分； 针对性较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 3、可行性(5分)： 内容详细、可行性强、科学合理、内容完整的得5分； 内容较详细、可行性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 可行性一般、基本符合要求的得2分； 可行性较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 电缆改造、太阳能路灯改造方案（15分） | 1、全面性(5分)： 内容详细、全面具体、科学合理、内容完整的得5分； 内容较详细、全面具体、较科学合理、内容较完整的得3分； 内容基本完整、基本符合要求的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 2、针对性(5分)： 内容详细、针对性强、科学合理、内容完整的得5分； 内容较详细、针对性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 针对性一般、基本符合要求的得2分； 针对性较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 3、可行性(5分)： 内容详细、可行性强、科学合理、内容完整的得5分； 内容较详细、可行性较强、较科学合理、内容较完整的得3分； 可行性一般、基本符合要求的得2分； 可行性较差的得1分。 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 项目管理机构的人员配备 （10分） | 项目管理人员相关专业人员配备齐全、劳动力配置及保障措施： 内容详细、全面具体、科学合理、内容完整的得得10分； 内容较完整合理的得7分； 内容一般合理的得4分； 欠缺的得2分； 无具体内容的，得0分。 |
|  | 质量管理体系及措施 （8分） | 从质量标准、岗位职责、材料采购、过程控制及检验、分项措施的针对性5个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 安全文明施工措施（8分） | 根据响应文件中安全文明施工措施进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得5分； 内容一般、基本可行的得3分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 工程进度计划与措施（8分） | 从进度计划、关键路径、逻辑关系、措施保证计划4个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 环境保护（7分） | 从环境保护组织机构是否健全，施工组织设计中对各种污染物的处理措施、渣料防护与处置方式、完工后的现场恢复，以及供应商在其施工过程中对公众卫生的保护措施是否合理等方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得7分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得5分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得3分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |
|  | 资源配备计划（8分） | 从设备、其他施工生产资源类配备和计划资金使用计划等3个方面进行综合评价： 内容详细具体、科学合理、针对性强、内容完整的得8分； 内容较详细具体、较科学合理、针对性较强、内容较完整的得6分； 内容基本完整、针对性一般、基本符合要求的得4分； 内容一般、基本可行的得2分； 内容较差的得1分； 无具体内容或不提供的得0分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）

2、项目要求（采购需求）

一、项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

二、项目报价

本项目采购预算为190.88万人民币，其中：

采购包1不接受超过45.83万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；

（采购包1含：刘山南站东院墙拆除重建36.67万元，解台站机房室内墙面维修7.29万元，黄河北闸通航孔撞损露筋修复1.87万元。）

采购包2不接受超过102.36万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）；

（采购包2含：刘山北站2台机组大修59.96万元，解台站7台水泵大修33.68万元，解台站机房检修行车改造8.72万元。）

采购包3不接受超过42.69万人民币（采购项目预算金额）的报价（最终报价）。

（采购包3含：解台站无功补偿31.89万元，解台站挡洪闸电缆改造5.8万元，解台站路灯改造5万元。）

响应承接单位可兼投但不得兼中，只能中其中一个采购包，每个采购包选取一家成交供应商作为承接单位。若同一投标人在多个采购包排名第一，需按照采购项目预算金额高低等规则确定最终中标采购包。

投标报价包括供应商为本项目提供的所有服务费用及税金，包括但不限于供应商为完成本工程全过程所需的人工、材料设备、交通、会务、专家评审、抽检检测、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

采购包1：刘山南站、解台站和黄河北闸土建维修；

采购包2：刘山北站、解台站机电设备及金属结构维修；

采购包3：解台站无功补偿及线路改造。

四、项目实施要求

（一）采购包1：刘山南站、解台站和黄河北闸土建维修

### 1、刘山南站东院墙拆除重建

- 拆除原有300m围墙并新建300m砖砌围墙。

- 2、解台站机房室内墙面维修

- 机房室内旧墙面铲除，满批内墙耐水腻子2遍，滚涂白色乳胶漆2遍，面积约2560㎡。

- 黄河北闸通航孔撞损露筋修复

- 对通航孔进行全面水下检查，对闸室侧墙撞损、剥落及露筋部位进行结构修复处理，剔除松动破损混凝土，对弯折钢筋进行校正、锈蚀钢筋除锈防腐，采用高强环氧砂浆分层修补找平。

- （二）采购包2：刘山北站、解台站机电设备及金属结构维修

1、刘山北站2台机组大修

- 刘山北站1#、5#机组大修（1800ZLQ10-5立式全调节轴流泵，TL1000-28/10高压同步电机），主要维修内容有：水泵、电机拆解维修，更换轴承等损坏件、泵轴维修、返原厂更新轴套、叶轮外壳修复、现场堵漏排水及安全措施。

- 2、解台站7台水泵大修

- 3#、6#、11#、15#、18#、19#、20#共7台水泵大修，主要维修内容有：对机组解体、检查、修理，更换叶轮室、橡胶轴承等损坏件，对机组的摆度、同心等要素进行重新调整，恢复机组各项指标，试验、试运行及验收使用。

- 3、解台站机房检修行车改造

- 更换5T电动葫芦1台，更换行车梁、滑触线90m、电缆（YJV3*6mm2）10m。

- （三）采购包3：解台站无功补偿及线路改造

- ①在35kV母线侧加装电抗器，集中补偿全站感性无功（架空线路、电缆线路充电功率），抑制35kV母线轻载时电压抬升；

- ②挡洪闸电缆改造，铺设YJV4*50mm2电缆216m，零线YJV2*10m2电缆65m；③将原300m防汛道路北侧太阳能路灯更换为有电源的新型节能灯，共12个，相应铺设供电线路约300m。

- 五、工期：3个月。

- 六、质保期：完工验收后一年。

- 七、质量要求：

- 1、要求质量标准：合格,通过相关部门验收。未达到质量要求的，承包人负责无条件返工，直至达到要求，所发生的费用由承包人承担，承包人还应赔偿因此给发包人造成的损失。

- 2、服务期间要保持所维修的工程设备设施的良好状态，服从应急维修需求。

- 八、验收：

- 1、年底前阶段验收：安排在本年度12月上旬；

- 2、合同完工验收：服务期完成后进行完工验收；

- 3、竣工验收。

九、其他要求：见《磋商文件》附件：《合同草案条款》。

3、磋商报价表（采购包1-3）

（本次为  □首次  □终次报价）

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修采购包（） | 详见响应文件 |  | 报价为 《分项价格表》 的总价 |
| 总价（大写）： |  |  |  |

供应商承诺：  1、本报价（总价）包含本项目施工的全部费用。

2、质量：             。

3、工期：       日历天。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

【根据采购清单进行编制】

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：1．如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

- 响应供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表（采购包1-3）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

6、项目组人员表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明（证书名称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)

或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：本表应附证明材料。

7、合同草案条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采  购  人：徐州市水务局

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

合同编号：

签订日期：

签订地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照采购文件，签订本政府采购合同。

一、合同内容：

1.采购包：                       。

具体内容及要求详见采购文件附件《项目要求（采购需求）》。

2.服务要求及标准，详见项目要求（采购需求）。

3.下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件[项目编号：                  ]及其附件；

②乙方的响应文件；

③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标/成交通知书；

⑤服务清单、分项价格表；

⑥其他相关文件等；

以上与本合同具有同等法律效力。

4.该合同为总价承包合同。

二、工期

工期：3个月。

年    月    日起，    年     月    日止。

三、合同价款

合同总金额为人民币（大写）              （小写：           元）。

四、合同价款的支付

经双方协商一致，选择以下第    种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥           ，大写：人民币              元整，在双方签订合同后10个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在乙方按约定工期，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

（二）付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之三十(30%)即￥           ，大写：人民币          元整，在双方签订合同后10个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

年底前阶段验收后按照实际完成的工程量进行结算；完工验收后付款至合同价款的80%；竣工验收后按审定结果支付剩余尾款。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的正式发票。

上述费用甲方支付至卖方指定账户内。除甲方另行指定外，该指定账户信息为：

户名：

账号：

开户行：

五、人员配备和设备设施配备

见乙方响应文件[项目编号：               ]。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方对乙方有实施日常检查、考核、管理的权利。

2.甲方可对乙方存在问题限期整改，整改费用由乙方承担。

3.乙方如连续两次整改不合格，甲方有权终止合同。

4.甲方需确保乙方合同价款的按时到位。

5.甲方检查人员必须公开、公平、公正检查考核。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方应自觉接受甲方的检查、考核、指导和监督。

2.乙方必须按照合同约定配备相关人员，如发现相关人员不足，甲方有权单方终止合同。

3.合同期内，乙方所需要的作业、管理、机具停放等用房、用地由乙方自行解决。

4.乙方要加强对工作人员的安全教育，完善相关措施，确保安全无事故，成交项目管理期间内如出现责任事故，均由乙方负责，与甲方无关。

5.乙方需全面配合甲方在乙方管理范围内组织实施的科研试验等工作，并协助提供必要的人员和设备。

6、乙方在项目实施过程中，承担安全主体责任。

7、乙方必须按照甲方要求服务，确保达到服务质量标准，按服务要求开展维护。

8、因服务质量返工造成的经济损失完全由乙方负责。

9、按照服务标准要求，做好所有的内业资料收集整理。

10、乙方必须服从甲方管理，否则甲方有权责令乙方退出工地，解除合同，甲方损失由乙方负担。

七、违约与赔偿

1.如乙方提供的服务无法满足要求的，甲方有权中止合同,出现一般性管理责任事件,除由乙方继续改正完善外，甲方可视造成的损失程度扣除乙方合同价的5%～10%的违约赔偿金。

2.如乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等提供服务，甲方可按合同价的5%～10%扣除乙方的违约金。

3.未经甲方同意，乙方擅自更换本项目经理，甲方将按合同价的5%扣除乙方的违约金。未经甲方同意，乙方擅自更换本合同项目运行人员，每更换一个，甲方将扣除乙方的违约金壹万元。

4.如乙方将本合同项目转让，或未经甲方同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，甲方有权终止合同，且不支付该分包工作量的费用，并按费用总额的5%～10%扣除乙方的违约金。

5.如产品涉及侵犯第三方知识产权(专利或设计)，一切责任由卖方承担。如因此给买方造成损失，一切损失由卖方全部赔偿。

八、审查

本合同接受上级延伸审查及审计。

九、其他

1.未尽事宜双方协商解决。

2.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方二份。

甲方（签章）：____________________________________

地址：___________________________________

邮编： ____________________________________

电话： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ___________________________

日期：___________________________

乙方（签章）： ____________________________________

地址： ____________________________________

邮编： ____________________________________

电话： ____________________________________

开户银行：________________________________

银行帐号： ________________________________

法定代表人或授权代表(签名)：___________________________

日期：___________________________
8、承诺书

致           ：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为60个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏众勤项目管理咨询有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

9、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：        联系方式（手机号）：

统一社会信用代码：

受托人：                    先生（女士）

身份证号：                 联系方式（手机号）：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与	徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修[项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

10、中小企业声明函

项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市水务局）的（徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修）采购活动，工程的施工单位全部由符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业)承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

…

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修（项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人)或授权代表（签字或盖章）：

日期：

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

书面声明

项目编号：JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

项目名称：徐州市南水北调工程管理中心2026年省级水利工程维修

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：     ，项目编号：     ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

13、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号： JSZC-320300-ZQGL-C2026-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

14、预付款保函支付条款模板

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 xx  （ xx%)小写¥大写：人民币。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ %）小写￥大写：人民币。

……

付款条件二： 不提交预付款保函的

（1）合同签订后	个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX （％）小写￥大写：人民币	。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（％）小写￥大写：人民币。

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020)52号）要求。

15、代理服务收费标准

《江苏省政府采购代理常规服务收费指导价》

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明:

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

## 2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

7.经自行约定按此标准的85%收取。

8.收款账号并开具发票信息：

收 款 人：江苏众勤项目管理咨询有限公司徐州泉山分公司

开户银行：中国建设银行徐州市淮西支行

账    号：32050171873600003988