解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目招标文件
徐州市中心医院解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）项目更正(澄清)内容(三)
一、以下为澄清或者修改的内容
原招标文件第六章 采购需求 一到五更正为： 
[bookmark: _Toc322457054][bookmark: _Toc324452802]第六章 采购需求

一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。
二、本项目涉及的硬件产品采购的均为非进口产品，本项目预算金额为人民币556.20万元，且采购包1不接受超过人民币430.20万元（预算金额），采购包2不接受超过人民币126.00万元（预算金额）的投标报价。
三、本项目为交钥匙项目，投标人应根据本项目招标文件、现场勘查情况以及投标人自身情况等进行投标文件的编制，投标报价范围包括但不限于热泵机组及水泵的配电柜出线至电力终端柜的电缆、桥架等全部内容，复叠高温热泵热水机及水箱的混凝土基础、一号楼二号楼主机部分管道从室外到室内所涉及的土方开挖、管沟、管井、绿植清理，基础底板硬化及设备围栏等全部内容。投标人提交投标文件视为已熟知现状条件。投标人现场踏勘过程中应充分了解“现状条件”，即场地现状、现场内外条件、现场管理规定、现场环境要求等可能会影响投标人成本的条件。如投标人现场踏勘过程中未充分了解“现状条件”，不构成增加中标价或向采购人索赔的理由。采购人不再另行支付投标报价以外的任何费用。
四、项目说明：
1、采购人：徐州市中心医院。
2、采购项目名称：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）。
3、项目概况：采购包1：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼；采购包2：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼。
4、货物质量必须符合国家最新的强制性质量技术标准。
5、投标人按要求所提供的设备、材料、备品备件及专用工具、维修工具等必须是全新的、未使用过的、合格的产品（须附合格证、出厂证、检验报告等），并要得到采购人的认可。
6、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。
7、本次招标文件提出的是最低限度要求，并未对所有细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，因此投标人应保证提供符合相关法规和本招标文件要求的工艺和设备。
8、本项目核心产品：采购包1、采购包2：热泵机组。
五、项目清单及技术参数要求：
注：投标文件中需提供热泵机组、循环水泵等设备技术指标的证明材料，证明材料包含有效的产品检测报告，或产品手册（技术白皮书），或与所投产品相关的认证证书，或加盖制造商公章的技术参数表等。未按要求提供证明材料视为不满足技术参数。
采购包1：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼
（一）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	
	1#楼给水
	
	
	

	1
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：沟槽（卡箍）连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	14
	

	2
	金属阀门
	1.材质：电动阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	3
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	台
	1
	

	4
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	5
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	6
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	7
	金属阀门
	1.材质：真空破坏器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	8
	水表
	1.材质：水表
2.规格：DN100
3.连接形式：法兰连接。
	个
	1
	

	9
	浮漂水位标尺
	1.名称：水位计、温度计、温度传感器；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	套
	1
	

	10
	法兰
	1.材质：碳钢法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	6
	

	
	1#楼生活冷热水
	
	
	

	11
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN25*1.5；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水 6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	69
	

	12
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN40*1.5；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	99
	

	13
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN70*2；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	73
	

	14
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN80*2；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	218
	

	15
	不锈钢管
	1. 材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN100*2；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍；
7.管道制作安装。
	m
	32
	

	16
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN150*2；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水；
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	4
	

	17
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管；
2.规格：DN200*3；
3.连接形式：焊接；
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒；
5.介质：热水； 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍。
	m
	358.45
	

	18
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	19
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	20
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	21
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	22
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	5
	

	23
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	24
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	19
	

	25
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	26
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	17
	

	27
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	28
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	29
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	30
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	31
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	32
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	33
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	34
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	16
	

	35
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN70
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	36
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	37
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	38
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN200
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	39
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购人及招标文件要求
	台
	16
	

	40
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN200
	副
	37
	

	41
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	6
	

	42
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	43
	

	43
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN70
	副
	12
	

	44
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	19.65
	

	45
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：50mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	4.72
	

	46
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	613.78
	

	47
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.规格：穿行管DN200
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	48
	套管
	1.名称：刚套管（穿楼板）
2.规格：穿行管DN200
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	6
	

	
	1#楼设备
	
	
	

	49
	热泵机组
	1. 名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a1
2.规格：-15℃环温，60℃出水制热量:≥97KW,制热功率:≤42KW，产水量：≥1.6m3/h；
-5℃环温,60℃出水制热量:≥120KW，制热功率:≤42.5KW，产水量：≥2m3/h；
7℃环温,60℃出水制热量:≥150kw,制热功率:≤42.5kw,产水量：≥2.5m3/h；
20℃环温，60℃出水制热量:热量:≥180kw,制热功率:≤43kw，产水量:≥3m3/h；
喷气增焓压缩机，环保冷媒；噪音:≤69dB(A)；最大输入功率：≤73.5kw；水侧承压：1.6Mpa；设备自带不锈钢过滤器，水阻力:≤85Kpa；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	6
	

	50
	循环水泵
	1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a2；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:175m3/h，扬程：35m，功率≤30kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	51
	循环水泵
	1.名称：手术室热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a3；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:12.5m3/h, 扬程:80m，功率≤5.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	52
	循环水泵
	1.名称：低区热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a4；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量：20m3/h, 扬程：60m，功率≤5.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	53
	循环水泵
	1.名称：高区热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a5；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量：20m3/h, 扬程：80m，功率≤7.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	54
	循环水泵
	1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)a6；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:17m3/h, 扬程:15m，功率≤1.5kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	55
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）a7；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量：≥75kw，制热功率:≤28.5kw，噪音值:≤63dB(A)，环保冷媒，变频运行；二级提升热水发生器：7℃环温,15℃进水60℃出水制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,产水量:≥800L/h,水阻力：40Kpa，噪音值：≤52dB(A)，环保冷媒，制热运行环温范围：-30℃至55℃，出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	56
	热泵机组
	1.名称：与a7配套室外机a8；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	57
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）a9
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:17mX4mX2.5m,
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	58
	自动控制系统
	1.名称：1#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（二）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部2#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	2#楼给水

	1
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	11
	

	2
	镀锌钢管
	1. 材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN100
3.连接形式：沟槽（卡箍）连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	13.5
	

	3
	金属阀门
	1.材质：电动阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	4
	金属阀门
	1.材质：电动阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	5
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	台
	1
	

	6
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	台
	1
	

	7
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	8
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	9
	水表
	1.型号：水表
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	10
	水表
	1.材质：水表  
2.规格：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	11
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	12
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	13
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	14
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	15
	金属阀门
	1.材质：真空破坏器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	16
	浮漂水位标尺
	1.名称：水位计、温度计、温度传感器
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求
	套
	2
	

	17
	法兰
	1.材质：碳钢法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	6
	

	2#楼生活冷热水

	18
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN25*1.5
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	53
	

	19
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN40*1.5
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	28
	

	20
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN50*1.5
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	142
	

	21
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN80*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	261
	

	22
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN100*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	4
	

	23
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN150*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	304
	

	24
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN200*3
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水 
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	9
	

	25
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	17.07
	

	26
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：50mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	2.1
	

	27
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	510.75
	

	28
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	29
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	30
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	31
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	32
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	33
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	6
	

	34
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	35
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	36
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN50
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	8
	

	37
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	38
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	39
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	40
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	41
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	42
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN40
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	43
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	9
	

	44
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	19
	

	45
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	46
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	16
	

	47
	金属阀门
	1.型号：止回阀
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	48
	金属阀门
	1.型号：止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	49
	金属阀门
	1.型号：止回阀
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	50
	金属阀门
	1.材质：自动排气阀（含截止阀）
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	51
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	16
	

	52
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN150
	副
	33
	

	53
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	2
	

	54
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	43
	

	55
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	56
	套管
	1.名称：钢套管（穿墙）
2.规格：穿行管DN80
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	1
	

	57
	套管
	1.名称：钢套管（穿墙）
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	4
	

	58
	套管
	1.名称：钢套管（穿楼板）
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	2设备

	59
	热泵机组
	1. 名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b1；
2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:≥97KW,制热功率:≤42KW,产水量≥1.6m3/h ；
-5℃环温,60℃出水制热量:≥120KW,制热功:≤42.5KW,产水量≥2m3/h；
7℃环温,60℃出水制热量:≥150kw,制热功率:≤42.5kw,产水量:≥2.5m3/h ；
20℃环温,60℃出水制
热量:≥180kw,制热功率:≤43kw,产水量:≥3m3/h ；
喷气增焓压缩机,环保冷媒,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:≤73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:≤85Kpa；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	4
	

	60
	循环水泵
	1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b2；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:17m3/h, 扬程:15m，功率≤1.5kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	61
	循环水泵
	1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b3；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:120m3/h, 扬程：30m，功率≤18.5kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	62
	循环水泵
	1.名称：12-16F热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b4；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:15m3/h, 扬程:90m，功率≤7.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》；GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	63
	循环水泵
	1.名称：6-11F热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b5；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:16m3/h, 扬程:70m，功率≤5.5kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	64
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）b6；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水60℃出水制热量:≥75kw,制热功率:≤28.5kw,产水量:≥800L/h,水阻力:≤40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒，制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	65
	热泵机组
	1.名称：与b6配套室外机b7；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	3
	

	66
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b8
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚2.5mm、侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:10m*3m*2m, 
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	67
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b9
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:5m*3m*3m
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	68
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）b10；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:≥65kw,制热功率:≤25.8kw,噪音值:≤63dB(A),环保冷媒,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水60℃出水制热量:≥65kw,制热功率:≤25.8kw，产水量:≥800L/h,水阻力:≤40Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒，制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	69
	热泵机组
	1.名称：与b10配套室外机b11；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	70
	循环水泵
	1.名称：手术室加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b12；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:6m3/h, 扬程：15m，功率≤0.55kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	71
	循环水泵
	1.名称：手术室热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)b13；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:12m3/h, 扬程:20m，功率≤1.1kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	72
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）b14
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；材质: 内侧板316,其底板厚2.5mm、侧一板2.0mm,侧二板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:2mX2mX2m
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	73
	自动控制系统
	1.名称：2#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（三）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部5#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	5#楼生活冷热水

	1
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN80*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	48
	

	2
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN100*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	15.5
	

	3
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN150*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	5
	

	4
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求
	m3
	1.4
	

	5
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	40.5
	

	6
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	7
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	8
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	9
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	10
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求
	台
	2
	

	11
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	12
	

	5#楼设备

	12
	循环水泵
	1.名称：5号楼热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c3；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:16m3/h, 扬程:55m，功率≤4.0kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	13
	自动控制系统
	1.名称：5#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（四）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼-抗震支架
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	1
	抗震支架
	1、名称：抗震支架
2、包括各楼改造范围内各专业抗震支架，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过，结算不再调整
	项
	1
	



（五）其他配套项目：
1、解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-本部1#2#5#楼-拆除、垃圾回收、清运：包括改造范围内设备拆除后搬运至采购单位指定地点；其余各专业部分根据现场实际情况拆除、恢复；垃圾回收、清运等工作；中标供应商自行深化，综合报价。满足相关验收规范，保证验收通过。结算不再调整
2、解放路院区生活热水热源改造项目-本部2#楼20层局部加固：
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	混凝土及钢筋混凝土工程

	1
	实心楼板
	1.混凝土种类：商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.构件名称：新增叠合板
4.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求
	m3
	1.93
	

	2
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 Φ12mm以内
2.高度综合考虑
3.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求
	t
	0.387
	

	3
	粘贴碳纤维布
	1、部位：梁板底粘贴碳纤维布
2.梁板底贴碳纤维布，Ⅰ级 ,0.167厚
3.完成图纸设计内容并满足采购单位、规范标准要求
	m2
	32.52
	



采购包2：解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼
（一）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	6#楼给水

	1
	镀锌钢管
	1.材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	6
	

	2
	镀锌钢管
	1. 材质：衬塑镀锌钢管
2.规格：DN150
3.连接形式：沟槽（卡箍）连接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.警示带形式：蓝色色环（镀锌层破坏的管道除锈后刷樟丹二遍，灰色调和漆二遍）
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
7.介质：冷水
	m
	16
	

	3
	金属阀门
	1.材质：电动阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	4
	水处理器
	1.材质：电子水处理器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	台
	1
	

	5
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	6
	水表
	1.材质：水表  
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	7
	金属阀门
	1.材质：水力液位控制阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	8
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	1
	

	9
	金属阀门
	1.材质：真空破坏器
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹连接
	个
	1
	

	10
	浮漂水位标尺
	1.名称：水位计、温度计、温度传感器
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	套
	2
	

	11
	法兰
	1.材质：碳钢法兰
2.规格、压力等级：DN150
	副
	6
	

	
	6#楼生活冷热水
	
	
	

	12
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN32*1.5
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	33
	

	13
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN50*1.5
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	90
	

	14
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN80*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	85
	

	15
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN100*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	15.2
	

	16
	不锈钢管
	1.材质：S304不锈钢管
2.规格：DN150*2
3.连接形式：焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求：水压强度试验和严密性试验，冲洗消毒
5.介质：热水
6.管道支架：制作安装，除微锈,樟丹二遍，灰色调和漆二遍
	m
	310.5
	

	17
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：40mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	11
	

	18
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑保温套管
2.绝热厚度：50mm
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	m3
	5.57
	

	19
	保温保护层
	1.材质：铝皮保护层
2.厚度：0.5mm
	m2
	372.78
	

	20
	金属阀门
	1.材质：电磁阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	21
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	22
	金属阀门
	1.材质：过滤器
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	23
	倒流防止器
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	套
	2
	

	24
	金属阀门
	1.材质：缓闭止回阀
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	25
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	4
	

	26
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	27
	软接头(软管)
	1.材质：金属软接头
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	12
	

	28
	金属阀门
	1.材质：吸水喇叭口  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	29
	金属阀门
	1.材质：闸阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	8
	

	30
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN80
3.连接形式：法兰连接
	个
	4
	

	31
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN100
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	32
	金属阀门
	1.材质：闸阀  
2.规格、压力等级：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	16
	

	33
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN50
3.连接形式：螺纹连接
	个
	2
	

	34
	金属阀门
	1.材质：止回阀
2.规格：DN150
3.连接形式：法兰连接
	个
	2
	

	35
	压力仪表
	1.名称：压力表（含截止阀）
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	12
	

	36
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN150
	副
	34
	

	37
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN100
	副
	2
	

	38
	法兰
	1.材质：不锈钢法兰
2.规格、压力等级：DN80
	副
	12
	

	39
	套管
	1.名称：刚性防水套管
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	2
	

	40
	套管
	1.名称：刚套管
2.规格：穿行管DN150
3.填料材质：套管与管道之间缝隙应采用阻燃实材料和防水油膏填实，端面光滑
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	个
	4
	

	6#楼设备

	41
	热泵机组
	1.名称：超低温空气源热泵热水机(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c1；
2.规格：-15℃环温,60℃出水制热量:≥97KW,制热功率：≤42KW,产水量≥1.6m3 /h；-5℃环温，60℃出水制热量:≥120KW,制热功率:≤42.5KW,产水量≥2m3/h ；7℃环温,60℃出水制热量:≥150kw,制热功率:≤42.5kw,产水量:≥2.5m3/h ；20℃环温,60℃出水制
热量:≥180kw,制热功率:≤43kw,产水量:≥3m3/h；喷气增焓压缩机,环保冷媒,噪音:≤69dB(A), 最大输入功率:≤73.5kw；水侧承压:1.6Mpa,设备自带不锈钢过滤器,水阻力:≤85Kpa；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	4
	

	42
	循环水泵
	1.名称：空气源热水循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c2；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:120m3/h, 扬程:55m；功率≤30kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	43
	循环水泵
	1.名称：6号楼热水供水兼循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c4；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量:16m3/h；扬程:46m；功率≤4.0kw, 变频调速，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	44
	循环水泵
	1.名称：辅助加热循环泵(含配电柜及连接设备管线及配电箱、水泵等设备基础、槽钢制作安装)c5；
2.型号：一用一备；
3.规格：流量：3m3/h, 扬程：15m；功率≤0.25kw，效率不应低于现行国家标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值；
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	2
	

	45
	热泵机组
	1.名称：全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机（含配电柜及连接设备管线）c6；
2.规格：一级提升热泵:7℃环温制热量:≥30kw,制热功率:≤12kw,噪音值：≤63dB(A),环保冷媒,变频运行;二级提升热水发生器:7℃环温,15℃进水60℃出水制热量:≥30kw,制热功率:≤12kw,产水量:≥450L/h,水阻力:≤45Kpa,噪音值:≤52dB(A),环保冷媒，制热运行环温范围:-30℃至55℃,出水温度≥40℃至90℃；
3.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	46
	热泵机组
	1.名称：与c6配套室外机c7；
2.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求。
	台
	1
	

	47
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）c8
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:5mX4mX2.5m,
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	48
	水箱
	1.材质：开式储热水箱（含配电柜及连接设备管线）c9
2.材质：焊接:氩弧焊焊接,底板、侧板内外双面焊,顶板单面外焊；内侧板316,其底板厚3.0mm、侧一板2.5mm,侧二板2.0mm,侧三板1.5mm,顶板厚1.5mm; 外侧板304,厚度1.0mm,保温层:50mm厚聚氨酯发泡
3.规格：长宽高:4mX4mX2.5m,
4.具体参数及做法详见招标图纸及设计规范，满足采购单位及招标文件要求
	台
	1
	

	49
	自动控制系统
	1.名称：6#楼自动控制系统，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过。
	项
	1
	



（二）解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼-抗震支架
	序号
	项目名称
	项目特征描述（技术要求）
	单位
	数量
	备注

	1
	抗震支架
	1、名称：抗震支架
2、包括各楼改造范围内各专业抗震支架，施工单位自行深化，综合报价；满足相关验收规范，保证验收通过，结算不再调整
	项
	1
	



（三）其他配套项目：
1、解放路院区生活热水热源改造项目（设备及安装）-6#楼-拆除、垃圾回收、清运：包括改造范围内设备拆除后搬运至采购单位指定地点；其余各专业部分根据现场实际情况拆除、恢复；垃圾回收、清运等工作；采购单位自行深化，综合报价。满足相关验收规范，保证验收通过。结算不再调整。

（四）其他要求：
1、所投热泵产品具备关于低温工况下的制热量及制热性能的测试报告，投标文件中提供第三方检测机构出具的测试报告扫描件。
2、超低温空气源热泵热水机和全变频超低温分体式复叠高温热泵热水机采用同一品牌，且非OEM产品。避免后期配合使用达不到使用效果。采用其他方式的，投标人须在投标文件中提供具体配置方案并提供相关合理性说明。

2、 为不影响制作电子投标文件，请各投标人按更正公告及更正后的招标文件制作投标文件。如招标文件项目清单及技术参数要求与图纸不一致时，请以招标文件项目清单及技术参数要求为准。
3、 本项目开标时间变更为2026年11月30日上午09:30；
4、 其余事项不变。
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江苏海外集团国际工程咨询有限公司
2026年11月13日
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