江苏电子信息职业学院

图书馆中央空调更换项目

招  标 文 件

项目编号：JSEIZB2025-037

苏采云编号：JSZC-320800-JSJH-G2025-0010

采   购   人：江苏电子信息职业学院

项 目 名  称：图书馆中央空调更换项目

采购代理机构：江苏建昊工程咨询有限公司

二〇二五年七月

目      录

第一章  投标邀请…………………………………………………… 3

第二章  投标人须知………………………………………………… 6

第三章  评标标准…………………………………………………… 23

第四章  合同格式及条款…………………………………………… 30

第五章  项目采购需求……………………………………………… 35

第六章  投标文件格式……………………………………………… 58

第一章  投标邀请

受江苏电子信息职业学院的委托，江苏建昊工程咨询有限公司就该单位图书馆中央空调更换项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 图书馆中央空调更换项目的潜在投标人应在江苏建昊工程咨询有限公司报名获取招标文件，并于2025年8月11日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSEIZB2025-037（苏采云编号：JSZC-320800-JSJH-G2025-0010）

（二）项目名称：图书馆中央空调更换项目

（三）预算金额：475万元

（四）最高限价：474.77468万元

（五）采购需求：图书馆中央空调更换项目，详见招标文件第五章项目采购需求。

（六）合同履行期限：接采购人通知之日起入场，90日历天之内完成安装、调试、验收。

（七）本项目接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

两个（含）以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式投标的，联合体各方都应当符合“申请人的资格要求”中的所有要求，且联合体各方之间应当签订共同投标协议，确定联合体主体，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。参加联合体的供应商应当在参加投标时提交联合协议（格式详见招标文件第六章第八项联合体协议），载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标人为联合体的，联合体双方均须满足）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（投标人为联合体的，联合体双方均须满足）：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、投标人须具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

2、投标人须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。

注：投标人为联合体的，联合体牵头方须满足上述第1项要求，联合体另一方（不是牵头方）须满足上述第2项要求。

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2025年7月18日-2025年7月24日，每天08：30至11：30，14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

方式：报名请添加微信（微信号：18652348598），备注单位名称及所报项目名称，并提供投标人参与投标确认函（具体格式报名时获取）。

联系人:乔林      电话:13151885223/0517-83930178

售价：400元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间：2025年8月11日14：30

2、投标文件接收地点：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.文件售价含报名费，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件款，无论任何情况都不退还）。

2.如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏建昊工程咨询有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担，未报名投标人的投标将被拒绝。

3.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：江苏电子信息职业学院

地址：江苏省淮安市枚乘东路3号

联系人：陈老师          联系电话：13861659085

2、采购代理机构信息

名称：江苏建昊工程咨询有限公司

地址：淮安市清江浦区健康东路联通大厦12楼1202室（东边电梯）

联系人：乔林            联系电话：13151885223

3、项目联系方式

项目联系人：乔林

电话：13151885223

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，江苏建昊工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2项目代理服务收费标准：按与江苏电子信息职业学院经济合同编号JSEIHT2024-144A约定：参照“计价格〔2002〕1980号文”收费标准的58%收取，中标人须在领取中标通知书时向江苏建昊工程咨询有限公司淮安分公司一次性付清代理服务费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱：905378746@qq.com），采购人及采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及采购代理机构将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目为“交钥匙”工程，包括中央空调、消防系统、照明灯具等全部设备、材料、安装、调试、保险、利润、税金、售后服务、总包配合与管理费、政策性文件规定、质保期内的维修维护费用及合同包含的所有风险。投标人按上述要求应列入而未列入的费用，均认为已包括在综合单价及汇总总价中。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第31条规定交纳履约保证金。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准,装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并须在密封口处加盖单位公章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒收。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

23.2.2投标文件符合性审查

23.2.2.1评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（多联式空调（热泵）机组）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品（多联式空调（热泵）机组），但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书的；

（11）投标人所投产品未完全满足招标文件第五章“二、设备具体清单及技术参数要求”（一）空调中标注“★”部分技术参数要求的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保密

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 采购人及采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3采购代理机构将在淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

28.中标通知书

28.1在公告中标结果的同时，代理公司将通知中标人。

28.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购代理机构见证后方可生效。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购代理机构见证的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向江苏电子信息职业学院提交金额为中标总价1%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

开户名称:江苏电子信息职业学院

统一社会信用代码（税号）：123200004660009774

开户行:工商银行淮安清江支行

帐号:1110020609000021208

31.2履约保证金在项目验收合格后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，到采购人处办理保证金退还手续。

31.3如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

32.7 采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请江苏省财政厅政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品

本项目 多联式空调（热泵）机组 被列入“节能产品品目清单”的，实行（强制采购）。

34.3环保产品

本项目 多联式空调（热泵）机组 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

35.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准：

1、价格：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

2、政策导向：2分

投标产品（多联式空调（热泵）机组）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得2分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

3、技术部分：30分

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、设备具体清单及技术参数要求”（一）空调中技术参数要求的得23分，其中标注“★”部分技术参数每有一项负偏离做无效投标处理，未标注“★”部分技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

（2）投标人所投的本项目中所有多联机室外机组模块的APF值达到国家一级能效等级且APF平均值≥5的得2分，4.5≤APF平均值＜5的得1分，没有不得分。（提供中国能效标识网查询截图加盖投标人公章装订入投标文件）

（3）投标人所投多联机品牌获得空调机组长期可靠运行方面的评价，连续稳定运行时间≥19年的得2分，17年≤连续稳定运行时间＜19年的得1分，没有不得分。（提供第三方检测机构出具的证书或检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（4）投标人所投多联机系统室外机采用全直流变频喷气增焓技术的得1分，没有不得分。（提供第三方检测机构出具的证书或检测报告复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（5）投标人所投多联机系统室外机满足-5℃≤制冷运行室外温度≤55℃的得1分，室外机满足-28℃≤制热运行室外温度≤27℃的得1分，本项最高得2分，没有不得分。（提供产品彩页或技术白皮书加盖投标人公章装订入投标文件）

4、方案部分：23分

评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。（方案格式自拟并加盖投标人公章装订入投标文件）

（1）实施总体方案（8分）

投标人根据本项目特点制定详尽的总体实施方案（内容涵盖实施的重点、难点和解决方案），方案内容应涵盖项目实施进度计划（含详细安排及关键节点）、拆除方案（含旧机移机/拆机流程、指定位置堆放规划、成品保护措施等）、安装方案（含多联机备货与安装、综合管线方案、照明系统安装等）、改造方案（含消防系统改造、裸顶改造优化、管线集成布置、办公区调整等）、施工设备配置、现场施工平面布置、拟投入的劳动力计划以及人员培训安排。

方案结合项目特点及实地勘查情况，整体针对性强、可操作性高，具体表现为：项目实施进度计划科学合理、详细具体，关键节点清晰明确，备货周期规划合理，安装方案流程规范、步骤完整、标准详尽，施工设备配置全面充足，能充分满足施工需求，现场施工平面布置考虑周全、布局合理的得8分；方案整体具有一定的针对性和可操作性，具体表现为：项目实施进度计划基本明确，关键节点完整，备货周期基本合理，安装方案步骤基本完整，施工设备配置基本全面，现场施工平面布置考虑基本周到的得7分；方案整体针对性与可操作性均有所欠缺，具体表现为：项目实施进度安排粗略，关键节点模糊或缺失，备货周期及安装方案描述简略、内容模糊不清，施工设备配置不充足，存在明显缺口，现场施工平面布置过于简单，考虑欠周全的得5分。

（2）产品配置方案（3分）

投标人根据本项目要求及特点提供产品配置方案，至少应包含空调产品整体配置及其功能说明方案、空调能耗分析报告，并承诺设备运营数据与设备出厂资料一致，空调能耗分析数据真实。

方案中空调产品整体配置完全匹配项目实际需求，功能说明详尽且贴合场景应用，能耗分析报告涵盖不同工况下的能耗数据测算、节能潜力评估等内容，承诺条款明确具体且具有可追溯性的得3分；方案中空调产品整体配置基本符合项目要求，功能说明清晰，能耗分析报告包含主要能耗参数及分析，承诺条款完整的得2分；方案中空调产品整体配置及功能说明简略，能耗分析报告内容粗浅，承诺条款完整的得1分。

（3）安全文明施工及环境保护措施方案（4分）

投标人根据招标文件要求及本项目特点，提供安全文明施工及环境保护措施。

安全责任制度完善，安全检查制度详细，安全防护措施可靠，施工现场分区管理明确，污染控制措施、资源节约措施、生态保护措施全面合理，方案内容针对性与可操作性强的得4分；安全责任制度基本完善，安全检查制度基本详细，安全防护措施基本可靠，施工现场分区管理基本明确，污染控制措施、资源节约措施、生态保护措施基本全面，方案内容有针对性与可操作性的得3分；各项制度、措施制定简略模糊，存在部分缺项，方案内容针对性与可操作性有所欠缺的得2分。

（4）人员配备方案（4分）

投标人根据本项目特点提供人员配备方案，至少应包括项目组组织架构、各具体岗位职责分工，人员配备应至少包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、具体施工人员等。

项目组织架构清晰，各岗位职责分工具体明确，人员配备充足的得4分；项目组织架构基本清晰，各岗位职责分工基本明确，人员配备基本齐全的得3分；项目组织架构模糊，各岗位职责分工简略，人员配备存在部分缺项的得2分。

（5）售后服务方案（4分）

投标人根据本项目特点提供售后服务方案，至少应包含服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、培训方案等。

服务体系完善，服务内容全面合理，故障解决方案及专业技术人员保障可靠，培训方案详细的得4分；服务体系基本完善，服务内容基本全面，故障解决方案及专业技术人员保障基本可靠，培训方案基本详细的得3分；方案内容简略模糊，可靠性有所欠缺的得2分。

5、商务部分：12分（联合体任一方满足均可）

（1）投标人所投产品制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供一项证书得1分，本项最高得3分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（2）投标人拟派项目负责人具有机电工程一级建造师证书并具备安全员B证证书的得2分，拟派项目负责人具有机电工程二级建造师证书并具备安全员B证证书的得1分，没有不得分。（提供证书复印件及自2025年1月以来投标人为其缴纳的任意1个月的社保证明复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（3）投标人针对本项目拟派的项目组成员（项目负责人除外），持有暖通专业高级工程师职称证书且持有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书的得2分，持有暖通专业中级工程师职称证书且持有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书的得1分，没有不得分。（提供证书复印件及自2025年1月以来投标人为其缴纳的任意1个月的社保证明复印件加盖投标人公章装订入投标文件，若所持职称证书不能体现暖通专业的，需提供专业证明材料（如职称申报材料等）复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（4）投标人针对本项目拟派的安装施工人员具有制冷工操作证、电工证、焊工证、高处作业证的，每有一种得0.5分，本项最高得2分，没有不得分。（提供证书复印件或在应急管理部官网上查询的页面截图及自2025年1月以来投标人为其缴纳的任意1个月的社保证明复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（5）投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似公共建筑中央空调项目业绩的，每有一个得1分，本项最高得2分，没有不得分。（提供完整合同、验收报告、任意一次付款发票复印件加盖投标人公章，同一单位的业绩不重复计分，未提供或提供不全不得分）

（6）投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似消防业绩的，每有一个得0.5分，本项最高得1分，没有不得分。（提供完整合同、验收报告、任意一次付款发票复印件加盖投标人公章，同一单位的业绩不重复计分，未提供或提供不全不得分）

6、服务承诺：3分

（1）投标人在满足招标文件要求的项目整体三年免费质保基础上，每承诺增加一年空调整机及所有零部件免费质保及上门维修服务（包括但不限于室外管道保温维护等）的得1分，本项最高得2分，不承诺或承诺内容不符的不得分。（提供承诺书原件加盖投标人公章装订入投标文件）

（2）投标人承诺：质保期内产品发生故障24小时内无法完成维修，无条件更换全新产品，产品配置不低于原机型的得1分，不承诺或承诺内容不符的不得分。（提供承诺书原件加盖投标人公章装订入投标文件）

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据项目编号JSEIZB2025-037的         公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：

一、项目内容及要求

详见第五章“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、工期和实施地点

工期：接采购人通知之日起入场，90日历天之内完成安装、调试、验收。

实施地点：由甲方指定。

四、付款

合同签订后预付合同价的30%，经验收合格并审计后按审定价一次性付清余款（不计利息）。

乙方账户信息如下：

开户名称:

统一社会信用代码（税号）：

开户行:

帐号:

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。 如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履行保证金的退还及违约责任

1.本合同约定，甲方收取乙方履约保证金金额合计      元。乙方凭交费通知单到甲方财务处领取财务收据。

2.如果乙方履行符合合同约定，履约保证金在项目验收合格后无息退还乙方。乙方凭甲方签署的同意退还履约保证金的证明，到甲方处办理保证金的退还。

3.乙方延迟履行合同不超过7日，甲方有权没收履约保证金的50%作为迟延履行的违约金。乙方超过7日未履行合同或有其他履行不符合合同规定的，乙方同意甲方没收履约保证金，如果造成甲方损失，乙方另行赔偿甲方损失。

七、甲方的责任和义务

1.提供给乙方相应的项目技术资料；

2.甲方保留根据实际情况进行调整的权利；

3.提供乙方在施工过程中所需的水、电等配合；

4.对乙方施工质量、安全文明施工进行监督。

八、乙方的责任和义务

1.严格按照招标文件、投标文件及合同约定组织施工，确保工期和质量；

2.施工期间遵守甲方安全管理规定，做好防火、防尘、降噪措施，避免影响图书馆正常运营；

3.负责施工人员安全，承担施工过程中发生的一切安全事故责任；

4.妥善保管甲方原有设施（如藏书、桌椅等），如有损坏须照价赔偿；

5.贯彻执行国家有关安全生产的法律法规；劳务用工法律法规，保证其用工的合法性。

6.在项目实施过程中，乙方应服从甲方对工程质量的监督及对本项目总体计划和分阶段计划的调整。

7.在施工过程中，非甲方原因造成的乙方或第三方人员、设备及其他财产损失，责任全部由乙方自行承担。

8.施工所需的各种机、具配备齐全。

九、质量保证及违约责任

1.乙方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

3.根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

4.乙方提供的产品在质保期内存在质量问题，乙方在接到甲方的报修要求后在合同约定的时间内安排维修。如超过时间未维修的，甲方有权按500元/小时提出索赔，超过时间未维修或维修仍不能恢复正常，甲方有权自行委托第三人维修，维修费用由乙方承担并赔偿因此造成的甲方的损失。

5.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任，且甲方拒付全部货款。

6.乙方在施工期间发生安全事故（如火灾、人员伤亡等），由乙方承担全部法律责任及赔偿，并支付甲方合同总价的5%作为违约金。

7.若因乙方施工不当导致甲方财产（如书籍、设备、建筑结构等）损坏，乙方需按市场价全额赔偿。

8.若乙方未落实防火、防尘、降噪措施，或拆除废料未当日清运，甲方有权责令停工整改，整改期间工期不予顺延，每次违规扣减2000元。

9.项目负责人未经甲方同意，不得擅自更换，如更换，视为乙方违约，处以两万元的违约金。

10.乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，如果在甲方发出索赔通知后20日内，乙方未作答复，索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20日内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

十、误期赔偿

除第十一项规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间完成，甲方将从合同价款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天5000元计收，直至全部完成为止。但误期赔偿费的最高限为合同价的20%。一旦达到误期赔偿的最高限额，为乙方单方违约，则甲方有权单方面解除合同。

十一、不可抗力

1.如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十二、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

十三、合同生效及其他

本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章，并在采购人收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方、见证方各执贰份。

十四、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                        乙    方：

单位盖章：                        单位盖章：

代表签字：                        代表签字：

签订日期：                        签订日期：

见证方：

第五章  项目采购需求

一、项目概述

2025年江苏电子信息职业学院图书馆中央空调更换项目，具体包括：

1.旧机机组（风冷热泵式水系统空调）整体拆除并放置在一楼指定位置等（待采购方报废处理）。

2.多联机氟系统中央空调安装，包括系统全套设备和及各种配置件(外机支架（基础）、隔震垫、冷媒管、固定材料、保温和包敷材料、通讯线路、强电接线、制冷剂、风口、铜管（专用配套铜管）），机组安装就位后，只需通电，便可进行调试，正式运转使用及相关的操作培训。

3.全面调整消防系统适应新的空间特性，确保符合国家消防规范要求。

4.综合改造吊顶区域，吊顶区域实施工业风裸顶改造，统筹通信、安防、消防等专业管线，进行集成化布置，升级照明系统。

5.调整办公功能区，将分散的办公区域整合，形成独立且功能完备的办公空间集群，有效减少办公活动对学生自修区域的干扰，强化部门间的协作效能。

二、设备具体清单及技术参数要求

| （一）中央空调 （注：所有设备含空调控制线、空调的安装及调试等，需满足现场要求） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 位置 | 名称 |  | 参数要求 |  |  | 数量 |
| 1 |  | 二层 | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机1） |  | ★制冷量：≥5.0KW ★制热量：≥5.6KW 功率:≤74w 噪音:≤33dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 2 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机2） |  | ★制冷量：≥6.3KW ★制热量：≥7.1KW 功率:≤86w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 2台 |
| 3 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机3) |  | ★制冷量：≥7.1KW ★制热量：≥8.0KW 功率:≤86w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 16台 |
| 4 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机4) |  | ★制冷量：≥8.0KW ★制热量：≥9.0KW 功率:≤111w 噪音:≤42.5dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 13台 |
| 5 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机5) |  | ★制冷量：≥9.0KW ★制热量：≥10.0KW 功率:≤111w 噪音:≤38dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 2台 |
| 6 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机6) |  | ★制冷量：≥10.0KW ★制热量：≥11.2KW 功率:≤156w 噪音:≤43dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 2台 |
| 7 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机7) |  | ★制冷量：≥11.2KW ★制热量：≥12.5KW 功率:≤156w 噪音:≤41dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 2台 |
| 8 |  |  | 中央空调 （室外机1） |  | ★制冷量：≥168.7KW ★制热量：≥187.5KW 功率:≤45.3kw |  |  | 1台 |
| 9 |  |  | 中央空调 （室外机2） |  | ★制冷量：≥129.5KW ★制热量：≥144.0KW 功率:≤37.3kw |  |  | 1台 |
| 10 |  | 三层 | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机8) |  | ★制冷量：≥6.3KW ★制热量：≥7.1KW 功率:≤86w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 11 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机9) |  | ★制冷量：≥7.1KW ★制热量：≥8.0KW 功率:≤86w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 12 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机10) |  | ★制冷量：≥8.0KW ★制热量：≥9.0KW 功率:≤111w 噪音:≤42.5dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 13 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机11) |  | ★制冷量：≥16.0KW ★制热量：≥18.0KW 功率:≤255w 噪音:≤48dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 23台 |
| 14 |  |  | 中央空调 （室外机3) |  | ★制冷量：≥195.0KW ★制热量：≥218.0KW 功率:≤56.6kw |  |  | 1台 |
| 15 |  |  | 中央空调 （室外机4) |  | ★制冷量：≥190.0KW ★制热量：≥212.0KW 功率:≤53.4kw |  |  | 1台 |
| 16 |  | 四层 | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机12) |  | ★制冷量：≥6.3KW ★制热量：≥7.1KW 功率:≤86w 噪音:≤35dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 17 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机13) |  | ★制冷量：≥8.0KW ★制热量：≥9.0KW 功率:≤111w 噪音:≤42.5dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 2台 |
| 18 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机14) |  | ★制冷量：≥16.0KW ★制热量：≥18.0KW 功率:≤255w 噪音:≤48dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 32台 |
| 19 |  |  | 中央空调 （室外机5) |  | ★制冷量：≥173.4KW ★制热量：≥193.5KW 功率:≤48.3kw |  |  | 1台 |
| 20 |  |  | 中央空调 （室外机6) |  | ★制冷量：≥163.0KW ★制热量：≥181KW 功率:≤44.5kw |  |  | 1台 |
| 21 |  |  | 中央空调 （室外机7) |  | ★制冷量：≥190.0KW ★制热量：≥212.0KW 功率:≤53.4kw |  |  | 1台 |
| 22 |  | 五层 | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机15) |  | ★制冷量：≥4.0KW ★制热量：≥4.5KW 功率:≤63w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 23 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机16) |  | ★制冷量：≥5.0KW ★制热量：≥5.6KW 功率:≤74w 噪音:≤33dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 24 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机17) |  | ★制冷量：≥5.6KW ★制热量：≥6.3KW 功率:≤74w 噪音:≤33dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 2台 |
| 25 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机18) |  | ★制冷量：≥6.3KW ★制热量：≥7.1KW 功率:≤86w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 3台 |
| 26 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机19) |  | ★制冷量：≥7.1KW ★制热量：≥8.0KW 功率:≤86w 噪音:≤37dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 1台 |
| 27 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机20) |  | ★制冷量：≥8.0KW ★制热量：≥9.0KW 功率:≤111w 噪音:≤42.5dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 6台 |
| 28 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机21) |  | ★制冷量：≥9.0KW ★制热量：≥10.0KW 功率:≤111w 噪音:≤38dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 9台 |
| 29 |  |  | 中央空调 （吸顶式四面出风室内机22) |  | ★制冷量：≥16.0KW ★制热量：≥18.0KW 功率:≤255w 噪音:≤48dB(A) ★直流风扇电机,标配冷凝水提升泵 |  |  | 20台 |
| 30 |  |  | 中央空调 （室外机8) |  | ★制冷量：≥163.0KW ★制热量：≥181.0KW 功率:≤44.5kw |  |  | 1台 |
| 31 |  |  | 中央空调 （室外机9) |  | ★制冷量：≥184.5KW ★制热量：≥206.0KW 功率:≤52.0kw |  |  | 1台 |
| 32 |  |  | 中央空调 （室外机10) |  | ★制冷量：≥156.5KW ★制热量：≥175.0KW 功率:≤44.3kw |  |  | 1台 |
| 33 |  |  | 智能控制系统 |  | 空调控制系统可提供无线远程控制功能，实现空调分区控制和集中控制，提供开放端口，用户可通过该端口获取空调数据，进行空调运行状态监测、能源监测、冷媒泄露监测等。 |  |  | 1套 |
| （二）装饰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  |
| 1 | 木质门带套 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:成品实木套装门2100*1000mm（含门套五金配件） 2.项目内容:购置安装成品套装门（含门套及门线，及配套304不锈钢合页、门吸或门阻等五金配件、铜芯镀铬执手锁等，门扇厚度≥50mm 3.其他说明:采购前报相关资料、式样、色彩、小样等经采购人和设计人确认后购置 |  | 樘 | 11 |  |
| 2 | 木质门带套 |  |  | 1.门代号及洞口尺寸:成品实木套装门2100*1500mm（含门套五金配件） 2.项目内容:购置安装成品套装门（含门套及门线，及配套304不锈钢合页、门吸或门阻等五金配件、铜芯镀铬执手锁等，门扇厚度≥50mm 3.其他说明:采购前报相关资料、式样、色彩、小样等经采购人和设计人确认后购置 |  | 樘 | 1 |  |
| 3 | 木窗帘盒 |  |  | 1.窗帘盒材质、规格:800*200mm，50副龙斜撑，15mm厚阻燃板基层、9.5mm厚纸面石膏板 2.防护材料种类:⑴满批内墙专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑵无机涂料二遍。（钉眼防锈处理） 3.其他说明:具体样色详见图纸 |  | m | 491.16 |  |
| 4 | 块料楼地面 |  |  | 1.施工部位:墙体拆除部位及破损损坏地面（工程量为预估量后期以现场实际发生为准） 2.基层处理:界面剂一道 3.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚DSM15干硬性水泥砂浆找平层 4.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚素水泥结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm品种、规格、颜色同现场。 6.嵌缝材料种类:专用填缝剂美缝 |  | m2 | 180 |  |
| 5 | 块料踢脚线 |  |  | 1.施工部位:新建墙体部位及破损损坏踢脚线（工程量为预估量后期以现场实际发生为准） 2.基层处理:5mm厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3.粘贴层厚度、材料种类:8mm厚1:2水泥砂浆粘结层 4.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线高200mm，规格、色彩等与现状规格、色一致。 5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 6.其他说明:详见图纸 |  | m | 300 |  |
| 6 | 墙面一般抹灰 |  |  | 1.基层处理:3mm厚水泥石灰膏砂浆打底扫毛 2.抹灰厚度、材料种类:12mm厚DPM10水泥石灰膏砂浆找平层 |  | m2 | 4926.04 |  |
| 7 | 双排75系列轻钢龙骨系列隔墙（240） |  |  | 1.骨架、边框材料种类、规格:双排75系列竖轻钢龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm纸面石膏板 3.嵌缝、塞口材料品种:内填50mm厚100KG/立方岩棉 4.面层材料种类:⑴满批内墙专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑵无机涂料二遍。 5.其他说明:其他详见图纸 |  | m2 | 31.95 |  |
| 8 | 单排75系列轻钢龙骨系列隔墙(120) |  |  | 1.骨架、边框材料种类、规格:单排75系列竖轻钢龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 2.隔板材料品种、规格、颜色:双层12mm纸面石膏板: 3.嵌缝、塞口材料品种:隔音岩棉 4.面层材料种类:⑴满批内墙专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑵无机涂料二遍。 5.其他说明:其他详见图纸 |  | m2 | 87.68 |  |
| 9 | 室内包管 |  |  | 1.骨架、边框材料种类、规格:50系列竖轻钢龙骨@400，38mm穿心龙骨@1000 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚阻燃板，12mm纸面石膏板: 3.防护材料种类:⑴满批内墙专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑵无机涂料二遍。（钉眼防锈处理） 4.其他说明:其他详见图纸 |  | m2 | 22.88 |  |
| 10 | 天棚抹灰 |  |  | 1.基层处理:素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)，3mm厚DPM20水泥砂浆找平 2.抹灰厚度、材料种类:5mm厚DPM15水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道 |  | m2 | 9032.8 |  |
| 11 | 吊顶天棚 |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8全丝吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，符合现行施工规范要求，主龙骨壁厚≥1.2mm，间距≤800～1200mm； 3.面层材料品种、规格:600*1200mm铝扣板厚度不小1mm 4.其他说明:详见图纸 |  | m2 | 448.58 |  |
| 12 | 防火卷帘包饰 |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列轻钢龙骨，符合现行施工规范要求，主龙骨壁厚≥1.2mm，间距≤800～1200mm； 2.隔板材料品种、规格、颜色:15mm厚阻燃板，9.5mm纸面石膏板: 3.防护材料种类:⑴满批专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑵无机涂料二遍。（钉眼防锈处理） 4.其他说明:其他详见图纸 |  | m2 | 17.16 |  |
| 13 | 墙面喷刷涂料 |  |  | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.项目内容:⑴清理墙面，满批内墙专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清油封底；⑵内墙无机涂料三遍，封闭底涂料一遍，内墙无机涂料一遍，罩光无机涂料一遍。 4.其他说明:其他详见图纸 |  | m2 | 4968.28 |  |
| 14 | 墙面喷刷涂料 |  |  | 1.施工部位:局部修补出新和局部处理处墙面（工程量为预估量后期以现场实际发生为准） 2.局部处理:局部内墙油污、浮灰、空鼓或裂纹铲除清理干净，墙面开裂严重区域挂防裂纤维网,再批刮嵌缝石膏等防护措施处理详见图纸 3.项目内容:⑴清理基层满足重新批腻子刷涂料施工要求⑵清理墙面，满批内墙专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑶内墙无机涂料二遍。 |  | m2 | 200 |  |
| 15 | 天棚喷刷涂料 |  |  | 1.基层类型:抹灰天棚 2.项目内容:无机涂料(2底2面) 3.其他说明:含天棚处管线、吊件等喷涂，其他详见图纸 |  | m2 | 9032.8 |  |
| 16 | 天棚喷刷涂料 |  |  | 1.施工部位:局部处理天棚（工程量为预估量后期以现场实际发生为准） 2.局部处理:局部顶面油污、浮灰、空鼓或裂纹铲除清理干净，顶面开裂严重区域挂防裂纤维网,再批刮嵌缝石膏等防护措施处理详见图纸 3.项目内容:⑴满批天棚专用腻子2遍，砂纸打磨平整，清理满足喷涂面层要求；⑵无机涂料二遍。 |  | m2 | 100 |  |
| 17 | 拆除及垃圾外运 |  |  | 1.项目内容:（1）拆除、铲除需要改造部位的墙体、墙面装饰层、地面装饰层、天棚吊顶等；（2）安装要改造部位的配电箱、灯具、配管、配线、照明开关以及监控、网线的拆除，暖通、消防、空调系统管道、设备的拆除等。 2.其他说明:所有拆除材料及垃圾装车、外运、卸车、处置，投标人自行考虑。包干使用竣工结算不调整结算 |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 脚手架 |  |  | 1.项目内容:内墙维修脚手架 2.说明:采用脚手架时需使用符合规范要求的钢管及配件，搭设方式、高度投标人自行考虑，一切以确保施工安全为前提，投标人自行报价，单价不调整 |  | 项 | 1 |  |
| （三）安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  |
| 1 | 配电箱 |  |  | 1.名称:应急照明集中电源ALE1 2.型号:按系统图定制 3.规格:J-D-0.6KVA |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 配电箱 |  |  | 1.名称:排烟风机配电箱 6PYAT1 2.型号:按系统图定制 3.规格:非标箱 参考尺寸:WXHXD=900x900x180 4.接线端子材质、规格:压铜接线端子 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 配管 |  |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.其他要求:包含：开槽补槽 |  | m | 163.93 |  |
| 4 | 配管 |  |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.其他要求:包含：开槽补槽 |  | m | 68.26 |  |
| 5 | 配管 |  |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他要求:包含：开槽补槽 |  | m | 63.22 |  |
| 6 | 配管 |  |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他要求:包含：开槽补槽 |  | m | 6533.88 |  |
| 7 | 配管 |  |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 |  | m | 60.02 |  |
| 8 | 配管 |  |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC65 |  | m | 19.2 |  |
| 9 | 电力电缆 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-5*10 |  | m | 188.77 |  |
| 10 | 电力电缆 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZCN-YJY-4*10+3*10 |  | m | 5 |  |
| 11 | 电力电缆 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*50+2*25 |  | m | 20.2 |  |
| 12 | 电力电缆 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*25+2*16 |  | m | 6.86 |  |
| 13 | 电力电缆 |  |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJY-3*35+2*16 |  | m | 54.16 |  |
| 14 | 电力电缆头 |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 |  | 个 | 6 |  |
| 15 | 电力电缆头 |  |  | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下 |  | 个 | 14 |  |
| 16 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:WDZDN-BYJ-2.5 |  | m | 18.99 |  |
| 17 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:WDZ-BYJ-2.5 |  | m | 18917.12 |  |
| 18 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:NH-RVS-2*2.5 |  | m | 1144.47 |  |
| 19 | 照明开关 |  |  | 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 9 |  |
| 20 | 照明开关 |  |  | 1.名称:双联单控照明开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 5 |  |
| 21 | 照明开关 |  |  | 1.名称:三联单控照明开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 98 |  |
| 22 | 照明开关 |  |  | 1.名称:四联单控照明开关 2.规格:250V 10A |  | 个 | 44 |  |
| 23 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:300*1200 LED平板灯 2.规格:220V,40W,LED 3.安装形式:吸原顶安装，安装在走廊、储物间场所。 |  | 套 | 74 |  |
| 24 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:300*1200 LED平板灯 2.规格:220V,15W,LED 3.安装形式:吸原顶安装，安装在除走廊、储物间外其他场所 |  | 套 | 778 |  |
| 25 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:200*1200 LED平板灯 2.规格:220V,30W,LED 3.安装形式:嵌入式吸顶安装，安装在除走廊、储物间外其他场所 |  | 套 | 206 |  |
| 26 | 荧光灯 |  |  | 1.名称:单头LED格栅灯 2.规格:220V,8W,LED 3.安装形式:220V,8W,LED |  | 套 | 98 |  |
| 27 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:应急照明吸顶灯 2.规格:36V 5W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 75 |  |
| 28 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:36V 0.3W 3.安装形式:门框上0.1m暗装/吊装 |  | 套 | 2 |  |
| 29 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:36V 0.3W 3.安装形式:门框上0.1m暗装/吊装 |  | 套 | 22 |  |
| 30 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:单向单面疏散指示灯 2.型号:36V 0.3W 3.安装形式:嵌入式距地0.5m安装 |  | 套 | 42 |  |
| 31 | 装饰灯 |  |  | 1.名称:单向双面多信息复合型标志灯 2.型号:36V 0.3W 3.安装形式:距地2.6m吊装 |  | 套 | 9 |  |
| 32 | 接线盒 |  |  | 1.名称:接线盒开关盒 2.材质:金属 |  | 个 | 1462 |  |
| 33 | 零星材料 |  |  | 1.名称:辅材 2.其他要求:含：1、4P3/L及4P4/L主备配电箱分别增加出线回路断路器MCB32-C25A/3P；2、1SX1/L双切箱增加出线回路断路器MCB32-C16A/1P；3、该项目所需的所有辅材。 |  | 项 | 1 |  |
| 34 | 送配电装置系统 |  |  | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1kV以下交流 |  | 系统 | 1 |  |
| 35 | 点型探测器 |  |  | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:与现状系统相兼容 3.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 27 |  |
| 36 | 声光报警器 |  |  | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:与现状系统相兼容 3.安装方式:下口距地2.3m明装 |  | 个 | 20 |  |
| 37 | 按钮 |  |  | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.型号: 与现状系统相兼容 3.安装方式:下口距地1.4m明装 |  | 个 | 20 |  |
| 38 | 按钮 |  |  | 1.名称:消火栓按钮 2.型号:与现状系统相兼容 3.安装方式:安装于消火栓内开门侧上方 |  | 个 | 14 |  |
| 39 | 模块(模块箱） |  |  | 1.名称:输入/输出模块 2.类型:与现状系统相兼容 3.输出形式:就近安装 |  | 个 | 73 |  |
| 40 | 消防对讲电话分机 |  |  | 1.名称:消防对讲电话分机 2.规格/型号:HD210 |  | 个 | 1 |  |
| 41 | 接线盒 |  |  | 1.名称:接线盒、开关盒 2.材质:满足设计要求 |  | 个 | 155 |  |
| 42 | 配管 |  |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.其他要求:包含：开槽补槽 |  | m | 1911.11 |  |
| 43 | 配管 |  |  | 1.名称:薄壁镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他要求:包含：开槽补槽 |  | m | 460.57 |  |
| 44 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZD-RVS-2x1.5 |  | m | 1923.85 |  |
| 45 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:NH-BV-2.5 |  | m | 3516.73 |  |
| 46 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZD-BVR-4x1.5 |  | m | 176.11 |  |
| 47 | 控制电缆 |  |  | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-3x1.5 |  | m | 88.64 |  |
| 48 | 配线 |  |  | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZD-RVSP-2x1.5 |  | m | 299.93 |  |
| 49 | 消防广播 |  |  | 1.名称:图书馆广播配管配线敷设，消防广播利旧。安装并调试，需满足现场要求。 |  | 项 | 1 |  |
| 50 | 自动报警系统调试 |  |  | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:1000点以下 |  | 系统 | 1 |  |
| 51 | 轴流通风机 |  |  | 1.名称:排烟风机HTF-I-9 2.参考型号:HTF-I-9 3.规格:风量46500m3/h 全压866Pa 功率18.50kW 转速1450rpm；噪声92dB（A）；具体详见图纸。 4.减振底座形式、数量:按设计图纸配备 5.单机试运转要求:支架制作安装、单机试运行调试、检查接线 |  | 台 | 1 |  |
| 52 | 碳钢通风管道 |  |  | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.形状:矩形 3.规格:周长4000mm以内 4.板材厚度:1 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管及支吊架符合设计要求，在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍。 6.接口形式:按设计要求 |  | m2 | 1902.33 |  |
| 53 | 碳钢通风管道 |  |  | 1.名称:镀锌铁皮风管 2.形状:圆形 3.规格:周长2000mm以内 4.板材厚度:0.75 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:风管及支吊架符合设计要求，在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍。 6.接口形式:按设计要求 |  | m2 | 17.83 |  |
| 54 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  |  | 1.名称:防雨百叶 2.规格:根据现场窗户情况设计百叶 |  | 个 | 1 |  |
| 55 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X1000 |  | 个 | 9 |  |
| 56 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  |  | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X600 |  | 个 | 50 |  |
| 57 | 碳钢阀门 |  |  | 1.名称:FDSH 280℃排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装 |  | 个 | 11 |  |
| 58 | 碳钢阀门 |  |  | 1.名称:FDSH 280℃排烟防火阀 2.规格:1250*400 3.支架形式、材质:型钢制作安装 |  | 个 | 3 |  |
| 59 | 碳钢阀门 |  |  | 1.名称:FDSH 280℃排烟防火阀 2.规格:1250*500 3.支架形式、材质:型钢制作安装 |  | 个 | 6 |  |
| 60 | 碳钢阀门 |  |  | 1.名称:BEC 280℃排烟防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:型钢制作安装 |  | 个 | 33 |  |
| 61 | 设备支架 |  |  | 1.材质:阀门支架制作安装 |  | kg | 53 |  |
| 62 | 按钮 |  |  | 1.名称:现场手动启动装置 2.安装方式:(距地1.3~1.5m) |  | 个 | 34 |  |
| 63 | 挡烟垂壁 |  |  | 1.名称:固定挡烟垂壁 2.材质:硅胶防火布制 |  | m2 | 537.25 |  |
| 64 | 通风管道绝热 |  |  | 1.绝热材料品种:50mm厚复合铝箔岩棉板+复合铝箔贴面 |  | m3 | 90.94 |  |
| 65 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 32.85 |  |
| 66 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢DN80 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 104.74 |  |
| 67 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢DN65 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 47.71 |  |
| 68 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢DN50 3.连接形式:沟槽式连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 492.73 |  |
| 69 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢DN40 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 378.29 |  |
| 70 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢DN32 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 1533.45 |  |
| 71 | 水喷淋钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色漆环标记,间距2m，并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 924.92 |  |
| 72 | 镀锌钢管 |  |  | 1.介质:喷淋排水管 2.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 |  | m | 34.65 |  |
| 73 | 水喷淋(雾）喷头 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:68℃,K=80温级直立型闭式玻璃球喷头 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1393 |  |
| 74 | 管道支架 |  |  | 1.要求:抗震支撑侧、纵支撑、侧及纵支架；本工程所需形式及数量，施工单位自行考虑，结算不予调整 |  | 项 | 1 |  |
| 75 | 管道支架 |  |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:符合设计要求 |  | kg | 663.09 |  |
| 76 | 报警装置 |  |  | 1.名称:湿式水力报警组 2.型号、规格:详见图纸 |  | 组 | 1 |  |
| 77 | 金属结构刷油 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:金属管道支架除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) |  | kg | 663.09 |  |
| 78 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 1.系统形式:满足设计要求 |  | 系统 | 1 |  |
| 79 | 消火栓钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水试压、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色油漆或涂红色环圈标记,并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 167.92 |  |
| 80 | 消火栓钢管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水试压、水冲洗 5.管道标识设计要求:刷红色油漆或涂红色环圈标记,并应注明管道名称和水流方向表示 |  | m | 139.5 |  |
| 81 | 消火栓拆除并移位 |  |  | 1.名称:消火栓拆除并移位 2.具体要求:拆除并移位到指定位置进行安装 |  | 处 | 10 |  |
| 82 | 室内消火栓 |  |  | 1.安装方式:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号、规格:1800*700*240 3.附件材质、规格:具体内含：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带,DN65XDN19水枪,消防软管卷盘(DN25长30米输水胶带一根,Φ6mm直流开关水枪一支),报警信号按钮及指示灯各一只,消火栓箱体为钢板,面板由装修设计确定。 |  | 套 | 4 |  |
| 83 | 灭火器 |  |  | 1.形式:手提式灭火箱内明装 2.规格、型号:MF/ABC5*2 3.单具配置灭火级别:3A 4.具体要求:灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m,箱体不得上锁 |  | 组 | 4 |  |
| 84 | 管道支架 |  |  | 1.要求:抗震支撑侧、纵支撑、侧及纵支架；本工程所需形式及数量，施工单位自行考虑，结算不予调整 |  | 项 | 1 |  |
| 85 | 管道支架 |  |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:符合设计要求 |  | kg | 370.29 |  |
| 86 | 金属结构刷油 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:金属管道支架除锈后底刷IPN8710-1防腐涂料二道,面刷IPN8710-3C防腐涂料二道(总厚度不小于140um) |  | kg | 370.29 |  |
| 87 | 套管 |  |  | 1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 4 |  |
| 88 | 水灭火控制装置调试 |  |  | 1.系统形式:满足设计要求 |  | 系统 | 1 |  |
| 89 | 塑料管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 De63 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 195.92 |  |
| 90 | 塑料管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 De50 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 190.18 |  |
| 91 | 塑料管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 De40 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 342.06 |  |
| 92 | 塑料管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 De32 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 493.34 |  |
| 93 | 塑料管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水管 3.材质、规格:UPVC排水塑料管 De20 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 109.73 |  |
| 94 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管气管φ12.7 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 36.34 |  |
| 95 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管气管φ15.9 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 749.13 |  |
| 96 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ19.1 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 57.68 |  |
| 97 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管气管φ22.2 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 254.99 |  |
| 98 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管气管φ28.6 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 133.97 |  |
| 99 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 气管φ31.8 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 27.02 |  |
| 100 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ41.3 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 456.44 |  |
| 101 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 气管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 气管φ6.4 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 50.53 |  |
| 102 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ9.5 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 1061.99 |  |
| 103 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管φ12.7 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=20mm;详见图纸。 |  | m | 45.19 |  |
| 104 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ15.9 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 102.65 |  |
| 105 | 铜管 |  |  | 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷媒管 3.规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ19.1 4.保温:冷媒管应采用难燃B1级橡塑保温材料，δ=25mm;详见图纸。 |  | m | 547.14 |  |
| 106 | 管道支架 |  |  | 1.材质:型钢 2.管架形式:符合设计要求 |  | kg | 543.9 |  |
| 107 | 金属结构刷油 |  |  | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:先刷防锈漆两道,再刷红色调和漆两道 |  | kg | 543.9 |  |
| 108 | 空调器基础 |  |  | 1.名称:空调器基础 2.内容:在现场原有混凝土基础上设置槽钢基础安装室外机，具体详见图纸。 |  | 项 | 1 |  |
| 109 | 脚手架搭拆 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |

三、项目总体及其他技术要求

1、投标人须提供项目整体三年免费质保。

2、中央空调室外机压缩机全部为直流变频压缩机。

3、投标设备必须全新合格产品，所有总成件应为全新产品。

4、室外机室内机单台制冷量、制热量不小于招标文件清单要求，台数和形式均不得更改。

5、考虑到图书馆需要安静的学习环境，室外机需具有强制静音功能，施工安装均需采取减震降噪措施。

6、多联机空调机组采用R410A环保冷媒，全直流变频技术；所有室内机风机电机采用直流电机，应经抗菌处理，安装必须采取消音、防振等措施；室外机风扇电机采用直流电机，应经防腐处理。

7、冷媒管道采用磷酸脱氧无缝铜管，无焊剂直焊链接，使用的铜管、三通、变径等配件需提供材料品牌（选用优质品牌）、规格型号等相关资料。冷媒管的安装长度应符合设计要求，管径须根据室内外机冷量和流量等实际条件由投标人最终核实确定，保证空调机正常运行。壁厚及管径须符合《空调与制冷设备用无缝铜管GB/T8163-2008》的要求。多联空调冷媒管由投标人从设备供应商处成套提取，需注意美观。

8、制冷剂管道、冷凝水管均采用橡塑板材或管材保温，保温材料应满足GB8624-2006中B1级防火标准，耐温因子≥10000。导热系数λ（w/m℃）≤0.034（20℃时），冷凝水管保温厚度15mm。冷媒管道采用不小于 B1 级难燃橡塑保温壳。制冷剂管道保温厚度由厂家产品技术规程确定，且应满足《多联空调系统工程技术规程》的规定。

9、空调系统冷媒管路压力应符合国家相关标准，管路的连接应采用可靠先进的工艺。

10、主要零部件（变频模块、控制板、电子膨胀阀、传感器等）生产工艺和制造水平一流，能够满足长时间运行要求。

11、中央空调机组要求在部分模块故障或检修时，系统有自动切换至备用模式维持运行的能力，保证整体系统运行稳定性。

12、空调应配置智能控制系统，能够实现对空调系统的智能控制和优化运行，实现对各区域空调系统的独立控制和集中管理，并具备故障自诊断和远程监控功能；智能控制系统要能接入学校能耗管理平台；集中控制方式采用触摸屏集控器，单独控制采用原装线控器。（图纸中空调室内机未设置控制面板则为集中控制,控制方式由中标方按甲方需求深化设计确定。）

13、图书馆消防系统要对改造后的点位，重新编绘火灾自动报警系统报警点位平面图并对CRT进行更新，使其能随时监控、消防系统要与学校现有系统（北大青鸟火灾报警控制器（联动型）（型号：JB-TT-JBF-11SF））无缝衔接（系统对接的协调工作由学校负责，投标人提供系统对接的技术支持，系统对接参考费用暂定2500元，中标后由中标人与系统厂商自行商定，投标人需将此费用包含在投标报价中）。图书馆2-5层消防设施点位在维修过程中保持原平面位置。广播系统中广播同样保持原平面位置，以上点位在维修中有不适合的，需适当更改位置，增加排烟系统需增加点位并编程。

14、排烟管、空调冷媒管、喷淋管、桥架、照明线槽统筹排布，要求投标人提供综合管线方案并经认可后实施。

15、照明系统要求：（1）办公室、普通阅览室照明功率密度限制不大于6.5W/m2，照度标注值300lX,LED灯功率因数不低于0.9，LED平板灯色温4000K，初始能效值105lm/W，一般显色指数（Ra）80，统一眩光值（UGR）19，照明均匀度0.6。（2）LED灯的初始光通量不应低于额定光通量的90％，且不应高于额定光通量的120％；其工作3000h的光通量维持率不应小于96％，6000h的光通量维持率不应小于92％。（3）长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合同类产品的色容差不应大于5SDCM；一般显色指数（Ra）不低于80；特殊显色指数（R9）不应低于0。（4）在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用灯具效率或灯具效能值高的灯具，LED光源光输出波形的波动深度应符合现行国家标准。（5）其他未尽事宜需满足《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024规定要求。

16、投标人用于工程的所有材料、设备须为国内优质品牌，产品必须满足设计文件及国家有关标准，中标后进场前所有的材料、设备品牌须经采购人确认方可施工。

17、质量要求：遵守《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，满足《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010) 、《 通风与空调工程 施工质量验收规范》(GB50243-2016)、《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011)、 《建筑机电工程抗震设计规范》 (GB50981-2014)《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB 55002-2021)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)等国家及行业 规范验收规定。

18、质量标准：合格（符合国家标准及行业要求，满足采购人需求），通过相关部门验收。

19、验收要求：符合工程设计文件的规定，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300 —2013）和相关专业验收规范的规定。

20、安全生产目标:保证馆里藏书、桌椅等设备设施完好无损，杜绝一切伤亡事故。

四、项目总体施工要求

1、提供施工组织设计方案（内容涵盖分阶段施工计划、重点难点和解决方案）。投标人应根据本项目特点及现场勘察，制定本项目施工组织设计方案，方案应当包含本项目施工总进度计划、备货期方案、施工安装方案、施工设备配置、现场施工平面布置、拟投入的劳动力计划、人员培训等内容，方案应完整、科学、有针对性，能确保项目如期完成。

拆除阶段（旧风冷热泵水系统）：落实防火、防尘、降噪措施，如文献区覆盖防尘罩、设置隔音屏障；设备解体后废料当日清运，完成基层修复及环境消杀。

安装阶段（多联机系统+吊顶改造）：同步推进空调管线敷设（含冷媒管、冷凝水管）与吊顶综合管网整治（通信/安防/消防管线集成）；室外机基础槽钢预埋与支架安装需在设备进场前完成：考虑安装后工艺美观，要求制冷剂管道的气管和液管采用角铁吊架吊装，气、液管路分开安装(同一个吊架高差分开)，保温管道的抱箍与保温层之间衬垫专用的硬质 PVC 管壳保护保温层。

调试阶段：分区域测试温湿度控制性能，重点验证藏书区湿度稳定性。

多专业协同：排烟管、空调冷媒管、喷淋管、桥架、照明线槽统筹排布，要求投标人提供综合管线方案，避免管道冲突；照明/消防喷淋点位与空调室内机布局统一放线定位。

2、提供项目实施质量、安全保障方案、施工进度计划和各阶段进度、质量保证措施，安全文明施工及环境保护的保证措施。投标人应根据本项目特点及现场勘察，制定本项目实施质量安全保障措施。相关措施应能确保施工质量、安全、环境保护、文明施工、成品保护等，措施应有针对性、必要和有效，做到工完、料尽、场地清，确保空调安装的质量符合国家有关标准，确保项目实施期间零安全事故，确保不对校园环境造成损伤。施工人员施工期间应服从采购人的安全保卫规章制度和相应部门的管理。中标供应商施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标人负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。

3、提供具体人员配备方案。投标人应提供具体人员配备方案，包括项目组组织架构，各具体岗位职责分工，人员配备应至少包括项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、具体施工人员等，各人员应持证上岗，提供上述人员的相关证书及职业履历介绍，人员应配备充分并具有空调安装的丰富经验，能确保满足本项目的需求。施工人员必须严格遵守采购人管理规章制度，文明施工，礼貌待人，保护施工场所内的物品。

4、提供产品使用、培训、维护和项目验收方案。投标人应根据本项目特点及空调安装的实际，制定完善的项目验收方案。验收方案要体现项目全过程管理的要求，对货物进场、货物拆箱、货物安装前、货物安装后、货物使用等全过程关键节点制定对应的验收要求，确保项目安装质量，实现项目整体验收一次性通过。验收前须提供详细的竣工资料，如竣工结算报告、竣工图等相关资料。

5、售后服务方案。投标人能提供及时、有效的售后服务。中标供应商终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如设备出现问题，中标供应商须在2小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在24小时内上门维修。中标供应商提供终身维护服务，须承诺提供核心部件的备品备件，以保证质保期外5年的维修和更换备品备件不变。投标人提供针对本项目的售后服务方案，配备相应的售后服务人员，确保项目要求的各项售后服务的实现。

五、消防系统专项施工要求

1、消防系统改造须严格按照设计图纸进行施工，主要设备及配件规格详见主要设备材料表。

2、在施工过程中，严格执行消防施工规范及验收规范执行，排烟管道需与空调管线进行物理隔离敷设，避免相互干扰。

3、钢管水平安装，塑料管、复合管及铜管垂直或水平安装的支吊架应根据需要现场设置，其间距不得大于《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中表3.3.8、表3.3.9、表3.3.10的规定，具体做法见国标O3S402。

4、自动喷水灭火系统管道固定及支架设置见国标O4S206。施工中如因建筑装饰的需要而变更原设计的喷头布置，可由其施工单位现场调整，但变更的结果必须征得设计院的同意。

5、消防管道穿越防火墙处，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实。

6、建立专项防火管理制度，加强施工现场火源、电源管理，配备充足消防设施，确保施工安全有序推进。

六、现场勘察

投标人根据项目需要自行勘察现场,因未勘察现场或勘察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘察时间：2025年7月28日上午9:00-11:30，下午2:30-5:00。

勘查现场联系人：陈老师，13861659085。

注：请投标人按以下步骤申请入校，如投标人未正常办理申请入校手续导致工作人员不能进校的，由投标人自行承担责任。

1.关注微信公众号“江苏电子信息职业学院”；

2.依次点击“服务”-“便捷服务”-“访客预约”；

3.填写投标人及进校人员信息，其中校内联系单位填写“图书馆”、校内联系人填写“陈永光”、入校事项填写“现场勘查”；

4.申请入校人员从学校南门进入，向保安出示审批通过界面。

七、商务部分

（一）工期：接采购人通知之日起入场，90日历天之内完成安装、调试、验收。

（二）实施地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

合同签订后预付合同价的30%，经验收合格并审计后按审定价一次性付清余款（不计利息）。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

苏采云编号：

投 标 人：

地址：

二〇二五年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

江苏电子信息职业学院：

关于            采购项目（项目编号： JSEIZB2025-037）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写：人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（投标人公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 | 图书馆中央空调更换项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 工期 | 按招标文件要求执行 |
| 投标文件 份数 | 正本： 1 份 副本： 4 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）: 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

六、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

七、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（投标人以联合体形式参加投标的，按照下列第2-3条的要求须提供联合体各方的资格证明文件。）

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章，原件备查）。

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三，必须提供）。

4、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。（复印件并加盖投标人公章，原件备查）

（2）投标人须具有消防设施工程专业承包二级及以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。（复印件并加盖投标人公章，原件备查）

注：投标人为联合体的，联合体牵头方须满足上述第1项要求，联合体另一方（不是牵头方）须满足上述第2项要求。

5、投标人为联合体的须提供联合体协议（原件并加盖投标人公章，非联合体无需提供）。

注：

1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。

八、联合体协议

- 联合体协议书格式

（联合体所有成员单位均须加盖公章、法定代表人签字或盖章）

（成员单位名称与成员单位名称） 自愿组成  （联合体名称）  联合体，共同参加                 项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议:

1、（某成员单位名称）为联合体牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务。

3、联合体中    （成员单位名称）  负责本项目的     ；联合体中    （成员单位名称）  负责本项目的        。

4、未来在项目不能完成的情况下，由（联合体牵头方单位名称）承担所有责任。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。

6、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体牵头方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体牵头方承担所有责任。

7、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，联合体牵头方承担所有责任。

8、以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体牵头方与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担所有责任。

9、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

10、本协议书一式  叁 份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头方名称:          （单位名称）             （单位公章）

法定代表人:          （姓名）                （签字或盖章）

成员单位名称:         （单位名称）            （单位公章）

法定代表人 :          （姓名）               （签字或盖章）

日期:     年     月     日

注:本格式仅供参考，联合体协议应至少包含上述内容，如出现法律风险，由联合体成员自行承担，与采购人无关。

九、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

本项目中多联式空调（热泵）机组实行“强制采购”，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书（复印件加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供）。

十、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准的内容并按要求逐条提供证明材料，原件备查）

承 诺 书（格式）

致江苏电子信息职业学院：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:JSEIZB2025-037）图书馆中央空调更换项目的政府采购活动，作出如下承诺：

（1）我方在满足招标文件要求的项目整体三年免费质保基础上，承诺增加   年空调整机及所有零部件免费质保及上门维修服务（包括但不限于室外管道保温维护等）。

（2）我方承诺质保期内产品发生故障24小时内无法完成维修，无条件更换全新产品，产品配置不低于原机型。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

十一、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十二、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系    （投标人单位名称）的法定代表人。为参与图书馆中央空调更换项目（项目编号:JSEIZB2025-037），签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致江苏电子信息职业学院：

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏建昊工程咨询有限公司组织的（项目编号：JSEIZB2025-037）图书馆中央空调更换项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致江苏电子信息职业学院：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:JSEIZB2025-037）图书馆中央空调更换项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（货物）

致江苏电子信息职业学院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.    （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非中小企业不需提供此函。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致江苏电子信息职业学院：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。