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[bookmark: _Toc14562]                  第一章  投标邀请
受淮安市洪泽区人民法院 的委托，淮安市公共资源交易中心洪泽分中心 就洪泽区人民法院电梯采购及安装项目政府采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
	项目概况：
洪泽区人民法院电梯采购及安装项目政府采购项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年12月1日9点00分（北京时间）前提交投标文件。


一、项目基本情况
[bookmark: _GoBack]（一）项目编号：JSZC-320813-JZCG-G2026-0004     
（二）项目名称：洪泽区人民法院电梯采购及安装项目政府采购项目
（三）采购方式：公开招标 
（四）预算金额：28万元
（五）最高限价：28万元
（六）采购需求：洪泽区人民法院电梯采购及安装项目。具体详见招标文件 第五章 项目采购需求。
（七）合同履行期限：合同签订后，接到采购人排产通知后60天内完成交货及安装调试，通过采购人组织的履约验收后，并取得电梯使用合格证书。 
（八）本项目不接受联合体投标。
（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1、提供下列材料之一: 
（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）； 
（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）。 
2、提供法人或者其他组织的营业执照（扫描件加盖投标人电子公章）； 
3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:
本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：	
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%，其中小微企业所占比例应为%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第34.1项。
注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
（3） 本项目的特定资格要求:
1.投标人如为电梯制造商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》。
2.投标人为非电梯制造商的，须同时提供：
（1）投标人有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）；
（2）投标人所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》；
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:
1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网“自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 
（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2026年12月1日9点00分
（二）地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件 
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
6、 其他补充事宜
1.本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。具体详见第二章“投标人须知”相关内容。
2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“淮安市政府采购网”；
4.本次招标不收取投标保证金。
5.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）；
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人联系方式
名称:淮安市洪泽区人民法院
地址:淮安市洪泽区洪泽湖大道 96 号
联系人:张静 		   联系电话：0517-83589857
2.淮安市公共资源交易中心洪泽分中心信息
名称:淮安市公共资源交易中心洪泽分中心
地址:淮安市洪泽区政府辅楼东侧
联系人：王美俊        联系电话：0517-87808979 
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第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。
2.2满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人及淮安市公共资源交易中心洪泽分中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加投标活动，即被认为接受了本招标文件中的所有要求和规定。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成：
6.1投标邀请
6.2投标人须知
6.3合同文本
6.4采购需求
6.5评标方法与评标标准
6.6投标文件格式
7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面文件或电子文件形式并加盖印章或电子签章通知采购人，采购人对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以书面或电子文件形式予以答复。
8.招标文件的更正或补充
8.1 在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
8.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。
8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
3、 投标文件的编制
9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件编制
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507]10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。 
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。 
14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有） 
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。 
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。 
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。 
15.投标函和开标一览表 
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。 
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。 
16.投标有效期 
16.1 投标有效期为淮安市公共资源交易中心洪泽分中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。 
17.投标有效期的延长 
17.1 在特殊情况下，淮安市公共资源交易中心洪泽分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝淮安市公共资源交易中心洪泽分中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18.方案部分（本项目不涉及下述暗标要求）
18.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。
18.2方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：
方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
18.3供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第18.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件上传
19.投标文件的上传
19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
19.4淮安市公共资源交易中心洪泽分中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.5中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件（打印胶装完整）。
20.投标文件被拒绝接收的情形
20.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
21.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
21.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
5、 [bookmark: _Toc162083530]开标及评标
22.开标
22.1淮安市公共资源交易中心洪泽分中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由淮安市公共资源交易中心洪泽分中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]23.评标委员会
23.1开标后，采购人或淮安市公共资源交易中心洪泽分中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
 24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、淮安市公共资源交易中心洪泽分中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3采购人、淮安市公共资源交易中心洪泽分中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26.对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮安市公共资源交易中心洪泽分中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮安市公共资源交易中心洪泽分中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和淮安市公共资源交易中心洪泽分中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（/）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮安市公共资源交易中心洪泽分中心及评标委员会联系。
27.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。
27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11按照第35.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13投标人所投产品未完全满足招标文件中第五章 “二、设备参数要求及制作要求”中标注“★”要求的。
27.1.14投标人未按照第五章“★2.功能表”“★四、质保期限”“五、售后服务及其他伴随服务要求”中“★”要求提供承诺函等相关材料的。
27.1.15根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定：
(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
(二)启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
27.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220]28.确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
28.2淮安市公共资源交易中心洪泽分中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3淮安市公共资源交易中心洪泽分中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、淮安市公共资源交易中心洪泽分中心行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.质疑处理
29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。
29.2上述应知其权益受到损害之日是指:
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。
29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，淮安市公共资源交易中心洪泽分中心不予受理。
（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】
29.6采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。
29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。
否则，一经查实，淮安市公共资源交易中心洪泽分中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
30.中标通知书
30.1中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，在公告中标结果的同时，洪泽分中心向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]31.签订合同	
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。
31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在财政预算有保障且在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.履约保证金
33.1合同签订前中标人须向采购人缴纳合同价1%的履约保证金。
33.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
33.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
33.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
33.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
33.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
33.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目维保期满后无息退还给乙方。
八、政府采购政策功能落实
34.促进中小企业发展政策
34.1小微型企业价格扣除
34.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
34.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
34.2联合体及分包
34.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
34.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
34.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
34.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
34.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
34.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
35.节能、环保政策
35.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
35.2节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
35.3环保产品（本项目不涉及）
本项目中(采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
36．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
37.履约资金扶持政策
37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
38.采购本国产品的支持政策
38.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
38.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
38.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
38.4投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
38.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列，评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，
按技术部分得分高低由高到低排列。
四、具体标准:
1、价格:35分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分
2、技术部分:36分
（1）产品技术参数（30分）
投标产品对招标文件第五章“设备参数要求及制作要求”中的非实质性技术要求的响应程度：全部响应即满足招标文件“设备参数要求”的得24分；打▲号参数为重要参数，共12项，一共18分，有一项负偏离扣1.5分；未标注“▲”的其他参数为一般参数，每项负偏离扣0.5分，共12分，本项总分30分，扣完为止。（投标人根据本采购文件中产品的技术要求，在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，打▲指标和有明确要求的，均需提供“产品检测报告”或能证明其技术参数响应的产品界面图片等作为证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理。）
（2） 投标人所投电梯产品的主要部件，包括曳引机、控制柜、门机（门系统）、限速器、安全钳、缓冲器，均为所投电梯品牌原厂生产的，得6分，其中有 1 项不满足扣1分，扣完为止。（提供承诺书，格式自拟，同时提供所投部件的型式试验报告扫描件，加盖投标单位电子签章）
3、商务部分:13分
（1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、能源管理体系认证证书的，每个证书得1分，本项最高得4分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖投标单位电子签章，未提供不得分）
（2）拟派安装人员中具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》(电梯作业T)，每有一人得2分，本项最高得4分。(投标文件中同时提供相关证书及2025年1月(含)以来任意一个月投标人为其缴纳的社保证明材料。(加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章)  
（3）投标人自2024年1月1日以来，承担过加装或拆装（旧梯拆除后重新安装）电梯成功案例的，每有一例得1分，本项最多得2分。（提供采购安装合同及竣工验收证明材料原件扫描件，时间、金额和电梯品牌需在合同中体现，业绩时间以采购安装合同为准，合同及竣工验收证明材料原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不予计分）
（4）投标人承诺所更换电梯最低提供5年质保及保养，每增加一年免费质保及保养得1.5分，本项最多得3分。（提供承诺书原件扫描件加盖投标人电子签章）
4、方案部分:16分
  (1)安装总体实施方案（4分）
评委根据投标人提供的安装总体实施方案评审，内容包含以下4个方面：①工序组织与现场管控；②现场隔离与成品保护；③作业过程质量管控；④到货验收履约管控。每提供一项得1分，最高得4分；任一内容不提供的，该项不得分：
1.工序组织与现场管控：严格执行先拆旧梯、后装新梯，禁止边拆边装，按采购人要求逐台实施；厂家工程师现场实测勘察，中标后提交深化图纸及施工组织设计，承诺本项目不得转包；施工区域设置警戒线、标识，专人监护，配备技术、安全人员旁站，管控无关人员进入；（1分）
2.现场隔离与成品保护：合理安排施工时段，做好施工区域防护，降低对校内教学办公秩序影响；落实原有装饰、各楼层门厅石材门套保护措施，承诺施工造成损坏由中标人承担赔偿责任，保证门厅外部装修原貌不变；（1分）
3.作业过程质量管控：作业前对工具、附件检查更换；作业统一指挥，规范落实安全帽、防滑鞋、安全带、工具包等劳保要求，严禁高空抛物；班组落实自检互检，自检记录真实完整、签字留存；按国标工艺施工，质检员工序验收合格后方可进入下道工序，定期召开安全例会；（1分）
4.到货验收履约管控：设备进场安装前主动提交验货申请，配合采购人对设备部件、功能、装饰、检测报告等逐项查验；查验不合格，自愿接受采购人解除合同、中标单位退场并承担全部损失，验收合格签字后方可开工；（1分）
（2）安装进度方案（4分）
评委根据投标人提供的安装总体实施方案评审，内容包含以下4个方面：①总体工期计划管控；②关键工序与资源配置；③进度跟踪协同机制；④分阶段验收与资料移交。投标人须提交完整安装总体实施方案，包含以下4个方面，内容全部提供得1分，最高得4分；任一内容不提供的，该项不得分：
1.总体工期计划管控：明确项目总工期、开工及竣工节点，编制完整进度计划表，工期严格对标招标文件要求；（1分）
2.关键工序与资源配置：分解关键工序，明确工序前置条件、作业时长、责任人；合理配置各工种人员进场计划，明确设备材料采购周期、到货节点，承诺所有部件一次性到货，杜绝等料停工；（1分）
3.进度跟踪协同机制：建立每日工作群进度上报制度，落实现场日例会，及时协调解决施工卡点，动态管控进度；（1分）
4.分阶段验收与资料移交：制定隐蔽工程、中间验收、竣工验收计划；列明全套竣工资料清单，承诺验收合格后 30 日内完成项目移交、竣工资料同步归档报送；（1分）
（3）安全文明施工方案（4分）
评委根据投标人提供的安装总体实施方案评审，内容包含以下4个方面：①现场隔离与作业许可管控；②高处及起重作业安全管控；③工序安全管控与现场纪律；④文明施工与环保管控。投标人须提交完整安装总体实施方案，包含以下4个方面，内容全部提供得1分，最高得4分；任一内容不提供的，该项不得分：
1.现场隔离与作业许可管控：施工区域设置警戒线、警示标识，专人监护，严禁无关人员进入；作业前排查周边障碍物、检查工器具，异常情况立即停工处置；（1分）
2.高处及起重作业安全管控：落实统一指挥，规范劳保防护佩戴；严禁高空抛物；吊笼、吊杆按额定荷载使用，吊杆挂物时禁止开动吊笼，吊笼内人、物不得超出护栏，禁止非安装人员使用施工升降机；（1分）
3.工序安全管控与现场纪律：执行工序检查确认制度，上道工序检查合格后方可开展下道工序；现场严禁饮酒、打闹，完工后对施工升降机进行全面检查；配备专职安全管理人员；（1分）
4.文明施工与环保管控：合理管控施工噪音，建筑垃圾当日清运至采购人指定堆放点，遵守现场管理及相关法规要求；（1分）
（4）售后方案（4分）
评委根据投标人提供的安装总体实施方案评审，内容包含以下4个方面：①售后体系总体策划；②维保人员配置管理；③定期维保管控计划；④故障应急维修响应。投标人须提交完整安装总体实施方案，包含以下4个方面，内容全部提供得1分，最高得4分；任一内容不提供的，该项不得分：
1.售后体系总体策划：结合本项目电梯特点制定专项售后服务方案，建立配套维保及故障处置工作机制；（1分）
2.维保人员配置管理：配置不少于 1 名缴纳社保的维保人员，持有电梯特种设备作业证，明确人员值守、轮换配合及快速响应机制；（1分）
3.定期维保管控计划：质保期每月常规维保不少于 2 次，每月开展一次全面安全检查并出具检查报告；明确曳引机、轿厢、导轨、安全钳、限速器、抱闸、钢丝绳、缓冲器、门系统、控制柜、机房、基坑等关键部位检查频次与作业方法；（1分）
4.故障应急维修响应：承诺电梯困人救援抵达≤20 分钟、故障响应＜30 分钟、一般故障修复＜60 分钟、较大故障修复＜36 小时，建立报修、派单、处置闭环流程；（1分）
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第四章    合同格式及条款
注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。


洪泽区人民法院电梯采购及安装项目


采   购   合   同

项目编号:






采 购 方：淮安市洪泽区人民法院

供 应 商：

日    期：    2026年  月   日
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第一节 政府采购合同协议书
甲方: 
乙方:
甲、乙双方根据项目编号的 （项目名称及采购包号） 采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:
一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
	序号
	型号
	载重（KG）
	速度（M/S）
	层站(层/站/门)
	价格（元）
	数量（台）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总计： 元


本合同共计台；总价款为 ￥      元整。（大写人民币：元整）。其中：
设备价格￥   元整，安装价格（含井道整改等）￥    元整；
超长期国债政府补贴为￥     元整（大写人民币：元整）； 
本合同总价款包括：
1、包括安全评估、井道整改、机房整改、旧梯拆除及运输存放、项目设计、基坑渗水处理、集水坑排污泵维修、机房排风扇维修、机房渗水维修、土建施工、门套根据现场情况整修（首层出新）、增设残疾人按钮、机房无尘处理、机房更换钢制防火门（根据现场实际情况）、电梯设备及运输、运输保险、卸货、电梯设备安装调试、原厂质保、全包维保及检验检测等。
2、电梯新梯验收费用乙方承担。
三、供货时间和地点
（一）供货期限：合同签订后，接到采购人排产通知后60天内完成交货及安装调试，通过采购人组织的履约验收后，并取得电梯使用合格证书。                             
（二）供货地点:由采购人指定。    
（三）免费原厂整机质保和全包维保：  年，维保要求满足采购需求内容。
四、付款
[bookmark: OLE_LINK5]合同签订后，设备安装调试全部完成，经特种设备安全监督管理的部门验收合格后付至合同总价100%。
本项目资金来源为财政性资金,如因财政预算拨付延迟导致付款延期的，甲方不承担违约责任，付款时间相应顺延，乙方对此表示知悉并予以认可，且不得以此为由主张逾期付款利息或其他损失赔偿。(付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款)
五、验收
甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:/，验收费用由乙方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 
履约验收的内容：
项目验收严格执行国家、行业、江苏省及地方特种设备、消防、电气专项规范标准，实行中标人自检、建设单位初验、特种设备法定专项检测、项目整体竣工验收四级验收流程，所有验收环节资料完备、流程合规、质量达标，方可判定为验收合格。
5.1 验收主体
最终竣工验收主体：由洪泽区人民法院牵头，联合中标单位、监理单位（如有）、特种设备检测机构共同开展整体竣工验收，核实项目全部履约内容，确认项目整体合格。
5.2 验收时间
整体竣工验收时限：取得特种设备官方合格检验报告后，双方于3个工作日内完成项目整体竣工验收，签署正式竣工验收文件。
5.3 验收方式
5.3.1 资料核查：逐项审核项目设备资料、施工资料、检测记录、资质文书的完整性、真实性及合规性。
5.3.2 现场核验：实地检查电梯机房、井道、轿厢、层门、底坑等全域施工安装工艺、设备外观及安装质量。
5.3.3 性能实测：开展电梯空载、半载、满载、超载运行测试，核验启停、平层、开关门、应急救援、消防联动、电气保护等核心功能，复核3000次无故障运行试验效果。
5.3.4 法定检测：配合属地特种设备检测机构完成专业安全检测、性能试验及合规核验，取得官方检测结论。
5.3.5 综合评定：结合资料核查、现场核验、性能测试、官方检测结果，综合判定项目验收是否合格。
5.4 验收程序
5.4.1 完工自检整改：中标人完成全部施工、安装、调试工作，完成3000次无故障试运行且自检合格后，整理全套验收资料，出具正式《施工自检合格报告》。
5.4.2 提交报验资料：中标人向建设单位报送书面报验申请、自检报告、设备合格证、技术说明书、试验记录、竣工图纸等全套可追溯验收资料。
5.4.3 建设单位初验：建设单位组织现场初验，核查资料合规性、现场安装质量及设备基础功能。初验合格出具初验确认文件；初验不合格的，书面告知中标人限期整改，整改完成后重新报验。
5.4.4 特种设备法定检测：初验合格后，中标人全权对接特种设备检测机构，全程配合监督检验、性能试验及问题整改，承担所有检测、整改、复检费用，直至取得电梯合法合格检验证书。
5.4.5 项目整体竣工验收：官方检测合格后，双方开展最终竣工验收，核对项目履约情况、设备配置、施工质量及资料归档成果。验收合格签署《项目竣工验收报告》；验收不合格的，中标人须无条件免费整改、返工，直至验收合格，工期及质保期不予顺延。
5.5 验收内容
5.5.1 资料验收：核查设备出厂合格证、型式试验证书、出厂检测报告、技术说明书、零部件清单、施工记录、调试记录、3000次试运行记录、隐蔽工程验收记录、电气接线记录、自检报告、消防及电气合规资料、特种设备报验资料等全套归档资料。
5.5.2 设备配置验收：核对电梯型号、载重、运行速度、层站配置、轿厢参数、控制系统、门机系统、安全保护装置、应急装置、消防联动装置等核心配置，确保与招标文件、施工合同、技术方案完全一致，无缺项、无替换、无降标。
5.5.3 安装验收：核查机房、井道、轿厢、层门、底坑、导轨、曳引系统、对重、缓冲器、限位装置等关键部位的安装工艺与施工质量，确保安装牢固、施工规范、无安全隐患，符合国家施工标准。
5.5.4 功能性能验收：实测电梯启停运行、平层精度、开关门平稳性、内外呼响应、楼层显示、故障报警、应急照明、五方通话、超载保护、防夹保护、限速缓冲保护等基础及安全功能，核验消防联动、断电应急救援、故障复位等专项功能。
5.5.5 运行稳定性验收：复核3000次无故障运行试验数据，要求电梯运行平稳、噪音合规、无抖动卡顿、无异常声响、无故障报错，各项运行参数达标。
5.5.6 电气及消防验收：核查电气施工、线路接线、接地保护、配电安全合规性，满足供电及电气施工规范；电梯消防联动功能符合建筑防火及江苏省地方消防管理要求。
5.6 验收标准
本项目所有供货、安装、调试及验收工作，均严格执行国家、行业、江苏省现行有效规范、标准及规章。所有标注标准无论是否附带年代号，均自动适用最新有效版本；多标准存在冲突时，遵循最新国标、特种设备强制规范、更高技术标准优先原则执行。具体标准如下：
（1）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）；
（2）《电梯安装验收规范》（GB10060）；
（3）国家市场监督管理总局电梯监督检验相关规程、规则；
（4）《电梯技术条件》（GB10058）；
（5）《电梯试验方法》（GB10059）；
（6）国家及行业电梯维护、维修相关规范；
（7）《电梯安装工程质量检验评估标准》（试行版）；
（8）《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182）；
（9）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）；
（10）国家防火规范及江苏省消防管理相关条例、技术要求；
（11）国家及地方电力供应、配电施工、用电安全相关规章；
（12）本项目招标文件、施工合同约定的各项技术及质量标准。
5.6.1 合格判定标准：验收资料齐全有效、安装质量达标、设备全部功能正常、3000次无故障试运行合格、特种设备法定检测合格、电气及消防合规，项目整体验收合格。
5.6.2 不合格处置要求：任意验收环节不合格的，中标人须无条件免费整改、更换设备、重新调试试运行，直至完全达标，自行承担全部返工、复检、误工成本，项目工期及质保期不予顺延。
六、履约保证金
1、乙方交纳合同金额的1%作为本合同的履约保证金。
2、乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
3、乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
4、乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
 7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目维保期满后无息退还给乙方。
8、维保期内，甲方对乙方进行服务考核，若考核不合格的，追偿或扣除相应年份的履约保证金。每年的履约保证金为合同价的1%/维保期年限。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下  2 处理: 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其它
本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。
十、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、招标文件和乙方的投标文件； 
3、中标通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	按照合同约定及招标文件要求提供符合技术参数的设备，并在约定供货期内完成供货、安装、调试、接口对接联调；负责设备操作培训；履行质保期及售后义务；按招标文件要求提交全套资料

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按下列顺序履行：资料提交→到货开箱验收→安装调试验收→试运行考核→最终履约验收；前一阶段验收通过后方可进入下一阶段

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	设备须为近半年内生产的全新整机；包装应满足防潮、防震、防磕碰要求，确保运输及到货完好

	
	指定现场
	采购人指定地点

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	运输、装卸由乙方负责并承担相应费用及风险，确保设备完好到货

	第二节
第7.3款
	保险要求
	运输、安装、调试期间的保险由乙方自行承担

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	本项目整体免费原厂整机质保不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费原厂整机质保年限），以检验合格时间为准

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	电梯困人的求援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	合同内容、技术资料、双方商业秘密及招标文件约定不得披露的信息

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	合同签订后，设备安装调试全部完成，经特种设备安全监督管理的部门验收合格后付至合同总价100%。

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方无正当理由不履行合同义务，或履行不符合合同约定且经催告后在合理期限内仍未改正的；乙方两次整改后仍不能通过验收，甲方拒收货物、解除合同的

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	项目通过验收后30日内退还履约保证金，逾期按签订合同当天银行活期利率赔付

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	质保期内乙方免费提供运行监督、维修及整机维护服务，质保期内每年提供不少于1次整机维护；

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷的，7日内更换到位；任一阶段验收不合格的，按验收小组书面整改意见限期整改，两次整改后仍不能达到合同、招标文件标准的，甲方有权拒收货物、解除合同并追究乙方违约责任

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	乙方未能按本合同约定按期完成项目，每逾期1日，乙方应当按照本合同费用总额的1%向甲方支付违约金；如违约金数额累计达到本合同费用总额的30%时，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	逾期按照签订合同当天银行活期利率赔付

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	任何一方未履行或未完全履行本合同项下义务的，均构成违约，违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失；乙方未按约定履行质保、售后、培训、接口对接义务的，甲方有权要求限期履行，逾期仍不履行的，甲方可委托第三方处理，由此产生的费用由乙方承担

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，按下列第 2 种方式解决：
（1）向　　　　仲裁委员会申请仲裁（不采用）；
（2）向淮安市洪泽区人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	未尽事项由双方协商一致后签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；合同履行中需追加与合同标的相同货物或服务的，按招标文件约定签订补充合同，补充合同采购金额不超过原合同金额的10%


。

合同附件：
安全管理协议
采购人：(以下简称甲方)
供应商：(以下简称乙方)
甲方将本项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订安装工程合同的同时，签订本协议。
一、项目
项目名称： 
项目地址： 
承包范围：与本项目相关联的全部工作
二 、协议内容
1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度， 安全教育制度等。
3、乙方在施工前要认真勘查现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。
4、乙方有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5、施工前对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方、社区和物业的督促、检查和指导。
7、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好 防护用品。
8、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。 一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、 设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。
9、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
10、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的 安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作； 严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。
13、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。
14、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故， 均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。
15、本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式二份，甲、乙双方各执一份。
16、本协议同项目合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。


甲方（盖章）                        乙方（盖章） 

[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK15]授权委托人（签字）：               法定代表人（签字）：






                                    日期：   年  月  日


[bookmark: _Hlk198717625]附件一：
	政府采购履约验收通知单（参考样本）

	供应商：

	
采购人
	

	项目名称
	

	合同名称
	

	合同编号
	
	合同金额
	

	验收时间
	
	验收地点
	

	联系人
	
	联系电话
	

	履约验收方案及工作要求

	







单位公章

年月日







2

[bookmark: _Hlk198717673]附件二：
政府采购履约验收书参考样本
	采购人
	 
	项目名称
	 
	合同名称
	 

	供应商
	 
	项目及合同编号
	 
	合同金额
	 

	分期（段）验收
	是否
	分期（段）情况
	共分期（段），此为第期（段）验收

	验收时间
	 
	验收地点
	 
	验收组织形式
	自行简易验收
验收小组验收
采购代理机构验收

	验收内容
	货物清单
	品牌、型号、规格、数量及外观质量
	技术、性能指标
	运行状况及安装调试
	质量证明文件
	售后服务承诺
	安全标准
	合同履约
时间、地点、方式

	
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格
	合格
不合格

	专业检测机构情况说明
	 

	存在问题和改进意见
	 

	最终结论
	合格不合格




第五章    项目采购需求
一、采购清单
	序号
	产品名称
	数量

	1
	有机房无齿轮乘客电梯
	1套


二、设备参数要求及制作要求
1.有机房无齿轮乘客电梯，一台电梯均需满足以下技术参数：
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	额定载重
	★≧1000kg

	2
	速度(m/s)
	★≧1.5m/s

	3
	停 站 数
	★6/6/6 一台

	4
	基      站
	★1层

	5
	电     源
	1、动力电源(±10%):三相五线制，交流380V、50Hz；
2、照明电源:单相交流220V、50Hz。

	6
	控制系统
	微机全数字化

	7
	拖动系统
	1、井道尺寸、提升高度（以投标人自行勘察现场数据为准）
2、单双通：单通 
3、曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 
▲ 主机外壳防护等级≥IP52。（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）
4、控制方式：单控 
5、操作系统：全电脑全集选方式 
6、控制系统：模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 
7、拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 
8、门机：变压变频调速电脑控制交流驱动（无连杆）
9、曳引机位置：电梯机房内

	8
	开门方式
	★自动中分门

	9
	门 类 型
	VVVF永磁门机

	10
	门 保 护
	★门光幕电器防护必须为原厂原品牌且防护等级≧IP65、光幕束数量≧190束（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作无效响应处理）

	11
	平层精度
	★不大于：±5mm 

	12
	轿厢及装潢
（包括但
不限于）
	★1、轿厢地板：大理石。
★2、轿厢净高≧2600mm
★3、轿门材质：304发纹不锈钢≧1.5mm 
★4、通风设施：低噪音风机通风 
★5、通讯设施：隐藏式对讲装置 
★6、检修设施：轿顶检修
★7、梯内空调：配置轿内≥一匹无水单冷空调1台

	13
	操 作 箱
	★1、一整体式操纵箱 
★2、面板材料：发纹不锈钢 
★3、显示类型：≧13英寸多媒体媒体液晶显示
★4、按钮类型：采用不锈钢按钮，带辉光高亮显示

	14
	厅门
信号
装置
	★1、召唤盒形式：微触式按钮
★2、楼层位置显示：LED显示，楼层位置及运行方向指示

	15
	厅门、小门套
	304发纹不锈钢≧1.5mm 

	16
	厅外召唤
	各层均采用竖立式召唤箱，带指层数字型液晶显示，显示当前的轿厢位置和运行方向；具有上升与下降方向指示微触式按钮各一副。1层配置以钥匙操作电梯运行开关。

	
	电梯按钮
	▲电梯按钮通过3000万次及以上动作寿命测试后，按钮功能正常，电气性能良好，失测率为零。（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）

	17
	应急功能
	轿厢紧急照明，火灾应急返回。

	18
	通讯功能
	五方通话（机房到监控室的线缆）

	19
	控制柜
	控制柜主板原厂原品牌，并与所投电梯为同一品牌

	20
	电缆
	防缠绕型电梯专用的扁平电缆（随行电缆内含网线）

	21
	导靴
	滑动导靴

	22
	节能系统
	▲配置一体式能源再生变频器，当电梯满载时，电能回馈率不低于50%（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）。

	23
	曳引媒介检测系统
	▲电梯应当设有监测系统能实时检测每根承载体强度情况的装置，当检测到任一根承载体破断时，应当防止电梯的下一次正常启动。（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）。

	24
	门装置
	▲1、轿门开门装置动作寿命（开门加关门算一次）达到2000万次及以上。（提供具有 的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）
▲2、层门地坎在18000N作用力下，地坎弹性变形＜5mm和永久变形＜1mm（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）

	25
	轿底强度试验
	▲在轿底两点共施加250kg作用力下轿底平台实际永久变形＜0.3mm（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）

	26
	安全部件
	▲1、安全钳模拟极限寿命≥20 年。（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）
▲2、限速器模拟极限寿命≥20 年。（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）
▲3、缓冲器模拟极限寿命≥20 年。（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）
▲4、轿厢内加载至215%的额定荷载后，停靠在最低层平层位置保持90 min后，主机制动器各部件应完好，曳引轮不转动，悬挂装置无打滑现象，轿厢不能发生明显位移，制动器应保持良好的静态制动性能（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）
▲5、限位开关疲劳耐久次数≥1500万次（提供具有第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标单位电子签章，不提供作负偏离处理）。


★2.功能表（投标人需承诺提供的电梯应包括但不限于下列功能内容。提供承诺函并加盖电子签章，未提供的按无效投标处理）
	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	全集选
	电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。

	2
	并联/单控控制运行功能
	并联控制状态下，在无召唤指令时，一台电梯将停在基站关门待机，另一台电梯将停在并联中间层楼或其他层站关门待机；在有厅外召唤指令登记时，电梯系统将分配给最合适的电梯立刻应答。

	3
	满载直驶
	当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

	4
	超载保护
	当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电梯不能起动。

	5
	终端楼层保护
	当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。

	6
	重新初始化运行
	当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常运行。

	7
	数字式大厅/轿内显示
	在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。

	8
	轿顶检修
	电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。

	9
	轿厢内应急照明
	当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明

	10
	内部通话装置
	用于在特殊情况下通过设置在轿厢操纵面板上的，轿顶上的，轿底的对讲装置保持与顶层或监控中心的语音联系，且顶层与监控中心也能语音联系。

	11
	轿内警铃
	供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。

	12
	轿内反向指令消除
	当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令

	13
	取消错误呼叫功能
	如果按错轿厢内选层按钮，在0.3~1.0秒内再连续两次按此按钮，登录可以被取消。

	14
	光幕门保护
	专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护。

	15
	自动泊梯
	群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。

	16
	轿厢关门保护
	当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启

	17
	开、关门按钮
	电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。

	18
	本层厅外开门
	在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。

	19
	关门力矩保护
	当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯将重新开门。

	20
	关门等待取消
	自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。

	21
	停梯开关
	即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。

	22
	启动时力矩补偿
	为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。

	23
	轿内风扇照明控制
	在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇

	24
	厅外及轿内方向指示
	为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。

	25
	紧急消防操作
	大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客，等待消防员操作。

	26
	五方对讲
	监控中心、机房、轿厢、轿顶、地坑五方语音对讲通讯

	27
	轿门锁
	电梯运行中或停止于平层区外时，如果有人在轿箱内强行扒门，则蜂鸣器发出连续的报警声以示警告。如果报警声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停止，直到确认门关上后再启动。

	28
	防捣乱功能
	轿箱内载重量在100公斤以下，却有4个以上的轿厢按钮被呼叫时，则会取消所有轿厢呼叫。

	29
	门的异常检测装置
	轿门在预定时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢自动关门，再应答其他呼叫。轿门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关门动作以清除门坎上的障碍物。

	30
	停用运转
	通过指定楼层呼梯按钮上钥匙开关进行停梯操作。

	31
	视频电缆(轿厢至控制柜)
	随行电缆内应有一条视频电缆用于接入视频输入、输出设备。

	32
	预留消防联动接口
	电梯控制柜预留消防联动接线口或接线柱

	33
	层高自测定
	电梯能进行井道自学习，可精确的测量楼层高度。标配自动平层功能

	34
	电动机空转保护
	当钢丝绳/钢带打滑时，电梯能有效检测并停止运行。

	35
	位置异常自动校正
	当轿厢位置或显示楼层出现偏差，电梯会通过到达一次端层后自动校正偏差。标配防轿厢意外移动功能。

	36
	电源相位故障检测
	电源欠相或错相时禁止电梯运行。

	37
	检修及紧急电动运行
	在轿顶及机房设置检修和紧急电动运行操作开关，检修运行状态时只能通过手动点击检修操作开关进行电梯慢速上下行运行。

	38
	运行故障历史纪录
	电梯能将处理器检测出的故障存储到存储器中，便于维保人员调用。

	39
	故障自动检测
	电梯通过软件能自动检测出故障点，使维保人员更快捷的排除故障。

	40
	安全停靠
	电梯因故停在门区外,如经自检能启动,就近平层开门

	41
	消防功能
	智能化设备报警，自动降至首层，放出乘客后不在响应任何外呼

	42
	消防功能
	消防状态下，消防功能可使用电梯到达基层

	43
	消防警铃
	智能化设备报警，自动降至首层并发出火灾警报提示

	44
	电机过热保护装置
	电机温度过高, 电梯就近平层开门，等待电机降温后恢复工作。

	45
	超速保护装置
	电梯超速,使电梯降低到安全速度并最终停止的装置

	46
	极限保护装置
	防止电梯冲顶或蹲底

	47
	逆变散热器高温检测
	当逆变装置温度超过设定值时，电梯轿厢将就近停层，让乘客出来。冷却后电梯正常运行

	48
	门位置开关
	轿门的门机需配置独立限位开关

	49
	安全钳安全触点
	安全钳内的安全开关反馈安全钳工作状况

	50
	限速器安全触点
	限速器装有安全触点，如果速度超过允许值时会使电梯停止

	51
	抱闸动作的双安全检测
	正反方向抱闸制动曳引机

	52
	驻停（泊梯）功能
	首层设锁梯开关

	53
	轿门门机
	变压变频调速电脑控制交流驱动（无连杆）

	54
	物联网
	实时监测电梯运行状态，可实现预防性维护

	55
	能源再生功能
	电梯运行过程中可产生电梯反馈至供电网络，降低使用综合能耗


二、本次投标报价为项目总价包干价格，包含但不限于以下内容
1.本项目为交钥匙工程，包括井道内原有旧电梯拆除、现有机房的相关改造费用(包含机房层高、屋顶、整体墙面、电机平台砌筑等所有费用)、层门按照新电梯样式重新制作(包含层门四侧大理石、门槛石原样恢复等)、拆装项目中的修补、井道整改、旧梯拆除及运输存放、项目设计、基坑渗水处理(含施工前出具的效果图，由甲方确认后方可施工)、机房孔洞调整、修补、层门门套保持原样(若损坏负责修复或更换)、拆装项目中的修补、随设备提供的备用品配件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵甲方工地现场）、保险费（运输、安装、人身等）、砸墙及土建整改费、各层门大门套费、垃圾清运费、地上地下设施及建筑物的临时保护费用等。
注：旧电梯拆除后归甲方所有，拆除后设备放至甲方指定地点。
2.资料费、辅材费（含预埋件等所有辅材的购置、加工、安装费用）、井道内脚手架等设施费用、安装费（人工和机械设备等费用）、调试费、砝码租赁费（含往来运费）、政府主管部门各项规费（当地特种设备监督检验部门监督、检测和验收等直至领取运行合格证交付使用前的全部费用）。
3.操作维护人员培训费、维保服务费、利润、货物本身已支付或将支付的关税、增值税和其他税费等为完成本项目供货、安装、维保等工作所必需的各种费用，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等费用。中标后不得追加任何费用。
4.报价表中没有具体报价的费用必须包含在投标总价中。投标人应按照采购人提供的技术资料及招标文件规定的格式和要求完整填报单价、合价及总价。投标人在报价中未报或少报的费用，视为对采购人的优惠并已包括在投标总价中。采购人将不予承担。涉及第三方的未报或少报的费用，仍由投标人承担并支付，投标人不愿支付的，该费用由采购人代扣代付。投标人应充分考虑合同风险和制造、安装施工期间各类材料市场的风险以及国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标价一经确认均不得调整。
投标人必须代甲方办理电梯检测手续和领取电梯使用登记标志及质监站验收合格等所有手续，所发生的费用包含在合同总价中，由投标人自行支付。投标人应充分考虑制造、安装施工期间各类材料市场的风险和国家政策性调整风险系数，并计入总价，中标价不得调整。
5、投标人在报价中还应包含但不限于以下内容的费用，如不含视为已包含，结算时不予变更：
（1）电梯机房的相关改造，包含机房层高、屋顶、整体墙面、电机平台砌筑等；
（2）电梯机房内动力配电箱至电梯电源箱之间的连接电源跨线等相关材料采购及安装等；
（3）电梯机房内的降温、除湿设备采购及安装，应符合国家标准要求；
（4）电梯机房内高台爬梯、护栏的采购及安装，应符合国家验收标准要求；
（5）电梯机房内应设置干粉灭火器采购及安装，应符合国家验收标准要求；
（6）电梯的外包装箱由中标单位清除出场，做到安装完工后清场；
（7）在采购人未提供正式用电前，电梯中标单位负责通过临时用电进行电梯验收，其所涉及的费用;电梯中标单位不得以采购人未提:供正式用电而拒绝进行验收，其造成的一切后:果由电梯中标单位承担；
（8）电梯验收合格、取得特种设备使用标志后，交付采购人前，电梯中标单位负责电梯轿厢内护板的采购及安装所涉及的费用；
（9）电梯单位在电梯验收合格、取得特种设备使用标志前，自行负责相关设备、材料的保管；
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]6.中标人应及时提供预埋件，负责预埋施工并承担相应的费用，该费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。
7.该项目现场施工条件复杂，投标人如需查看现场，请联系招标人张鹏，电话：13805231560。
8.技术响应文件应能明确载明：产品生产厂家、品牌、规格、外形和尺寸、产品功能简介等。供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合采购文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标供应商承担。
9.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
10.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
11.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。
12.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。
13.设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，包装如国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担，响应供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
 三、主要功能配置要求
（一）上述功能不一定全部包含所投电梯的标准配置，投标人中标后不得减少产品配置。否则将承担相应的法律责任。
（二）中标人在合同实施过程中，应做好与各类监控系统、动力照明系统、通信系统、土建等其他相关系统的接口。中标人应按照接口要求与其他系统的中标人密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。中标人还需提供与接口有关的相关文件、图纸。
（三）运输、安装、调试要求
1、运输
（1）中标人所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。因包装不良造成的损失由中标人负责。
（2）中标人负责根据本项目内容的安装地点，将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
（3）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
（4）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。
（5）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
（6）中标人负责运输至采购人指定地点并卸货至平地。其中运输费、 卸货费、在途保险费、税金等一切费用由中标人承担，除此之外旧电梯拆除、井道分隔梁、井道照明、底坑爬梯、曳引机基础型钢的安装及主辅材料以及井道所必需的主要附属材料、机具及项目涉及的设备装置以及质量技术监督部门所规定的一切条款及井道等其他外部工程结合部的收尾整理均由电梯安装单位提供并完成，费用计入本次投标报价。
2、安装调试
（1）中标人根据采购人需求对产品安装、调试，安装调试等所有所需费用由中标人承担。
（2）中标人应提交详细安装进度表。
（3）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
（4）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
（5）设备的拆箱、安装、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
（6）电梯设备采购及安装实行交钥匙总承包方式，包含旧设备的拆除与处置，新设备的采购、安装、调试、检验检测、电梯日常维护保养、质量保证等，并使电梯能够正常运行且取得使用电梯使用合格标志后交付给采购人。
（7）中标人应自备安装工具、机具以及派有资格、有经验的专业人员对电梯的安装、调试的全过程进行监督、指导，如发现安装调试人员不合格，中标人应按文件及采购人要求无条件调换，所发生的费用由中标人自行承担。
★（8）投标人承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，投标人自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。
★（9）投标人承诺更换的电梯原有电梯机房未配置空调和照度不足的，须安装空调和增加照明，配置须满足电梯机房使用需求及招标人同意。
★（10）投标人承诺更换的电梯原有电梯机房必须出新及无尘化处理，具体为新做地面环氧地坪，墙面与顶面乳胶漆出新，顶面如有漏水须进行防水维修，门窗破损的进行维修，不能维修或没有的的进行更换新门窗等，具体措施须征得招标人同意后方可实施。
3.验收方法：
项目验收严格执行国家、行业、江苏省及地方特种设备、消防、电气专项规范标准，实行中标人自检、建设单位初验、特种设备法定专项检测、项目整体竣工验收四级验收流程，所有验收环节资料完备、流程合规、质量达标，方可判定为验收合格。
3.1 验收主体
 最终竣工验收主体：由洪泽区人民法院牵头，联合中标单位、监理单位（如有）、特种设备检测机构共同开展整体竣工验收，核实项目全部履约内容，确认项目整体合格。
3.2 验收时间
 整体竣工验收时限：取得特种设备官方合格检验报告后，双方于3个工作日内完成项目整体竣工验收，签署正式竣工验收文件。
3.3 验收方式
3.3.1 资料核查：逐项审核项目设备资料、施工资料、检测记录、资质文书的完整性、真实性及合规性。
3.3.2 现场核验：实地检查电梯机房、井道、轿厢、层门、底坑等全域施工安装工艺、设备外观及安装质量。
3.3.3 性能实测：开展电梯空载、半载、满载、超载运行测试，核验启停、平层、开关门、应急救援、消防联动、电气保护等核心功能，复核3000次无故障运行试验效果。
3.3.4 法定检测：配合属地特种设备检测机构完成专业安全检测、性能试验及合规核验，取得官方检测结论。
3.3.5 综合评定：结合资料核查、现场核验、性能测试、官方检测结果，综合判定项目验收是否合格。
3.4 验收程序
3.4.1 完工自检整改：中标人完成全部施工、安装、调试工作，完成3000次无故障试运行且自检合格后，整理全套验收资料，出具正式《施工自检合格报告》。
3.4.2 提交报验资料：中标人向建设单位报送书面报验申请、自检报告、设备合格证、技术说明书、试验记录、竣工图纸等全套可追溯验收资料。
3.4.3 建设单位初验：建设单位组织现场初验，核查资料合规性、现场安装质量及设备基础功能。初验合格出具初验确认文件；初验不合格的，书面告知中标人限期整改，整改完成后重新报验。
3.4.4 特种设备法定检测：初验合格后，中标人全权对接特种设备检测机构，全程配合监督检验、性能试验及问题整改，承担所有检测、整改、复检费用，直至取得电梯合法合格检验证书。
3.4.5 项目整体竣工验收：官方检测合格后，双方开展最终竣工验收，核对项目履约情况、设备配置、施工质量及资料归档成果。验收合格签署《项目竣工验收报告》；验收不合格的，中标人须无条件免费整改、返工，直至验收合格，工期及质保期不予顺延。
3.5 验收内容
3.5.1 资料验收：核查设备出厂合格证、型式试验证书、出厂检测报告、技术说明书、零部件清单、施工记录、调试记录、3000次试运行记录、隐蔽工程验收记录、电气接线记录、自检报告、消防及电气合规资料、特种设备报验资料等全套归档资料。
3.5.2 设备配置验收：核对电梯型号、载重、运行速度、层站配置、轿厢参数、控制系统、门机系统、安全保护装置、应急装置、消防联动装置等核心配置，确保与招标文件、施工合同、技术方案完全一致，无缺项、无替换、无降标。
3.5.3 安装验收：核查机房、井道、轿厢、层门、底坑、导轨、曳引系统、对重、缓冲器、限位装置等关键部位的安装工艺与施工质量，确保安装牢固、施工规范、无安全隐患，符合国家施工标准。
3.5.4 功能性能验收：实测电梯启停运行、平层精度、开关门平稳性、内外呼响应、楼层显示、故障报警、应急照明、五方通话、超载保护、防夹保护、限速缓冲保护等基础及安全功能，核验消防联动、断电应急救援、故障复位等专项功能。
3.5.5 运行稳定性验收：复核3000次无故障运行试验数据，要求电梯运行平稳、噪音合规、无抖动卡顿、无异常声响、无故障报错，各项运行参数达标。
3.5.6 电气及消防验收：核查电气施工、线路接线、接地保护、配电安全合规性，满足供电及电气施工规范；电梯消防联动功能符合建筑防火及江苏省地方消防管理要求。
3.6 验收标准
本项目所有供货、安装、调试及验收工作，均严格执行国家、行业、江苏省现行有效规范、标准及规章。所有标注标准无论是否附带年代号，均自动适用最新有效版本；多标准存在冲突时，遵循最新国标、特种设备强制规范、更高技术标准优先原则执行。具体标准如下：
（1）《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）；
（2）《电梯安装验收规范》（GB10060）；
（3）国家市场监督管理总局电梯监督检验相关规程、规则；
（4）《电梯技术条件》（GB10058）；
（5）《电梯试验方法》（GB10059）；
（6）国家及行业电梯维护、维修相关规范；
（7）《电梯安装工程质量检验评估标准》（试行版）；
（8）《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182）；
（9）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）；
（10）国家防火规范及江苏省消防管理相关条例、技术要求；
（11）国家及地方电力供应、配电施工、用电安全相关规章；
（12）本项目招标文件、施工合同约定的各项技术及质量标准。
3.6.1 合格判定标准：验收资料齐全有效、安装质量达标、设备全部功能正常、3000次无故障试运行合格、特种设备法定检测合格、电气及消防合规，项目整体验收合格。
3.6.2 不合格处置要求：任意验收环节不合格的，中标人须无条件免费整改、更换设备、重新调试试运行，直至完全达标，自行承担全部返工、复检、误工成本，项目工期及质保期不予顺延。
4 易损配件价格清单
4.1 中标人须在本项目竣工验收前，向洪泽区人民法院提交加盖单位公章、内容完整真实的电梯易损配件及常用耗材价格清单，作为项目质保期外配件更换、设备维修、日常维保的唯一计价依据。
4.2 清单需明确列明每项配件的名称、规格型号、技术参数、适配机型、计量单位、含税单价、生产产地、质保期限、常规更换周期及备注说明，做到逐项清晰、可查可溯。
4.3 配件覆盖范围包含但不限于：电梯门机皮带、光幕传感器、开关门滚轮、触点开关、应急灯具、五方通话组件、操作按钮、楼层显示板、密封胶条、缓冲胶垫、接触器、各类传感器、编码器及专用润滑耗材等全部常规易损零部件。
4.4 本清单公示价格为项目竣工备案后3年内的基准限价。质保期内，设备非人为损坏的易损配件由中标人免费更换；质保期外配件更换价格不得高于清单公示价格，未经建设单位书面同意，中标人不得擅自涨价。
4.5 中标人须同步出具配件供货保障承诺，承诺长期供应本项目电梯适配配件，杜绝停产断供、配件不兼容等问题，保障法院电梯长期安全稳定运行。
4.6中标人须承诺近两年从未因售后服务、电梯维护保养受到过国内市场监督管理部门行政处罚。
★四、质保期限
验收时投标人需提供每部电梯由特种设备安全监督检验研究院出具的监督检验报告，相关费用包含在合同价中，采购人不另行支付。
本项目整体免费原厂整机质保不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费原厂整机质保年限），以检验合格时间为准。
提供不少于5年（按中标人投标响应的电梯免费全包维保年限）的电梯免费全包保养维修及易损件免费（含材料费用）更换工作和根据买方要求而进行的保养、维修工作。
五、售后服务及其他伴随服务要求
（1）本项目为交钥匙工程，包括但不限于：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、拆除费、安装费（含拆除及安装施工用水电费、电梯安装所需的全部主辅材料、人工费、机械费、措施费等）、调试费、测试验收费、培训费、售后服务费用、税金、电梯监检费（取得电梯使用合格标志）、质保期内的维护保养、检验、检测、维修等维保费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。
各潜在投标人应自行踏勘现场，充分理解采购人使用需求，必须保证产品的功能性和完整性，未在清单中明示的辅材、配件及安装调试费用已含在报价内，如项目实施过程中因缺少配件、辅材导致产品无法正常运行，中标人须免费提供。井道施工中，如涉及建筑物拆除及恢复、电梯基坑、土建安装、钢结构施工及措施费（安全文明施工、二次搬运、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完成项目及设备保护、临时设施、脚手架、模板、机械吊装等）等所有费用均包含在投标报价内。
（2）中标人负责对采购人的设备维修管理人员免费培训，并在合同签订前提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。
（3）中标人在合同签订前提供维修专用工具的详细清单。
★（4）投标人承诺在设备发生故障、接到采购人通知后响应时间：电梯困人的救援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时；投标人承诺在质保期内每月进行常规维护保养不少于两次，每月对电梯的运行安全工作情况作一次全面检查并提交检查报告。需提供承诺书，加盖投标人公章，未提供的按无效投标处理。
说明：本项目报价为全费用报价，包括：“税费、人工费、材料费等一切与本次项目有关的费用”，投标人自己考虑其他费用的发生数额，成交后不作任何调整。
注：投标人需针对以上第（4）条提供承诺书并加盖电子签章，未提供的按无效投标处理。
（5）日常保养要求
中标供应商应提供完善的售后服务体系及配套的管理制度，定期派出持证专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应经采购人签字确认。
中标供应商固定一名以上安装维护人员对本项目后期使用过程中出现的使用问题予以技术支持服务。因设备制造原因出现的质量问题，中标供应商应负责更换或维修，由此产生的一切费用由中标供应商承担。
维保期内，中标供应商应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向采购人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。
质保期内，中标供应商免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。中标供应商应免费提供所有因产品质量造成的损坏部件的维修保养服务。如因产品质量或备件不足问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，中标供应商应按每日1000元整赔偿采购人，直至恢复使用日。
六、方案编制要点
投标供应商在投标时，须针对本项目提交项目实施方案（格式自拟），方案须结合我校实际情况作针对性的深化设计，内容应至少包括：
1.安装总体实施方案：
投标供应商提供旧梯拆除、安装总体实施方案、安装工艺等包含但不限于以下要求：
（1）拆除老电梯时需注意施工区域防护，减少对教学办公区域秩序影响，服从采购方施工时间要求。
（2）必须做到先将老电梯拆除后，再安装新电梯，杜绝边拆边装同步施工。
（3）电梯拆除、安装区域设置警戒线，电梯入口处有明显标志，并有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出。
（4）注意原有装饰成品防护，造成损坏由中标人承担。
（5）在拆除、安装过程中，各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录各项数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后备查。
（6）电梯拆除、安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用。
（7）电梯拆除、安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号，拆中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，佩挂工具包。
（8）电梯拆除过程中严禁由高空向下抛投物品。
（9）严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行，并派电梯安全质量检验员进行监督，每道工序完工后由质检员检查合格后，方能进行下一道工序。
（10）为保证工程顺利无事故进行，安装队必须定期组织召开安全会，检查各种安全防护用品是否牢固。要求操作者严格遵守现场的安全管理规定，确保现场安全。
（11）在安装过程中，要求各班组必须加强自检、互检工作，并严格填写自检记录，各项数据必须真实可靠，并有填写人签名，以便日后查找。
（12）中标人在安装前向采购人提交验货申请，采购人对照采购需求中所有部件、功能、装饰、安装、相关检测报告要求进行检查，不符合采购人需求及要求的，采购人可直接解除合同并要求中标供应商退场，因此造成的一切损失和赔偿费用由中标供应商承担，经查验无误，签字后，中标人方可施工。
（13）新电梯逐部安装（按采购人要求），拆除时需注意施工区域防护，减少对正常秩序影响。
（14）电梯安装现场必须有技术、安全人员监护。
（15）投标人中标后，应在接到中标通知书后一周内按招标文件要求提交详细的图纸及项目组织设计等。
（16）设备订货合同签订后，由中标人厂家工程师到现场勘察设计，所有尺寸以现场勘测的实际尺寸为准；到货后，中标人负责进行设备安装调试，不得转包。
（17）本项目是更新电梯设备项目，施工不能破坏各楼层原有电梯门厅石材门套，确保各楼层原有电梯门厅外部装修不变。
2.安装进度方案：
投标供应商总体安装进度计划、进度保证措施、验收移交与资料交付等包含但不限于以下要求：
  （1）总体进度计划与工期目标，明确项目总工期、开工/竣工日期，制定进度计划表，与招标文件要求的竣工时间严格对标。
（2）关键工序分解与节点管控，明确各工序前置条件、持续时长、责任人。
（3）对应进度计划列明人力（工种/人数/进场时间）、设备/材料（采购周期、到货节点、备用库存）、要求所有部件一次性到货，避免“等料停工”。
（4） 进度跟踪、汇报与协同机制，每日在工作群汇报施工进度，建立现场日例会制度。
（5）验收、移交与资料交付计划，列明分阶段验收（隐蔽工程/中间验收/竣工验收）的时间窗口、资料清单（竣工图、检测报告、操作手册等），承诺验收合格后30日内完成移交，资料同步归档报送，避免“完工不交档”导致结算滞后。
3.安全文明施工方案：
投标供应商安装现场保护措施、文明施工措施、环境保护措施等包含但不限于以下要求：
（1）电梯安装区域设置警戒线，有明显标志，并有专人监护，安装期间现场严禁闲杂人员进出；
（2）电梯安装前工作人员应对工具、附件等仔细检查，不合格者立即更换，确保正常使用；
（3）电梯安装过程中，所有工作人员必须听从指挥人员的统一指挥和信号；
（4）电梯安装过程中须有专人照看电源；
（5）电梯安装过程中所有工作人员必须戴好安全帽，上高人员必须穿防滑鞋，高空作业必须系好安全带，佩挂工具包；
（6）电梯安装过程中严禁由高空向下抛投物品；
（7）电梯安装过程中注意建筑物周边的障碍物，若有障碍物必须排除后方可作业，防止发生意外事故；
（8）电梯安装过程中吊笼运动时，人体及装运的物件绝对不准超出吊笼护栏；
（9）电梯安装过程中每道工序完成后经专人检查认可方能进行下一道安装工序；
（10）电梯安装过程中发现异常，应立即停止安装工作，排除故障后才能继续安装；
（11）电梯安装过程中吊笼载荷不允许超过额定安装载重量。
（12）电梯安装过程中吊杆进行安装工作时，吊杆的最大起重量为300kg，不允许超载，吊杆有悬挂物时，不准开动吊笼；
（13）电梯安装期间绝对不允许非安装人员使用施工升降机；
（14）安装期间严禁饮酒、打闹；
（15）电梯安装完成后应仔细检查施工升降机的各机构，各部位是否处于良好状态，发现问题及时处理；
（16）施工中文明施工，严格遵守国家法规，遵守工地规章制度，配备安全检查专职人员。
（17）针对本项目拟投入的人员、材料、机械设备计划配置等内容，最大限度地降低施工噪音、当日垃圾当日清运至学校指定堆放点。
4.售后服务方案：
1．方案概况
投标人应根据自身设备情况，结合发包方需求特点，科学制定项目售后方案。
2．方案内容
方案应包含日常定期维保计划和故障维修方案两个部分。
①日常定期维保计划主要包括：
维保人员配备、维保人员资质，以下重要部件、重点系统、重要区域的检查频次和方法。包含并不限于曳引机、轿厢、导轨、安全钳、限速器、抱闸、钢丝绳、缓冲器、门系统、电气控制柜系统、机房、基坑等。
②故障维修方案主要包括：
投标人在设备发生故障、接到采购人通知后响应时间：电梯困人的求援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时。
3.售后服务方案要求：
①投标人在质保期内每月进行常规维护保养不少于两次，每月对电梯的运行安全工作情况作一次全面检查并提交检查报告。
②提供缴纳社保维保人员配置数量（不少于1名）、资质（特种设备作业证（电梯）），人员配合及响应机制。
★ 七、商务部分
（一）供货时间:合同签订后，接到采购人排产通知后60天内完成交货及安装调试，通过采购人组织的履约验收后，并取得电梯使用合格证书。
（二）供货地点:由采购人指定。
（三）付款方式:
合同签订后，设备安装调试全部完成，经特种设备安全监督管理的部门验收合格后付至合同总价100%。
本项目资金来源为财政性资金,如因财政预算拨付延迟导致付款延期的，甲方不承担违约责任，付款时间相应顺延，乙方对此表示知悉并予以认可，且不得以此为由主张逾期付款利息或其他损失赔偿。(付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款)
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第六章    投标文件格式（适用各采购包）





投  标  文  件





项目名称:洪泽区人民法院电梯采购及安装项目政府采购项目

项目编号:







投标人:


二0二六年  月  日

一、投标函
淮安市洪泽区人民法院:
关于采购项目（项目编号:）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（投标人单位名称），全权处理本次项目   （采购包号）   投标的有关事宜。
1、我单位不存在负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的采购活动。 
2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
5、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。
投标人名称（电子签章）:
地址:  邮编:
电话:  传真:
日期:       年   月   日

二、开标一览表

	项目名称

	

	投标报价
总计
	（小写）¥
（大写）人民币佰拾万仟佰拾元整

	投标电梯的品牌和型号

	

	服务时间
	按招标文件要求执行。




投标人名称（电子签章）:					
地址:				    邮编:				
电话:			       传真:				
日期:				年		月		日
注:
（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。
[bookmark: _Toc136924766][bookmark: _Toc157775459]（2）开标一览表格式不得自行改动。
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三、投标分项报价表

	序号
	街道
	设备使用地址
	规格型号及层数
	品牌产地
	载重量
	额定速度
	数量（部）
	单部价格（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


投标人名称（电子签章）:
日期: 年月日
备注：1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、旧梯拆除、原有井道机房改造、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、原厂免费质保、全包维保、全包维保期内的检验检测费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2、本表报价按单部电梯分别报价，单部电梯价格包含但不限于上述费用，在本表中不得单列其它费用；单部电梯详细费用组成可另附表格，格式自拟。
3、“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致，如不一致以“开标一览表”为准。
4、结合采购需求中货物清单与本表内容进行报价。


四、技术要求响应偏离表（采购包号）
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（电子签章）:
日期: 年月日


注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。





五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一: 
（1）投标人提供法定代表人资格证明（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）； 
（2）投标人提供授权委托书（扫描件并加盖投标人电子公章，格式详见示范格式二）和受托人身份证（原件扫描件并加盖投标人电子公章）。 
2、提供法人或者其他组织的营业执照（扫描件加盖投标人电子公章）； 
3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（提供承诺书，参照示范格式三，扫描件加盖投标人电子公章） 
4、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料:
4.1.投标人如为电梯制造商，须具有有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质和特种设备制造许可证资质（电梯）或具有新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。
4.2.投标人为非电梯制造商的，须同时提供：
（1）投标人有效期内的特种设备安装改造维修许可证（电梯）资质或新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含安装、维修）（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。
（2）投标人所投电梯制造商有效期内的特种设备制造许可证资质（电梯）或者新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》（提供证书原件扫描件，加盖投标人电子签章）。
（3）提供所投产品制造商针对本项目的授权承诺。（承诺书格式详见示范格式六）

[bookmark: _Toc157775454]

六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）





























七、示范格式
示范格式一

法定代表人资格证明
单位名称:
地址:
姓名:性别:年龄:职务:
系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:（电子签章）
日期:年月日


注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。





示范格式二
授 权 委 托 书

致淮安市洪泽区人民法院:
本授权书宣告:
委托方:      地址:
法定代表人:
受托人:
姓名： 性别:  出生日期:年月日
所在单位:  职务:
身份证号:  联系方式:
兹委托受托人代表我公司参加淮安市公共资源交易中心洪泽分中心组织的    （项目名称（采购包号）、项目编号）   采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮安市公共资源交易中心洪泽分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限:至上述事宜处理完毕止。


投标人:（电子签章）
日期:年月日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市洪泽区人民法院:
我公司参加贵中心组织实施的 （项目名称（采购包号）、项目编号） 采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人:（电子签章）

日期:年月日









示范格式四
企业声明函（货物类）
致淮安市洪泽区人民法院:
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称） 的（项目名称（采购包号）、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.    （标的名称）    ，属于  （招标文件中明确的所属行业）  行业；制造商为   （企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.   （标的名称）    ，属于  （招标文件中明确的所属行业）   行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人:（电子签章）
法定代表人:（电子签章或电子签字）
日期:      年月日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


示范格式五
残疾人福利性单位声明函

致淮安市洪泽区人民法院:
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:
1.根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加  （采购人单位名称）  的 （招标项目名称（采购包号）） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



投标人:（电子签章）
法定代表人:（电子签章或电子签字）
日期:      年月日


注:非残疾人福利性单位不需提供此函。
示范格式六   
电梯相关授权及维保承诺书 
致淮安市洪泽区人民法院：
本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称（采购包号）：，项目编号：）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺：
1、品牌授权承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由所投电梯品牌制造商（名称：制造商全称）直接出具的合法、有效授权文件。本单位凭此授权有权在本次招标项目中销售该品牌电梯产品，所提供的授权范围、期限均符合本次招标要求，且授权文件真实、完整、无涂改。
2、全包维保授权承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的维保授权文件。本单位凭此授权具备对所投品牌电梯进行安装后维保服务的合法资格，可按照招标文件要求、制造商标准及相关规范为电梯提供全包维保服务，维保授权真实有效且在服务期内。
3、免费原厂整机质保承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的免费原厂整机质保承诺文件。该文件明确承诺对所投电梯提供免费原厂整机质保服务，质保年限为（投标响应的电梯免费原厂整机质保年限     ）年，质保范围及标准均符合本次招标文件要求。
4、免费原厂整机质保及免费全包维保保障承诺：若本单位成功中标，将在签订合同前，向贵单位提供由上述电梯品牌制造商直接出具的免费原厂整机质保及免费全包维保承诺文件。主要内为：在本次招标约定的电梯免费原厂整机质保期及免费全包维保期内（ 投标响应的电梯免费原厂整机质保及免费全包维保年限     年），若经品牌制造商授权的原维保单位因自身退出或其他任何原因无法继续履行维保义务，由该电梯品牌制造商负责另行安排具备相应资质的维保单位承接后续维保工作，且该等后续维保服务仍属于原免费原厂整机质保及免费全包维保范围，相关维保任务及全部费用均由品牌制造商或其安排的维保单位承担，招标单位无需额外支付任何费用。 
本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。



投标人:        （电子签章）     
法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期: 年 月  日

注:电梯制造商参加投标的，不需提供此承诺书。











示范格式七   
承诺书 
致淮安市洪泽区人民法院：
本单位作为参与贵单位招标项目（项目名称（采购包号）：，项目编号：）的潜在投标人，就本次招标相关事宜，郑重作出如下承诺： 
1、我单位所投电梯产品主要部件:曳引机、控制柜、门机（门系统）、限速器、安全钳、缓冲器六大部件为原厂原品牌生产（与所投电梯品牌相同）。
2、我单位在满足免费原厂整机质保和全包维保5年的基础上承诺延长    年。
3、我单位承诺针对本项目电梯安全管理人员进行免费培训。
4、我单位承诺所投电梯能满足文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等要求，如现有土建条件无法满足投标人所投电梯安装的要求，我单位自行承担井道的改造费用以满足电梯安装的需要。
5、我单位在免费全包维保年限结束后，不安装相关限制设备及软件，或已安装的必须拆除（不影响电梯原有使用功能），否则后续维保还由我单位免费负责。
6、我单位指派（姓名、身份证号码）作为本项目负责人。该项目负责人为我单位正式员工。
本单位对上述承诺内容的真实性、合法性承担全部法律责任。若违反本承诺，本单位自愿承担由此给贵单位造成的一切损失，并接受贵单位依据招标文件及相关法律法规作出的处理。

投标人:        （电子签章）     
法定代表人:（电子签章或电子签字）
                        日期: 年 月日

注:涉及打分项的承诺内容由投标人根据实际情况自行选择增减承诺。
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