## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【南陈集镇
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 | [5 empty] | 标段：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
拆除及恢复
1 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:25cm | m2 | 200
2 | 040202011001 | 垫层 | 1.厚度:5cm厚碎石垫层 | m2 | 200
3 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | m2 | 200
4 | 011601001001 | 拆除厕所 | 部位：金鑫路厕所 1、含拆除、垃圾外运、周围场地处理 2、具体可勘察现场 | 项 | 1
5 | 050102001002 | 乔木移栽 | 1.种类:榉树 2.胸径或干径:10-12cm | 株 | 40
土石方工程
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 3797.7
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:符合规范要求 4.填方来源、运距:原土利用 | m3 | 3151.8
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场多余土方 2.运距:自行考虑 | m3 | 645.9
管网工程
9 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 1090
10 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN250 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 60
11 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:10cm厚混凝土垫层+360°砂回填 2.规格:Φ300混凝土管 3.接口方式:承插式 4.铺设深度:1.5m以内 5.混凝土强度等级:C30 6.管道检验及试验要求:闭水试验 | m | 30
12 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.落底检查井 2.规格：φ630，落底50cm 3.做法详08SS523第12页 4.φ700钢纤维砼井盖，混凝土井座浇筑 5.设置防坠网 | 座 | 3
13 | 040504003002 | 塑料检查井 | 1.流槽检查井 2.规格：φ630，落底50cm 3.做法详08SS523第12页 4.φ700钢纤维砼井盖，混凝土井座浇筑 5.设置防坠网 | 座 | 36
14 | 040501013001 | 管道基础 | 1.管道180°中粗砂回填 2.具体做法详见图纸说明 | m3 | 448.5
15 | 040504008001 | 调节池 | 1.规格：L6.00米×W3.00米×H3.00米（有效深度取 1.8m）， 2.钢筋混凝土结构 3.其他参数详技术方案 4.报价含土方开挖、回填；模板安装拆除；支撑安装拆除；钢筋制作安装；埋件制作安装；混凝土浇筑；防水施工等满足使用条件的所有工序 5.符合国家、行业相关标准 | 座 | 1
16 | 040504008002 | 一体化生化池 | 1.规格：L14.00米×W3.50米×H3.60米 2.钢筋混凝土结构 3.其他参数详技术方案 4.报价含土方开挖、回填；模板安装拆除；支撑安装拆除；钢筋制作安装；埋件制作安装；混凝土浇筑；防水施工等满足使用条件的所有工序 5.符合国家、行业相关标准 | 座 | 1
17 | 01B001 | 设备间 | 1.规格：L5.60米×W3.00米×H3.00米 2.钢筋混凝土框架结构 3.其他参数详技术方案 4.报价含土方开挖、回填；模板安装拆除；支撑安装拆除；钢筋制作安装；埋件制作安装；混凝土浇筑；围护结构施工、装饰、门窗安装；防水施工等满足使用条件的所有工序 5.符合国家、行业相关标准 | 座 | 1
18 | 040602001001 | 格栅 | 1.尺寸 0.6m×0.6m×2.5m，材质 SS304 | 套 | 1
19 | 030109011001 | 潜污泵 | 型号规格：流量 10m³/h-扬程 10m-功率 0.75kW，380V 电机，配套自耦装置； | 台 | 2
20 | 040602017001 | 潜水搅拌机 | 1.型号规格：推力 163N，桨直径 260mm，转速 740，材质 SS304； 2.使用部位：调节池 | 台 | 1
21 | 080902006001 | 雷达液位计 | 型号规格：测量范围 0-5m，4-20mA 信号； | 个 | 2
22 | 080902007001 | 电磁流量计 | 型号规格：口径 DN50，一体式，4-20mA 信号； | 台 | 2
23 | 040602017002 | 潜水搅拌机 | 1.型号规格：推力 138N，桨直径 220mm，转速 980，材质 SS304； 2.使用部位：厌氧池 | 台 | 1
24 | 040602017003 | 潜水搅拌机 | 1.型号规格：推力 163N，桨直径 260mm，转速 740，材质 SS304； 2.使用部位：缺氧池 | 台 | 1
25 | 030109011002 | 回流泵 | 1.流量 10m³/h-扬程 10m-功率 0.75kW，380V 电机，配套自耦装置； | 台 | 2
26 | 040602012001 | 曝气系统 | 微孔曝气器，单个服务面积 0.4m²，φ200mm 微孔曝气器； | 套 | 1
27 | 040602045001 | 平板膜系统 | 产水量 150m³/d，膜 PVDF，膜架 SS304； | 套 | 1
28 | 030109009001 | 抽吸泵 | 型号规格：流量 10m³/h-扬程 8m-功率 0.75kW，380V 电机； | 台 | 1
29 | 030108001001 | 风机 | 型号规格：风量 1.8m³/min-风压 3.5m-功率 2.2kW，380V 电机； | 台 | 3
30 | 040602019001 | 除磷加药装置 | 型号规格：容积 500L，配套搅拌、计量泵 2 台； | 套 | 1
31 | 040602019002 | 药洗加药装置 | 型号规格：容积 500L，配套搅拌、磁力泵 1 台； | 套 | 1
32 | 040602026001 | 污泥脱水装置 | 型号规格：叠螺机，处理量 15-20kg·DS/h，材质不锈钢 | 台 | 1
33 | 040602019003 | PAM 溶药装置 | 型号规格：制备能力 1000L/H，配套计量泵和阀门 | 套 | 1
34 | 030404016001 | 控制系统 | 低压控制系统 | 台 | 1
35 | 030904011001 | 自控系统 | LS-PLC，远程系统（手机/电脑端） | 台 | 1
36 | 04B001 | 管路系统 | 包含但不限于：风管 CPVC，其他 UPVC 管道，电源管、线（缆）等 | 套 | 1
37 | 04B002 | 安装调试费用 | 报价含设备安装所需的螺栓、铁件等主要及辅助材料；人工、机械、管理费、利润等完成所有工作产生的费用 | 项 | 1
38 | 04B003 | 设备运维费 | 1.本项报价为130000元，投标报价时，不予调整，本费用包含但不限于（电费、维修费、药剂费、人工费等）所有运行、维护、保养等费用 2.服务年限：3年 3.符合技术方案要求 | 项 | 1
39 | 031103009001 | 电缆（动力线） | 1.规格、型号:YJV 4×2.5 | m | 340
40 | 031103009002 | 电缆（信号线） | 1.规格、型号:KVVP 2*1.0 | m | 110
41 | 031103009003 | 电缆（总进线） | 1.规格、型号:YJV3*10+2*6 | m | 50
分部分项合计
措施项目
42 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【南陈集镇张周工业园区污
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  |  | 标段：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南陈集镇张周工业园区污
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  | 标段：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 100000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【南陈集镇张周工业园区污水微动力项
暂列金额明细表
工程名称：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  | 标段：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金 |  |  | 100000
合 计 |  |  |  | 100000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【南陈集镇张周工业园区
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  |  | 标段：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 清单编制说明
清单编制说明
工程名称：南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况： 南陈集镇张周工业园区污水微动力项目 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）《市政工程计量规范》（GB500857-2013）等； 2、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额表》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额表》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额表》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2019〕178号）文一般计税方法； 3、与建设项目相关的标准、规范及技术资料； 4、人工工资执行省住房城乡建设厅发布的苏建函价〔2025〕273号文； 5、材料价格参考淮安市2025年11月建设工程材料信息价，信息价中没有的材料价格市场询价； 6、参考品牌 提篮格栅：上海奥德/江苏康泰/南大环境 提升泵：南京蓝深/上海川源/扬州嘉源 潜水搅拌 ：南京贝特/南京蓝深/上海川源 雷达波液位计: 安徽天康/上海银意/上海光华 电磁流量计：安徽天康/上海银意/上海光华 潜水搅拌（厌）：南京贝特/南京蓝深/上海川源 潜水搅拌（缺）：南京贝特/南京蓝深/上海川源 回流泵：南京蓝深/上海川源/扬州嘉源 曝气系统 ：德国耶格尔/美国SSI/德国瑞好 回流泵 ：南京蓝深/上海川源/扬州嘉源 平板膜系统：瑞洁特/斯纳普/久保田 抽吸泵：南京蓝深/上海川源/扬州嘉源 电磁流量计：安徽天康/上海银意/上海光华 雷达波液位计：安徽天康/上海银意/上海光华 回流泵：南京蓝深/上海川源/扬州嘉源 风机：上海川源/扬州嘉源/东莞云峰 除磷加药装置：上海奥德/江苏康泰/南大环境 药洗加药装置：上海奥德/江苏康泰/南大环境 污泥脱水装置：上海奥德/江苏康泰/南大环境 PAM泡药机：上海奥德/江苏康泰/南大环境 控制系统：南京巴蜀/南京彤珺/南京亚轩 自控系统：西门子/LS产电/施耐德 PLC