公 开 招 标 文 件

项目名称: 盱眙县人民医院医用分子筛制氧系统、压缩空气系统等运行维保托管服务采购项目

项目编号: JSZC-320830-JIAH-G2025-0009

盱眙县人民医院

淮安佳衡工程项目管理有限公司

二0二五年八月

第一章   投标邀请

受盱眙县人民医院的委托，淮安佳衡工程项目管理有限公司就     盱眙县人民医院医用分子筛制氧系统、压缩空气系统等运行维保托管服务采购项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:盱眙县人民医院医用分子筛制氧系统、压缩空气系统等运行维保托管服务采购项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年9月23日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320830-JIAH-G2025-0009

（二）项目名称:盱眙县人民医院医用分子筛制氧系统、压缩空气系统等运行维保托管服务采购项目

（三）预算金额:270万元

（四）最高限价:270万元，超过最高限价作废标处理

（五）采购需求:医用分子筛制氧系统、压缩空气系统、中心吸引系统、病房呼叫系统维保托管服务及到期储气罐、氧气罐、分气缸更换，具体见第五章  项目采购需求。

（六）合同履行期限:2025年10月1日―――2028年9月30日（三年）

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第32.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:

- 1.法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求）、法定代表人身份证或授权委托书（格式按照示范格式二要求）、受托人身份证；

- 2.有效的营业执照（如不是三合一新证，还需提供税务登记证、组织机构代码证副本）；

- 3.符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式按照示范格式三要求）；

- 4.医疗器械注册证中的产品名称为：医用中心供氧系统；医用分子筛中心制氧系统；（投标方或产品制造商提供）

- 5.医疗器械注册证中的产品名称为：医用中心吸引系统；（投标方或产品制造商提供）

- 6.医疗器械生产许可证生产范围为：医用压缩气体供应系统或医用空气压缩机、医用中心吸引系统；（投标方或产品制造商提供）

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

- 3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。

备注:本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年9月23日9点00分

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:盱眙县人民医院

地址:盱眙县洪武大道28号

联系方式:徐金林 15312332981

2、采购代理机构信息

名称:淮安佳衡工程项目管理有限公司

地址:盱眙县佰亿财广场3楼

联系方式:王妍051788220109

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安佳衡工程项目管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

4.3本次采购项目招标代理费参照苏政采协[2024]20号关于印发《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知收取5000元，由中标单位领取中标通知书时缴纳。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3合同文本

5.4项目采购需求

5.5评标方法与评标标准

5.6投标文件

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知招标人或招标代理机构，招标人或招标代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，招标人或招标代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人（招标代理机构）就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准（开标一览表除外）。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4采购人可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

19.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

20.开标

20.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标委员会

21.1开标后，采购人或采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22．评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人或采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23．投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

25.无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“*”）的商务和技术要求）。

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

26.确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27．质疑处理

27.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

27.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

27.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

27.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人和采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

27.6采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或采购代理机构有权不予受理。

27.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人或采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

27.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

28.中标通知书

28.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

29. 签订合同

29.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

32.促进中小企业发展政策

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

33.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

35. 履约资金扶持政策

35.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

35.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

| 序号 | 分部内容 | 分值 | 打 分 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（30分） |  |  |  |
| 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分 |  |  |  |
| - 二、技术部分（31分） 一、其它要求 1、投标人售后服务人员配置要求:对招标方招标的设备系统运行维保托管服务内容，投标方安排的工作人员：≧5人。年龄≤55周岁，高中以上学历。其中必须有1人持有特种设备安全管理和作业人员证。 2、白班上班工作人员：≧2人，需配合院方有关方面简单、紧急或临时的工作。合理的对工作人员进安排，保证制氧机房有24小时有值班的工作人员（电话保持接听全天候）。 3、不接受联合投标体投标，中标人不得将中标项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由中标人自行承担。 4、接受采购人每月维保服务考核。 1-4条全部满足得4分，有一条不满足均不得分。 - 二、技术要求 - 1、保证按原设计流量下的医疗供氧：机房氧气总管出口压力：≧0.4Mpa，纯度：≧90%，并符合国家医用分子筛供氧的要求。 - 2、通过专业化的日常保养和维护，确保运行、维修、保养范围内的设备及设施机组在高效、节能、安全状态下运行，使之性能达到原设计要求，并符合有关规范标准及使用说明书的要求。 - 3、安排专人负责定期巡查系统的日常管理和监护，并按规范的要求，对医院的设备保养情况填写详细的维护保养记录。 - 4、各个机房的巡检至少2小时一次，发现问题立即向院方主管科室汇报，以便院方及时采取应对措施，并做详细记录。 - 5、每日对中心制氧系统进行巡查、维护，对制氧系统中的输出氧气压力、空压机工作压力、空压机工作温度、主管道等进行检查，确保制氧系统正常运行，并做详细记录。 - 6、每月定期对制氧站系统、中心吸引系统、压缩空气站、呼叫对讲系统、医用气体设备带系统做全面的技术检测服务保养，预防性维护检查，并做详细记录。 - 7、认真作好各项维护周期排查工作，一旦检查出维护周期内易损耗材超时或异常，将立即更换新的配件以确保机器正常运转。所有维保操作规程均按照国家相关标准严格执行，更换配件名称有记录。 - 8、按照规范的时间、程序保养机组，及时更换耗材，对于招标文件要求定期更换的耗材，维保单位必须定期更换（耗材必须提供规定的品牌和规格），让设备处于最佳运行状态。维保期内所产生的维修、更换配件费用均包含在维保费用内。 - 9、做好各种设备、管路及末端等设备应急抢修工作，在接到报修通知10分钟内赶到现场进行维修，一般故障在2小时内解决，如超过2小时未能解决故障，以书面通知院方并解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施。 - 10、投标方提供24小时技术服务电话，全天侯在线技术服务支持，保证医院医气设备能够正常使用。 - 11、机房为设备重地，须严禁烟火！ - 12、定期对医院所有病区系统内的管路及应急汇流排气密性的安全检修，保障氧气、空气、负压等管路不破损，活节螺丝不松懈，安全可靠无泄漏。当中心所涉及的医院所有病区系统（如压力容器、管道间、设备带、终端等）出现各气体压力小、漏气等状况时，应无条件的及时组织人员排查相关原因，并作出相应处理办法直至问题得到有效解决，以免造成安全事故。 - 13、每个年度向甲方提交一份氧气浓度检测报告（由具有检测资格的第三方机构出具，检测报告费用自理）。 - 14、维保期内需对制氧中心整体工程使用年限到期的两台储气罐、两台分气缸、一台氧气罐进行免费更换，罐体尺寸大小及厚度等规格不得低于现有罐体，拆装改造产生的所有费用及相关事宜均由维保方承担，改造需在采购人监督下进行。维保方负责办理特种设备使用等证件的一切事宜。 - 15、维保期内需无偿提供并时刻保持汇流排氧气瓶至少有35瓶以上的满瓶氧气（气体及钢瓶均在有效期内）。 - 16、维保期内维保方需自行检测到期的压力表和安全阀。（费用自理） - 17、手术室、胃镜室等涉及气瓶更换的科室均由维保方更换。 - 1-17条每一条都必须要满足，全部满足得17分，有一条不满足均不得分。 - 18、每月汇总（维修保养计划书、主要设备运行记录、性能检查、维修保养记录等）工作记录。每并将工作记录在次月的第一个工作日交至院方相关负责人，经医院及投标方双方有关人员签字认可后存档，如有变动以院方要求为准。 - 19、在季节转换时期、强台风、暴雨过后，对设备进行全面检查，消除事故隐患。 - 20、保证中心制氧机房、空压、负压、气体监控室、管道间等的管理，包括对设备的清洁、地面清洁及机房的照明等。 - 21、每季度定期组织工作人员进行深入性的培训工作，主要内容包括日常工作安全操作规程、维护、保养等等，每次培训须留有培训记录。 - 22、储备足够的耗材和零配件以备维护保养时使用。 - 以上18-22条内容，每不满足一项扣2分。 本技术部分以响应偏离表方式进行呈现。 |  |  |  |
| 三、商务部分（29分） 1、投标方或制造商需提供ISO9001质量管理体系认证证书，且认证覆盖范围必须包括“医用中心吸引系统、医用中心供氧系统、医用分子筛中心制氧系统、医用气体在线监测管理系统”，认证覆盖范围符合要求得2分，不符合不得分。（提供证书及投标期间全国认证认可信息公共服务平台有效性截图，不提供不得分） 2、投标方或制造商需提供ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书，且认证覆盖范围必须包括“医用中心吸引系统、医用中心供氧系统、医用分子筛中心制氧系统、医用气体在线监测管理系统”，认证覆盖范围符合要求得2分，不符合不得分。（提供证书及投标期间全国认证认可信息公共服务平台有效性截图，不提供不得分） 3、投标产品涉及压力容器器具（设备），投标方或制造商须提供特种设备生产许可证（特种设备安装、修理、改造GC2级证书）（复印件加盖投标人公章），满足要求得3分，不满足不得分。 4、本项目的项目负责人需具备由制氧主机生产厂家颁发的售后培训证书，市场监督管理局颁发的特种设备安全管理A证、压力容器作业R1证和中华人民共和国特种作业操作证（低压电工作业）。（备注：提供证书复印件和供应商为其缴纳的近半年以来任意1个月的社保证明材料复印件并加盖公章）每提供1份得1分，最多得4分。 5、项目组成员配备：（1）本项目的维修工程师：具备由制氧主机生产厂家颁发的售后培训证书或具备相应设备维修经验，以保证对设备保养、维修完全掌握。需提供相应证书或证明资料（合同复印件或提供加盖用户单位公章的履约服务证明复印件，内容须明确其在服务期内担任该项目维修工程师，并且需提供供应商为其缴纳的近半年以来任意1个月的社保证明材料复印件并加盖公章）。提供两人得1分，每多1 人加1分，最多得4分。 （2）投标方工作人员：同时具备中华人民共和国特种设备快开门式压力容器操作R1和特种作业操作证低压电工证。提供证书复印件及供应商为其缴纳的近半年以来任意1个月的社保证明材料复印件并加盖公章）。提供两人得1分，每多1人加1分，最多得5分。 （3）投标方工作人员须具有工程系列中级及以上职称，具备有效的安全生产考核合格证书B类（含）以上证书，提供两人得1分，每多1 人加1分，最多得2分。 6、响应维保服务考核标准，投标方需提供加盖公章的响应承诺书（格式自拟），（所有考核标准都承诺满足）得3分，未提供或考核标准未全部满足不得分。 7、投标方提供自2022年7月1日以来，具有的类似维保合同，(提供以下材料并加盖公章：合同扫描件和中标（成交）通知书)提供一份得1分，最多得4分。 |  |  |  |
| - 四、方案部分（10分） 1、维护保养服务方案：①、投标文件对招标要求的内容全部响应，对本项目总体服务模式科学合理，能根据用户需求进行详细分析，配套措施完善，服务实施方案合理的得5分。 ②、维护保养服务方案一般、具有可行性的的得3分。 ③、维护保养服务方案差、可行性一般的的得1分。 ④、未提供不得分。 2、应急预案方案：①、投标文件对本项目可能出现的各种紧急情况，制定详细的应急预案及应急技术处理，提供完整的售后服务管理体系，响应时间、故障解决等完整合理的方案的得5分。 ②、投标文件对本项目可能出现的各种紧急情况，制定了应急预案及应急技术处理，提供售后服务管理体系，响应时间、故障解决等方案一般的得3分。 ③、投标文件对本项目可能出现的各种紧急情况，制定了应急预案及应急技术处理，提供售后服务管理体系，响应时间、故障解决等方案差的得1分。 ④、未提供不得分。 |  |  |  |

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号          的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、供货时间和地点

合同履行期限:2025年10月1日―――2028年9月30日（三年）

供货地点：招标人指定地点

四、付款

每维保半年（6个月）后支付合同总价的15%。维保合同到期后，设备运行正常支付合同尾款即：总价的25%。

五、验收

甲方按招标文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的1%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

4.2除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1甲方     招标文件、乙方提交的       投标文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、商务要求：

1、投标人售后服务人员配置要求:对招标方招标的设备系统运行维保托管服务内容，投标方安排的工作人员：≧5人。年龄≤55周岁，高中以上学历。其中必须有1人持有特种设备安全管理和作业人员证。

2、白班上班工作人员：≧2人，需配合院方有关方面简单、紧急或临时的工作。合理的对工作人员进安排，保证制氧机房有24小时有值班的工作人员（电话保持接听全天候）。

3、不接受联合投标体投标，中标人不得将中标项目转让或分包给他人，否则采购人有权单方终止合同，由此产生的一切经济损失由中标人自行承担。

4、投标方如需现场勘察，请联系招标人。

二、运行维保托管服务技术要求

1、保证按原设计流量下的医疗供氧：机房氧气总管出口压力：≧0.4Mpa，纯度：≧90%，并符合国家医用分子筛供氧的要求。

2、通过专业化的日常保养和维护，确保运行、维修、保养范围内的设备及设施机组在高效、节能、安全状态下运行，使之性能达到原设计要求，并符合有关规范标准及使用说明书的要求。

3、安排专人负责定期巡查系统的日常管理和监护，并按规范的要求，对医院的设备保养情况填写详细的维护保养记录。

4、各个机房的巡检至少2小时一次，发现问题立即向院方主管科室汇报，以便院方及时采取应对措施，并做详细记录。

5、每日对中心制氧系统进行巡查、维护，对制氧系统中的输出氧气压力、空压机工作压力、空压机工作温度、主管道等进行检查，确保制氧系统正常运行，并做详细记录。

6、每月定期对制氧站系统、中心吸引系统、压缩空气站、呼叫对讲系统、医用气体设备带系统做全面的技术检测服务保养，预防性维护检查，并做详细记录。

7、认真作好各项维护周期排查工作，一旦检查出维护周期内易损耗材超时或异常，将立即更换新的配件以确保机器正常运转。所有维保操作规程均按照国家相关标准严格执行，更换配件名称有记录。

8、按照规范的时间、程序保养机组，及时更换耗材，对于招标文件要求定期更换的耗材，维保单位必须定期更换（耗材必须提供规定的品牌和规格），让设备处于最佳运行状态。维保期内所产生的维修、更换配件费用均包含在维保费用内。

9、做好各种设备、管路及末端等设备应急抢修工作，在接到报修通知10分钟内赶到现场进行维修，一般故障在2小时内解决，如超过2小时未能解决故障，以书面通知院方并解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施。

10、投标方提供24小时技术服务电话，全天侯在线技术服务支持，保证医院医气设备能够正常使用。

11、机房为设备重地，须严禁烟火！

12、定期对医院所有病区系统内的管路及应急汇流排气密性的安全检修，保障氧气、空气、负压等管路不破损，活节螺丝不松懈，安全可靠无泄漏。当中心所涉及的医院所有病区系统（如压力容器、管道间、设备带、终端等）出现各气体压力小、漏气等状况时，应无条件的及时组织人员排查相关原因，并作出相应处理办法直至问题得到有效解决，以免造成安全事故。

13、每个年度向甲方提交一份氧气浓度检测报告（由具有检测资格的第三方机构出具，检测报告费用自理）。

14、维保期内需对制氧中心整体工程使用年限到期的两台储气罐、两台分气缸、一台氧气罐进行免费更换，罐体尺寸大小及厚度等规格不得低于现有罐体，拆装改造产生的所有费用及相关事宜均由维保方承担，改造需在采购人监督下进行。维保方负责办理特种设备使用等证件的一切事宜。

15、维保期内需无偿提供并时刻保持汇流排氧气瓶至少有35瓶以上的满瓶氧气（气体及钢瓶均在有效期内）。

16、维保期内维保方需自行检测到期的压力表和安全阀。（费用自理）

17、手术室、胃镜室等涉及气瓶更换的科室均由维保方更换。

18、每月汇总（维修保养计划书、主要设备运行记录、性能检查、维修保养记录等）工作记录。每并将工作记录在次月的第一个工作日交至院方相关负责人，经医院及投标方双方有关人员签字认可后存档，如有变动以院方要求为准。

19、在季节转换时期、强台风、暴雨过后，对设备进行全面检查，消除事故隐患。

20、保证中心制氧机房、空压、负压、气体监控室、管道间等的管理，包括对设备的清洁、地面清洁及机房的照明等。

21、每季度定期组织工作人员进行深入性的培训工作，主要内容包括日常工作安全操作规程、维护、保养等等，每次培训须留有培训记录。

22、储备足够的耗材和零配件以备维护保养时使用。

三、运行维保托管服务维护保养要求

1、汇流排的维护保养要求

1.1、每日检查汇流排间在用氧气瓶的氧气量是否充足，并记录压力表的压力。

1.2、每周检查自动切换装置是否可以正常切换。

1.3、每月检查汇流排各接头密封性能是否良好，阀门、密封面有无跑、冒、滴、漏。

1.4、每季度检查汇流排间氧气瓶的有效期限。

2、负压机房终统的维护保养要求

1.1、每日对负压机房进行巡查，对空压罐、负压罐的压力做好巡查记录。

1.2、每周对负压机房进行卫生清洁、设备表面清洁。

1.3、每月检查汇流排各接头密封性能是否良好，阀门、密封面有无跑、冒、滴、漏。

1.4、每季度对压力罐进行清洁排污处理。

3、正压机房系统的维护保养要求

| 对空压机 日常保养 | 正常启停 | 启动前，检查油位，油位过低加润滑油； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动后，检查各显示值是否正常； |
|  |  | 升温后，检查各系统工作情况，有无泄漏，噪音等现象。 |
|  | 运行2000小时后的维护 | 更换油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换空气过滤器滤芯 |
|  |  | 冷却器吹尘清洁，具体视环境而定 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加油，加油直至与油位口平齐 |
| 定期检查 进行更换 | 运行4000小时后的维护 | 更换空气滤清器滤芯和油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换油气分离器、空压机机油 |
|  |  | 检查电机轴承的润滑 |
|  |  | 冷却器吹灰清洁 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，满载运行时从视油镜观察液位，低于视油镜为不正常需要加油。 |
| 定期更换 | 运行8000小时后的维护 | 更换空压机空气过滤器 |
|  |  | 更换空压机油过滤器 |
|  |  | 更换油气分离器 |
|  |  | 更换机油 |
|  |  | 更换管道过滤器芯 |

4、制氧机房系统维护保养要求

| 对空压机 日常保养 | 正常启停 | 启动前，检查油位，油位过低加润滑油； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动后，检查各显示值是否正常； |
|  |  | 升温后，检查各系统工作情况，有无泄漏，噪音等现象。 |
|  | 运行2000小时后的维护 | 更换油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换空气过滤器滤芯 |
|  |  | 冷却器吹尘清洁，具体视环境而定 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加油，加油直至与油位口平齐。 |
| 定期检查 进行更换 | 运行4000小时后的维护 | 更换空气滤清器滤芯和油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换油气分离器、空压机机油 |
|  |  | 检查电机轴承的润滑 |
|  |  | 冷却器吹灰清洁 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，满载运行时从视油镜观察液位，低于视油镜为不正常需要加油 |
| 定期更换 | 运行8000小时后的维护 | 更换空压机空气过滤器 |
|  |  | 更换空压机油过滤器 |
|  |  | 更换油气分离器 |
|  |  | 更换机油 |
|  |  | 更换管道过滤器芯 |
|  |  | 更换制氧机油、水过滤器芯 |
|  |  | 更换除菌过滤器芯 |
| 定期氧气 检测报告 | 一年 | 每年定期出具第三方氧气检测报告 |

四：运行维保托管服务期间系统更换耗材

- 下列表格中所列的耗材，每年必须按照计划进行更换。

- 投标方必须按照如下表格进行报价，格式、内容不可更改，投标方必须报出下表空格中的价格（单价、金额、小计、一年合计、三年总计）。

- 更换的耗材包括但不限于表格中所列。

| 一、HG-O175单机组耗材每年用量明细（二期工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格 |  | 更换周期 |  |  | 数量 |  |  | 品牌 |  | 单价（元） |  | 金额（元） |
| 1 | 空气过滤器 | HGA75-1 |  | 2000小时 |  |  | 4个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 2 | 油过滤器 | HGA75-2 |  | 2000小时 |  |  | 8个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 3 | 油气分离器 | HGA75-3 |  | 4000小时 |  |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 4 | 机油 | HGA75-4 |  | 4000小时 |  |  | 2桶 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 5 | 主路过滤芯 | HDD310+ |  | 8000小时 |  |  | 1个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 6 | 精密过滤芯A | HPD310+ |  | 8000小时 |  |  | 1个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 7 | 精密过滤芯B | HQD310+ |  | 8000小时 |  |  | 1个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |
| 8 | 制氧机前级滤芯 | FRP-95-505 |  | 8000小时 |  |  | 1个 |  |  | AIRSEP |  |  |  |  |
| 9 | 制氧机后级滤芯 | MTP-95-502 |  | 8000小时 |  |  | 1个 |  |  | AIRSEP |  |  |  |  |
| 10 | 除菌过滤芯 | AM0288-D |  | 8000小时 |  |  | 1个 |  |  | 阿普达 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |  |  |
| 二、正压系统两机组耗材每年用量费用（二期工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 更换周期 |  | 数量 |  |  | 品牌 |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |
| 1 | 空气过滤器 | HGA15-1 | 2000小时 |  | 8个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 油过滤器 | HGA15-2 | 2000小时 |  | 16个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 油气分离器 | HGA15-3 | 4000小时 |  | 4个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机油 | HGA15-4 | 4000小时 |  | 4桶 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主路过滤芯 | HDD70+ | 8000小时 |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 精密过滤芯A | HPD70+ | 8000小时 |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 精密过滤芯B | HQD70+ | 8000小时 |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 三、HG-O100两机组耗材每年用量明细（一期工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 |  | 更换周期 |  | 数量 |  |  | 品牌 |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |
| 1 | 空气过滤器 | GA45-1 |  | 2000小时 |  | 8个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 2 | 油过滤器 | GA45-1 |  | 2000小时 |  | 8个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 3 | 油气分离器 | GA45-1 |  | 4000小时 |  | 4个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 4 | 机油 | GA45-1 |  | 4000小时 |  | 4桶 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 5 | 主路过滤芯 | DD150 |  | 8000小时 |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 6 | 精密过滤芯A | PD150 |  | 8000小时 |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 7 | 精密过滤芯B | QD150 |  | 8000小时 |  | 2个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |
| 8 | 制氧机前级滤芯 | FRP-95-209 |  | 8000小时 |  | 2个 |  |  | AIRSEP |  |  |  |  |  |
| 9 | 制氧机后级滤芯 | MTP-95-559 |  | 8000小时 |  | 2个 |  |  | AIRSEP |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |  |  |  |
| 四、正压系统四机组耗材每年用量费用（一期工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 更换周期 |  | 数量 |  |  | 品牌 |  |  | 单价（元） |  | 总价（元） |  |
| 1 | 空气过滤器 | GA18-1 | 2000小时 |  | 16个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 油过滤器 | GA18-2 | 2000小时 |  | 16个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 油气分离器 | GA18-3 | 4000小时 |  | 8个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机油 | GA18-4 | 4000小时 |  | 8桶 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主路过滤芯 | DD70 | 8000小时 |  | 4个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 精密过滤芯A | PD70 | 8000小时 |  | 4个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 精密过滤芯B | QD70 | 8000小时 |  | 4个 |  |  | Atlas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 五、中心制氧机房设备维修配件费： 万（每套机组 万/年，共3机组）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、正压系统维修配件费预算： 万（每套机组 万/年，共6机组）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、中心吸引系统修配件费预算： 万（每套机组 万/年，共4机组）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、设备带维修配件费预算： 万/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、值班人员年工资： 万/年（5人）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、值班员奖金福利、保险等： 万/年（5人）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、日常管理杂费、通讯费、工服： 万/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、更换两台储气罐预算： 万。规格： 品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、更换两台分气缸预算： 万。规格： 品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、更换一台氧气罐预算： 万。规格： 品牌： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年合计：人民币（大写） （¥ ） （含整体系统工程维护保养托管所需要的一切人工、材料、配件、税金等等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年总计：人民币（大写） （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五：服务考核标准

考核标准：1、制氧中心各项规范和设备巡查要求（40分）。2、对应急故障的处理及保障（30分）。3、运行维保托管服务维护保养要求。（30分）共三部分组成，总分100分。

服务期限内，招标人对维保单位的服务进行月度评估，90分为合格，89-85分之间每扣一分为300元，84-80分之间每扣一分为500元，低于80分3次，一年内有3次低于80分，招标人有权解除合同。

（一）制氧中心各项规范和设备巡查要求（40分）：

1、白班上班工作人员：≧2人，需配合院方有关方面简单、紧急或临时的工作。合理的对工作人员进安排，保证制氧机房有24小时有值班的工作人员（电话保持接听全天候）。3分

2、保证按原设计流量下的医疗供氧：机房氧气总管出口压力：≧0.4Mpa，纯度：≧90%，并符合国家医用分子筛供氧的要求。1分

3、通过专业化的日常保养和维护，确保运行、维修、保养范围内的设备及设施机组在高效、节能、安全状态下运行，使之性能达到原设计要求，并符合有关规范标准及使用说明书的要求。1分

4、安排专人负责定期巡查系统的日常管理和监护，并按规范的要求，对医院的设备保养情况填写详细的维护保养记录。2分

5、各个机房的巡检至少2小时一次，发现问题立即向院方主管科室汇报，以便院方及时采取应对措施，并做详细记录。3分

6、每日对中心制氧系统进行巡查、维护，对制氧系统中的输出氧气压力、空压机工作压力、空压机工作温度、主管道等进行检查，确保制氧系统正常运行，并做详细记录。3分

7、每月定期对制氧站系统、中心吸引系统、压缩空气站、呼叫对讲系统、医用气体设备带系统做全面的技术检测服务保养，预防性维护检查，并做详细记录。2分

8、认真作好各项维护周期排查工作，一旦检查出维护周期内易损耗材超时或异常，将立即更换新的配件以确保机器正常运转。所有维保操作规程均按照国家相关标准严格执行，更换配件名称有记录。3分

9、按照规范的时间、程序保养机组，及时更换耗材，对于招标文件要求定期更换的耗材，维保单位必须定期更换（耗材必须提供规定的品牌和规格），让设备处于最佳运行状态。3分

10、机房为设备重地，须严禁烟火！2分

11、定期对医院所有病区系统内的管路及应急汇流排气密性的安全检修，保障氧气、空气、负压等管路不破损，活节螺丝不松懈，安全可靠无泄漏。当中心所涉及的医院所有病区系统（如压力容器、管道间、设备带、终端等）出现各气体压力小、漏气等状况时，应无条件的及时组织人员排查相关原因，并作出相应处理办法直至问题得到有效解决，以免造成安全事故。4分

12、每个年度向甲方提交一份氧气浓度检测报告（由具有检测资格的第三方机构出具，检测报告费用自理）。2分

13、每月汇总（维修保养计划书、主要设备运行记录、性能检查、维修保养记录等）工作记录。每并将工作记录在次月的第一个工作日交至院方相关负责人，经医院及投标方双方有关人员签字认可后存档，如有变动以院方要求为准。3分

14、在季节转换时期、强台风、暴雨过后，对设备进行全面检查，消除事故隐患。1分

15、保证中心制氧机房、空压、负压、气体监控室、管道间等的管理，包括对设备的清洁、地面清洁及机房的照明等。2分

16、每季度定期组织工作人员进行深入性的培训工作，主要内容包括日常工作安全操作规程、维护、保养等等，每次培训须留有培训记录。3分

17、储备足够的耗材和零配件以备维护保养时使用。2分

（二）对应急故障的处理及保障（25分）：

1、做好各种设备、管路及末端等设备应急抢修工作，在接到报修通知10分钟内赶到现场进行维修，一般故障在2小时内解决，如超过2小时未能解决故障，以书面通知院方并解释原因，并根据具体故障原因作出零配件暂代等相应的应急处理措施。5分

2、维保方提供24小时技术服务电话，全天侯在线技术服务支持，保证医院医气设备能够正常使用。2分

3、保证汇流排氧气瓶有35瓶以上的满瓶氧气（气体及钢瓶均在效期内）。3分

4、在接到手术室、胃镜室等涉及气瓶更换的科室电话后需及时赶到现场更换。2分

5、当发现设备数据与正常范围不符或设备在运行过程中有异常响声，应仔细查找原因，发现并处理故障原因，经检查未能发现原因则应及时向厂家售后服务工程师汇报。2分

6、当发现氧气纯度低于85﹪时或氧气压力低于3.5公斤时，应马上改为汇流排供气。查找故障原因直至解决问题方可重新开机供氧，当氧气压力达到4公斤以上时再调低汇流排压力，由制氧机供氧。3分

7、当发现设备机房存在火灾隐患时，应马上组织人员排除，以确保安全，并严禁烟火，严禁油污污染设备及机房。4分

8、当发生停电或设备无法运行等事故时应马上调高汇流排供气压力，改由汇流排供气，组织人员处理，并向领导汇报。2分

9、发生紧急情况时根据情况通知相关科室及消防等相关人员到场。2分

（三）运行维保托管服务维护保养要求（35分）

1、汇流排的维护保养要求（5分）

1.1、每日检查汇流排间在用氧气瓶的氧气量是否充足，并记录压力表的压力。1分

1.2、每周检查自动切换装置是否可以正常切换。1分

1.3、每月检查汇流排各接头密封性能是否良好，阀门、密封面有无跑、冒、滴、漏。1分

1.4、每季度检查汇流排间氧气瓶的有效期限。2分

2、负压机房终统的维护保养要求（5分）

1.1、每日对负压机房进行巡查，对空压罐、负压罐的压力做好巡查记录。1分

1.2、每周对负压机房进行卫生清洁、设备表面清洁。1分

1.3、每月检查汇流排各接头密封性能是否良好，阀门、密封面有无跑、冒、滴、漏。1分

1.4、每季度对压力罐进行清洁排污处理。2分

3、正压机房系统的维护保养要求（12分）

| 对空压机 日常保养 | 正常启停 | 启动前，检查油位，油位过低加润滑油； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动后，检查各显示值是否正常； |
|  |  | 升温后，检查各系统工作情况，有无泄漏，噪音等现象。 |
|  | 运行2000小时后的维护 | 更换油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换空气过滤器滤芯 |
|  |  | 冷却器吹尘清洁，具体视环境而定 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加油，加油直至与油位口平齐 |
| 定期检查 进行更换 | 运行4000小时后的维护 | 更换空气滤清器滤芯和油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换油气分离器、空压机机油 |
|  |  | 检查电机轴承的润滑 |
|  |  | 冷却器吹灰清洁 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，满载运行时从视油镜观察液位，低于视油镜为不正常需要加油。 |
| 定期更换 | 运行8000小时后的维护 | 更换空压机空气过滤器 |
|  |  | 更换空压机油过滤器 |
|  |  | 更换油气分离器 |
|  |  | 更换机油 |
|  |  | 更换管道过滤器芯 |

4、制氧机房系统维护保养要求（13分）

| 对空压机 日常保养 | 正常启停 | 启动前，检查油位，油位过低加润滑油； |
| --- | --- | --- |
|  |  | 启动后，检查各显示值是否正常； |
|  |  | 升温后，检查各系统工作情况，有无泄漏，噪音等现象。 |
|  | 运行2000小时后的维护 | 更换油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换空气过滤器滤芯 |
|  |  | 冷却器吹尘清洁，具体视环境而定 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，如果满载运行时从视油镜中观察到油位低于视油镜视为不正常需要加油，加油直至与油位口平齐。 |
| 定期检查 进行更换 | 运行4000小时后的维护 | 更换空气滤清器滤芯和油过滤器滤芯 |
|  |  | 更换油气分离器、空压机机油 |
|  |  | 检查电机轴承的润滑 |
|  |  | 冷却器吹灰清洁 |
|  |  | 清洗油气分离芯后的回油过滤器 |
|  |  | 检查油位，满载运行时从视油镜观察液位，低于视油镜为不正常需要加油 |
| 定期更换 | 运行8000小时后的维护 | 更换空压机空气过滤器 |
|  |  | 更换空压机油过滤器 |
|  |  | 更换油气分离器 |
|  |  | 更换机油 |
|  |  | 更换管道过滤器芯 |
|  |  | 更换制氧机油、水过滤器芯 |
|  |  | 更换除菌过滤器芯 |
| 定期氧气 检测报告 | 一年 | 每年定期出具第三方氧气检测报告 |

运行维保托管服务期间系统更换耗材，每年必须按照计划进行更换

★不在服务考核内的项目，根据现场检查视情况扣分。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

致招标人:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的六十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 核心品牌 |  |

投标人:     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字:

- 注: 1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。

- 2、开标一览表格式如与系统不一致，以系统为准。

三、投标报价明细表

（按照采购需求中第四大项的表格报价）

备注：“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）投标人必须仔细阅读本招标文件，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

（详见招标公告）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致招标人:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加招标人组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致招标人:

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（服务类）

致招标人:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致招标人:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。