淮安市淮阴区政府采购

“苏采云全流程不见面交易”

公开招标文件

项目名称:数据中心机房建设项目

项目编号：JSZC-320804-JZCG-G2024-0002

淮安市公共资源交易中心淮阴分中心

二〇二四年四月

第一章   投标邀请

项目概况:数据中心机房建设项目招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年5月7日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

受淮安市公安局淮阴分局的委托，淮安市公共资源交易中心淮阴分中心就该单位数据中心机房建设项目 政府采购项目进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

一、项目基本情况

项目编号:JSZC-320804-JZCG-G2024-0002

项目名称:数据中心机房建设项目

预算金额:6800000元

最高限价:6700000元

采购需求: 第一部分：机房装饰装修（平面布置、框架结构及机房配套装饰）、机房电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统等货物的采购、安装、本机调试、联网调试等集成服务内容，以及包括软硬件的系统深化设计、包装及运输、出厂检验、到货验收、分部验收、单位验收、试运行、合同项目完成终验、质保、巡检、故障响应、维保、备品备件供应、技术培训等技术服务内容；第二部分：办公区域装修、电气、给排水等工程的实施，货物的采购、安装、本机调试、联网调试等服务内容；具体详见第五章采购需求。

合同履行期限:在合同签定后待收到甲方开工令之日起 90 个日历天安装完成且验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求:

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1、投标人提供下列材料之一 :

(1) 投标人提供法定代表人资格证明 (原件、必须提供，格式按照示范格式一)和法定代表人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) ；

(2) 投标人提供授权委托书(原件、必须提供， 格式按照示范格式二) 和受托人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) 。

2、A.投标人为企业的:

(1) 提供营业执照(三证合一)(原件扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

B.投标人为事业单位的:

(1)提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖投标人电子签章， 必须提供) 。

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函(格式详见示范格式三)；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输业。

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第   种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第35.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求:

1、具备电子与智能化工程专业承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上并取得安全生产许可证（本条所列三项资质具备其一即可，有效期内）；

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动:

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间: 2024年04月11日至2024年05月06日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）。

地点：江苏政府采购网或淮安市政府采购网

获取方式:投标人登录登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年05月07日9点00分（北京时间）

地点:淮安市公共资源交易中心淮阴分中心二楼不见面开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不收取投标保证金。

2、本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网” “淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布的更正公告。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市公安局淮阴分局

地址: 淮安市淮阴区淮河路101号

联系方式: 邵先生

电话：0517-84977795

2、采购代理机构信息

名称:淮安市公共资源交易中心淮阴分中心

地址: 淮安市淮阴区长江东路 170 号

联系方式: 厉女士	     电话：0517-80859003

3、项目联系方式：

联系人：厉女士         电话：0517-80859003

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市公共资源交易中心淮阴分中心（以下简称淮阴分中心）和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏神州项目管理有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各投标人在报价时必须将咨询费用包含在投标报价中，不需单独列项计取。咨询费参照国家计委计价格[2002]1980号所规定的收费标准75%收取。中标人在领取中标通知书之日向江苏神州项目管理有限公司一次性付清。

4.3本次采购项目不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件由以下部分组成:

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）合同格式及条款

（5）项目采购需求

（6）投标文件

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购人或淮阴分中心，采购人或淮阴分中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

8.招标文件的更正或补充

8.1在投标截止时间十五日前，淮阴分中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

8.2对招标文件的更正将在江苏省政府采购网和淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

8.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，淮阴分中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或淮阴分中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，淮阴分中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.方案部分

18.1本项目评标标准中的方案部分具体要求详见评标标准。

四、投标文件上传

19.投标文件的上传

19.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.4淮阴分中心可以按第8条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件被拒绝接收的情形

20.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

21.2投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

21.3投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

22.开标

22.1 淮阴分中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由淮阴分中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1开标后，淮阴分中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、淮阴分中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3淮阴分中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，淮阴分中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，淮阴分中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和淮阴分中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（精密空调、机柜通道、模块化UPS）。多家投标人提供的核心产品（精密空调、机柜通道、模块化UPS）品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与淮阴分中心及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3淮阴分中心将在“江苏省政府采购网和淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、淮阴分中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29．质疑处理

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑，同时必须将质疑函的原件邮寄至采购人或淮阴分中心。未通过交易平台提交的、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及未按29.5条的要求提供质疑的均不予受理。

29.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

29.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

29.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

29.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，淮阴分中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

29.6淮阴分中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，淮阴分中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，淮阴分中心有权不予受理。

29.7对于内容、格式符合规定的质疑函，淮阴分中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与淮阴分中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

29.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，淮阴分中心有权依据政府采购的有关规定，报请财政监管部门对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

30.中标通知书

30.l中标结果确定后，淮阴分中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.履约保证金

31.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在与采购人签订合同前，向采购人提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

31.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由投标人自主选择，采购人应按淮财发【2022】207号通知规定接受投标人提交的保证保险。

31.3如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

31.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，采购人应将履约保证金退还中标人；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

31.5履约保证金在项目验收合格后退还给中标人。

32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能落实

35.促进中小企业发展政策

35.1小微型企业价格扣除

35.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

35.2联合体及分包

35.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

35.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

35.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

35.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

36. 节能、环保政策

36.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

36.2节能产品

本项目 (显示器)被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购。

36.3环保产品

本项目中 (显示器)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

36.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

36.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

37.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

三、具体标准:

| - 评审因素 | - 分数 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 40分 | 本项目采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40分 |
| 政策导向 | 4分 | （1）投标产品（显示器）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分，没有不得分。 （2）投标产品（显示器）在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定 的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得2分，没有不得分。 |
| 技术部分 | 30分 | （1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章 六、设备数量及技术参数要求中标注“★”要求的，未完全满足做无效投标处理。 （2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章 六、设备数量及技术参数要求中参数标注“▲”参数每有一项负偏离扣2分；未标注符号要求参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：投标人需提供技术参数偏离表加盖公章或电子签章上传至电子投标文件。 |
| 方案部分 | 9分 | 评委会根据投标人提供的方案酌情评分,方案至少具备下列各项要求，分项方案未提供的或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。 （1）总体方案：3 分 针对本次项目提供详细的系统建设方案，并针对各功能模块进行详细描述。 方案优于采购文件要求得3分，满足采购文件要求得2分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的得1分。不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 （2）技术方案：3分 至少包括实施计划、实施人员配备、进度质量控制、安全施工等。 方案优于采购文件要求得3分，满足采购文件要求得2分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的得1分。不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 （3）实施方案：3分 项目组织实施管理方案、人员安排方案、应急服务方案、验收方案、培训方案等。 方案优于采购文件要求得3分，满足采购文件要求得2分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的得1分。不满足采购文件要求或未提供本项不得分。 |
| 商务部分 | 15分 | （1）投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系及信息安全管理体系认证证书的，每提供一个得0.5分，本项最多得2分。 （2）投标人具有信息系统建设和服务能力评估体系达到CS3级及以上的得2分，没有不得分。 （3）投标人具有信息技术服务运行维护能力（ITSS）二级及以上证书得1分，没有不得分。 （4）所投微模块制造商具有能源管理体系认证、供应链安全认证及知识产权管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，本项最多得1.5分。 （5）投标人所投微模块PUE值达到TGG（中国）认可节能产品标准，IT负载满载条件下，全年PUE不大于1.4，并提供绿色网格（中国）微模块产品PUE测试证书证明的得0.5分，没有不得分。 （6）投标人针对本项目拟派的团队人员具有高级信息系统项目管理师、高级工程师证书、网络与信息安全应急人员（CCSRP）认证、网络通信安全管理员，每提供一个得0.5分，本项最高得2分，没有不得分(一人多证可重复计分)。 （7）投标人自2019年以来具有类似机房建设工程建设成功案例的，每提供1个得2分，本项最高得6分，没有不得分。 注：以上材料需原件扫描件上传至电子投标文件内，否则该项不得分。以上所有证书，中标公示期内必须提供原件核查。 第（6）项中提供证书（扫描件并加盖投标人电子签章）以及投标人为其缴纳的自2024年1月以来任意1个月的社保证明（扫描件并加盖投标人电子签章），未提供或提供不全的不得分。 第（7）项中提供合同、验收报告（扫描件并加盖投标人电子签章），时间以验收报告为准。未提供或提供不全的不得分。 |
| 售后服务 | 2分 | 投标人所投所有产品的免费质保期在满足招标文件要求的基础上，承诺每增加一年得1分，本项最多得2分，不承诺不得分。 |

注：投标人按上述要求如实提供相关证明材料，如未按要求提供或提供资料不全，则与之相关的评分项不予计分。投标人提供的证明材料必须清晰有效，如因材料模糊不清评审小组无法辨认导致不得分的，其责任由投标人自行承担。

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号             的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

合同条款前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 免费质保期：三年（具体延保服务时限以投标文件为准），包括所有软、硬件系统设备。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期从产品安装、调试完毕之日算起，乙方须提供长期稳定的技术支持，并及时为甲方解决技术问题； |
| 2 | 付款方式：合同签订生效后甲方支付乙方合同价款40%的预付款，项目全部完成后验收合格后付至合同价的80%，余款在审计完成后一次性付清（付款前甲方有权组织抽查，如发现产品质量或售后服务有问题且未得到及时处理的，甲方有权拒绝付款）。 注:1.以上付款均不计利息，乙方须执行淮阴区财政支付流程及管理办法，并在甲方付款时须提供足额有效的专用发票，因乙方票据提供不及时，以及不符合税务机关相关要求，而导致合同款不能支付的责任由乙方承担。付款方式为转账、电汇或保函等，具体方式由甲方根据实际情况而定。若采购人逾期付款的应按照逾期付款金额的银行同期活期利率支付逾期付款违约金，但违约金总额不超过应付款金额的 5%。 |
| 3 | 合同履行地点：淮安市公安局淮阴分局指定地点 。 |
| 4 | 其他服务要求： 1、本项目为交钥匙工程。中标人建设的责任范围涵盖上述安装调试系统建设的全部工作。 2、运输要求：原厂包装，做好必要的防尘防水抗震保护； 3、安装调试要求：乙方应按照甲方要求完成相关调试并实现所有功能，保证设备稳定运行，并最终通过用户及相关部门验收交付使用。 |
| 5 | 工期：在合同签定后待收到甲方开工令之日起 90 个日历天安装调试完成且验收合格。 |
| 6 | 其他责任：①乙方须承诺，项目建设及服务期、延保服务期内，因在工作中引起各种工伤、安全事故、事故责任由乙方自行承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任和经济赔偿。 ②乙方在项目建设过程中，非因甲方原因造成工期延误的，一律由乙方承担，产品设备投标选型不正确造成施工中产品变更，甲方将追究其责任。 |

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为_________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

投标报价: ①报价包含但不限于本项目全部服务费用、包括货物购置费（包括所有设备、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、相关税费等；运输到指定地点的装运费用、安装调试、旧设备拆运费、改造费、配套装饰装修费、电费、软件开发升级费、系统对接费、施工费、施工恢复、技术服务费、 文明施工费、安全生产费、环境保护费、工程干扰费、检测费用等、服务费、人工费、培训费、考核验收费、免费服务期及延保期内的运行维护费、平台运营费、驻场维护人员费用等、其他费用（如包装费、仓储费、资料费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等服务期内全部设备的正常使用等为实现功能服务与其无法分割的全部费用。

②投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

三、项目质量验收

1、甲方有权按招标文件相关要求委托第三方检测机构对所供产品进行检测、验收，第三方是指(国家认可的质量检测机构)，经检测、验收合格的，费用由甲方承担；如乙方交付的产品与响应文件中技术参数不一致，费用由乙方承担。甲方有权退货，并要求中标人赔偿损失，同时报请财政监管部门进行处罚。

2、如因其他原因导致甲方需重复进行检测、验收所产生的费用由乙方承担。

四、保密条款

1、甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除该方作出相反的书面说明外，均应视为该方的商业秘密，未经该方书面同意不得向任何第三方泄漏。任何一方因违反保密义务而给另一方造成损失的，应负相应的赔偿责任。无论合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。

五、质量保证

1、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等，否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2、乙方提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。

3、本项目的主要产品一经确定后，不允许擅自更改；项目验收时，提供的产品品牌、型号、参数等必须与招标文件技术响应文件产品相符； 如因特殊情况需要更改的，须报甲方书面同意，并且更改后的品牌、型号、质量等不得低于原来的要求。否则，所有损失由乙方承担。

4、本项目的施工质量严格按照相关国家、地方标准进行施工，要求项目施工质量达到合格以上。

5、本项目系统中涉及的视频图像数据所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让、抵押给第三方使用。

6、本项目软硬件等管理权归属甲方；乙方在甲方的授权范围内从事相关管理活动。

7、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，符合招标文件技术参数相关要求。在施工工期内以及维保期内乙方应对由于设计、工艺、材料或安装施工的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

8、在维保期内出现故障抵达现场不能现场修复的，必须用同类、同型号产品或功能性能效果高于原产品进行替换，保证信息畅通。在维保期内，若发生重大质量故障，则维保期重新开始计算，同时甲方有权解除合同并追究相关责任。

9、施工及维保期间，如因甲方原因造成的设备（含配套设施）损坏或遇政府市政工程， 需要对点位进行拆除重建的，杆件和基础重建等由甲方负责，其他非甲方原因造成的设备及配套设施的重建和修复均由乙方负责，费用由乙方自行承担。

10、乙方应建立工程项目维保工作机制。提供24小时服务电话热线，实行7*24小时响应服务，落实视频故障巡查、应急抢修和日常运维等制度。配备人员、专业车辆、维修设备等，如果人员力量不足，应根据工作量需求增加，确保完成运维服务要求；二要提供专业技术人员驻场（淮安市公安局淮阴分局）服务，驻场人员每日负责检查前端设备完好率、在线率、抓拍率，每周向甲方出具详细检查报告，自主发现各类故障，除向维护队伍派单、核实维修情况外，同时将维修情况向甲方报备。

11、如因特殊原因造成故障无法如期修复的，由乙方提供相关证明材料，得到甲方认可后，维修期限可以顺延。

12、自合同签订之日起，至服务期及延保期结束并移交甲方前，乙方需负责本合同涉及到的所有设备（含配套管线）的保管维护保养等工作，甲方不提供任何配件，一切设备均要由乙方自行负责保管维护。因乙方保管维护不当造成的损失由乙方自行负责。

六、履约保证金

1、为保证合同的顺利执行，乙方必须在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

2、履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207号通知规定接受乙方提交的保证保险。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5、履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

七、售后服务

1、 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

2、乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

3、 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 2 小时内到达甲方现场进行维保。

4、在服务期及延保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、上述的货物及服务免费保修期为       年（具体延保服务时限以投标文件为准），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

九、合同生效及其它

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。

十、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、招标文件和乙方的投标文件；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲 方:                            乙 方:

单位盖章:                         单位盖章:

代表签字:                         代表签字:

签定日期:                         签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的投标人。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按招标文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起不少于3年（具体以投标人提供的承诺书中的质保时间为准）。

8.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，乙方要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。乙方所投产品优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方同意的更长时间内，按照第 10.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金

15.1为保证合同的顺利执行，乙方必须在与甲方签订合同前，向甲方提交金额为中标总价1%的履约保证金，逾期未提交履约保证金作自动放弃中标处理。

15.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由乙方自主选择，甲方应按淮财发【2022】207 号通知规定接受乙方提交的保证保险。

15.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

15.4履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

15.5履约保证金在项目验收合格后退还给乙方。

16.争议解决办法

16.1 在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。协商不成的，按照以下方式解决。

R向甲方所在地人民法院提起诉讼。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）乙方中标后，需在7日内提供软件设计方案，并经甲方同意后方可实施。如未能在规定时限内提供甲方认可的软件设计方案，超期7日后，甲方有权终止合同。

（4） 乙方在软件开发中，需每周向甲方汇报软件开发进度，如在软件开发中，乙方未能按甲方需求进行开发，经沟通后，乙方仍不能调整，甲方有权终止合同。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方和事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1政府采购   （编号）         招标文件、乙方提交的   （编号）     响应文件、本次招标的中标通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2甲、乙双方通过采购人平台和投标人平台签订电子合同（加盖电子签章）

20.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

安全管理协议

甲方:

乙方:

甲方将本项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

项目名称：

合同履行地点：淮安市公安局淮阴分局指定地点

二、工程项目施工期限

按照甲乙双方合同协议书

三、协议内容

1、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按要求自行编实施性制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前监理督促乙方的管理人员对施工班组及施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派      同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和甲方的督促、检查和指导。监理有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，并书面报监理和甲方。

9、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

10、乙方人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经监理和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由乙方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

14、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

16、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、甲方和有关部门联系，采取保护措施。

17、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，与甲方无关。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

⑴、乙方负责购买外来施工人员（含临时工）的人身意外伤害，现场财产和设备保险、综合保险（综合保险费按相关文件规定缴纳），费用已包含在总价中。

⑵、乙方应对现场作业、施工方法及施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，乙方在施工期间，发生一切安全事故有乙方负责，与甲方无关。

18．本协议经立协双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，甲、乙双方各执二份。

19．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

代      表（签字）               代      表（签字）

日期：  年    月    日

第五章  项目采购需求

一、项目概述

1、项目名称：数据中心机房建设项目；

2、预算金额:6800000元；

3、最高限价:6700000元；

4、项目概述:淮安市公安局淮阴分局数据中心机房选址在建筑一层（不需考虑承重问题），尺寸约58m*19m，总面积约1200㎡，梁（管）下净高≥5米的场地作为机房建设，根据现有建筑的特点，内部需要进行重建部分墙体，框架结构。本次数据中心机房建设，可满足现阶段使用需求，并做好后期预留微模块等扩容的容量和接口。整体建设应充分考虑公安数据中心机房安全防护、稳定可靠、节能减排、自动监测、智能管理等功能要求，按行业微模块方案模型进行设计，确保该机房在保证可用性、可靠性等基础上，打造行业内领先的技术水平。

二.建设内容

第一部分：机房装饰装修（平面布置、框架结构及机房配套装饰）、机房电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统等货物的采购、安装、本机调试、联网调试等集成服务内容，以及包括软硬件的系统深化设计、包装及运输、出厂检验、到货验收、分部验收、单位验收、试运行、合同项目完成终验、质保、巡检、故障响应、维保、备品备件供应、技术培训等技术服务内容。

第二部分：办公区域装修、电气、给排水等工程的实施，货物的采购、安装、本机调试、联网调试等服务内容。

三、设计原则

1、整体性：机房系统是一个整体，每个子系统应是其中的一部分，设计时须统一规划，使用通用技术，制定信息标准以及各系统之间的接口标准。

2、先进性：采用业界流行的先进技术，构建合理的适度超前的技术体系架构，以保证今后相当一段时间内不会落后。

3、安全可靠性：应具备完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障系统、用户数据的安全。在安全设计上应满足相关机房安全规定要求。对于关键应用，应采用高可靠性设计，对于关键数据，需要有备份、恢复的手段。须设计可靠稳定的电力、空调供应，确保电力及空调供应的连续性。所有系统、设备、材料等部应选用主流的，稳定的产品，在设计上重点部分考虑无单点故障。

4、灵活扩展性：考虑到未来不断发展的需要及投资效益，在机房面积、电力供应、空调容量、通讯点数等各个方面部应预留合理的余量(设计冗余度)及模块化、可扩充的灵活性，使机房当前投资及今后发展部得到可靠的保障。

5、开放兼容性：工程使用的软件和设备应该有通用的或公开的标准接口和协议。

6、节能环保性：所选用材料应环保、阻燃、无有害气体、耐用，并考虑节能和将来的环保要求。

7、美观舒适、经济合理性：空间布局合理、美观，机房内主体空间较规则，便于机柜排列，使用效率和工作效率高，冷热通道合理，供给设备冷量充足。

8、可管理性：设计中选用设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个机房的运行状况，具备实时灯光、语音报警，实时事件记录功能，为其数据中心机房安全、可靠的运行提供最有力的保障。

9、可维护性：考虑数据中心后期投入及未来发展维护的不断需求，机房各系统在设计和设备的选择上应该充分考虑可维护性，应做到后期系统的维护和升级施工不影响系统的连续运行。

四、设计依据

本次方案依据以下技术标准与相应管理规范进行设计。

1、必须遵循的技术标准和规范：

《数据中心设计规范》  GB50174-2017；

《混凝土结构加固设计规范》  GB50367-2013；

《建筑设计防火规范》  GB50016-2014；

《建筑内部装修设计防火规范》  GB50222-2017；

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015；

《供配电系统设计规范》 GB50052-2009；

《建筑照明设计标准》  GB50034-2013；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》  GB50343-2012；

《综合布线系统工程设计规范》  GB50311-2016；

《安全防范工程技术规范》  GB50348-2018；

《气体灭火设计规范》  GB50370-2005；

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013；

《建筑物灭火器配置设计规范》  GB50140-2005；

《计算机站场地安全要求》  GB9361-2011；

《电子计算机场地通用规范》  GB2887-2011；

《智能建筑设计标准》  GB/T 50314-2015；

《低压配电设计规范》  GB50054-2011；

《电磁环境控制限值》  GB8702-2014；

《综合布线系统工程验收规范》  GB/T 50312-2016；

《气体灭火系统施工及验收规范》  GB50263-2007；

五、各系统建设方案

（一）、装饰装修工程

机房装修的目的在于维持机房环境，保证温度、湿度和洁净度。并采用合适的方式将机房和监控室之间做隔音隔热处理。 1、吊顶：吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着新风管道和管线，同时安装着排风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装，选择金属吊顶板材（铝合金微孔板）。为保证吊顶上部防火、洁净无尘，需在结构真顶下面、微孔吊顶上方刷防尘漆。 本次数据中心机房建设主机房区采用铝扣板吊顶，简洁大方；其它办公区域采用石膏板吊顶，走道，大厅采用石膏板造型吊顶，机房区域净高为3500 mm。不间断保护电源间、支持区域采用顶部防尘、防静电、降噪处理。数据中心机房区域顶部楼面作防尘、保温处理。 2、内墙、柱饰面：机房内砖墙面机房采用保温措施，做墙面彩钢板，其他区域墙面统一使用白色乳胶漆。 3、地面：数据机房、接入机房、配电间使用抗静电活动地板，架高600mm，消防室使用环氧地坪漆，运维中心，会议室、值班室、办公区等室内的地面均采用地砖敷设，环保、简洁大方。 在机房区域全部建议采用优质硫酸钙高级无框钢质抗静电地板，规格为600mm*600mm，架空高度为600mm，常温常湿下地板绝缘电阻应大于或等于100KΩ，地板均匀荷载1000KG/平方米。 防静电地板安装时，地板与墙面交界处，防静电地板需精确切割下料。切割边需封胶处理后安装。地板安装后，用100mm厚发纹不锈钢板饰面踢脚板压边装饰。同时要求安装静电泄漏系统，铺设静电泄漏地网，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。在静电地板门口连接处做金属踢脚线处理。 4、隔断：为便于空调噪音控制、环境控制和机房管理，针对不同设备对环境的不同要求，机房各个区域功能间用不同的材料将其合理的隔开。 机房与走廊之间选用双层12mm铯钾防火无框钢化玻璃隔断，并用拉丝不锈钢板收边，强化机房安全与管理。其他功能间外窗墙体封闭，隔断均采用12mm厚双面双层防火膏板轻钢龙骨隔墙，表面刷墙面乳胶漆。 5、承重架：为了减小对原有建筑的影响，综合考虑各方面因素及原有建筑设计条件下，如空调、UPS、电池、机柜下安装承重架，满足机房设备运行使用。 6、机房内门窗部分：中心机房主机区、不间断保护电源间墙面出入口均采用甲级钢质防火密闭门；进出通道采用钢质防火门，其他区域按照消防规范要求设备防火门。 为了达到安全和隔热、节能的要求，应封闭主机房区所有窗户，与内墙饰面同时装修。 保留其它区域的窗户，以保证工作人员有充足的自然采光，提供最接近自然的工作环境。

（二）配电系统

1、系统框架：本次配电，市电接入：2500A，强电为双电源引入，机房内设2路总输入，上端为母线，下分UPS输入柜A/B柜，动力输入A/B柜（一半空调接A路，一半空调接B路），A/B2台UPS分别从对应UPS输入柜重引入配电，然后分至UPS总输出柜A/B，再由总输出柜引出至对应微模块上端小母线处。 （1）柴油发电机：预留接口。 （2）UPS电源：配置两套≥800KVA模块化主机。 （3）低压配电容量估算：本次按后期扩满，共设计6套双排微模块，每套含28个机柜位，单柜5KW，共用系数0.95，合计798KW，每套微模块设计4台≥46KW列间精密空调，满足3+1冗余，配电及UPS控制间设计2台≥45KW下送风精密空调，满足1+1冗余，空调合计≥597KW，照明≥20KW，大屏≥20KW,其它用电预留100KW。 （4）UPS配电柜：UPS间设置UPS电源的输入输出柜，并设置UPS电源(N+1)冗余并机输出至各冷通道。 （5）母联柜：机房内，按机房机柜配置情况设置母联柜 （6）IT设备机柜：对于双电源IT设备柜，各提供两路双UPS电源供电，配置智能PDU。 2、备用及应急电源 2.1柴油发电机： 预留接口：数据中心ATSE系统选型设计。 配备自动转换开关电器装置（ATSE），用于紧急供电系统，组网后可自动完成市电之间或者市电与柴油发电机之间的电源切换。 2.2、ATSE系统切换方案 （1）两路市电之间以开关互连，达到两路市电互为备用。 （2）任意市电可供电时，不启动发电机，ATSE不切换。 （3）两路市电均停电时才启动发电机，依负载优先级切换至发电机端。 （4）任一市电复电稳定后，切换开关自动回切至市电端。 （5）自动切换开关发送停止信号使备用发电机经冷车运转后停机。

（三）、UPS系统

1、UPS电源配置原则 模块设备的负载=28柜*5KW/柜*0.95*2=266KW。其他重要设备负载估算 20kw。合计总负载286kw。按照UPS最大负载率80换算为UPS容量（KVA）=286KW÷0.8=358KVA，（据GB-50174电子信息系统机房设计规范，UPS冗余系数不低于1.2）根据计算结果，数据中心机房配置800KVA模块化UPS机框2台（出列摆放），本次规划：每台UPS配置4个100KVA的功率模块。 2、UPS电源配置 UPS系统配置2台≥800KVA，实现一主一备 ，后备时间为15分钟。 本次项目建设2套双排微模块，单套有28个机柜位，单柜5KW，共用系数0.95，单套微模块用电负荷约133kw。每台UPS配置4个100KVA/KW功率模块（PF=1.0），满足3+1冗余。系统按照2N进行设计（考虑单台故障或维修，另外一台仍能承担全部负载并冗余1个功率模块）

（四）、暖通系统

机房热负荷来自机房内部和机房外部产生的热量。 机房内部产生的热量包括：室内计算机及外部设备的发热量、辅助设备发出发热量、照明器具发热量、工作人员发热量。 机房外部产生的热量包括围护结构的传导热、由窗户进入的太阳辐射热、由窗户缝隙进入的热、新风换气进入的热、其他热负荷. 1、空调系统 配置8台≥46KW冷量的行间精密空调覆盖机房冷通道区域,2台≥45KW冷量精密空调用于配电室。办公区域采用多联机空调。 列间空调设计, 每个微模块总负载133kw，按照发热量97%转换效率，和5%热量冗余计算，制冷量需求为：133*0.97*1.05 ≈136kw。 选择单台制冷量≥46kw的列间空调4台，满足3+1冗余。 配电间空调设计：房间110 m³，按照每平方米130w。UPS按满输出600kw，效率95%计算。则配电间制冷量需求为：600*（1-95%）+0.13*110=44.3kw。选择制冷量≥45kw的空调2台，满足冗余1台需求。 空调系统的排水管应采用50mm以上双面热镀锌管连接至现场的下水口。 上，下水管道的连接应精细，并确定无任何泄漏及固定于地面或墙面。 为了更好的预防和解决漏水问题，此次采取在机房精密空调所在地板下方砌筑规格为100*100mm矩形挡水坝，并且在挡水坝中预留下水口，以防止机房精密空调漏水托盘水满溢出的情况，有效解决漏水带来的问题。 排水管必须向排水方向倾斜1%坡度，以保证排水顺畅，避免阻塞。 机房内须安装了漏水报警系统，一旦漏水，系统将自动报警，告警值班人员采取措施，避免机房受到不应有的损失。 2、新风系统 新风系统的作用在于给机房的工作人员提供一个舒适的工作环境以及形成室内微正压系统，主动控制室内气候，塑造良好的空气环境。 - 通过主动引进温度、湿度、洁净度受控的室外新风，形成机房区的空气微正压，防止机房外空气不可控的进入机房内，因此达到对机房空气环境的完全控制。 - 促使室内空气循环，室内污浊空气不断排除室外，维持良好健康的室内空气品质，保证工作人员对健康空气的需要。 新建新风系统区域为机房及配电间。 机房配备2台风量≥1500 m³/h，配电间1台≥250 m³/h的新风机。

（五）、机房冷通道系统

1、机房配置2个冷通道，每个冷通道28个机柜，共56个机柜，单个机柜（47U）设计功率为5KW，微模块设电动平移门，≥40寸显示屏，及配套集中动环监控，本次主机房设计综合考虑了多种因素，选择≥600mm(W)*1200mm(D)*2200mm(H)的服务器机柜，机柜的冷热通道尺寸≥1200mm。 2、通道支持在机柜顶部安装走线槽，实现线缆的有序管理。走线槽分为信号线和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线走线。

（六）安防及动环监控系统

机房集中监控系统主要监控以下内容： - 机房电源：主要配电柜开关状态监视及实时监视电压（V）、电流（I）、频率（F）、有功功率（P）等，支持微模块总输入相电压、电流、频率、功率因数、电能、有功功率、视在功率、负载率、电压电流谐波率、柜内母排温度等检测和数据统计。支持IT配电支路及空调配电支路的电流、电能、开关状态、触点温度、负载率等检测，电能支持按月、按年统计。 2.UPS电源：通过通讯协议及智能通讯接口，监测UPS的工作状态及各种参数—UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态（每一节）、旁路状态、报警等。 - 3.机房空调：监控空调压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警信息等，支持送风和回风温湿度实时监测。支持统一配置送风温度设定点，无需每台空调单独设置。支持风机转速监测显示及运行百分比显示。支持制冷负载率百分比显示。支持压缩机运行状态监测显示。支持过滤网定期更换提醒。支持显示加热加湿实时运行状态。 4.机房温度、湿度：精确测量机房的温湿度参数、报警，对微模块内环境的温湿度进行检测和数据统计。 5、漏水监控：对微模块底部进行漏水检测，提供实时告警信号。 6、烟雾监控：对微模块内的烟雾状态监测，提供实时告警信号。 7.远程报警：及时将机房故障情况通过自动语音和短信告警告知管理员。将机房内的异常情况通过语音、短信等方式及时通知机房管理人员。 8.实时显示并保存各监测参数的数值，设定参数的上限值与下限值，当监测的参数超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控系统立刻弹出相应的报警页面窗口，支持多媒体声音报警、自动拨打预设电话、短消息、电子邮件等，实现报警，通知值班人员或相应的主管人员。系统支持可查询任一监测对象的历史记录（列表、曲线）。

（七）、防雷接地系统

防雷分级及措施 1、低压电源系统防雷 本机房采用一级防雷，具体方案如下： 采用电源防雷箱，安装在电源系统总进线端，旁路泄放雷击及感应而瞬间产生的强大电流冲击和电网波动产生的脉冲电流。经过以上防雷配置后，可将威力强大的雷电过压降至设备能够承受的范围内。 2、信号线路防雷 信号防雷主要针对计算机网络、服务器、工作站系统等线路防雷，防止感应雷沿着信号线缆损害设备。 机房接地 机房接地采用综合接地方案，综合接地电阻按要求应≤1欧姆。 从主体支撑柱中，找出主体钢筋。测量钢筋的接地电阻是否符合要求。 采用焊接的方法将主体钢筋与铜铁转换接头进行连接，连接点一般不少于两处。 将机房内环形接地母线与铜铁转换接头进行机械连接。 机房内采用集中接地方式，集中接地其接地电阻≤1Ω。所有接地除防雷接地外共用一个汇流排连接到机房主干接地端子。 （2）设备接地 机柜内网络交换机、服务器、小型机等设备通过设备自带的接地线缆连接至各自所在机柜的接地端子上，实现等电位连接。 （3）弱电系统接地体 本机房的弱电接地极采用原机柜内的接地极，在接入之前须对机房内接地极进行测试，测试接地电阻是否能满足≤1Ω要求。 静电保护 由于机房装修选用金属材质的天棚、地砖及墙面装饰材料，使用多股B铜塑线将棚、墙、地、相连接，构成一个等电位的六面体，可达到初级防静电效应。

（八）、气体灭火系统

采用有管网七氟丙烷（HFC-227ea）气体灭火系统结合烟雾探测系统，七氟丙烷气体灭火系统将成为整个数据中心区域的灭火系统。七氟丙烷系统将会联动到火灾自动报警系统上。在火苗还未出现的早期，先由火灾自动报警系统给用户发出警报信号。当在一定的时间内火情仍然不能得到有效控制的时候，七氟丙烷才会喷洒出来扑灭火源。同时环境监控系统也会得到报警信号，将警报传达给相关人员。保护区内设置两路感烟探头、警铃，门外设置声光报警箱和放气指示灯及紧急启动切断按钮。 系统设置区域探测报警系统，该系统与七氟丙烷灭火执行装置连网，组成七氟丙烷自动灭火系统；系统设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。当防护区域接到探测器报警，区域内警铃鸣响，一路报信号反馈消防中心；当防护区接到第二路探测器报警，“与”信号输出，区域门外声光报警箱鸣闪，灭火执行盘联动关闭与本保护区有关的空调和防火阀及非消防电源，延时30 秒后，执行灭火。区域门口设置紧急启动、切断按扭，在30秒内可以紧急切断灭火程序，遇紧急情况可以立即启动灭火。灭火后信号反馈消防中心。 依据机房区域气体灭火系统的需要和房间高度，探测器选择点型感温火灾探测器及点型光电感烟火灾探测器。点型光电感烟火灾探测器按保护面积70m2，保护半径5.8m 考虑。点型感温火灾探测器按保护面积20m2，保护半径3.6m 考虑。本次设计探测器数量为点型光电感烟火灾探测器为32个，点型感温火灾探测器为70个。具体布点与管线详细见深化设计图纸。

（九）、其它

会议室配置65寸触摸一体机一台，运维室配置拼接显示大屏一套。单屏尺寸≥55寸

六、设备数量及技术参数要求

| 序号 | 项目名称 |  | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、供配电系统 |  |  |  |
| 1、配电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 始端单元-右安装 |  | （1）用作进线单元； （2）输入塑壳电流等级：250A； （3）指示灯显示智能母线系统的运行状态； （4）监控面板、输入开关、防雷器、防雷开关。 | 4台 |
| 2 | 始端单元-左安装 |  | （1）用作进线单元； （2）输入塑壳电流等级：250A； （3）指示灯显示智能母线系统的运行状态； （4）监控面板、输入开关、防雷器、防雷开关。 | 4台 |
| 3 | 智能母线插接箱 |  | （1）从干线单元分接出电源的出线单元； （2）电流等级：125A； （3）输出空开：40A*6； （4）监控面板、指示灯。 | 24台 |
| 4 | 干线单元 |  | （1）该单元由母线、母线支撑件和绝缘件、外壳和固定件；以及与其他单元连接的连接器组成； （2）电流等级：250A； （3）双层支撑件。 | 2套 |
| 5 | 监控和告警电缆 |  | 配套 | 2套 |
| 6 | PDU预制化线缆 |  | （1）电源电缆3*6 mm²； （2）圆形连接器； （3）冷压端子。 | 2套 |
| 7 | 模块化UPS |  | 1、采用在线式双变换和部件模块化冗余设计。基于全数字化控制，为客户提供超高效率、超高功率密度的UPS。机框总容量≥800KVA。上进线； 2、全模块热插拔设计，5分钟完成在线维护； 3、全链路监控，变被动告警为AI预测性维护。市电电池联合供电技术，支持削峰填谷模式； 4、关键部件全冗余设计，无单点故障。全模式间0ms切换； 5、满足下列技术参数： 额定电压 380/400/415Vac； 电压范围 138-485V （100%负载：323-485V）； 频率范围 40-70Hz； THDi 线性满载THDi<3%； 输入功率因数 0.99； 电池额定电压 360-600Vdc，30-50节可选，额定40节，支持奇数节（铅酸电池）； 最大最大充电功率/电流 单功率模块15%/30A； 输出电压 380/400/415Vac±1%； THDv 线性满载THDv<1% ； 逆变过载能力 100%＜负载≤110%，60分钟后转旁路输出；110%＜负载≤125%时，10分钟后转旁路输出；125%＜负载≤150%时，1分钟后转旁路输出； 输出功率因数 1； 效率 正常模式：高达97%；智能在线模式：高达99.1%联合供电 支持市电与电池联合供电； 6、系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其它部件的正常工作。系统运行中，如果功率模块、监控模块或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出； 7、系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端、远端的监控设备上。系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新:告警信息在系统完全无电状态下应继续保存； 8、系统具有功率模块休眠工作模式，并能手动或自动开启/关闭该模式，系统能根据实际负载的变化自动调整功率模块的休眠数量。监控模块或通信出现故障时所有处于休眠状态的功率模块应能自动恢复工作； ▲9、UPS产品同时提供节能认证证书和设备抗震性能合格证； 10、UPS具有超级旁路模式（或智能在线模式或S-ECO模式），主旁同源时，输入电压为额定值、输出为100%额定阻性负载，分别在市电掉电、输入电压及频率异常条件下，逆变与智能在线模式切换时间均为0ms，并需提供同系列产品国家权威机构（检测机构通过CMA和CNAS认证）的检测报告证明。 | 2台 |
| 8 | 功率模块 |  | 1、功率模块主要由PFC整流器和逆变器构成，其功能是将主路和电池输入经由AC/DC或DC/DC变换后，稳定BUS电压，然后经由逆变器（DC/AC）转换为正弦波输出； 2、重量：＜55kg； 3、额定输出能力：100kVA/100kW； 4、功率密度：100kVA/3U。 | 8块 |
| 9 | UPS总输出柜A |  | 含本项目及预留后期机房精密列头柜输入开关断路器，应急照明开关； 具体配置详见设计图图纸,技术要求，B级防雷，具体配置详见图纸。 | 1台 |
| 10 | UPS输入柜A |  | 含UPS输入断路器； 配电柜具体配置详见设计图图纸,技术要求B级防雷,具体配置详见图纸、技术要求。 | 1台 |
| 11 | 动力配电A |  | 具体配置详见图纸、技术要求。 | 1台 |
| 12 | 母联开关柜 |  | 具体配置详见图纸、技术要求。 | 1台 |
| 13 | 进线柜A |  | 具体配置详见图纸、技术要求。 | 1套 |
| 14 | 进线柜B |  | 具体配置详见图纸、技术要求。 | 1套 |
| 15 | 动力配电B |  | 具体配置详见图纸、技术要求。 | 1台 |
| 16 | UPS输入柜B |  | 含一期、二期机房精密列头柜输入开关断路器，应急照明开关，具体配置详见设计图图纸,B级防雷，具体配置详见图纸、技术要求。 | 1台 |
| 17 | UPS总输出柜B |  | 含UPS输入断路器，具体配置详见设计图图纸,B级防雷,具体配置详见图纸，技术要求。 | 1台 |
| 18 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 |  | 1、采用12V150AH铅酸免维护蓄电池； 2、成组电池容量应保持良好的一致性，电池满电状态下，端电压最大值与最小值差不得超过40mV； 3、完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97％以上； 4、蓄电池极柱端子需具有多层密封结构，防止蓄电池漏酸、漏电造成安全事故。提供证明文件； 5、蓄电池需具有防止底部铅尘短路技术，避免在使用过程中，造成蓄电池容量缩减、寿命变短等问题。提供证明文件； 6、蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 | 320节 |
| 19 | 电池架 |  | 1.该电池架可容纳40只12V150AH电池； 2.电池排列方式为五排双列四层,电池间隙不小于10mm； | 8套 |
| 20 | 电池间连接铜牌、线缆 |  | 蓄电池之间连接线，紫铜牌50*5mm²；线缆2*BVR185mm²。 | 2套 |
| 21 | 电池汇流开关 |  | 定制，电池直流开关800A/3P开关*4个。 | 2套 |
| 22 | 主机到电池连接线缆 |  | 主机到电池空开柜连接线缆，4*BVR240mm²。 | 100m |
| 23 | 安装辅材 |  |  | 1批 |
| 2、配电线路 |  |  |  |  |
| 1 | 配电间入户电缆 |  |  | 甲供 |
| 2 | 电力电缆 |  | WDZA-YJY 4*240+1*120，国标 | 320m |
| 3 | 电力电缆 |  | WDZA-YJY 4*95+1*50，国标 | 200m |
| 4 | 电力电缆 |  | ZR-YJY3*6，国标 | 350m |
| 5 | 安装辅材 |  | 联络母排、热缩管、铜鼻子等辅材 | 1批 |
| 二、微模块一体化系统 |  |  |  |  |
| 1、制冷系统 |  |  |  |  |
| 1 | 行间精密空调（含室外机） |  | 1、基础参数：水平送风，总冷量≥46kW，显冷量≥46kW，风量≥9000m³/h，再加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h。 2、内机尺寸：600mm(W)*1200mm(D)*2000mm(H)。 3、采用高效直流变频压缩机与EC风机，可实现10%~100%制冷量无极调节。 4、采用高效节能无极调速EC风机，实现无极调速，降低风机能耗。共10个EC风机，单个风机失效整机不停机。风机可支持在线维护。 5、压缩机和干燥过滤器采用螺纹连接。 6、每台机组都具有独立的控制系统。 7、显示模块采用≥7英寸真彩触摸屏，可通过触屏操作，完成设置及状态信息查询等操作。 8、用户可通过远程管理，实现对单台或多台机组运行状况的远程管理。 9、具有大容量的故障报警记录储存功能，支持告警分级别管理，历史告警信息每级别支持存储500条，即最多支持1500条历史告警。显示30天温湿度彩色曲线，支持运维人员现场查看机组运行状态。 10、支持电源反相、缺相、过压、欠压、高频、低频等报警、故障诊断和告警记录；具备自动保护、自动恢复、自动重启动等功能。 ▲11、精密空调应使用节能型的湿膜加湿器，湿膜加湿无需供电，具备显著的节能效果。提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明，加盖投标人公章。 ▲12、为避免高湿环境对负载设备产生的不利影响（如凝露导致设备短路），空调应能在低于10%的制冷负载下仍具备连续稳定的除湿能力。提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明，加盖投标人公章。 13、精密空调产品同时提供节能认证证书、设备抗震性能合格证和CRAA产品认证证书。复印件加盖投标人公章。 ▲14、AI算法检测冷媒含量，冷媒不足时自动产生冷媒充注提示，避免机组制冷量衰减甚至机组宕机。制冷剂不足检测功能，提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明或明确显示湿冷剂不足的告警信息（照片或截图）。 | 8台 |
| 2 | 精密空调输入电缆 |  | ZA-RVV 5*10 | 200米 |
| 3 | 列间空调安装辅材 |  | 精密空调安装辅材(铜管,弯头,保温管、室外机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）。 | 8套 |
| 4 | 房间精密空调（配套室外机） |  | 1、房间送风精密空调，下送风，总冷量：≥45kW；显冷量：≥45kW；风量：≥11000m³/h，加热量：≥6kW，加湿量：≥4.5kg/h。 2、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求。 ▲3、机组为湿膜加湿，加湿采用的湿膜无需供电，提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明，加盖投标人公章。 4、监控性能：监控显示屏应为≥7英寸真彩触屏，可实时显示冷量、风量等关键参数信息，易于操作和运维管理。应具有方便的现场监控及远程监控能力。应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，免费提供Modbus开放协议。 5、告警功能：机组需具备完善的告警与保护功能，具备缺相保护、错相保护、高压告警、低压告警、温湿度超出范围告警、机组漏水告警、电源故障告警等报警及保护功能。机组具备故障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能，故障发生后智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护工作。 ▲6、AI算法检测冷媒含量，冷媒不足时自动产生冷媒充注提示，避免机组制冷量衰减甚至机组宕机。制冷剂不足检测功能，提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明或明确显示湿冷剂不足的告警信息（照片或截图）。 | 2台 |
| 5 | 精密空调（室外机承重基础） |  | 水泥承重基础（按图纸及要求实施） | 10个 |
| 6 | 房间空调安装辅材 |  | 精密空调安装辅材(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气） | 2套 |
| 7 | 空调给水管/排水管 |  | 机房内部PPR25，装修单位把给水管路引入机房内部； 机房内部PPR40，装修单位把排水管路引入机房内部。 | 1项 |
| 8 | 空调围水堰 |  | 空调内机围水堰。 | 1项 |
| 2、微模块通道系统 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 |  | 1、机柜尺寸: 600mm(W)*1200mm(D)*2200mm(H)；单柜安装空间 47U；前门单开，后门双开，开启角度≥120°；门板通风率≥75%。 2、机柜符合IEC60297-2标准，安全可靠；机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，高机械强度及耐腐蚀性。 3、兼容主流厂商的19英寸机架式设备；采用专用的机柜并柜连接件，无需拆卸机柜门完成并柜；支持底座支架安装和地面直接安装。 4、机柜配置前门&后门，自带普通机械锁，全密封底板*1，束线圈*6，1U假面板*20，1U水平理线架*2，轻载滑道*2，1U固定托盘*1。 5、支持设备最大深度850mm； 静载2400kg；动载1000kg。 6、机柜静态承载能力：机柜共配置2400kg，静置 24h。卸荷后，目测托盘和柜体无损坏或永久变形。提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明。 7、按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，在配重580kg以上工况下，经8、9烈度结构抗地震考核后，该设备符合结构抗地震性能规定的要求。提供CMA/CNAS检测机构检测报告证明。 ★8、为保证系统调试、运行的一致性和整体交付质量及后期维保服务，所投精密空调、机柜通道、模块化UPS、动环系统服务器等主要设备同一品牌。提供承诺函。 | 56台 |
| 2 | 机柜PDU |  | （1）输入电压：220V/单相； （2）输入电流：32A ； （3）输出功率：7.3kVA； （4）输出端子 GB：20*10A+4*16A ； （4）安装方式：竖装。 | 112条 |
| 3 | 机柜侧门板 |  | （1）机柜侧门安装在机柜的侧面，用于密封机柜侧面，防止灰尘进入； （2）每套含2块。 | 8套 |
| 4 | 理线托盘 |  | （1）理线托盘用于前后方向理线，采用独特挂耳安装设计，支持辅助安装设备； （2）所占空间：1U。 | 2台 |
| 5 | 控制天窗 |  | （1）适用600mm宽机柜1200mm密封通道； （2）用于模块通道的密封，安装于通道首尾两端； （3）用于安装摄像机、多功能传感器、感烟探测器等监控部件； （4）电源线通过配电柜上方的控制天窗走到模块另一端，信号线通过网络柜上方的控制天窗走到模块另一端。 | 6块 |
| 6 | 全玻璃天窗 |  | （1）适用600mm宽机柜1200mm密封通道； （2）用于模块通道的密封； （3）翻转天窗采用偏心结构。当触发装置动作后，天窗在重力作用下打开翻转。翻转天窗的驱动方式是通过电磁锁触发装置翻转； （4）翻转天窗与平顶天窗的区别在于安装翻转天窗时需要在平顶天窗基础上安装电磁锁； （5）支持外部消防干接点联动打开天窗，支持模块内烟感告警联动打开天窗、支持远程控制打开天窗、支持空调故障高温联动打开天窗。 | 2套 |
| 7 | 天窗磁力锁 |  | 天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 2套 |
| 8 | 机柜线槽 |  | （1）用于600mm宽机柜。 （2）机柜线槽分为信号线线槽和电源线线槽，分别用于信号线和电源线的走线，实现强弱电线缆的分离布置。 （3）线槽采用分体结构进行卡接安装。M型线槽由两个侧板、一个托板、一个隔板（实现弱电的光纤、网线分离，强电A、B路分离）完全卡接组装而成。 | 16套 |
| 9 | 顶部围板 |  | （1）用于600mm宽机柜。 （2）顶部围板起到美化微模块外观的作用。 （3）配套安装在相同宽度的机柜和智能温控产品顶部。 | 16套 |
| 10 | 通道照明灯 |  | （1）通道照明采用LED灯，安装在通道的两侧顶部。 （2）长度600mm。 （3）灯座与灯为一体式。 （4）光颜色，正白色。 （5）光通量，每个交流灯≥ 800LM。 （6）额定功率，小于12W。 | 2套 |
| 11 | 氛围灯 |  | （1）LED灯带，蓝光； （2）电源模块 230V AC输入，LED灯带 24V DC； （3）氛围灯安装在通道内机柜底部或顶部，给微模块带来智能场景效果使人身心放松。 | 4套 |
| 12 | 电动平移门 |  | （1）在密封通道的两端安装端门，使得整个模块形成一个独立的整体，提升设备的工作效率的同时保证工作人员或设备进出。 （2）电动推拉门为磁悬浮电动门，具有静音、安全、停电易开启等特点。 | 4套 |
| 13 | 其他组件 |  | 冷通道安装所需密封钣金件、垫片等配件 | 2套 |
| 3、动环系统 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块监控主机 |  | 1、主要用于数据中心内的设备及环境监控，由电源模块和主控模块组成，电源模块和主控模块可支持插拔。 2、支持PoE总线供电及通信，通信效率高。支持双路电源，环网通信，可靠性高。支持本地Wi-Fi热点，移动终端无线接入，可用性高。 3、支持数据中心基础设施设备，如电力设备、制冷设备、动力设备和环境传感器等。支持设备历史数据查询。 4、支持在线编辑微模块布局、设备名称和电力连接关系等。可自动生成配电链路和制冷视图。 5、支持告警浏览、查询和告警阈值设置等。 支持告警的短信、邮件远程通知。提供告警原因分析和处理建议。 6、支持PAD和手机APP实时查看设备信息，方便运维。 7、提供人脸识别、指纹、IC卡和密码等多种鉴权方式，且支持远程开门，支持摄像机接入管理。 8、支持告警联动设置，如高温自动翻转天窗等。 ▲9、供电链路可视：设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。提供功能截图加盖投标人公章。 ▲10、设备应具备制冷链路显示功能：显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度等；显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、加热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。提供功能截图加盖投标人公章。 | 2台 |
| 2 | PAD |  | 1、PAD支持无线接入数据机房管理系统，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。 2、触摸屏≥40英寸，分辨率≥1920×1200。 3、支持人脸识别，添加人脸识别信息后，可以快速登录系统，免去繁琐的用户名和密码输入，可对不同用户灵活设置门禁的权限。 | 2台 |
| 3 | 智能微模块执行器 |  | 1、应用于微模块内，通过门禁系统、上位机指令或红外联动信息（默认禁止）或照明按钮控制微模块内照明； 2、通过消防告警的联动信息或上位机的控制信息，控制通道的翻转天窗； 3、通过检测读卡器刷卡信息、开门按钮信息以及消防联动信息，执行打开电磁锁，同时具备门禁权限管理、进出门事件记录、告警记录等功能。 4、AC OUT1：2路交流输出，90V AC～240V AC，2路电流总和最大为5A。AC OUT2：1路交流输出，90V AC～240V AC，电流最大为5A； 5、支持FE通讯，10/100M通讯速率。支持1路无线接口，满足IEEE802.15.4标准，和FE通讯互为备份； 6、支持1路2个RS485接口，默认通讯速率9600bps。 7、支持1路DO输出接口控制电子门锁的电源输出，1路DI输入接口接门磁开关； 8、支持1路DO输出接口控制天窗电磁锁的电源输出，1路DI输入接口接开窗按钮 9、支持5路AI/DI接口，用于1路开门按钮检测、2路照明按钮检测、1路消防联动信号检测，预留1路。 10、支持2路韦根接口，12V DC读卡器工作电源输出，支持两路读卡器（非指纹机）同时工作。 | 4台 |
| 4 | 报警显示系统 |  | （1）单相供电，额定功率≤120W； （2）根据指令呈现不同颜色。蓝色，红色，橙色，黄色，白色。 （3）支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥4 种。 | 4套 |
| 5 | 动环系统服务器 |  | 1、一个统一的管理平台，实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器、视频等系统统一监控管理。 2、为保证良好的兼容性，管理系统需与数据中心关键基础设施、精密空调、机柜等为同一厂家。 3、系统应能支持web访问，在网络的任何位置，均应能够支持通过浏览器进行访问系统。浏览器应至少能支持IE11、Chrome、Firefox等主流浏览器。 4、服务器采用国产信创服务器。配置不低于2×48核处理器，2×32G内存，2×1.2T SAS硬盘。 | 1台 |
| 6 | 动环服务软件 |  | 1、支持1000智能节点接入和200柜智能运营license，包含资产管理、容量管理、租户管理等功能。 2、提供数据中心、微模块、机柜等多层次3D视图， 基于平面布局图自动生成3D视图。 3、支持3D模式显示SPC容量信息。 4、提供人员值排班、电子巡检、流程管理。 5、实时监控视图，具有2D，2.5D两种形态展示方式。可视化、直观、形象地展现机房、微模块场景。 6、设备视图监控功能，支持多维度监控：按概览、告警、信号监控、监控视图4个维度对设备的管理，支持供配电设备、制冷设备、环境、门禁、视频等系统以及部件的物理位置、配置、以及运行状态查看。 7、系统提供灵活的告警的浏览方式，主要包含：当前告警浏览、历史告警浏览、被屏蔽告警浏览、告警跳转。 8、支持告警浏览功能：浏览当前告警，可实时展示当前告警的变化，可以查看告警详情，通过告警可以直接跳转到设备监控，并定位到设备具体的信息。超过2万条当前告警后，超过的最早发生时间的告警转历史告警。 系统将告警分为四级：紧急、重要、次要、提示。不同级别的告警显示不同颜色的告警灯。 9、支持告警实时提示功能，支持告警声音实时提醒，可设置四种级别告警的声音文件（系统自带）, 可设置播放持续时间和启用状态。有效性：声音告警配置,按全局保存，对所有用户生效。支持告警面板实时提醒（自动刷新），可分别显示各级别告警的当前告警总数。支持在拓扑与实时监控界面中，不同的告警级别渲染成不同的颜色。 10、支持历史性能数据查询功能，支持按照管理对象、测量对象，过滤、选择指标组，并按照一定的时间轴进行指标的历史数据的查询的可视化展现。支持按管理对象，指标以及时间的条件查询。支持按表格，折线图展现历史数据。支持将性能数据保存成Excel格式的文件。 11、支持微模块供配电链路功能，支持微模块供电链路的自动生成，可以显示从市电入口到各个机柜的整个配电链路。支持配电链路的折叠显示，可以显示/隐藏部分机柜的配电链路，以便于用户查看。支持显示各个配电节点的告警情况，通过气泡形式显示各个节点的当前告警数量与级别。支持显示各个配电节点的关键实时指标，并可以显示各个配电开关的闭合状态；采用动态流图显示整个电力流向。 12、支持微模块制冷链路功能，支持微模块制冷链路的自动生成，可以显示单个微模块的制冷系统运行全景。支持显示微模块内的空调、机柜等的平面布局，以便于了解评估当某台空调，出现故障时会影响到哪些机柜。支持显示各个空调的室内机、室外机的运行状态，支持动态图形显示空调的进出风流向。支持显示微模块的冷通道的平均温度、湿度；支持显示室外温度。支持显示各个设备的告警情况，通过气泡形式显示各个设备的当前告警数量与级别。 | 1项 |
| 7 | 移动APP管理 |  | 提供移动APP应用程序，支持用户查看数据中心的告警、性能、能耗与资源数据。 | 1项 |
| 8 | 监控采集器 |  | 1、主要用于数据中心内的设备及环境监控，由电源模块和主控模块组成，电源模块和主控模块可支持插拔。 2、1*ARM Cortex A7 32位处理器,512MB ROM，64MB+1GB Flash存储,支持单路或双路电源。 3、支持2路WAN接口通信，支持通讯速率10/100/1000MB自适应。 4、支持2路LAN接口，用于接入南向设备，支持通讯速率10/100/1000MB自适应。 5、最多提供4路RS485接口，通讯速率默认9600bps，COM1~COM3端口(其中2路也支持AI/DI信号接入）可提供12VDC电源，额定电流450mA。 6、提供≥4路AI/DI接口（其中2路也支持RS485信号接入），每个端口可提供12V DC供电，最大电流100mA。 7、提供1个DO接口，支持无源和有源，有源输出12V DC/450mA； 无源（干接点）触点容量20W，最大允许接入电压60V DC，额定电流500mA。 8、支持4G模块，支持短信发送，兼容3G通讯，提供一个标准SIM卡插槽。 | 3台 |
| 9 | 扩展模块 |  | 1、19"机架安装，POE端口或RS485端口供电。 2、用于扩展设备接口数量，支持8路RS485或AIDI信号接入。 3、支持连接感烟探测器、水浸传感器、门磁、红外传感器等传感器。 4、每个端口可对外供电，其中两个RJ45共用一个独立控制的12V DC电源，最大输出电流12V@900mA。 | 6台 |
| 10 | 室内半球摄像机 |  | 200万红外变焦半球型摄像机，支持吸顶安装方式。 1、焦距 2.8-12mm； 2、视频压缩格式 H.265/H.264/MJPEG； 3、最大分辨率 1920×1080； 4、电源 DC12V，PoE； 5、防护等级 IP67； 6、防暴等级 IK10。 | 4台 |
| 11 | 指纹/密码/刷卡门禁系统 |  | 1、额定工作电压：12V DC±15%； 2、额定工作电流：300mA±15%； 3、支持卡类型：IC卡； 4、最大授权用户3000个，最大指纹容量6000枚； 5、RS485通信接口，韦根通信接口。 | 12套 |
| 12 | 多功能传感器 |  | 1、集成温度、湿度、烟感和红外于一体的多参数监测传感器； 2、温度监测–40℃～70℃，精度≤±0.5℃（25℃）； 3、湿度监测0~100%RH，精度≤±5%RH（25℃，20%RH～80%RH）； 4、烟雾监测符合Ul217号标准，测试值每英尺3.2%微弱灰，烟雾传感器可报警； 5、提供1路POE接口，支持IEEE802.3at标准； 6、BLINK按键支持无线通信； 7、TEST按键（烟感测试按键）支持烟感功能测试：按下3s触发烟雾告警，松开按键停止烟雾告警。 | 6台 |
| 13 | 温湿度传感器 |  | 1、安装在智能温控产品远端，用于检测环境的温湿度情况； 2、温湿度传感器采用RJ45接口； 3、温度测量范围 –20℃～+70℃； 4、温度准确度 ±1℃； 5、湿度测量范围 5% RH～95% RH； 6、湿度准确度 ±5% RH（25℃，20% RH～80% RH）； 7、工作温度 –20℃～+70℃； 8、工作电压 9V DC～16V DC。 | 8台 |
| 14 | 水浸传感器 |  | 1、水浸传感器用于监测机房内是否有漏水情况，并可以发出告警； 2、水浸传感器由水浸检测绳、漏水报警探测器和转接线缆三部分组成； 3、标配15m水浸检测绳。 | 4套 |
| 15 | 声光告警器 |  | 1、微模块数据机房内出现火灾或烟雾时，会引发警报声音并闪烁警示灯对模块内部的消防安全进行警示。 2、RJ45接口，支持输入电压10V DC～15V DC，工作电流 ≤ 300mA。 3、声压≥ 108dB/30cm。 4、持续工作时间≥ 40min。 | 2个 |
| 16 | 配套线缆 |  | 配套监控线缆及所需附件 | 2套 |
| 17 | 短信猫 |  | 4G全网通短信报警模块（用户自备电话卡）。 | 1台 |
| 18 | 室内半球摄像机 |  | 200万红外变焦半球型摄像机，支持吸顶安装方式； 1、焦距 2.8-12mm； 2、视频压缩格式 H.265/H.264/MJPEG； 3、最大分辨率 1920×1080； 4、电源 DC12V，PoE； 5、防护等级 IP67； 6、防暴等级 IK10。 | 23台 |
| 19 | 硬盘录像机 |  | 1、网络视频输入：64路1080P，最大接入带宽320Mbps； 2、视频转发：64路1080P，最大转发带宽320Mbps； 3、回放下载：32路1080P，最大回放带宽160Mbps； 4、IPC接入：单设备支持64个摄像机接入； 5、磁盘数量 8个，磁盘接口 SATA3.0； 6、硬盘类型 支持企业级硬盘：4TB/6TB/8TB/10TB。支持监控级硬盘：4TB/6TB； 7、64位高性能8核处理器，内存8GB； 8、接口2×10/100/1000M以太网口，3×USB接口（前置2×USB2.0，后置1×USB3.0），4路告警输入，2路告警输出； 9、最大功耗（含8个硬盘）≤130W。 | 1台 |
| 20 | 监控用硬盘 |  | 8TB ，企业级硬盘单元(3.5")。 | 8块 |
| 21 | 水浸传感器 |  | 1、区域水浸传感器,非定位式； 2、工作电压：12VDC（9VDC～16VDC）； 3、工作温度：–20℃～+70℃，10%～80%RH（无凝露）； 4、可延长性：支持快接端子连接，支持灵活延长，最长延长至50m； 5、绝缘电阻：>500MΩ； 6、配套5m感应绳*2。 | 3台 |
| 22 | 温湿度传感器 |  | 温湿度传感器，带LED显示； 1、温湿度传感器采用RJ45接口； 2、温度测量范围 –20℃～70℃； 3、温度准确度 ±1℃； 4、湿度测量范围 5% RH～95% RH； 5、湿度准确度 ±5% RH（25℃，20% RH～80% RH）； 6、工作温度 –20℃～70℃； 7、工作电压 9V～16V DC； 8、存储温度 –40℃～70℃； 9、信号输出 RS485。 | 8台 |
| 23 | 千兆POE交换机 |  | 1、性能：整机交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥108Mpps； 2、端口：≥24千兆电+4千兆SFP； 3、POE：支持POE+，POE供电≥370W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 5、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 6、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 7、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； 9、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 | 2台 |
| 24 | 安装辅材 |  | 管、线、安装辅件等 | 1批 |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 单口信息面板 |  | 材料：ABS，防火级别：86英式面板，满足V94-0防火标准，45度角斜口，含1个模块。 | 11个 |
| 2 | 双口信息面板 |  | 材料：ABS，防火级别：86英式面板，满足V94-0防火标准，45度角斜口，含2个模块。 | 10个 |
| 3 | 六类非屏蔽网线 |  | 特性阻抗：1-250MHz 100±15Ω、最大相对互耦电容：5.6Nf/100m、最大抗拉载荷:80N，线规：23AWG;线芯：带十字芯骨架，最大导体电流电阻:7.5Ω/100m。 | 10箱 |
| 4 | 24口配线架 |  | 规格：六类非屏蔽模块，90度；特性：符合ANSI/TIA-568-C.2六类规范，带宽达到250MHz；同时该产品还是符合IEEE802.3an的要求； IDC簧片：磷青铜镀镍（100μ英寸），可容纳 22-26 AWG 单股和多股线缆，最少250次端接； JACK金针：磷青铜镀镍再镀金（50μ英寸），最少1000次插拔； 端接方式：支持568A和568B接线方式，适用110和Krone打线工具进行端接。 | 4个 |
| 5 | 24口交换机 |  | 1、性能：整机交换容量 ≥336Gbps，转发性能 ≥96Mpps； 2、端口：≥24千兆电+4千兆SFP； 3、支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预； 5、实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 6、实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7、支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms，支持支持Smartlink，支持支持PVST功能； 8、支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。 | 3台 |
| 三、运维室大屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示器 |  | ≥55寸超窄边拼接单元，DID工业级； 工业显示领域主流产品； 分辨率≥1920x1080； 背光模式：LED背光 亮度：500cd/㎡； 环境温度满0～50度，湿度10%～90% 双边拼缝：≤0.88mm； 对比度：3500:1； 动态对比度不得低于10000：1 | 12台 |
| 2 | 智能显示墙控制系统软件 |  | 内置图像处理器专用控制软件，对信号的实时处理与控制，具有3D动态自适应降噪及色彩自动校准功能，具有自主知识产权，计算机软件著作权登记证书； | 15套 |
| 3 | 智能显示墙控制系统软件 |  | 液晶拼接系统著作权专用控制管理软件，具有软件著作权专利；可以通过控制软件，实现各种信号的切换、拼接成单屏显示、屏体组合显示、全屏显示； | 1套 |
| 4 | 安装支架 |  | 3行4列简易落地支架，四周需买方做装修及包边。 | 12套 |
| 5 | 大屏专用信号线 |  | 大屏拼接专用高性能DVI线，5-15米以内，满足无损传输。 | 12条 |
| 6 | 拼接处理器 |  | 10路HDMI高清信号输入，12路DVI信号输出，嵌入式纯硬件FPGA架构，模块化板卡插拔设计，输入可支持CVBS、RGB、Dual-link DVI、HDMI、DP、SDI信号；分辨率最高可达1920*1080，最大可扩容到128路信号输入、支持选配信号输入板和信号输出板位置可以任意调换，支持混插功能，单路开4窗。 | 1台 |
| 7 | 辅料1 |  | 串口网线12*2米，10米*2条，成品线，232转RJ45。 | 1套 |
| 8 | 显示器 |  | 屏幕尺寸≥21.5英寸； 分辨率≥1920×1080； 刷新率≥60HZ； 接口数量：HDMI接口≥1；VGA接口≥1 | 1台 |
| 9 | 电脑主机 |  | I7，8G，1T，2G独显 Rambo HDMI 接口 千兆网卡 Win10 电脑须配备4K显卡。 | 1台 |
| 11 | 供电电缆 |  | 市电到LED配电柜RVV-5×6mm²， LED配电柜到大屏 3*2.5 mm²三相供电；国标五芯电缆线；配套全部线管辅材。 | 1项 |
| 12 | 触摸一体机 |  | ≥65寸，含移动支架等配件。 | 1项 |
| 13 | 安装辅材 |  |  | 1批 |
| 五、新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式洁净新风机 |  | 风量：≥1500 m³/h；余压110pa；四层过滤，过滤效率大于95%；内置活性炭材质过滤器可对引进的新风进行除菌去异味；智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，功率300w。 | 2台 |
| 2 | 防火阀 |  | 400*300 3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常开模式。 | 2个 |
| 3 | 风管 |  | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管。 | 36㎡ |
| 4 | 风口 |  | 300mm*300mm，散流器。 | 6个 |
| 5 | 防雨百叶风口 |  | 定制 | 2个 |
| 6 | 控制线及铺设 |  | 新风机配套。 | 2项 |
| 7 | 配件及安装 |  | 含输入电源部分、阀布线接线。 | 2项 |
| 事故后排风部分 |  |  |  |  |
| 1 | 轴流排风机 |  | 排风量：3000 m³/h；功率370w，用电220V。 | 2台 |
| 2 | 轴流排风机 |  | 排风量：2100 m³/h；功率250w，用电220V。 | 1台 |
| 3 | 排烟阀 |  | 300mm*200mm 3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常闭模式。 | 2个 |
| 4 | 排烟阀 |  | 300mm*150mm 3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常闭模式。 | 1个 |
| 5 | 风管 |  | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管。 | 70㎡ |
| 6 | 风口 |  | 300mm*150mm，双层百叶。 | 10个 |
| 7 | 控制箱 |  | 明装箱体400mm*300mm*200mm，内置220V断路器，预留消防联动24V接口，配风机智能控制器。 | 3个 |
| 8 | 防雨百叶风口 |  | 定制 | 3个 |
| 9 | 配件及安装 |  | 含输入电源部分及阀布线接线。 | 3项 |
| 电池间日常排风部分 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式排风机 |  | 风量：≥250 m³/h；功率35W，用电220V，机械开关。 | 1台 |
| 2 | 防火阀 |  | 200mm*150mm 3C型式认证，可与消防主机联动，接收24V信号启动；常开模式。 | 1个 |
| 3 | 风管 |  | 0.6mm厚镀锌钢板，20mm橡塑板保温管道，含三通、弯头、变径等异形风管。 | 7㎡ |
| 4 | 风口 |  | 300mm*300mm，双层百叶。 | 3个 |
| 5 | 防雨百叶风口 |  | 定制 | 1个 |
| 6 | 控制线及铺设 |  | 风机配套 | 1项 |
| 7 | 配件及安装 |  | 含输入电源部分及阀布线接线。 | 1项 |
| 六、消防系统 |  |  |  |  |
| 七氟丙烷灭火系统管网式 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷灭火剂瓶组 |  | 120L,灭火剂贮存压力:5.6MP（20℃）最大工作压力：8MP 灭火剂充装密度:≤0.95 kg/L 工作启动电源:DC24V 灭火技术方式:全淹没 灭火剂喷射时间:≤10 S启动方式: 自动、手动、机械应急操作 使用环境温度:0 ℃ ～ 50 ℃。 | 5套 |
| 2 | 储瓶组架(双排） |  | 无焊缝管 | 5瓶组 |
| 3 | 金属软管 |  | Φ32，国标 | 5根 |
| 4 | 液流单向阀 |  | 32/8，国标 | 5只 |
| 5 | 集流管 |  | 125/8 ，国标 | 9阀 |
| 6 | 选择阀 |  | 65，国标 | 1只 |
| 6 | 选择阀 |  | 80，国标 | 3只 |
| 7 | 选择阀出管件 |  | 尺寸：CG65，国标 | 1阀 |
| 7 | 选择阀出管件 |  | 尺寸：CG80，国标 | 3阀 |
| 8 | 启动瓶框架 |  | 配套，国标 | 4阀 |
| 9 | 压力讯号器 |  | 配套，国标 | 4只 |
| 10 | 安全泄压阀 |  | 配套，国标 | 1只 |
| 11 | 气体单向阀 |  | 配套，国标 | 8只 |
| 12 | 低泄高封阀 |  | 配套，国标 | 4只 |
| 13 | 电磁阀 |  | 启动电压：DC24V | 4只 |
| 14 | 驱动气体瓶组 |  | 配套，国标 | 4只 |
| 15 | 启动管路 |  | Φ8，国标 | 11米 |
| 16 | 气路三通 |  | D6，国标 | 8只 |
| 17 | 气路四通 |  | D6，国标 | 2只 |
| 18 | 气路直通 |  | D6，国标 | 1只 |
| 19 | 扩口接头 |  | 配套，国标 | 47只 |
| 20 | 气路堵头 |  | D7 ，国标 | 1只 |
| 21 | 喷嘴 |  | 25，国标 | 40只 |
| 22 | 警示标牌 |  | 尺寸：280mm*175mm | 4块 |
| 23 | 禁止标牌 |  | 尺寸：80mm*60mm | 4块 |
| 24 | 钢瓶间警示标牌 |  | 尺寸：280mm*175mm | 1块 |
| 25 | 七氟丙烷药剂 |  | 国标 | 437kg |
| 管网系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 高压无缝钢管 | DN25，国标 | 44米 |
| 2 |  | 高压无缝钢管 | DN32，国标 | 20米 |
| 3 |  | 高压无缝钢管 | DN40，国标 | 33米 |
| 4 |  | 高压无缝钢管 | DN50，国标 | 27米 |
| 5 |  | 高压无缝钢管 | DN65，国标 | 22米 |
| 6 |  | 高压无缝钢管 | DN80，国标 | 120米 |
| 7 |  | 三通 | 32*25*25，国标 | 8只 |
| 8 |  | 三通 | 32*32*32，国标 | 4只 |
| 9 |  | 三通 | 40*25*25，国标 | 12只 |
| 10 |  | 三通 | 32*50*32，国标 | 2只 |
| 11 |  | 三通 | 40*50*40，国标 | 6只 |
| 12 |  | 三通 | 50*65*50，国标 | 1只 |
| 13 |  | 三通 | 50*80*50，国标 | 3只 |
| 14 |  | 直通 | DN25，国标 | 7只 |
| 15 |  | 直通 | DN32，国标 | 4只 |
| 16 |  | 直通 | DN40，国标 | 6只 |
| 17 |  | 直通 | DN50，国标 | 5只 |
| 18 |  | 直通 | DN65，国标 | 4只 |
| 19 |  | 直通 | DN80，国标 | 20只 |
| 20 |  | 90°弯头 | DN25，国标 | 42只 |
| 21 |  | 90°弯头 | DN65，国标 | 7只 |
| 22 |  | 90°弯头 | DN80，国标 | 20只 |
| 23 |  | 管道支架 | 国标 | 170只 |
| 泄压口 |  |  |  |  |
| 1 |  | 泄压口 | 开孔尺寸：600mm*400mm。 | 1只 |
| 2 |  | 泄压口 | 开孔尺寸：840mm*400mm。 | 3只 |
| 七氟丙烷柜式机房 |  |  | 机房，面积15㎡，层高4m。 |  |
| 1 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 40L, 灭火剂贮存压力:2.5MPa（20℃）最大工作压力：4.2 MPa 灭火剂充装密度:≤1.12kg/L 工作启动电源:DC24V 灭火技术方式:全淹没 灭火剂喷射时间:≤10 S启动方式: 自动、手动、机械应急操作 使用环境温度:0 ℃ ～ 50 ℃。 | 1套 |
| 2 |  | 药剂 | 国标 | 41kg |
| 3 |  | 禁止标牌 | 尺寸：80mm*60mm。 | 1块 |
| 4 |  | 警示标牌 | 尺寸：280mm*175mm。 | 1块 |
| 5 |  | 泄压口 | 开孔尺寸：300mm*400mm。 | 1只 |
| 四、报警系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 点型感温火灾探测器(A2R) | a) 工作电压：DC 24V脉动电压； b) 工作电流：监视电流 < 0.3mA（平均值）；报警电流 < 0.8mA（平均值）； c) 线 制: 两线制，无极性 总线长度：< 2000m（截面积1.0mm2铜质双绞线）； d) 指 示 灯： 正常监视状态：绿色闪亮； 报警状态：红色常亮； e) 使用环境温度：-10℃~+50℃; 使用环境湿度：<95%RH（不凝露）； f）执行标准：GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》； g）保护面积：当保护空间高度不超过8m时，保护面积为30㎡ ，具体参数应以GB 50116《火灾自动 报警系统设计规范》为准。 | 70只 |
| 2 |  | 点型光电感烟火灾探测器 | a) 工作电压：DC24V脉动电压； b) 工作电流：监视电流 ≤0.3mA（平均值）；报警电流 ≤ 0.8mA（平均值）； c) 线 制：两总线（无极性）；总线长度： ≤2000m（截面积1.0 mm²铜质双绞线） d) 指示灯：正常监视状态：红色闪亮；报警状态：红色常亮； e) 使用环境温度：- 10℃～+55℃；使用环境湿度： ≤96%RH（不凝露）典型应用温度：25℃； f) 执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》； g) 保护面积：当保护空间高度为6~ 12m时，一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80㎡， 保护空间高度为6m以下时，保护面积为60㎡ ，具体参数应以GB 50116 《火灾自动报警系 统设计规范》为准。 | 32只 |
| 3 |  | 探测器底座 | 配套 | 102只 |
| 4 |  | 声光报警器 | 工作电压：总线： 24V脉动电压；电源： DC 24V（EIN86）； 工作电流：总线：监视电流 ≤ 0.5mA； 电源：监视电流 ≤ 1mA； 总线： 监视电流 ≤ 0.35mA； 动作电流 ≤2.5mA（EIN86）； 动作电流 ≤50mA（平均值） （EIN86）； 报警电流≤5mA （EIN87）； 线 制：两总线（无极性）、电源（无极性） （EIN86） 两总线（无极性） （EIN87）； 总线长度： ≤ 2000米（截面积1.0mm²铜质双绞线） （EIN86）； ≤ 1500米（截面积1.0mm²铜质双绞线） （EIN87）• 报警声压级：距正前方3m处75dB～115dB（A计权）； 变调周期： 1.5s～5s；闪光频率： 1Hz～1.5Hz； 分类：室内型（非住宅内使用）； 使用环境温度： -10℃～+50℃；使用环境温度： ≤95%RH（不凝露）； 执行标准： GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》。 | 12只 |
| 5 |  | 声光底座 | 配套 | 12只 |
| 6 |  | 输入输出模块 | a) 工作电压：脉动电压24V； b) 监视电流：≤0.3mA；动作电流≤0.8mA（脉冲输出）； c) 线 制：两总线（无极性）总线长度：≤ 2000m（截面积1.5 mm²铜质双绞线）； d) 输出动作灯：红色，输出动作时点亮，输入动作灯：红色，检测到输入动作信号后点亮，巡检闪亮（周期8s）； e) 使用环境温度： - 10℃～+50℃; 使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）； f) 输出信号：DC24V/1A/50ms脉冲信号或DC24V/25mA持续信号； g) 执行标准：GB 16806-2006 《消防联动控制系统》。 | 18只 |
| 7 |  | 模块通用底座 | 配套 | 18只 |
| 8 |  | 气体释放警报器 | 气体释放警报器技术特性如下： a) 工作电压：24V脉动电压； b) 工作电流：监视电流 <0.5mA；动作电流 < 15mA； c) 线 制: 两总线，无极性； 总线长度： ≤ 1500m（截面积1.5mm2铜质双绞线）； d) 表面亮度：50cd/㎡～300cd/㎡ ；闪光频率：1Hz～1.5Hz。 e) 分类：室内型（非住宅内使用）； f) 使用环境温度：- 10℃~ +55℃; 使用环境温度： ≤95%RH（不凝露）； g) 执行标准： GB26851-2011《火灾声和/或光警报器》。 | 6只 |
| 9 |  | 紧急启停按钮 | 编码型紧急启停按钮 | 6只 |
| 10 |  | 按钮底座 | 配套 | 6只 |
| 11 |  | 手/自动转换开关 | 配套 | 6只 |
| 12 |  | 总线隔离器 | a)工作电压：DC24V脉动电压； b)动作电流： > 200mA； c)线 制：两总线（无极性）； d)动作指示灯：红色，正常监视状态：不亮，短路工作状态：常亮； e)使用环境温度：- 10℃~ +55℃；使用环境温度：< 95%RH（不凝露）； f)外壳防护等级：IP30； g)保护个数：每个隔离器最多挂载32个部件。 | 6只 |
| 13 |  | 模块底座 | 配套 | 6只 |
| 14 |  | 气体灭火控制器 | 1)交流输入电压：220V,50Hz 2)交流输入功率：≤300W 3)直流备电： DC12V/5Ah 全密封免维护嚣电池 4)容量：气体灭火：4区(可选);火灾报警：1个回路，容量：不超过160个编址点 5)DC24V 电源输出电流：≤3A6)回路线制：两总线制 7)总线长度：不超过1500米(截面积≥1.0mm²) 8)液品规格：≥4.3英时 | 1只 |
| 15 |  | 气体灭火控制器 | 1)交流输入电压：220V,50Hz 2)交流输入功率：≤300W 3)直流备电： DC12V/5Ah 全密封免维护嚣电池 4)容量：气体灭火：2区(可选);火灾报警：1个回路，容量：不超过160个编址点 5)DC24V 电源输出电流：≤3A 6)回路线制：两总线制 7)总线长度：不超过1500m(截面积≥1.0mm²) 8)液品规格：≥4.3英时 | 1只 |
| 16 |  | 报警信号线 | 阻燃 2*1.5，国标 | 1000m |
| 17 |  | 气体灭火设备控制线 | BV2*1.5，国标 | 400m |
| 18 |  | 220V电源线 | BV3*2.5，国标 | 100m |
| 19 |  | 消控室联网线 | RVSP2*1.5，国标 | 100m |
| 20 |  | 电线管 | KBG20，国标 | 1000m |
| 21 |  | 接线盒 | 国标 | 120只 |
| 七、安装、辅材 |  |  |  |  |
| 1 |  | 其他 | 以上各单元的安装调试费、培训费、运费、涉及的相关税费等所有费用包含在总报价中。 | 1批 |

配套装饰装修工程量量单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 2.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m³ | 1.92 |
| 2 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0，B06砂加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0 | m³ | 45.94 |
| 3 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m³ | 8.4 |
| 4 | 隔墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:QU38*12*1.0mm通贯龙骨隔墙高度3m以下用一根通贯龙骨,超过3m时每隔1.2m设置一根通贯龙骨，QU75*50*0.8mm厚顶地龙骨,QC73.5*50*0.8mm厚竖龙骨水平间隔300mm 2.隔离层材料种类、规格:填岩棉,容重100kg/m³ 3.面层材料品种、规格、颜色:双面12厚普通纸面石膏板 | ㎡ | 813.42 |
| 5 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:复合隔热型防火玻璃隔断 2.嵌缝、塞口材料品种:表面贴防撞标识 3.其他做法详见图纸 | ㎡ | 100.5 |
| 6 | 淋浴房 | 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃淋浴房 | 套 | 1 |
| 7 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺寸:木饰面装饰门门套，门头木饰面 2.镶嵌玻璃品种、厚度:含五金、门锁等配件，具体做法详见图纸 | 樘 | 11 |
| 8 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:成品甲级木质防火门 2.镶嵌玻璃品种、厚度:含五金、门锁、拉手、闭门器等配件，具体做法详见图纸 | 樘 | 9 |
| 9 | 门槛石 | 1. LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.灰色石材,干水泥擦缝 | ㎡ | 4.8 |
| 10 | 块料楼地面 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.8～10厚800*800地砖,干水泥擦缝 | ㎡ | 447.47 |
| 11 | 块料楼地面 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准) 2.水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4.8～10厚600*600地砖,干水泥擦缝 | ㎡ | 7.1 |
| 12 | 块料楼地面 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准) 2.20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平 3.1.5厚聚氨酯防水层一道 4.1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料,用量1.5kg/㎡盥洗室防水上翻1200mm,其他位置上翻300mm 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7.8～10厚600*600地砖,干水泥擦缝 | ㎡ | 28.1 |
| 13 | 块料楼地面 | 1.LC7.5轻骨料混凝土填充层 (填充层厚度以现场实际找平为准) 2.20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平 3.1.5厚聚氨酯防水层一道 4.1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料,用量1.5kg/㎡盥洗室防水上翻1200mm,其他位置上翻300mm 5.水泥浆一道(内掺建筑胶) 6.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 7.8～10厚300*300地砖,干水泥擦缝 | ㎡ | 13 |
| 14 | 防静电活动地板 | 1.界面剂一道 2.20厚DS M15砂浆找平层 3.界面剂一道 4.混凝土封闭剂一道 5.150-250架空防静电地板 | ㎡ | 275.4 |
| 15 | 自流坪楼地面 | 1.40厚C25细石混凝土基层随打随抹平,强度达标后打磨 2.环氧树脂底涂1-2道 3.环氧树脂中涂1-2道 4.环氧树脂腻子超细找平层 5.1厚环氧树脂涂层面层(面涂3-4道) | ㎡ | 23.1 |
| 16 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:黑钛不锈钢踢脚线 3.其他做法详见图纸 | m | 435.6 |
| 17 | 墙面一般抹灰 | 1.部位:内墙 2.界面剂一道 3.8厚DPM15预拌砂浆打底 4.7厚DPM20砂浆抹面,压一层玻纤网 | ㎡ | 459.4 |
| 18 | 块料墙面 | 1.喷湿墙面 2.3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 3.6厚1:1.6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道 4.挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏浆压入网孔,分层压实抹平 5.1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料,用量1.5kg/㎡ 6.4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 7.5-7厚墙面砖(黏贴前墙砖充分浸湿)，白水泥擦缝 | ㎡ | 177.8 |
| 19 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列隔墙龙骨内填岩棉,容重100kg/m³ 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:成品木饰面 4.其他做法详见图纸 | ㎡ | 12.6 |
| 20 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列隔墙龙骨内填岩棉,容重100kg/m³ 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝板 4.其他做法详见图纸 | ㎡ | 4.64 |
| 21 | 柱（梁）面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系列隔墙龙骨内填岩棉,容重100kg/m³ 2.面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚纸面石膏板，表面白色无机涂料 3.其他做法详见图纸 | ㎡ | 57.6 |
| 22 | 吊顶天棚 | 1.吊杆采用φ8带丝扣钢筋,吊点中距1200,拉拔值不低于2.5Kn 2.轻钢主龙骨DU50mm*15mm*1.2mm,中距1200+轻钢次龙骨DC50mm*19mm*0.5mm,中距400;横撑龙骨C50*19*0.5,中距600 3.双层9.5mm厚纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 4.满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道，满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 5.无机涂料两遍 6.其他做法详见图纸 | ㎡ | 450.23 |
| 23 | 吊顶天棚 | 1.吊杆采用φ8带丝扣钢筋,吊点中距1200,拉拔值不低于2.5Kn 2.轻钢主龙骨DU50mm*15mm*1.2mm,中距1200+轻钢次龙骨DC50mm*19mm*0.5mm,中距400;横撑龙骨C50*19*0.5,中距600 3.18厚燃板基层+9.5mm厚纸面石膏板，无机涂料两遍 4.透光灯膜 5.其他做法详见图纸 | ㎡ | 20.3 |
| 24 | 吊顶天棚 | 1.吊杆采用φ8带丝扣钢筋,吊点中距1200,拉拔值不低于2.5Kn 2.轻钢主龙骨DU50mm*15mm*1.2mm,中距1200+轻钢次龙骨DC50mm*19mm*0.5mm,中距400;横撑龙骨C50*19*0.5,中距600 3.600*600mm白色铝扣板 4.其他做法详见图纸 | ㎡ | 608.9 |
| 25 | 吊顶天棚 | 1.吊杆采用φ8带丝扣钢筋,吊点中距1200,拉拔值不低于2.5Kn 2.轻钢主龙骨DU50mm*15mm*1.2mm,中距1200+轻钢次龙骨DC50mm*19mm*0.5mm,中距400;横撑龙骨C50*19*0.5,中距600 3.300*300mm白色铝扣板 4.其他做法详见图纸 | ㎡ | 13 |
| 26 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸:细木工板（刷防火涂料）+纸面石膏板，腻子三遍，无机涂料三遍 2.其他做法详见图纸 | m | 107.4 |
| 27 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:2厚面层耐水腻子刮平 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料，一底两面 | ㎡ | 1574 |
| 28 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:白色人造石 2.支架、配件品种、规格:含支架、预埋 | ㎡ | 2.01 |
| 29 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、规格:6厚银镜 2.框材质、断面尺寸:黑钛不锈钢包边 | ㎡ | 2.74 |
| 30 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:大便器隔断 | 套 | 6 |
| 31 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:小便器隔断 | 套 | 2 |
| 32 | 原厂地清理、建筑物、地坪拆除 | 1.原厂地清理、建筑物、地坪拆除 2.垃圾清运处置 | 项 | 1 |
| 33 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 | m³ | 138.38 |
| 2 | 回填方 | 1.密实度要求:达到设计要求 2.填方材料品种:素土 | m³ | 108.67 |
| 3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:多余土方 2.运距:自行考虑 | m³ | 29.71 |
| 4 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m³ | 7.5 |
| 5 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 22.21 |
| 6 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m³ | 9.98 |
| 7 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12以内 三级钢 | t | 1.306 |
| 8 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12~Φ25 三级钢 | t | 0.845 |
| 9 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q355B，Sa2.5级喷砂除锈 | t | 0.071 |
| 10 | 实腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355B，Sa2.5级抛丸除锈 2.油漆:两道防锈底漆，两道醇酸面漆 3.场外运输、安装、吊装等由投标人按自编的施工组织设计综合报价 4.其他未尽事宜详见图纸 | t | 7.161 |
| 11 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355B，Sa2.5级喷砂除锈 2.油漆:两道防锈底漆，两道醇酸面漆 3.场外运输、安装、吊装等由投标人按自编的施工组织设计综合报价 4.其他未尽事宜详见图纸 | t | 31.99 |
| 12 | 钢板楼板 | 1.钢板厚度:3mm花纹钢板 | ㎡ | 1076.4 |
| 13 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |
| 14 | 基础模板 |  | ㎡ | 12 |
| 15 | 基础模板 |  | ㎡ | 33.12 |
| 16 | 矩形柱 模板 |  | ㎡ | 49.92 |

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝接 6.水压试验、水冲洗、消毒 | m | 16.5 |
| 2 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 19.3 |
| 3 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 37.8 |
| 4 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 8.5 |
| 5 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R管(含管件) 4.材质、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 32.5 |
| 6 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PP-R热水管(含管件) 4.材质、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.试压、冲洗、消毒 | m | 7.6 |
| 7 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯塑料排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 | m | 37.2 |
| 8 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯塑料排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 | m | 10.8 |
| 9 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质:硬聚氯乙烯塑料排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 | m | 30.1 |
| 10 | 管道支架 | 1.名称:管道普通支架制安 | kg | 20 |
| 11 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 | kg | 20 |
| 12 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN150 | 个 | 2 |
| 13 | 套管 | 1.名称:钢套管 2.规格:DN80 | 个 | 4 |
| 14 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.规格:DN50 | 个 | 4 |
| 15 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:清扫口 2.规格:DN100 | 个 | 1 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN40 | 个 | 2 |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN20 | 个 | 2 |
| 18 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN15 | 个 | 2 |
| 19 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN15 | 个 | 1 |
| 20 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20 | 个 | 1 |
| 21 | 洗脸盆 | 1.材质:台下式洗脸盆 2.组装形式:感应式节水龙头 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 4 |
| 22 | 洗涤盆 | 1.材质:拖把池 2.组装形式:冷水水嘴 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 1 |
| 23 | 大便器 | 1.材质:蹲便器 2.组装形式:感应式冲洗阀 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 6 |
| 24 | 小便器 | 1.材质:小便器 2.组装形式:感应冲洗阀门 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 组 | 2 |
| 25 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.组装形式:双管管件 3.附件名称、数量:含五金及配件 | 套 | 1 |
| 26 | 热水器、开水炉 | 1.能源种类:电热水器 2.型号、容积:容积式 | 台 | 1 |
| 27 | 挖填土 | 1.名称:挖、填土方 2.土壤类别、运距自行考虑 | m³ | 21.52 |
| 28 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.满足功能使用要求 | 座 | 1 |
| 29 | 配电箱 | 1.名称:电力配电柜(双电源切换柜) 2.规格:AW1 3.接线端子材质、规格:无端子 4.安装方式:落地安装，下设300mm基础 | 台 | 1 |
| 30 | 配电箱 | 1.名称:电力配电柜(双电源切换柜) 2.规格:AW2 3.接线端子材质、规格:无端子 4.安装方式:落地安装，下设300mm基础 | 台 | 1 |
| 31 | 配电箱 | 1.名称:电力配电柜(双电源切换柜) 2.规格:AW3 3.接线端子材质、规格:无端子 4.安装方式:落地安装，下设300mm基础 | 台 | 1 |
| 32 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:吊顶内 | m | 750.5 |
| 33 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 132.2 |
| 34 | 桥架 | 1.名称:强电金属桥架 2.规格:300x100 3.类型:支撑架 | m | 74.6 |
| 35 | 配线 | 1.名称:线槽配线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 3726.9 |
| 36 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:WDZB1-BYJ-2.5 | m | 2569.2 |
| 37 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格:4000K 7W 3.安装形式:嵌入式 | 套 | 43 |
| 38 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.规格:4000K（8W/m） | m | 35.9 |
| 39 | 装饰灯 | 1.名称:线条灯 2.规格:4000K 15W | m | 113.9 |
| 40 | 普通灯具 | 1.名称:600*600灯盘 2.规格:4000K 36W | 套 | 105 |
| 41 | 普通灯具 | 1.名称:300*1200灯盘 2.规格:4000K 36W | 套 | 11 |
| 42 | 装饰灯 | 1.名称:透光灯膜（光源） | ㎡ | 20.3 |
| 43 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:50W | 台 | 4 |
| 44 | 照明开关 | 1.名称:单联单控照明开关 | 个 | 3 |
| 45 | 照明开关 | 1.名称:双联单控照明开关 | 个 | 9 |
| 46 | 照明开关 | 1.名称:三联单控照明开关 | 个 | 10 |
| 47 | 照明开关 | 1.名称:四联单控照明开关 | 个 | 2 |
| 48 | 照明开关 | 1.名称:单联双控照明开关 | 个 | 4 |
| 49 | 插座 | 1.名称:插座 2.规格:10A，250V（安全型、2+3孔） 3.安装方式:嵌墙暗装，下沿距地 0.3m | 个 | 33 |
| 50 | 插座 | 1.名称:地插（配套接线盒） 2.规格:10A，250V（安全型、2+3孔） 3.安装方式:嵌地暗装 | 个 | 34 |
| 51 | 接线盒 | 1.名称:接线盒安装 | 个 | 237 |
| 52 | 接线盒 | 1.名称:开关盒安装 | 个 | 113 |
| 53 | 送配电装置系统 | 1.名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) | 系统 | 1 |
| 3、空调 |  |  |  |  |
| 54 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长4000mm以内 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:咬口 | ㎡ | 56.6 |
| 55 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级橡塑保温 2.绝热厚度:燃烧性能为难燃B1级，厚度30mm | m³ | 1.7 |
| 56 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.型号:1000*200 | 个 | 6 |
| 57 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰滤网百叶风口 2.型号:1000*250 | 个 | 6 |
| 58 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:单层百叶送风口 2.型号:900*160 | 个 | 1 |
| 59 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:门铰滤网百叶风口 2.型号:900*160 | 个 | 1 |
| 60 | 风机盘管 | 1.名称:变频多联式空调室内机（风管式） 2.型号:A90 3.规格:制冷量:9.0KW,制热量:10.0KW,风量:900m3/h,机外静压:50Pa,电功率:0.10KW(220V) 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩 5.单机试运转要求:检查接线 6.盘管风机调速开关 | 台 | 4 |
| 61 | 风机盘管 | 1.名称:变频多联式空调室内机（风管式） 2.型号:A100 3.规格:制冷量:10.0KW,制热量:11.0KW,风量:1400m3/h,机外静压:50Pa,电功率:0.13KW(220V) 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩 5.单机试运转要求:检查接线 6.盘管风机调速开关 | 台 | 2 |
| 62 | 风机盘管 | 1.名称:变频多联式空调室内机（四面出风） 2.型号:B90 3.规格:制冷量:9.0KW,制热量:10.0KW,风量:1200m3/h,电功率:0.20KW(220V) 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩 5.单机试运转要求:检查接线 6.盘管风机调速开关 | 台 | 2 |
| 63 | 风机盘管 | 1.名称:一拖一风管式空调（室内外机） 2.型号:2P(A) 3.规格:制冷量:5.0KW,制热量:5.8KW,风量:780m3/h,机外静压:30Pa,电功率:1.8KW(220V) 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩 5.单机试运转要求:检查接线 6.盘管风机调速开关 | 套 | 1 |
| 64 | 风机盘管 | 1.名称:一拖一四面出风式空调（室内外机） 2.型号:3P(B) 3.规格:制冷量:7.2KW,制热量:8.5KW,风量:960m3/h,机外静压:/Pa,电功率:2.6KW(220V) 4.减振器、支架形式、材质:减震吊钩 5.单机试运转要求:检查接线 6.盘管风机调速开关 | 套 | 2 |
| 65 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 2.型号:K1F-1~4 3.规格:制冷量:18.0KW,制热量:20.0KW,电功率:4.7KW,重量:108kg 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:弹簧减震器 5.单机试运转要求:检查接线 | 台 | 3 |
| 66 | 空调器 | 1.名称:变频多联式空调室外机 2.型号:K1F-5 3.规格:制冷量:20.0KW,制热量:22.4KW,电功率6.3KW,重量:128kg 4.隔振垫(器）、支架形式、材质:弹簧减震器 5.单机试运转要求:检查接线 | 台 | 1 |
| 67 | 空调器 | 1.名称:分体式空调 2.型号:FK-2P 3.规格:制冷量:4.5KW,制热量:5.4KW,电功率:1.6KW | 台 | 1 |
| 68 | 满足空调系统运行要求其他内容 | 1.名称:紫铜管、冷凝水管及保温、分歧管、冷媒、信号线及过墙套管等 | 项 | 1 |
| 69 | 设备支架 | 1.材质:设备支架制安 | kg | 220 |
| 70 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:风管、设备支架及法兰等除锈后刷樟丹两道，灰色调和漆两道 | kg | 421.6 |
| 71 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 72 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 73 | 暂列金 | 50000元 | 项 | 1 |

说明：配套装饰装修施工部分报价说明：各投标人总报价中须包含本项目涉及的相关规费、税费等费用。

七、其他

1、本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

2、本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

第六章   投  标  文  件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二四年    月    日

一、投标函

致      （采购人）        :

关于       采购项目（项目编号:      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

5、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

6、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

7、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

8、如果我们中标，为执行合同，我们将按照投标人须知第31条要求提交履约保证金。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 按招标文件要求执行。 |

投标人:        （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

三、投标报价明细表

1、设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、 培训、售后 服务等其他 所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价(人民币大写) : 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）上述表中的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

（3）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（4）价格应按照招标文件的要求报价。

2、配套装饰装修量单明细表

格式自拟

报价明细表中须包含项目暂列金50000元，不可竞争。

投标人名称:         （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

说明：各投标人总报价中须包含本项目涉及的相关规费、税费等全部费用。

四、技术要求响应偏离表（设备）

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:          （电子签章）

法定代表人: （电子签章或电子签字）

注:（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件需求中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务承诺

（格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、投标人提供下列材料之一 :

(1) 投标人提供法定代表人资格证明 (原件、必须提供，格式按照示范格式一)和法定代表人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) ；

(2) 投标人提供授权委托书(原件、必须提供， 格式按照示范格式二) 和受托人身份证 (原件扫描件并加盖投标人电子签章) 。

2、A.投标人为企业的:

(1) 提供营业执照(三证合一)(原件扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

B.投标人为事业单位的:

(1)提供事业法人证书 (原件扫描件并加盖投标人电子签章， 必须提供) 。

3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函(格式详见示范格式三)；

4、本项目的特定资格要求:

（1）具备电子与智能化工程专业承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上或建筑机电安装工程专业承包二级及以上并取得安全生产许可证（本条所列三项资质具备其一即可有效期内）（提供原件扫描件并加盖投标人电子签章，必须提

供）；

5、落实政府采购政策需满足的资格要求(提供下列任一项材料即可， 非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供) :

(1)企业声明函(详见示范格式四)；

(2)《残疾人福利性单位声明函》(详见示范格式五)；

(3) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件)(加盖出具单位公章的电子件)。

注:1、上述相关原件， 中标人必须在签订合同时提交采购人审查， 中标人未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是评审小组对投标人资质审查时， 投标人必须提供的资格证明文件， 如投标人未能提供上述资格证明文件以及投标人资质条件不符合招标文件要求的将取消其继续参加投标的资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效， 淮阴分中心及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，淮阴分中心将对其进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致      （采购人）        :

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市公共资源交易中心淮阴分中心组织的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与淮阴分中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致      （采购人）        :

我公司参加淮安市公共资源交易中心淮阴分中心组织实施的（项目编号:      ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

- 企业声明函（货物类）

致   （采购人）   :

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致      （采购人）        :

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。