扬州市中医院（文昌路院区）

能源托管服务

招标文件

项目编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0020

（服务类项目， 非 专门面向中小企业）

采购代理机构：南京相度工程咨询有限公司

日期：2026年4月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	7

第三部分  合同文本	31

第四部分  采购需求	45

第五部分  评标方法和标准	78

第六部分  投标文件格式	85

第一部分  招标公告

项目概况

扬州市中医院（文昌路院区）能源托管服务JSZC-321000-NJXD-G2026-0020 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2026年4月29日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-321000-NJXD-G2026-0020

（二）项目名称：扬州市中医院（文昌路院区）能源托管服务

（三）预算金额：6147.2万元/10年

（四）最高限价（如有）：6147.2万元/10年

（五）采购需求：扬州市中医院（文昌路院区）采购所需能源托管服务项目，具体要求见招标文件。

（六）合同履行期限：

1.项目建设期：合同生效之日起365个日历天，完成节能改造内容（含设备调试），其中高效冷站系统建设应在合同生效之日起50日内完成并运行（含设备调试）。经验收合格后次月1号进入能源托管服务期。

2.项目能源托管服务期限：本项目合同分为两部分，其中能源托管内容服务合作期限 10 年，光储充发电内容合作期限25年，项目从验收后的次月1号进入托管服务期，能源托管服务期共10年，至合同结束且双方履行完毕各自权利与义务之日止。

（七）本项目接受联合体，允许最多2家单位组成联合体参加投标。

二、申请人的资格要求

（一）基本资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或2025年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年9月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料；新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.投标人信用承诺书（提供承诺书）；

7.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目无落实政府采购政策需满足的资格要求。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网、“中国政府采购”网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.本项目接受联合体投标，以联合体形式参与本项目的，参加联合体的供应商均应满足本项目资格要求，均应按照要求提供证明材料，并须向采购人提交联合体协议，明确联合体牵头人，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体全部成员最多不得超过2家。

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日（2026年4月8日17:00至2026年4月15日23:59）

（二）地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

（三）方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）时间：2026年4月29日09:30（北京时间）。

（二）地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅。

五、公告期限

自公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）参与方式

1.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，投标人按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”扬州地区客服热线0514-82087119、13813140731。

3.投标文件的解密：开标当天各投标人及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（二）线上融资

为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

（三）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

8.投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：扬州市中医院

单位地址：扬州市邗江区文昌中路577号

联系人：王老师

联系方式：0514-87326203

2.采购代理机构信息

名称：南京相度工程咨询有限公司

地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓、周超

联系方式：025-85507079

3.项目联系方式

项目联系人：阮登湖（项目负责人）、万晗晓、周超

电话：025-85507079

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标方法和标准 | 综合评分法。具体细则详见招标文件评标方法和标准部分。 |
| 5 | 分包、转包要求 | 本项目不允许分包、转包。 |
| 6 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目采购代理服务费参照计价格〔2002〕1980号文标准收取，在领取中标通知书前一次性缴纳。 账户信息： 账户名称：南京相度工程咨询有限公司 开户银行：中国银行南京市中华路支行 银行账号：5261 7880 4478 |
| 7 | 履约保证金 | 合同签订后，投标人支付50万元的履约保证金。投标人在节能改造完成，验收合格并进入托管期后，采购人无息返还履约保证金。 其余条款详见第33条。 |
| 8 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 9 | 现场踏勘 | 本项目组织集中现场踏勘，各潜在投标人需按照约定时间准时到达指定踏勘现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真踏勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。 踏勘时间：2026年4月17日 14:00 踏勘集合地点：扬州市文昌路577号综合楼一楼门诊大厅 联系人：马老师 联系方式：0514-87937078（办公室） 无论投标人是否进行踏勘，都视为已清楚了解现场情况。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 10 | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标。 联合体应满足下列要求：（1）除联合体协议由联合体全部成员共同签署外，响应文件其余部分由联合体牵头人签署即可，对联合体各成员具有约束力。法定代表人身份证明或法定代表人授权书由联合体牵头人出具。（2）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目，否则相关投标均无效。（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 11 | 本项目属于服务类采购，非专门面向中小企业。 |  |
| 12 | 中标人在领取中标通知书时应提供与苏采云系统中一致的投标文件 2 份，交采购代理机构归档使用。 |  |

一、总 则

1.招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2.合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供服务和相关设备，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规。

3.适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：领取中标通知书前，以中标金额为基数，中标人按照投标人须知前附表所述标准，一次性支付给采购代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5.招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

二、招标文件

6.招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：合同文本；

第四部分：采购需求；

第五部分：评标方法和标准；

第六部分：投标文件格式。

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

8.招标文件的修改

8.1在提交投标文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在提交首次投标文件截止之日15日前发出，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

8.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。投标人应及时在“江苏政府采购网”获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的编制要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

9.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、技术标准和要求、配置要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3投标人如同时参与多个采购包（如有）招标，则应按采购包分别制作投标文件，否则将视为无效投标文件。

9.4 招标文件要求应当由法定代表人或授权代表签字/签章的，可以加盖有效的电子签章或签字后使用pdf上传。

9.5 招标文件要求提供复印件的，提供复印件或扫描件均可；招标文件要求提供扫描件的，必须提供扫描件。未按本条要求提供的，评标委员会可视为未提供。

9.6 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标声明及承诺函

10.2资格证明文件；

10.2.1招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求中的证明材料；

10.2.2为满足符合性审查提供的材料；

10.2.3投标人认为与本项目相关的其他资格证明、符合性证明资料；

10.3报价文件

10.3.1开标一览表；

10.3.2明细报价表。

10.4技术文件

10.4.1项目方案等（格式自拟）；

10.4.3技术响应偏离表；

10.4.4其他技术文件。

10.5商务文件

10.5.1业绩一览表。

10.5.2商务响应偏离表；

10.5.3其他商务文件。

10.6投标人认为有必要提供的其他材料。

11.编制投标文件应注意的事项

（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，否则评标委员会可以视为未提供；

（2）招标文件要求提供证书证件等复印件的，投标人提供的应是与原件保持一致的清晰复印件，复印件内容无法辨析的，评标委员会可以视其未提供。

（3）无论何种原因，即使投标人携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。

（4）投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；一旦成为中标/成交候选人后，由于因投标人违反国家相关强制性规定或弄虚作假，而给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

12.在进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录并以现场查询结果为准。

13.投标报价

13.1报价为一次报价。

13.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括招标文件中涉及的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，任何情况都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13.3.3报价应包含本次招标标的有关的所有费用，包括但不限于技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3.4投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.3.5招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.4本项目评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

13.4.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

13.4.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

13.4.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

13.4.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于13.4.3情形的，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

14.投标保证金

详见投标人须知前附表。

15.投标有效期

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电子邮件等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16.投标文件的提交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照第18条规定处理。

16.3 采购人或采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5政府采购管理交易系统(苏采云)相关要求是本采购文件的组成部分。

17.6投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

18.投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

19.以下情形将视为无效投标

19.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

19.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

19.3 投标人不符合招标文件规定资格要求或未按规定提交资质证件的；

19.4 投标人未通过资格性审查或符合性审查的；

19.5联合体投标的没有提交共同投标协议（联合体协议）

19.6 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

19.7 投标文件电子签章/签字不符合招标文件要求的；

19.8 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

19.9 投标报价出现前后不一致，按照招标文件规定进行修正，修正后的报价，投标人不确认或修正后的报价超过预算金额或者最高限价的；

19.10 投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标）；

19.11投标文件技术参数及要求中一般指标超出招标文件规定允许偏离最大范围或最高项数的；

19.12投标文件出现商务条款的负偏离，视为未对招标文件进行实质性响应；

19.13明细报价表出现缺漏项的；

19.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

19.15本项目采购产品如被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的；（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品认证证书）

19.16投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

19.17技术响应完全复制采购需求的内容，未对招标文件进行有效响应的；

19.18投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.19投标人有本招标文件规定的串通投标情形的；

19.20其他评标委员会认为有必要取消的投标；

19.21法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

20.废标

20.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的（符合21条情形除外）；

20.2出现影响招标公正的违法、违规行为的；

20.3因重大变故，招标任务取消的；

20.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的；

20.5投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

20.6因苏采云系统故障造成开标不成功的；

20.7招标文件中约定的其他情形。

21.投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除招标任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

22.凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订合同的；

22.6法律、法规规定的其他情况。

23.串通投标的情形

有下列情形之一的，属于串通投标，其投标无效：

23.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

23.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

23.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

23.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

23.5属同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

23.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

23.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

23.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

23.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

23.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

23.11不同投标人的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

23.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

23.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

23.14不同投标人的投标文件相互混装。

六、开标程序

24.开标会议

24.1采购代理机构工作人员按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

24.2开标会议由采购代理机构工作人员主持，苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标报价。

24.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

24.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构联系。

25.资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格证明文件等进行审查。接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.评标委员会

采购人或采购代理机构应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27.评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28.评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断投标文件的响应性，基于投标文件本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

28.2澄清有关问题。

28.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.2.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.4接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写和小写不一致的，以大写为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评标委员会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但评标过程中又未被评标委员会发现的；

（5）出现投标人串通投标情形的；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标及合同签订

29.标后审查

29.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

29.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，由监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查或重新招标。

30.确定中标人

30.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

30.2在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人或重新招标。

30.3采购人不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

30.4中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同、提供虚假材料谋取中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

31.中标通知书

31.1中标结果在指定信息媒体上发布公告，公告期限为1个工作日。

31.2在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.3中标人应及时领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

32.签订合同

32.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起15日内签订书面合同。中标通知书、招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

32.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

33.履约保证金（如适用）

详见投标人须知前附表。

33.1履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

33.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

33.3履约保证金退还的条件，按以下方式实行：

投标人在节能改造完成，验收合格并进入托管期后，采购人无息返还履约保证金。

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

33.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

33.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

八、验收及付款

34.验收及付款

34.1采购人或采购代理机构应当组成验收小组，验收人员应当按照约定的验收标准，对投标人的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告；

34.2按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。

34.3 政府采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变价格水平、合同及其他条款的前提下，采购人可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.4验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、质疑与投诉

35.质疑与投诉

35.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系人：万晗晓

联系电话：025-85507079

通讯地址：南京市中山南路414号投资大厦A层（13层）1301室

35.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取招标文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

（10）对采购文件提出质疑的，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。

35.7投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

35.8投标人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投标人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

十、政府采购政策落实

36.线上融资

中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。中小微企业投标人可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标/成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

37.中小企业、监狱和戒毒企业及残疾人福利性单位

37.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

37.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

37.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以招标文件中相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以招标文件中相关内容为准。）

⑤工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.节能产品、信息安全产品、环境标志产品

38.1 如本次采购产品属于强制采购范围内的，投标人应选投强制采购范围内的产品，否则按无效标处理。不属于强制采购范围内的，如需优先采购，则按照评分标准或采购需求约定执行。（提供的产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书）

38.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

38.3 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

38.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

38.5提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

39.进口产品政策

39.1除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

39.2允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

39.3允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

40.绿色采购

40.1中标/成交投标人对涉及商品的包装应按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）执行；采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。中标/成交投标人应提高绿化利用率，倡导城市绿化低碳环保理念、因地制宜促进资源的可持续性发展。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

40.3采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

40.4采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

40.5落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

41.创新产品采购

优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标/成交投标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

44.根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），投标人中标/成交后，可以以履约保函（保险）形式代替履约保证金，可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险），详见通知内容。

45.落实政府采购领域数字人民币政策

在政府采购履约保证金、代理服务费和货款资金支付中，鼓励以数字人民币作为支付方式。

注：未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十一、保密

46.保密

46.1参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

46.2凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

46.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

46.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

46.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

第三部分  合同文本

本合同文本为公共机构能源托管规程DB 32/T 4446—2023的合同模版，如遇和实际情况有不符之处，双方签订合同时根据实际情况修改。

扬州市中医院（文昌路院区）

合同能源管理项目

合 同 文 件

甲方：

乙方：

签订日期：      年    月   日

公共机构能源托管项目参考合同

| 甲方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |
| 乙方 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐号 |  | 税号 |  |

(以下简称甲方)与        (以下简称乙方)，根据《民法典》《政府采购法》《招投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律、法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统(以下简称托管项目)按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同(以下简称项目合同)。

第一条 名词解释

1.1合同能源管理

甲方与乙方以契约形式约定节能项目的节能目标，乙方为实现节能目标向甲方提供必要的服务，甲方以节能效益、节能服务费或能源托管费支付乙方的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2能源托管

合同能源管理的一种形式。由甲方委托能够提供用能诊断、节能改造、运行管理等服务的专业化乙方，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，甲方将根据能源基准确定的费用支付给乙方作为托管费用，乙方通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润。

1.3能源基准

用作比较能源绩效的定量参考依据。

注1：能源基准反映的是特定时间段的能源利用状况。

注2：能源基准可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备(系统)的能源消耗量作为能源绩效参数。

注3：能源基准也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

1.4建筑能源审计

通过对建筑能源资源使用情况进行文件审查和现场调研、测试，对被审计建筑能源利用状况相关指标进行定量分析，对建筑能源利用效率、设备能效水平、运行经济效益和环境效果进行诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。

1.5项目边界

实施节能改造措施所影响的建筑或用能设备(系统)的运行时间、范围和地理位置界线。

1.6基准期

在建筑合同能源管理项目实施前，能够代表项目边界内用能设备和系统运行规律的时间段。

1.7能源托管费用基数

能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指甲方在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

第二条托管项目基本情况

2.1托管项目的房屋建筑设施系甲方的经营办公场所，位于          ，相关建设、运营等手续合法、有效。托管项目区域内的供暖及制冷系统各项申报、批准、验收手续齐全。如果上述手续尚不齐备，由甲方负责完善。

2.2托管项目的用能建筑情况：本项目建筑主要有        栋，       楼栋建筑面积为    ㎡。项目总建筑面积为    ㎡， 其中需要供暖和供冷的建筑面积      ㎡。大楼于    年竣工并投入使用。

2.3托管项目的能源种类范围：本项目能源托管的范围包括政府自行缴纳费用的            等能源形式，政府其他能源费用不在本次托管范围内。

2.4托管项目的能源系统设备设施：供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备。用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.5托管项目的用能时间及要求

| 供冷时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷条件 |  |  |  |  |
| 供热时间 |  |  |  |  |
| 供热条件 |  |  |  |  |
| 空调标准 |  |  |  |  |
| 卫生热水标准 |  |  |  |  |
| 蒸汽标准 |  |  |  |  |
| 日供时段 | 供冷 | 供热 | 卫生热水 | 蒸汽 |
| 照明标准 |  |  |  |  |

2.6托管项目的运维管理情况：甲方委托乙方对本项目      (用能系统) 的设备及系统进行管理 运营， 设备开关及控制由       负责，日常管理/值班人员    人次，值班周期为         。

2.7托管项目区域内的用能建筑情况(2.2) 和能源系统设备设施(2.4)、项目运维管理情况(2.6)，由双方进行逐一登记造册，形成“项目现有用能情况”作为本合同附件一。

2.8项目托管服务范围包括：                         。

第三条 能源审计和能源基准

3.1能源审计是甲方能源系统能源消耗状况的依据，能源审计费用由        承担。

3.2经过能源审计确定托管项目的能源基准：确定本项目在实施能源托管前，代表项目边界内用能设备和系统运行规律的基准期为       年   月   日至     年    月    日；能源基准如下所示：

| 托管能源类型 | 能源缴费户号 | 基准期能源用量 | 基准期能源单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电 |  | kW ·h |  |  |
| 水 |  | m³ |  |  |
| 天然气 |  | m³ |  |  |
| 蒸汽 |  | t 或 m³ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第四条 节能目标

4.1在满足同等需求或达到同等目标的前提下，托管期间的年节能量与基准期能源用量之比应达到     %  (节费率) 。

4.2如果在托管期间需要进行中期评估或托管结束时进行节能效果评估，可以委托第三方评估，或双方协商评估。节能效果评估费用由     方承担。

4.3节能目标(根据项目实际情况举例)：                         。

4.4达到节能目标的奖励：      ；达不到节能目标的惩罚：      。

第五条 托管期限

5.1本项目的建设期为       天，自     年    月    日(以开工令为准) ，至     年    月 日。托管期限为       年，自项目移交之日起至托管期限届满(即   年   月   日开始，至      年 月    日为止) 。

5.2托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。

5.3本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

第六条 乙方的管理和服务标准

6.1托管期限内，托管区域内的供暖(冷)、用电、用水、用气等系统的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

6.2乙方在本项目设有专门的能源管理人员负责托管事宜，并建立专业的管理团队提供服务，人员 配置要求为              。管理团队成员名单、相应的资质资格证书应提交甲方备案。

6.3乙方提供的服务范围和项目包括：用电、供暖、供冷、燃气、用水系统。

(注：服务范围和内容应当具体全面。)

6.4乙方的服务标准

6.4.1供暖期间的室内温度标准        ，供冷期间的室内温度标准        ，生活热水的出水温度       。(注：按建筑功能要求室内温度不低于        。医院、学校、机关供冷供热时间不同。)

6.4.2托管期间，         设备的维护、保养由乙方负责，维护保养频次为         。现场用能设备日常巡视服务频次为      。

6.4.3托管期间，           设备的维修由乙方负责，报修方式为             。设备检修服务的 时限为接到通知后    小时内到场，     小时内处理完毕。设备抢修服务的时限为接到通知后    小时 到场，   小时内处理完毕。

6.4.4托管期间，        (用能系统)设备开关由    负责执行，设备开关及控制策略由乙方制定 后报业主方审核确认，该用能系统的日常管理/值班人员    人次。

6.5乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务，“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同的附件二。

第七条 双方责任

7.1甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。相关的能源管理使用制度应当由双方签字确认。

7.2甲、乙双方应当建立能源托管日常工作协调机制，定期组织双方现场管理人员召开工作例会；每年度进行一次综合分析评估，协商解决因客观情况变化而产生的利益分配等问题。

7.3甲方义务

(1)甲方应协助乙方办理甲方蒸汽费和电费、水费分割手续，实际每月产生的蒸汽费、电费、水费由乙方承担并直接支付给供热公司、电力公司、水务集团，发票抬头为乙方。为了便于管理及核算项目节能量，能源过户时双方应确定各计量仪表的过户数量、覆盖范围、计量底数及仪表编码等。

(2)甲方应当与乙方共同协商做好原设备操作人员工作安排，由甲乙双方共同管理相关人员。

(3)甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

(4)甲方应当切实履行节能管理主体责任，加强对用能场所的管控，强化日常考核和监督检查，形成合理用能、节约用能的良好场景。

(5)有新增/减设备或用能区域变更的需提前向乙方提供增/减设备或变更情况的书面记录。

(6)甲方应当将与托管项目有关的其内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

(7)甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策，甲乙双方可以约定分成比例，以奖补资金继续推进实施节能技改项目。

(8)甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要的场所、通讯、水电以及合理调整办公、设备试运行等便利。

(9)甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守；应配合乙方落实合同约定的用能系统设备开关策略及能源供应标准。

7.4乙方义务

(1)乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度，并组织甲方有关用能岗位的人员学习落实，同时定期对能源使用情况进行检查和监督，制止能源浪费行为。

(2)乙方投资的设备、工程等在合同期内的维保及质量问题由乙方负责，并应定期向甲方提供设备维护、更新情况记录。

(3)乙方应在完成所投资设备的安装和调试后，对甲方指派的操作人员定期进行专业培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

(4)乙方若发现有私自拆、改、破坏能源系统的行为应及时上报甲方，并马上采取措施制止，若严重威胁到能源系统的可暂停服务。

(5)因乙方未缴纳能源费用或乙方实施改造原因，导致甲方断水、断电、断天然气事故或造成其他损失的，责任由乙方承担，但不可抗力或甲方有违约行为的除外。

(6)乙方应负责本方人员的安全管理，在合同履行期内，因乙方原因出现的安全(工伤)事故由乙方负责承担。

(7)乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须要甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

(8)乙方应当协助、配合第三方机构或者甲方开展节能量测量和验证。

7.5其他需要互相配合的事项：                      。

7.6甲方的项目负责人为：        ；乙方的项目负责人为：         。 任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

项目负责人可以就本合同的履行过程中的事项签署相关洽商文件，该洽商文件对双方具有约束力，其他相关人员无权签署此类洽商文件。

第八条 项目移交事项

8.1乙方在接管项目之前，甲、乙双方应当完成附件一的全部工作。在移交之前由甲方主导，乙方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由甲方承担。用能系统移交时甲方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.2移交过程中，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水、燃气系统及消防系统申报、批准验收等手续；供暖及供冷系统相关资料等。

8.3移交相关的文件资料包括设备、设施的购买、维修、使用文件、能源管理的规章制度、行政许可证照及其他全部有关文件。

8.4其他移交事项：        。

8.5针对移交的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署移交清单。

8.6本合同约定的托管期限届满，乙方应将其投资形成的有形和无形资产以人民币壹元价值向甲方移交，同时需移交投资、验收、运行等相关的全部文件资料。

移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

8.7本合同第五条第5.1款约定的托管期限开始日的30日之前，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

第九条 托管费用的标准及支付

9.1年度能源托管费用包括能源费用和能源系统的日常运营、维修维护管理费、消耗性材料费等。

| 能源费用基数(元/年) |  |  | 运维费用基数(元/年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托管能源类型 | 电 |  | 托管运维费用类型 | 中央空调系统运行及维修维护 |  |
|  | 水 |  |  | 锅炉房系统设备运行及维修维护 |  |
|  | 天然气 |  |  | 其他机电设备运行及维修维护 |  |
|  | 蒸汽 |  |  | 配电房运行及维修维护 |  |
|  | … |  |  | … |  |
| 合计 |  |  | 合计 |  |  |

9.2托管费用总额为    元，支付年限为   年，支付标准为每年支付   次，每次      元，支付时间为        。

向供电、供热、燃气、供水等机构交纳的能源费、水费等，根据项目当地的实际情况，以乙方的名义交纳，从托管费用中由乙方代为支付。如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。乙方开具相应金额的能源费用发票给甲方，每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给甲方。

9.3合同约定的节能改造范围以外的供能设备(包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备)的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入甲方的固定资产投资计划，由甲方另行承担。合同约定的节能改造范围以内、乙方投资的供能设备，日常维修保养费用由乙方承担。

9.4上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

第十条 托管费用的调整和调节

10.1托管期间，若发生用能设备的增减、用能人数增减、用能区域变化、能源价格调整、用能行为改变、极端气候以及其他致使用能边界发生变化的情况，双方需对能源托管费用基数进行调整，调整约定如下：

(1) 调整方式：甲乙双方协商确定，或聘请第三方机构进行核定，第三方核定费用由     支付。

(2)调整周期：双方应依据协商确定或第三方机构核定的调整量签订补充协议，在每个托管年度结算期满后的     天内一次性结清。

10.2甲方的用能设备和其他用能项的增加或减少，应当通知乙方。甲、乙双方应当对增加或减少的设备和其他用能项予以书面确认。其他用能项包括但不限于用能建筑面积、用能时间、用能人员等。因用能设备和其他用能项的增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为        。

10.3项目托管期间，因建筑改扩建增加的临时用能能耗需单独计量；新增用能区域的能耗需单独计量；如用能区域建筑功能发生改变，则该功能区能耗需单独计量。因用能区域变化导致的用能增减，应当调整基准能耗，并相应地据实增减能源托管费用基数。本项目调整方式为                   。

10.4项目托管期间，如因极端天气导致空调用能时间明显延长且设定温度超出供能条件，合同双方可协商能源费用调整方式；非极端天气条件下，如因上班时间调整、持续加班、特殊情况用能等业主方原因导致用能时间增加，则业主方应及时告知乙方，双方可协商托管费用调整方式。本项目调整方式为        。

10.5托管期间的能源单价调整，甲方支付给乙方的托管费用亦应按比例调整。具体调整结算方式可由甲方与乙方双方协商确定。本项目调整方式为          。

10.6基于甲方提供的数据错误导致基准能耗核定错误，可以据实修正基准期能耗和能源托管费用基数，相应的责任应当由甲方承担，费用补偿及调整方式为           。

第十一条 节能改造

11.1托管项目范围内，如需进行节能改造，乙方应当制定专项或者综合节能改造方案。甲、乙双方应当就改造的范围、拟使用的节能技术、产品，投资数额、投资形成的资产所有权、施工时间等问题进行协商，乙方在前述基础上就节能改造事项制定专项方案，并经甲方签字、盖章确认方可实施。

11.2节能改造所需投资和收益由甲乙双方本着经济合理性的原则协商确定。

“节能改造方案”详见本合同附件三。

第十二条 安全生产和环境保护

12.1乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理使用的法律、法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责。

12.2乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

12.3甲方先期建设的能源供应和使用系统，由于系统缺陷或施工质量导致的安全事故和经济损失由甲方负责。

12.4针对安全生产和环境保护，甲、乙双方应当制定专项规范，划分相关的责任。“安全生产和环境保护规范”详见本合同附件四。

第十三条 禁止商业贿赂

甲、乙双方应当遵守廉洁从政、廉洁经商的有关规定，禁止一方向另一方提供实物、现金、有价证券、超标准宴请、高消费娱乐活动等违反“廉洁协议书”约定的行为。

“廉洁协议书”详见本合同附件五。

第十四条 保密义务

14.1甲、乙双方及其项目参加人员应对在合同履行过程中了解到的涉及到对方技术信息、经验信息、商业秘密以及其他尚未公开的有关信息、资料负有保密义务，并采取相应的保密措施。双方应承担的保密义务包括但不限于：

14.1.1未经对方书面同意，不得将上述信息、资料披露给任何第三人；

14.1.2不得将上述信息、资料用于本合同以外的其他目的；

14.1.3在本合同终止或解除后应按对方要求，及时将上述信息、资料返还对方或按对方要求作适当处理。

14.2本合同项下的保密义务至相关商业秘密信息、资料正式向社会公开之日或一方书面解除另一方本合同项下保密义务之日起终止。

14.3本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

第十五条 合同变更、中止、解除

15.1出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

15.2本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

15.3甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

15.4双方协商一致可以解除本合同。

15.5一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除合同，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

15.6本合同经双方签字并盖章之日起90天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

第十六条 违约责任

16.1甲方违约责任

16.1.1如甲方未能按时足额支付托管费用经乙方催告后仍不支付时，按照拖延支付的金额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.1.2如甲方未遵守本合同附件及其他条款约定，导致乙方经济损失，甲方应当按照乙方的实际损失额向乙方赔偿。

16.2乙方违约责任

16.2.1如乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，向甲方支付违约金不少于           。

16.2.2如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

16.2.3乙方应始终本着服务至上、保障运行的原则，积极响应和满足甲方的特殊和应急用能需求，所产生的额外能源费用事后双方协商解决。

第十七条 不可抗力

17.1由于地震、水灾、战争、暴乱及其他不能预见并且对其发生和后果不能避免并不能克服的不可抗力事件，直接导致本合同及附件的全部或部分不能履行时，遇有不可抗力事件的一方应立即将详细情况通知另一方，并随后提供事件详情的有效证明文件。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：延期履行或终止合同。

17.2遇有不可抗力事件的一方可以中止履行，直至不可抗力事件结束，但中止最长时间不超过90天，超过90天，终止本合同的履行。

17.3遇有不可抗力事件的一方可以在通知另一方后10日内终止合同，任何一方将不对另一方继续承担义务，但甲方和乙方应当据实结算托管费用。仅仅发生不可抗力事件并不能必然减轻或影响具有付款义务的一方向另一方付款。

17.4遇有不可抗力事件的一方应采取措施，避免损失的扩大。如果因为未采取相应的措施而导致损失扩大，应向另一方承担赔偿责任。

第十八条 法律适用和争议解决

18.1本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律、法规，并应遵守行业惯例。

18.2因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后 15 日内 双方无法达成一致，任何一方均可选择     ：

(1)依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2)将争议提交        仲裁委员会，按照该会的仲裁程序和规则进行仲裁。

18.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，均由败诉方承担。

第十九条合同的生效及其他

19.1本合同适用于能源费用托管形式的合同能源管理项目，包括但不限于政府机关、政府投资的医院、学校、社团组织及其他事业单位的办公和经营场所。

19.2  本合同一式   份，甲、乙双方各执   份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授 权代表签字并加盖公章之日起生效。

19.3本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

附件共     份：

附件一：项目现有用能情况；

附件二：乙方的服务标准；

附件三：节能改造方案；

附件四：安全生产和环境保护规范；

附件五：廉洁协议书

19.4甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15日内书面通知对方。

- 采购需求

## 一、项目概况

1.采购需求：本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由中标人负责投资与实施节能技改及综合能源服务。主要包括以下内容（包含但不限于以下内容）：扬州市中医院（文昌路院区）共10栋楼（1、2、3、5、6、8、10、11、15、16号楼）共计55930.08㎡的（食堂除外），能源托管服务年限10年，拟由投标人提供服务范围内的水、电、蒸汽（不含食堂、药膳坊、超市，此部分单独计量收费）能源供应及保障服务、节能技术改造及相关设备维保服务、医院能源管理平台搭建及运维服务、综合能源服务。

2.服务地点：扬州市中医院（文昌路院区）（扬州市邗江区文昌中路577号）。

3.招标范围及要求：鉴于医院当前现状，拟委托专业综合能源服务公司，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进扬州市中医院（文昌路院区）实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。本次项目旨在通过实施包括技术、管理等专业化能源解决方案，实现综合能源费用逐渐降低、机电运行安全提升。

★4.投标人在进行节能改造过程中投入的信息化软件必须满足国家信创和等保测评要求，配合医院后期进行五级电子病历评级、四级互联互通测评、三级智慧医院建设和进一步评级，须提供相应承诺函并盖公章。

5.数据安全。投标人进行节能技改及信息智慧建设过程中涉及所有的数据必须进行存储，同时考虑数据容灾，存储的数据必须进行备份；后期按照医院要求，配合医院信息部门定期将数据进行备份处理，便于采购人数据随时调取。

## 二、相关事项说明

1.合同能源管理：投标人与采购人以合同形式约定能源托管项目的实施内容，投标人向采购人提供必要的服务，采购人以节能效益，节能服务费或能源托管费支付投标人的投入及其合理利润的节能服务机制。

2.能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由采购人委托投标人进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。采购人根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用作为托管费用。投标人通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项目所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。

3.综合能源服务公司：提供用能状况诊断、节能项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

4.能源基准：用作比较能源绩效的定量参考依据，反映了特定时间段的能源利用状况，可采用建筑能源审计所确定的基准期内、项目边界内建筑或各用能设备（系统）的能源消耗量作为能源绩效参数，也可作为能源绩效改进措施实施前后的参照来计算节能量。

5.能源托管费用基数：能源托管项目根据能源基准和项目服务范围确定的年度能源托管费用，可包括能源费用基数和运行管理及维护费用基数等。其中，能源费用基数是指采购人在基准期所花费的能源费用；运行管理及维护费用基数是指根据能源托管范围中所包含的能源系统运行、管理、维护维修范围确定的年度费用。

6.建设期：投标人完成改造（施工、设备安装、调试）并通过采购人验收的期限。

7.能源托管服务期限：指投标人向采购人提供能源托管服务，采购人向投标人支付能源托管费用的期限。

8.节能设备：指本项目下所有由投标人采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。

## 三、项目需求

### （一）项目背景

近些年来，伴随着扬州市中医院门诊住院人数的增加和设备老化严重，加之人们对医院服务水平的要求不断提升，以及现有能耗计量精度和后勤信息化建设的限制，医院的能源费用呈现逐年增长情况，难以通过简单的节能方式遏制住能源增长态势，医院能源管理难度越来越大，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实国家、省、市节能管理政策要求，推动能源管理工作，起到节能示范引领作用。本项目旨在保障用能安全的情况下，通过实施专业化节能解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托第三方专业能源服务公司对我院进行节能改造和综合能源服务，提升医院能源综合利用水平，实现医院绿色低碳发展。

### （二）项目基本情况

扬州市中医院（文昌路院区）位于扬州市邗江区文昌西路577号，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等中医医院。本次能源托管服务对象为文昌路院区全部在用建筑，总建筑面积57800㎡。主要建筑包括门诊医技病房综合楼、急诊综合楼、内科病房楼、行政楼、中医传统疗法中心、康复中心、食堂、药剂楼、教学楼、宿舍楼。急诊、病房等实行24小时不间断运行，门诊及办公区域建筑运行时间7:30-18:00，食堂运行时间6:00～19:00。2025年常驻人数1144人，开放床位数量688张，床位使用率88.4%，年门诊量572338人，急诊量28767人。

具体建筑信息见下表：

| 楼号 | 建筑名称 | 建筑面积（m2） | 主要功能 | 建筑年代 | 用能种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 门急诊医技病房综合楼 | 38754.08 | 卫生医疗 | 2011年 | 水、电、蒸汽 |
| 2号楼 | 急诊综合楼 | 4171 | 卫生医疗 | 1986年 | 水、电 |
| 3号楼 | 内科病房楼 | 7711 | 卫生医疗 | 1992年 | 水、电 |
| 5号楼 | 行政楼 | 1352 | 卫生医疗 | 2015年 | 水、电 |
| 6号楼 | 中医传统疗法中心 | 332 | 卫生医疗 | 1996年 | 水、电 |
| 8号楼 | 康复中心 | 815 | 卫生医疗 | 2005年 | 水、电 |
| 9号楼 | 食堂 | 888 | 餐饮 | 1995年 | 水、电、蒸汽、天然气 |
| 10号楼 | 药剂楼 | 937 | 卫生医疗 | 1988年 | 水、电 |
| 11号楼 | 教学楼 | 748 | 教学 | 1997年 | 水、电 |
| 15、16号楼 | 宿舍 | 1110 | 住宿 | 1991年 | 水、电、蒸汽 |

综合能源托管服务范围包括扬州市中医院（文昌路院区）共10栋楼（1、2、3、5、6、8、10、11、15、16号楼）共计55930.08㎡（食堂除外）的用电、蒸汽及用水，其它能源不在此次托管范围内。

### （三）医院用能系统现状

医院用能系统主要包括以下子系统：暖通空调、热水系统、蒸汽系统、照明系统、办公系统、动力系统、餐饮设备、医疗系统以及其他系统等。各用能系统消耗的能源主要为电力、市政蒸汽、自来水和天然气，其中电力主要用于空调系统、照明系统、动力系统、生活热水、信息机房、消防及其它等；市政蒸汽主要用于暖通系统、生活热水、供应室消毒及食堂餐饮等；自来水主要用于住院医疗用水、暖通空调和食堂餐饮等；天然气主要用于食堂餐饮，具体设备清单详见相关能源审计文件。

| 类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 暖通空调 | 主要为冷水机组、风冷热泵、循环水泵、多联式空调机组、分体空调、市政蒸汽、换热器等 |
| 热水系统 | 市政蒸汽、换热器等 |
| 蒸汽系统 | 市政蒸汽、分汽缸等 |
| 照明系统 | LED灯、筒灯、平板灯等 |
| 动力系统 | 电梯、生活水泵、污水泵、消防水泵等 |
| 餐饮设备 | 冰箱、电烤炉、灶具等 |
| 办公设备 | 电脑、打印机等 |
| 医疗系统 | CT、超声诊断仪、呼吸机、消毒机、无影灯等 |
| 其他 | 信息机房、小型用能设备等 |

3.1 暖通空调系统

冷源：1号楼门急诊医技综合楼为集中冷源，冷源由3台开利螺杆式冷水机组（单台制冷量1218kW，总制冷量3654kW，出厂日期2011年）供冷；另有风冷螺杆热泵机组为手术室备用系统，部分区域采用多联机及分体机等供冷。其余楼栋均采用多联机及分体机供冷。

热源：1号楼门急诊医技综合楼为集中热源，以市政蒸汽为源，经管壳式换热器采暖，换热量为2616kW，热源侧为0.6MPa过热蒸汽，供回水温度60/50℃。其余楼栋均采用多联机及分体机供热。

输配与末端：1号楼主要输配水泵（冷冻泵、冷却泵、热水循环泵）共13台，均配置变频器（控制失效）；冷却塔3组；末端主要为空调柜、风机盘管+独立新风系统。

暖通空调设备表如下：

表1 中央空调系统主要设备表

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷螺杆机 | 制冷量1218kW，输入功率234kW，COP=5.205，出厂日期2011年6月 | 3 | 开利 | 两用一备 |
| 冷冻水泵 | 230m3/h，H=33米，N=33.5kW | 4 | 西门子 | 变频（控制失效） |
| 冷却水泵 | 294m3/h，H=27米，N=33.5kW | 4 | 西门子 | 变频（控制失效） |
| 冷却塔 | 1050m3/h,2×5.5kW | 3组 | 海水 | 定频 |
| 采暖泵 | 130m3/h，H=26米，N=15kW | 2 | 西门子 | 变频（控制失效） |
| 换热模块 | 换热量2616kW，供回水温度60/50℃ | 1 | 江阴双球 | / |
| 定压补水泵 | N=3kW | 2 | / | 定频 |
| 风冷螺杆热泵 | 制冷量373.4kW，输入功率125.8kW， 出厂日期2011年7月 | 2 | 宁波惠康 | 一用一备 |
| 手术室循环水泵 | 70m3/h，H=29.2m，N=11kW | 3 | 西门子 | 一用两备 |

表2.多联机空调设备表

| 序号 | 设备名称 | 制冷功率 (kW) | 制热功率 (kW) | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多联式机组 | 10.5 | 10.2 | 1 | 门诊1号楼楼顶东侧 |
| 2 | 多联式机组 | 7.75 | 7.69 | 1 | 1号楼楼顶平台东侧 |
| 3 | 多联式机组 | 7.75 | 7.69 | 2 | 门诊1号楼顶平台西侧 |
| 4 | 多联式机组 | 12.09 | 12.12 | 1 | 1号楼设备层北侧 |
| 5 | 多联式机组 | 3.65 | 3.15 | 1 | 1号楼设备层北侧 |
| 6 | 多联式机组 | 6.9 | 7.5 | 1 | 1号楼5楼西侧 |
| 7 | 多联式机组 | 8.55 | 8.46 | 1 | 1号楼5楼西侧 |
| 8 | 多联式机组 | 20.8 | 19.8 | 1 | 1号楼4楼西侧平台 |
| 9 | 多联式机组 | 6.3 | 6 | 1 | 1号楼4楼西侧平台 |
| 10 | 多联式机组 | 7.2 | 5.95 | 1 | 1号楼4楼西侧平台 |
| 11 | 多联式机组 | 15.76 | 15.42 | 1 | 1号楼东北角 |
| 12 | 多联式机组 | 18.48 | 17.58 | 1 | 1号楼东北角 |
| 13 | 多联式机组 | 36 | 31.5 | 1 | 2号楼急诊2楼平台 |
| 14 | 多联式机组 | 15.9 | 14.9 | 2 | 2号楼急诊2楼平台 |
| 15 | 多联式机组 | 9.3 | 9.5 | 1 | 2号楼急诊2楼平台 |
| 16 | 多联式机组 | 10.5 | 10.2 | 1 | 2号楼急诊3楼平台 |
| 17 | 多联式机组 | 14.3 | 13.8 | 2 | 2号楼急诊3楼平台 |
| 18 | 多联式机组 | 25.9 | 24.5 | 1 | 5号楼行政楼楼顶 |
| 19 | 多联式机组 | 8.75 | 8.84 | 1 | 5号楼行政楼楼顶 |
| 20 | 多联式机组 | 18.79 | 17.86 | 2 | 5号楼行政楼楼顶 |
| 21 | 多联式机组 | 19.9 | 19.1 | 1 | 3号楼7楼西侧平台 |
| 22 | 多联式机组 | 19.9 | 19.1 | 1 | 1号楼地下车库 |
| 23 | 多联式机组 | 14 | 12.47 | 1 | 1号楼地下室电瓶车车库 |
| 24 | 多联式机组 | 3.8 | 4.05 | 1 | 2号楼急诊2楼平台西侧 |
| 25 | 多联式机组 | 4.95 | 4.9 | 1 | 2号楼急诊2楼平台西侧 |
| 26 | 多联式机组 | 3.15 | 3.5 | 1 | 3号楼二楼东墙 |
| 27 | 多联式机组 | 12.91 | 12.5 | 1 | 11号楼教学楼东南角 |

表3.分体空调设备表

| 1 | 分体式空调 | 1.08 | 2.18 | 2 | 1号楼-1F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 分体式空调 | 2.338 | 4.932 | 1 | 1号楼1F |
| 3 | 分体式空调 | 1.08 | 2.18 | 1 | 1号楼1F |
| 4 | 分体式空调 | 1.005 | 0.98 | 1 | 1号楼2F |
| 5 | 分体式空调 | 1.08 | 2.18 | 1 | 1号楼4F |
| 6 | 分体式空调 | 2.338 | 4.932 | 1 | 1号楼4F |
| 7 | 分体式空调 | 0.795 | 1.235 | 2 | 1号楼5F |
| 8 | 分体式空调 | 4.75 | 4.65 | 1 | 1号楼配电房 |
| 9 | 分体式空调 | 0.75 | 1.2 | 1 | 1号楼维修间 |
| 10 | 分体式空调 | 3.896 | 7.46 | 8 | 2号楼1F |
| 11 | 分体式空调 | 1.57 | 2.87 | 34 | 2号楼2、4F |
| 12 | 分体式空调 | 0.76 | 1.2 | 18 | 2号楼3F |
| 13 | 分体式空调 | 1.08 | 2.18 | 159 | 3号楼1-6F |
| 14 | 分体式空调 | 0.98 | 2.35 | 5 | 3号楼7F血透室 |
| 15 | 分体式空调 | 0.978 | 1.78 | 5 | 3号楼7F血透室 |
| 16 | 分体式空调 | 3.896 | 7.46 | 2 | 3号楼7F血透室 |
| 17 | 分体式空调 | 1.147 | 2.147 | 1 | 3号楼电梯机房 |
| 18 | 分体式空调 | 4.75 | 8.2 | 1 | 3号楼屋面 |
| 19 | 分体式空调 | 1.78 | 1.78 | 1 | 3号楼灾备机房 |
| 20 | 分体式空调 | 1.81 | 1.81 | 1 | 3号楼灾备机房 |
| 21 | 分体式空调 | 1.115 | 2.15 | 6 | 6号楼 |
| 22 | 分体式空调 | 0.81 | 1.25 | 4 | 8号楼 |
| 23 | 分体式空调 | 2.337 | 2.35 | 2 | 8号楼 |
| 24 | 分体式空调 | 0.75 | 1.2 | 8 | 8号楼 |
| 25 | 分体式空调 | 1.115 | 1.1 | 6 | 8号楼 |
| 26 | 分体式空调 | 3.896 | 3.96 | 1 | 8号楼 |
| 27 | 分体式空调 | 2.35 | 2.35 | 1 | 8号楼 |
| 28 | 分体式空调 | 1.08 | 2.18 | 13 | 10号楼 |
| 29 | 分体式空调 | 1.005 | 2.05 | 18 | 11号楼教学楼 |
| 30 | 分体式空调 | 0.845 | 1.24 | 1 | 门卫 |
| 31 | 分体式空调 | 0.75 | 2.37 | 6 | 门卫处、岗亭、被服站 |
| 32 | 分体式空调 | 0.92 | 1.19 | 3 | 中医药剂仓库西侧 |
| 33 | 分体式空调 | 0.795 | 1.235 | 3 | 宿舍 |
| 34 | 分体式空调 | 2.1 | 2.1 | 33 | 宿舍 |

3.2热水系统

医院生活热水是通过生活热水机房的容积式换热器将市政蒸汽制取生活热水，供应医院各楼层科室、病房、宿舍等使用。生活热水机房分别位于1号楼门急诊医技综合楼，3号楼内科楼。

其中1号楼热水系统于地下室生活热水机房配置2组容积式换热器（一组1台、一组2台），于2012年投入使用，分别供应手术室和6-11F病区使用，同时在地下室消防水泵房设置开式热水箱回收蒸汽冷凝水供应供应室和15、16号楼宿舍生活热水。3号楼热水系统于1层生活热水机房配置1台容积式换热器，于2009年投入使用，供应3号楼病区使用。

3.3蒸汽系统

本项目市政蒸汽供应空调采暖、生活热水、消毒供应中心、9号楼食堂以及净化空调等区域。

3.4照明系统

大部分已改造为LED，但仍存在部分区域使用节能灯的情况，有进一步节能提升空间；地下车库部分灯具为常亮情况，可更改为LED雷达灯。

照明灯具设备表

| 序号 | 名称 | 功率（W） | 数量（个/支/套/㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3寸筒灯 | 5 | 189 |
| 2 | 6寸筒灯 | 12 | 1127 |
| 3 | 8寸筒灯 | 18 | 93 |
| 4 | LED平板灯（200*1200） | 32 | 1 |
| 5 | LED平板灯（300*1200） | 48 | 92 |
| 6 | LED平板灯（300*2000） | 62 | 147 |
| 7 | LED平板灯（300*300） | 18 | 352 |
| 8 | LED平板灯（300*600） | 24 | 217 |
| 9 | LED平板灯（600*600） | 36 | 1372 |
| 10 | LED造型灯 | 28 | 8 |
| 11 | T5灯管（1200） | 28 | 2 |
| 12 | T5格栅灯 | 48 | 15 |
| 13 | T8灯管（1200） | 36 | 797 |
| 14 | T8灯管（600） | 18 | 18 |
| 15 | 灯带 | 18 | 496 |
| 16 | 方形造型灯 | 148 | 23 |
| 17 | 方形造型灯 | 96 | 1 |
| 18 | 防爆T8 | 18 | 1 |
| 19 | 节能灯 | 13 | 238 |
| 20 | 螺旋节能灯 | 13 | 52 |
| 21 | 双U型节能灯 | 13 | 48 |
| 22 | 吸顶灯 | 10 | 41 |
| 22 | 造型灯 | 72 | 6 |
| 23 | 展示柜造型灯 | 18 | 51 |

3.5 其他系统

供配电系统：医院配电房在1号楼B1F，配置2路10KV进线，互为备用，配置2台1250kVA变压器。

给排水系统：以市政自来水为水源，采用无负压变频供水系统。

动力及电梯系统：全院共有电梯15台，其中扶梯6台，垂直升降梯9台。

### （四）能源资源消耗基准数据（节选自能源审计报告）

本项目能源审计报告有详细的历史能耗分析，基准核算期：电力及蒸汽： 2025年1月1日至2025年12月31日（一个完整自然年）。

自来水由于2025年10月发生过水管漏水，选取2024年10月-2025年9月数据作为基准。

扬州市中医院（文昌路院区）2025年能源资源消耗电力总用量6350505kWh，自来水总用量168070m3，蒸汽用量5151t；扣除食堂、药膳坊、超市消耗量后，核定后能耗基准值为电力6205813kWh，自来水151221m3，蒸汽4881.7t。

| 能源资源种类 | 电力 | 蒸汽 | 自来水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kWh) | (t) | (m³) |
| 扬州市中医院能源资源消耗量 | 6,205,813 | 4,881.70 | 151,221 |
| 基准核定期各类能源费用 （万元/年） | 445.05 | 117.8 | 51.87 |
| 基准核定期能源资源费用总计（万元/年） | 614.72 (电力、蒸汽、自来水三项费用合计) |  |  |
| 基准核定期最新能源单价（元） | 0.717122237 | 240.98674 | 3.43 |
| 基准核定期最新能源单价取值标准 | 电力、蒸汽：2025年1月-12月综合单价 自来水：2024年10月-2025年9月综合单价 |  |  |

重要提示：

- 1．能源价格与基准价不一致的，以扬州市中医院合同能源管理项目第三方能源资源消耗基准值核定报告第三章建筑能耗分析中相关要求为准。

- 2．扬州市中医院食堂2025年消耗电力128,200 kWh，电费91,718.12元；消耗蒸汽269.3吨，汽费63,276.66元；2024年10月至2025年9月消耗自来水6,322 m³，水费21,684.4元。本项目基准值已扣除食堂能源资源消耗量及费用。

- 3．药膳坊于2025年5月入驻扬州市中医院，2025年6月起使用电力。药膳坊2025年6月至12月电力消耗量6,916 kWh，电费4,944.099元。本项目基准值已扣除药膳坊能源资源消耗量及费用。

- 4．基准值已扣除扬州市中医院1号楼1楼玉美超市能源资源消耗量及费用。由于2020-2025年未对超市计量进行逐月抄表，本项目基准值按照2018年4月至2019年3月的抄表数据扣除超市电力、自来水消耗量。2018年4月至2019年3月超市消耗电力9,576 kWh，电力单价以2025年1-12月综合单价0.72元/kWh计，则基准费用扣除电费6,894.72元；同期消耗自来水27 m³，水单价以2024年10月至2025年9月综合单价3.43元/m³计，则基准费用扣水费92.61元。建议后期对超市水电计量进行逐月抄表。

- 5．扬州市中医院拟对污水处理站进行扩容改造，可能导致后续用能变化，建议安装分项计量并逐月抄表。

### （五）服务的范围与要求

5.1 服务范围

本项目综合能源托管服务范围：扬州市中医院（文昌路院区）共10栋楼（1、2、3、5、6、8、10、11、15、16号楼）共计55930.08㎡的（食堂除外），能源托管服务年限10年，拟由投标人提供服务范围内的水、电、蒸汽（不含食堂、药膳坊、超市，单独计量收费）能源供应及保障服务、节能技术改造及相关设备维保服务、医院能源管理平台搭建及运维服务、综合能源服务。

5.2 节能改造项目表

| 重点任务 | 序号 | 项目 | 区域 | 点位 | 技术改造及服务内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能技术改造 | 1 | 高效冷站系统建设 | 1号楼 | B1F中央空调机房 | ①更换至少2台高效磁悬浮离心冷水机组，单台主机制冷容量≥1055kW（300RT），及相关泵组、管路改造； ②建设高效中央空调群控系统，降低中央空调系统的耗能，并进行集中监控； ③机房5S美化； | 必选项 |
|  | 2 | 采暖系统改造 | 1号楼 | B1F中央空调机房 | ①更换现有老旧管壳式换热器为组合式板式换热器（换热器带自动控制系统和气候补偿装置），制热容量≥2600kW，及相关泵组、管路改造，并进行集中监控； ②采暖蒸汽需进行冷凝水回收。 | 必选项 |
|  | 3 | 生活热水系统改造 | 1号楼、3号楼 | 生活热水机房 | ①更换现有老容积式换热器为组合式板式换热器（换热器带自动控制系统），热水供应量满足现有供应要求，1号楼手术室制热容量≥400kW、储热水罐≥3m³，1号楼病区制热容量≥700kW、储热水罐≥6m³，3号楼病区制热容量≥700kW、储热水罐≥6m³及相关泵组、管路改造，并进行集中监控； ②1号楼生活热水系统需进行冷凝水回收。 | 必选项 |
|  | 4 | 照明系统改造 | 文昌路院区 |  | ①全院不节能灯具更换为节能LED灯，部分光照不够地方增加LED灯，不少于100处； | 必选项 |
|  | 5 | 节水改造 | 文昌路院区 |  | ①在常规用水点位设置节水起泡器，不少于260个点位； | 必选项 |
|  | 6 | 末端空调控制系统建设 | 文昌路院区 |  | ①门诊区域风机盘管建设智能面板控制系统，进行远程集中管控，不少于300处； ②非病房区域且集中的多联机建设集中控制系统，实现远程调控、定时开关功能，不少于20台； | 必选项 |
|  | 7 | 光储充发电系统建设 | 文昌路院区 |  | ①利用医院南边2180平停车区建设光伏车棚和康复中心816平建设屋顶光伏并并网，不少于500kWp，采用自发自用，余电上网模式，并网必需采取措施避免对医院原电网影响，康复中心屋顶光伏建设前需对结构、防水保护方案复核，论证可行后方可实施； ②设置2*60kW直流快充和4台7kW直流慢充和配套不小于125kW/250kWh储能系统减少对医院电网波动影响。 | 必选项 |
| 信息智慧平台 | 8 | 能源管理平台 | 文昌路院区 |  | ①对电、水、汽、冷、热等所有能耗资源进行全方位、分级分项、高精度实时在线监测与数据采集。电能监测需实现分楼栋、分楼层、分业态计量功能；水系统监测需实现分楼栋计量功能；蒸汽监测需实现分使用区域计量功能。 | 必选项 |
|  | 9 | 后勤运维安全 | 文昌路院区 |  | ①在院方指定位置搭建智慧后勤平台运营中心，负责相关平台的搭建，基本网络设备、服务器和显示器的建设，接入能源管理平台和建设的各控制监管系统； ②与文昌路院区现有各控制系统和检测系统点位进行对接； ③接入真州路院区建设的智慧后勤平台系统。 | 必选项 |
| 运维保障 | 10 | 综合能源服务（十年） | 文昌路院区 |  | ①投标人结算全院水费、电费、蒸汽费用； ②投标人负责10年内改造设备的维保； | 必选项 |
|  | 11 | 撤场要求 | 文昌路院区 |  | 移交前需确保投入设备正常运行且现状良好 | 必选项 |
|  | 12 | 能源审计 | 文昌路院区 |  | 投标人须承担前期能源改造方案专家咨询服务费和前期能耗基准测算审计费（合计约5.12万元，由中标人支付，从首年能源服务费扣除）、改造完成后能源审计（改造后节能效果评估及设备投入审计）费、托管期结束前能源审计费（结束前能源审计及设备完好率评估），共三次审计费。 | 必选项 |
|  | 13 | 节费率 | 文昌路院区 |  | 在托管期间内，年节费率不低于11%，须提供承诺函并加盖公章。 节费率：节费率=（能源基准值+边界调整值-实际发生的能源费用）/（能源基准值+边界调整值）。 能源基准值：在托管周期内，每个结算周期按基准能源用量与当期能源价格相乘后汇总确定。 边界调整值：按边界外能源用量乘以当期能源价格按每个结算周期汇总确定。 实际发生的能源费用：在托管周期内，结算周期内的实际用量（不含边界外用量）与当期能源价格相乘后汇总确定。 | 必选项 |
|  | 14 | 其它技改项目 | 文昌路院区 |  | （投标人可根据自身方案自行添加服务内容） | 可选项 |

★节能改造项目表需在投标文件中提供是否响应的承诺。必选项为必须承诺响应，否则为无效投标。

5.3 主要设备及材料要求

| 序号 | 设备及元器件名称 | 主要设备及材料档次要求 | ★备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组 | 参考美的、海尔、格力等同档次品牌 | 1、投标人提供的主要材料和设备的技术性能不得低于招标文件相关要求。中标人使用的设备设施材料在进场前须与采购人进行确认。未经采购人确认造成的损失由中标人负责。 2、在服务期内，中标人改造的所有设备，在本项目服务期满后，均归采购人所有。 3、中标人在服务期内，应及时更换备品备件。 |
| 2 | 板换 | 参考艾克森、双良、巨元等同档次品牌 |  |
| 3 | PLC 控制器 | 参考ABB、施耐德、西门子等同档次品牌 |  |
| 4 | 变频器 | 参考ABB、施耐德、西门子等同档次品牌 |  |
| 5 | 开关、断路器 | 参考施耐德、正泰、德力西等同档次品牌 |  |
| 6 | 电缆 | 参考江扬、上上、远东、江南等同档次品牌 |  |
| 7 | 传感器 | 空调水相关传感器，参考霍尼韦尔、西门子、江森自控等同档次品牌； 其他温度、压力、温湿度、液位等传感器参考昆仑海岸、派晟、海林等同档次品牌 |  |
| 8 | 蒸汽流量计 | 参考横河、肯特、汇中等同档次品牌 |  |
| 9 | 电表 | 参考安科瑞、威胜、恒通等同档次品牌 |  |
| 10 | 水表 | 参考积成、迈拓、天罡等同档次品牌 |  |
| 11 | 镀锌钢管 | 参考友发、华岐、金洲等同档次品牌 |  |
| 12 | 无缝钢管 | 参考宝钢、鞍钢、华凌、南钢等同档次品牌 |  |
| 13 | 阀门等管件 | 参考上海沪工、上海冠龙、上海标一、远大、埃美柯、杰克龙等同档次品牌 |  |
| 14 | 电动调节阀 | 参考ABB、霍尼韦尔、西门子等同档次品牌 |  |
| 15 | 电动开关阀 | 参考上海冠龙、天津贝尔德、江森自控等同档次品牌 |  |
| 16 | 光伏组件 | 天合、隆基、晶科等同档次品牌 |  |
| 17 | 光伏逆变器 | 华为、阳光电源、锦浪等同档次品牌 |  |
| 18 | 光伏并网柜 | 参考德力西、施耐德、正泰等同档次品牌 |  |

5.4节能改造项目具体要求

5.4.1 高效冷站系统建设

根据医院中央空调冷源系统现状情况及节能目标需求，按高效能源站思路改造建设高效冷站，改造后冷站综合运行能效EER≥4.5，改造后，空调制冷效率大幅提升，降低系统运行费用，节约供冷用能成本。

新更换中央空调机房至少两台高效磁悬浮冷水机组，单台主机制冷容量≥1055KW（300RT），管网优化改造，负责整个冷源系统、配电、控制及相关配套设施的安装、施工、调试等（包括破墙及恢复等拆装费用），以及旧设备搬运至院方指定院内地点。

对医院新改造的中央空调设备建设中央空调节能控制系统，增加传感器、电动阀，能量计，电表，控制柜，对中央空调机房实现全方位线上监管体系，可监控系统设备智能化运行，智能控制空调主机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等之间的运行状态，确保中央空调主机、冷冻水系统、冷却水系统和冷却塔风机等全系统协调运行和综合性能优化，在不改变医院舒适度的情况下，降低空调能耗。要求运行数据实时采集和状态实时监测控制，包括电能和热能计量、能耗统计、群控系统能效计算、分析与记录，包括系统EER、主机COP、水泵输送系数、冷却塔散热系数等。负责整个群控系统及相关配套设施的安装、施工、调试等。

5.4.2 采暖系统改造

将现有采暖系统老旧管壳式换热器更换为组合式板式换热器，板式换热器带自动控制系统和气候补偿装置，制热容量不小于2600kW，需对冷凝水进行回收，并在信息智慧平台对必要的参数进行监测，负责整个采暖系统及对应配套配电、控制及相关管路等的安装、施工及调试等，以及旧设备搬运至院方指定院内地点。

5.4.3 生活热水系统改造

将现生活热水系统的老容积式换热器更换为组合式板式换热器，换热器带自动控制系统，制热供水容量需满足现有供应要求，预估1号楼手术室制热容量不小于400kW，配套一个3m³储热水罐；1号楼6-11F病房制热容量不小于700kW，配套一个6m³储热水罐；3号楼1-6F制热容量不小于700kW，配套一个6m³储热水罐。具备条件的1号楼生活热水系统需进行冷凝水回收，并在信息智慧平台对必要的参数进行监测，负责整个采暖系统及对应配套配电、控制及相关管路等的安装、施工及调试等，以及旧设备搬运至院方指定院内地点。

5.4.4照明系统改造

将全院不节能灯更换为节能LED灯，部分光照不够地方增加LED灯，不少于100处，提高照明系统能效水平，节约用电消耗。

5.4.5节水改造

对医院目前常规用水点位设置节水起泡器，不少于260个点位，提高医院节水效率。

5.4.6末端空调控制系统建设

①门诊区域风机盘管建设智能面板控制系统，进行远程集中管控，不少于300处；

②非病房区域且集中的多联机建设集中控制系统，实现远程调控、定时开关功能，不少于20台；

5.4.7 光储充系统建设

利用医院南边2180平停车区建设光伏车棚和康复中心816平建设屋顶光伏并并网，光伏安装容量不少于500kWp，康复中心屋顶光伏建设前需对结构、防水保护方案复核，论证可行后方可实施；并配套建设2*60kW直流快充和4台7kW直流慢充和配套不小于125kW/250kWh储能系统来减少对医院电网波动影响，负责整个光储充系统及对应配套配电、控制及相关配套等的对外协调（取得电力公司许可），安装、施工调试及后期维护等。同时需采取措施预防光伏并网对医院原设备的影响，因光伏并网造成相关损失由投标人负责。

5.4.8 信息智慧平台

在院方指定位置搭建后信息智慧平台运营中心，实现医院后勤管理统一监管，统一运营，投标人负责相关平台的搭建，基本网络设备、服务器和显示器的建设，接入能源管理平台和建设的各控制监管系统；对电、水、汽、冷、热等所有能耗资源进行全方位、分级分项、高精度实时在线监测与数据采集。电能监测需实现分楼栋、分楼层、分业态计量功能；水系统监测需实现分楼栋计量功能；蒸汽监测需实现分使用区域计量功能。信息智慧平台需与文昌路院区现有各控制系统和检测系统点位进行对接接入真州路院区建设的智慧后勤平台系统进行展示。投标人承诺所投平台在应用安全、数据安全方面满足工信部最新颁布的安全等级保护三级要求，所投服务器等硬件产品需满足国家信创要求。

5.5节能改造项目技术要求

5.5.1依据

| 序号 | 技术规范及标准 |
| --- | --- |
| 一 | 国家和地方建筑节能法律法规体系、政策文件 |
| 1 | 《中华人民共和国节约能源法》 |
| 2 | 《中华人民共和国可再生能源法》 |
| 3 | 《民用建筑节能条例》 |
| 4 | 《公共机构节能条例》 |
| 5 | 《建设工程质量管理条例》 |
| 6 | 《民用建筑节能管理规定》 |
| 7 | 《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发{2007}15号） |
| 8 | 《国务院关于加强节能工作的决定》 |
| 9 | 《国务院办公厅关于印发2009年节能减排工作安排的通知》（国办发{2009}48号） |
| 二 | 国家既有建筑节能制度 |
| 1 | 建筑能耗统计制度 |
| 2 | 建筑物能源审计制度 |
| 3 | 政府机关办公建筑和大型公共建筑能耗调查制度 |
| 4 | 评价与能效公示制度 |
| 5 | 建筑节能专项检查制度 |
| 6 | 《既有建筑节能改造技术推广目录》（建科研函{2010}74号） |
| 三 | 国家建筑节能有关标准、规范、规程 |
| 1 | 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 |
| 2 | 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009 |
| 3 | 《公共建筑节能改造技术规范》JGJ176-2009 |
| 4 | 《国家机关办公建筑和大型公共建筑能源审计导则》（2007） |
| 5 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 |
| 6 | 《民用建筑能耗数据采集标准》JGJ/T154-2007 |
| 7 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 |
| 8 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 9 | 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 |
| 10 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 |
| 11 | 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50273-98 |
| 12 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 |
| 13 | 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002 |
| 14 | 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 |
| 15 | 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 |
| 16 | 《供配电系统设计规范》GB50052-95 |
| 17 | 《低压配电设计规范》GB50054-95 |
| 18 | 《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90 |
| 19 | 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 |
| 20 | 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 |
| 21 | 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92 |
| 22 | 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 |
| 23 | 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 |
| 24 | 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 |
| 25 | 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 |
| 26 | 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 |
| 27 | 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 |
| 28 | 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 |
| 29 | 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T50063-2008 |
| 四 | 采购人有关文件制度 |

5.5.2 原则

(1)在满足采购人正常用能及舒适的前提下开展综合节能改造，改造范围包括但不限于：高效冷站系统建设、采暖系统改造、生活热水系统改造、照明系统改造、节水改造、末端空调控制系统建设、光储充发电系统建设、信息智慧平台。

(2)	按照安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保、维修方便的原则进行。

(3)	前期工作准备要充分、施工组织协调措施要落实。

5.6 项目管理要求

5.6.1 人员组织

中标人应为本项目配备经验丰富的技术负责人协助采购人进行运行管理，技术负责人除了应有能源系统管理、公共建筑节能改造等相关经验外，还应具备高级或中级职称。

中标人应保证项目管理人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目管理人员时，均应提早两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目管理成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

中标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应协助采购人对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

中标人应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

★5.6.2 进度管理

实施综合节能改造计划：中标人应在合同生效之日起365个日历天，完成节能改造内容（含设备调试），其中高效冷站系统建设应在合同生效之日起50日内完成并运行（含设备调试）。投标文件中提供承诺书，否则视为无效投标。

5.6.3风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，中标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。中标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

（1）投标人的改造方案需提交采购人审核通过后方可实施，改造期间不得影响医院正常运行，因采购人和不可抗力因素除外。

（2）由投标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造应在不对医院造成较大影响的情况下进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

（3）投标人应认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由投标人自理。

（4）投标人应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。投标人进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

（5）投标人投入的施工机械、材料、人员均应按采购人的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

（6）施工必要的水、电及材料堆场，由采购人协助解决。

（7）投标人拟派的施工人员，其食宿问题由投标人自行解决。

（8）改造建设投入资金由投标人全额承担。

编制安全文明施工及环境保护措施方案，实施前须征得采购人同意。未经采购人同意造成的损失由投标人承担。

5.6.4 服务质量

中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

5.6.5 文档要求

中标人应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；中标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；中标人应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，中标人需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

5.6.6 知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。中标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

5.6.7 合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经中标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

5.6.8 保密条款

（1）中标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

（2）中标人应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

（3）中标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购单位的商业秘密。

中标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，中标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

5.7 投资改造期限

（1）期限：合同生效之日起365个日历天，完成节能改造内容（含设备调试），其中高效冷站系统建设应在合同生效之日起50日内完成并运行（含设备调试）。采购人将组织专业人员进行验收，对工程量及核心技术参数符合性进行审核，对于低于要求标准的，责令整改或者将在合同费用里进行相应扣减。

（2）合同生效之日起365个日历天，完成节能改造内容（含设备调试），（因采购人原因造成的改造工期延误，双方协商顺延），节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。信息化数据安全等须符合当地政策的要求。

5.8 综合能源服务要求

投标人应提供综合能源服务，安排至少1名能源经理提供24小时响应服务，需在2小时内进行响应，服务期限为整个托管期，服务内容包括不限于协助医院缴纳相关能源费用，对招标范围内的系统建设与改造进行监管并持续输出合理的运营策略，并制定相应培训，提供能源计量并定期出具用能分析报告，协助医院对潜在节能点进行深入挖掘，能源系统做运营优化建议，协助医院梳理能源管理流程，为实现医院能源费用的降低和能源高效利用做出支撑。针对本项目投入的技改设备及智慧能源管理平台，投标人提供托管期间的维保服务，负责投资改造内容的运行维护保养，定期对前期投入的节能技改设备进行巡视，保证系统的有效使用。

5.9 能源供应及保障服务要求

投标人应负责托管期间院内所有用电设备电力供应、用水供应、蒸汽供应、空调供应。分体和多联式空调按实际需求开停。

（1） 空调集中供冷时间拟为5月15日至10月15日（特殊科室除外）

空调集中供冷开始条件：室外最高气温连续3天＞28℃或当天≥30℃时；

空调集中供冷结束条件：室外最高气温连续3天＜24℃或当天＜22℃；

供冷时，室内温度范围26±2℃，具体根据临床工作需求及病人要求供冷。手术室、ICU 、供应室等特殊要求区域，按照临床要求供冷。门诊区域、病房、办公区域按实际需求供冷。

（2）空调集中供暖时间拟为11月15日至次年3月15日（特殊科室除外）。

空调集中供暖开始条件：室外最低气温连续3天＜12℃或当天≤10℃时；

空调集中供暖结束条件：室外最低气温连续3天＞10℃或当天＞12℃；

供暖时，室内温度范围18±2℃，具体根据临床工作需求及病人要求供暖。手术室、ICU、供应室、影像科、牙科手术室、胃镜室、各类实验室、药库、机房等特殊区域设置有独立备用独立风冷螺杆或VRV空调控制由医院自行管控；门诊区域、病房、办公区域按实际需求供暖。

（3）生活热水供应时间：1号楼早上5点30分-8点30分、下午4点30分-8点30分开始供应；3号楼早上6点-8点、下午4点-9点开始供应，夏季生活热水温度范围45±5℃，冬季生活热水温度范围50±5℃。

（4）蒸汽供应时间：供应室每天6：00-19：30（具体根据使用需求调整），蒸汽压力符合医用消毒蒸汽技术标准要求，其余空调、热水、食堂24小时供应。

（5）供电供应时间：全院24小时供应，部分特殊科室采用双电源、UPS电源供应。

（6）生活水供应时间：全院24小时供应

（7）服务要求：由于托管项目医院用能的特殊性，所有用能设备系统以及医院智慧能源管理平台的主动管控权由采购人合理管控，投标人须在采购人认可的情况下对用能设备进行合理提醒并协助管控。涉及投标人技改措施或供能系统运营，采购人合理采纳投标人建议并授权投标人供能系统调控权限，协助投标人节能策略落地。

（8）项目保障：协助采购人建立健全医院智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。

### ★（六）商务合作要求

6.1合同履行期限：

（1）项目建设期：合同生效之日起365个日历天，完成节能改造内容（含设备调试），其中高效冷站系统建设应在合同生效之日起50日内完成并运行（含设备调试）。经验收合格后次月1号进入能源托管服务期。

（2）项目能源托管服务期限：本项目合同分为两部分，其中能源托管内容服务合作期限 10 年，光储充发电内容合作期限 25 年，项目从验收后的次月1号进入托管服务期，能源托管服务期共10年，至合同结束且双方履行完毕各自权利与义务之日止。

6.1.1施工期限

自合同生效之日起365个日历天，完成节能改造内容（含设备调试），其中高效冷站系统建设技改项目要求在合同生效之日起50日内完成并运行，改造时不得影响医院水电气各系统的使用和正常医疗秩序。

6.1.2重要要求

（1）降低医院整体能耗：在满足医院正常运行的前提下，中标人自行投资开展院内各能源项目综合节能改造，能源综合节费率≥11%。

（2）节能效益分享：节费率11-15%区间采购人分享不低于20%，≥15%区间采购人分享不低于40%，具体节能效益分享以投标文件为准。

（3）光储充系统内容合作期限 25 年，前10年光伏发电及充电桩收益归投标人所有，后15年充电桩由投标人整修完备后全权移交给院方，院方负责此部分运维及与收费平台续签服务协议，光伏发电优先以当期市场价销售给院方使用，上网电收益则全归投标人所有。

6.1.2 服务地点

扬州市中医院（文昌路院区）（扬州市邗江区文昌中路577号）。

6.2 验收要求与标准

严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。

6.3 能源托管服务考核标准（考核标准和内容根据医院的发展和管理要求实时调整）

1、医院组织监督小组每月进行常规检查，每季度对能源托管工作服务质量全面检查一次；

2、医院将考核分为6大项，每季度进行汇总统计。

3、采取扣分法进行能源托管服务质量评估和评分，评分结果作为对服务单位工作质量的奖惩依据。

4、考核在90分以下（不包含90分），每扣考核分1分，则扣人民币1000元；

5、对能源托管服务费实施的罚金，从当月应付的能源托管费中扣除；应得的奖励金，由医院在当月汇总考核结果时一并支付；

6、监督小组采用每月例会的方式与能源托管公司召开工作会，对管理服务好的方面给予肯定，对管理服务不到位及存在问题及时指出。

7、中标人负责向采购人提供每季度、年中、全年度的能耗运行分析报告。依据分析报告结果制定相应的管理对策或改造方案，保障医院能源供应，降低能源消耗。

8、在托管期内，中标人指派管理专员对整个系统的运行策略进行全日制管理， 每个月提供运行指导策略书，保证按照设定策略运行。

9、中标人的项目管理，经国、省、市相关部门及业主检查、考核、通知整改后仍达不到服务要求的，采购人有权进行在扣考核分的基础上再次处罚。

下列情况每次扣除1000-5000元：

（1）被国、省、市相关部门通报的。

（2）能源托管方人员内部矛盾影响公共秩序的。

《扬州市中医院能源托管服务管理考核评分标准》

| 考核项目 | 内容与标准 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1、日常工作未做详细的工作计划表 | 不合格扣5分 |
|  | 2、制定安全生产标准，施工应急预案 | 一项不符合要求扣5分 |
|  | 3、档案资料规范管理，制定服务项目内各类应急预案 | 每缺一项或不符合要求扣2分 |
|  | 4、管理服务人员统一着装，佩戴胸牌，行为规范，服务主动，热情及时 | 未按要求扣1分/人 |
|  | 5、服从医院管理，遵守医院规章制度，劳动纪律，不与职工和患者发生纠纷 | 每次扣2分 |
| 服务规范 | 1、设备运行维护按照服务规范执行 | 每次扣1分 |
|  | 2、标识完整无污渍 | 每次扣1分 |
|  | 3、落实管理节能措施到位，每月向院方汇报用能情况 | 每次扣1分 |
| 管理能力 | 1、协助指挥运营中心管理，完善工作制度、操作规程 | 每次扣1分 |
|  | 3、具备有效处理突发事件能力 | 每次扣2分 |
|  | 4、能源月度分析报告资料提交准确、及时 | 每次扣2分 |
| 维保 服务 | 1、根据设备运行情况制定维保计划 | 每次扣1分 |
|  | 2、针对维保范围开展主动巡查，记录完善，建立完善的维修档案 | 每次扣1分 |
| 监督检查 | 1、全面配合医院的各类相关检查 | 每次扣3分 |
|  | 2、上级部门检查中发现问题未整改 | 医院扣2分、市级扣3分、省级扣5分、国级扣10分 |
|  | 3、出现问题，立即整改落实。 | 医院扣2分、市级扣3分、省级扣5分、国级扣10分 |
| 供冷、供暖质量 | 供暖季、供冷季保证每天室内温度满足需求条件。 | 不满足要求每天扣3分 |
| 服务时间 | 提供365天*24小时的不间断运维服务指导 | 每次扣3分 |
| 故障响应时间 | 设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。 | 每次扣5分 |
| 满意度调查 | 1、每个季度进行满意度调查，并统计存档 | 每次扣2分 |
|  | 2、年度服务满意度达80%以上 | 低于80%，扣5分 |

6.4 付款方式及费用调整

6.4.1托管基准

本项目能源托管费用包含电费、水费、蒸汽费在内的能源费用,以及综合能源服务费用，能源托管费用以中标价为准。

投标人能源报价（电、蒸汽、水）不能超过下表各部分的最高限量计算的限价。

第一至第十个托管周期能源基准（最高限量）

| 托管周期 | 能源基准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 基准用电量 （kWh） | 基准用汽量 （t） | 基准用水量 （m³） |
| 基期能源基准 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第一个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第二个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第三个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第四个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第五个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第六个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第七个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第八个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第九个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |
| 第十个托管周期 | 6205813 | 4881.7 | 151221 |

- 电费=电用量×基准电单价（0.717122237元/ kWh）。

- 蒸汽费=蒸汽用量×基准蒸汽单价（240.98674元/t）。

- 水费=水用量×基准水单价（3.43元/m³）。

- 单独计量收费

食堂、药膳坊、超市部分由中标人安装水、电、蒸汽计量设备，定期将用能数据报给采购人单独向食堂、药膳坊、超市服务单位收费，并于文昌路院区整体能耗支出中进行扣减，扣减后费用即为当期托管范围内实际产生的能耗费用。

5) 实报实销

| 类别 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水/电/蒸汽 | 新增用能设备 | 2026年1月1日以来，新投入的大型用能设备 |
|  | 其他 | 未来改造大楼、区域，如污水站、3号楼，安装单独表计计量。 |

6.4.2付款方式

合同期内，由采购人委托中标人进行能源系统的节能改造及其设备维护，中标人定期与采购人进行能源服务费结算（采购人按照合同约定每月向中标人支付能源托管费用，托管期内产生的电费、蒸汽费、水费由中标人根据实际发生能耗费用缴付至当地供电部门、供热公司、自来水公司，结算时须提供原始支付凭证。采购人支付能源托管费用前中标人需向采购人开具税率为6%的增值税发票（若国家出台新的税收政策则调整相应税率）；定期对能耗情况进行分析，按照约定节能分享比例进行结算。（如有政策调整，按相关政策调整，由双方协商后确定相关费用及缴费形式）

光储充发电用电费用：能源托管期10年内光伏发电和充电桩费用作为中标人节能收益项，合同期第11-25年，后15年充电桩由投标人整修完备后全权移交给院方，院方负责此部分运维及与收费平台续签服务协议，光伏发电优先以当期市场价销售给院方使用，上网电收益则全归投标人所有，详见合同条款。

6.4.3费用调整机制

能源托管费用的调整规则主要包括以下几个部分，一为能源单价变化调整规则；二为用能区域变化调整规则（功能、面积）；三为用能设备变化调整规则；四为用能人数变化调整规则（床位数、就诊量、人均）；五为供能条件变化调整规则；六为其它按实托管区域调整规则；七为其它情况调整规则。

1、能源单价变化调整规则

能源价格与基准价不一致的，以扬州市中医院合同能源管理项目第三方能源资源消耗基准值核定报告第三章建筑能耗分析中相关要求为准。能源基准单价如下：

（1）电单价：0.717122237元/kWh；

（2）蒸汽单价：240.98674元/t；

（3）水单价：3.43元/m³。

2、用能区域变化调整规则

用能区域变化主要包括：1、用能区域功能变化；2、大楼新建投用或装修、拆除等退出变化。

1）用能区域功能变化调整规则

托管期内医院托管建筑用能区域发生新增/减少、重新启用/闲置、区域用途变化时，应安装智能表计进行独立计量，并根据该楼栋目前实际使用面积的能源单耗进行边界调整费用核算。假定目前实际投用面积为A，各月用电量为B1、B2、……、B12，则对应能源单耗为B1/A、B2/A、……，B12/A。如果大楼内功能区域重新使用或闲置的面积为ΔC，则该区域每月调整能源用量为对应月的能源单耗乘以ΔC。如果大楼内功能区域的用途变化，则根据能源单耗变化和调整面积计算调整用量。若已有大楼无实际用能数据，可以基于第三方机构出具审计报告为依据，以全院单位面积能耗进行计算。此部分每月结算，多退少补。

2）大楼新建投用或装修、拆除等退出变化调整规则

对于新建大楼，在新建大楼用能趋于稳定之前安装智能表计据实结算，实报实销，用能稳定后由采购人和中标供应商双方协商纳入托管范围内。对于大楼装修、拆除，在大楼拆除、装修至少1个月前安装智能表计，拆除后根据计量数值退减托管费用。

3、用能设备变化调整规则

双方与用能设备清单以2026年1月1日为基准登记节点，于2026年1月1日前登记设备为原有设备，于2026年1月1日后登记设备为新增/减设备。

托管期内如用水/用电/用汽设备发生调整（包括但不限于增减、使用时间或状态变化），采购人应于事先书面告知中标供应商，中标供应商协助采购人更新完善用能设备台账，当用电设备累计铭牌功率增减≥3kW，用汽设备累计额定蒸汽消耗量增减≥0.1m³/h，用水设备累计额定用水量增减≥1m³/h时，应在对应托管周期能源基准量基础上进行调整并核算费用。

当具备条件安装表计进行独立计量的用能设备，由中标供应商在采购人指导下加装计量表计，按照实际用量进行调整，针对大型用能设备的退出，如已加装表计，根据前一年同期抄表数据进行调减；如未加装表计，退出前采购单位需提前至少一个月告知中标供应商加装计量电表，根据计量读数进行全年的托管用能量调减计算，最终调减用能量需经双方确认(年用能量=计量表计日均用电量X投入使用天数)。

对于不具备表计安装条件独立计量的新增/减用能设备导致用能基准变化，按照设备增减的具体时间计算用电基准情况。

新增/减用电设备年调整电量=

其中：Ni—添加或减少的第i类用电设备功率（kW），i∝（1～ｎ）；

Q—添加或减少的第i类用电设备数量（台）；

H—添加或减少的第i类用电设备年运行时间（小时）。

（注释：来自JST-301-2024-公共机构能源费用托管实施规程）

4、用能人数变化调整规则

当门急诊量和医院床位变化，导致医院日均用能人数变化较基准期变化≥5%时，按照能源审计核定的人均用电、人均用水、人均用蒸汽做调整能源用量，由采购人每年1月提供上一年度的业务量数据，并对业务量数据的准确性和及时性负责。

日均用能人数=常驻人数（医院职工+第三方服务人员+规培实习人员）+年门急诊数量/365+床位数*床位使用率

5、供能条件变化调整规则

托管期内，发生供能条件（如供空调时间延长、特殊用能需求等）改变，能源费用经双方协商决定（具体可参照JST-301-2024-公共机构能源费用托管实施规程调整细则）。

6、其它情况调整规则

1）托管期内工程施工作业用能（包括但不限于新建建筑、既有业务楼栋/区域翻新、装修和改扩建等），用能调整方式如下：

（1）如工程施工作业用能独立开户，由采购人或第三方自行缴纳能源费用，则不产生合同费用调整。

（2）如工程施工作业用能未独立开户，第三方使用托管范围内能源，则由中标供应商对第三方施工用能进行挂表计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，相关能源费用由采购人于次月15号前另行支付给中标供应商，调整费用=调整用量*当月能耗实际单价。此部分每月一次性结算。

2）不可控因素（重大公共卫生事件、重大活动、外力破坏、极端气候等）造成的用能发生重大增减变化，超过该能源托管周期能源基准5%时，该能源托管周期基准量变化由双方协商调整。

3）对于非托管区域内的食堂、药膳坊、超市，由中标供应商安装计量表计，协助采购人据实结算。

6.4.4托管费用调整的确认办法

1、中标人应按上述要求及时整理数据，编写托管费用调整报告，并报医院主管部门审核；

2、医院主管部门完成审核、确认托管费用调整报告；

3、双方不再另行签订托管费用调整的补充协议；

4、如上面第2点调整规则中有重复之处，双方协商确定。

5、托管费用调整时间：托管费用每年调整一次（或双方协商的时间、周期），对发生在调整日之前的调整电费按照上述调整办法采取多退少补一次性调整，发生在调整日之后的电量按照调整后的基准电费进行结算。

6.4.5政府征收与院区搬迁等特别条款

1、因政府征收、拆迁及规划调整导致采购人托管区域（即扬州市中医院（文昌路院区））停止使用、整体搬迁，托管合同自动提前终止，双方互不承担违约责任。

2、托管期内中标人投资形成的节能设备及改造工程等资产，所有权归中标人；政府拆迁补偿中对应中标人相关资产的补偿款，包括节能设备及改造工程残值费、节能设备及改造工程拆除费、合同终止损失等全部归中标人所有，采购人应配合将此部分内容作为独立项向政府或评估机构如实申报和申领，中标人应及时采购人提供相关设备清单、采购发票、账面净值等证明材料，配合评估，若因中标人延误提供导致未获政府补偿，相关责任由中标人承担；采购人应将政府拆迁中出具的《资产评估报告》或《征收补偿协议》中明确的对应供应商的实际补偿款足额转付给供应商，不得截留，除该笔政府专项补偿款外，采购人不再向中标人进行额外贴补或买断。

3、若征收未对节能资产单独补偿，采购人应协助配合中标人向征迁人索赔。

4、在托管期内，采购人一旦获知征收、搬迁的官方意向或通知信息后必须在7日内书面通知供应商，托管费自托管区域实际停用日停止计算。双方在补偿款结清后10日内签署《合同终止协议》，费用据实结算，债权债务结清。

5、供应商不得就征收、搬迁事件向采购人主张本条款以外的任何赔偿、违约金或预期利益。

6.4.6 所有权与收益要求

(1)中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，即在采购人没有依照合同约定付清中标人的全部款项之前处分权属于中标人，如果遇到征收、拆迁或采购人破产及其他必须处分设备的情形，未征得中标人的意见，采购人不得作出任何处分设备的决定，处分所得属于中标人。采购人既有能源设备所有权均归采购人所有。

(2)合同期满后且采购人按合同付清能源托管费用后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人（光储充除外），中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的授权。

(3)本项目实施内容符合国家相关部门颁布的扶持、优惠或鼓励等政策的，由中标人协助采购人完成项目申报。所获奖项由采购人与中标人协商署名，中标人所获优惠条件和专项补贴资金，由采购人与中标人协商分享，另行约定。

### （七）综合说明及其他要求

★7.1报价要求：

7.1.1本项目最高限价为：6147.2万元/10年。

各项目明细的基准最高限价见招标书，本次招标投标总报价不高于最高限价，同时各项目明细的投标报价不高于基准最高限价的为有效投标报价，不满足上述报价要求的为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

7.1.2投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开投报或只对其中的部分内容进行投报，否则作无效投标处理。

7.1.3投标人应以人民币报价，投标总价包括完成本项目改造及能源托管服务的所有费用，包括：软硬件货物费（含安装辅材）、运输费、安装调试费、集成费、改造费、人工费、综合管理费、日常运营费、维修维护费、消耗性材料费、能源费、技术/专利授权费、移交费、保险费、培训费、服务费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.1.4投标人报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在投标总价中。

## 四、其他

- 1.项目现状分析与测算方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的项目现状分析与测算方案，包括但不限于对项目现有设施设备状况、运行维护历史数据、当前存在问题及潜在风险的分析，以及基于现状制定的成本测算、资源需求测算、效益测算等内容。

- 2.节能改造方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的节能改造方案，包括但不限于改造目标、改造范围、改造内容（如主要设施设备性能、系统优化、工艺改进等）、主要工序施工工艺、节能措施、改造过程中的质量控制及安全保障措施等内容。

- 3.信息智慧平台建设方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的信息智慧平台建设方案，包括但不限于平台建设目标、总体架构设计、软件功能设计、能源监测点位设计、数据安全措施、培训与技术支持等内容。

- 4.拟派人员的管理制度及安全管理方案

根据本项目制定的拟派人员的管理制度及安全管理方案，管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案。

- 5.应急方案

- 根据本项目需求提供对项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议。

- 6.安全文明保障方案

- 根据该项目提供符合采购人情况的安全文明保障方案，包括但不限于现场安全保障、文明保障、环境保护等内容。

第五部分  评标方法和标准

综合评分法

- 资格性审查

采购人或采购代理机构按照招标文件第一部分《招标公告》申请人的资格要求，对各投标人进行资格性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

- 符合性审查

评标委员会按照下列指标对各投标人进行符合性审查，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 符合性要求 | 符合性审查因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 | 开标一览表及报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价 |
| 商务要求 | 投标声明及承诺函 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 内容符合招标文件要求，并且按照要求签章/签字 |
|  | 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
|  | 联合体投标 | 本项目接受联合体投标，允许最多2家单位组成联合体参加投标 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 商务要求响应 | 填写符合招标文件要求，并且不存在负偏离 |
| 技术要求 | 技术要求响应 | 填写符合招标文件要求 |
|  | 对实质性条款的响应性 | 符合招标文件要求，并且不存在重大偏离 |

- 详细评审

1.本项目采用综合评分法，评标委员会严格按招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按需求响应优劣顺序排列。

2.说明：所有以复印件/扫描件加盖公章作为依据的，原件标后备查。如为联合体投标，以下评分内容中所有的证明材料联合体双方任一方提供的证明资料均可作为评分依据。

## 综合评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×10。 |
| 2 | 需求响应 | 23分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求三、项目需求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；其余参数为一般参数，每负偏离一项扣0.25分，扣完为止。 注：项目需求中一段内容（以首行缩进2个字符为准，标题不计）或一个表格内的完整内容为一项，★参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 企业实力 | 9分 | ①投标人拥有“合同能源管理服务认证证书”，AAAAA级得3分，AAAA得2分，AAA级得1分，其他不得分。 ②投标人拥有“节能技术服务认证证书”，AAAAA级得3分，AAAA得2分，AAA得1分，其他不得分。 ③投标人拥有“综合能源服务认证证书”，AAAAA级得3分，AAAA得2分，AAA级得1分，其他不得分。 注：颁发机构为具有认定资质的专业认定机构，可在监督管理委员会网站查询到：www.cnca.gov.cn。提供证书复印件加盖公章。 |
| 4 | 项目团队 | 6分 | 1）投标人拟派项目负责人具有高级工程师职称的得2分；具有工程师职称的得1分；不提供不得分。注：须提供有效证书及近半年任意一个月缴纳社保的证明扫描件，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  |  | 2）投标人拟派项目负责人2023年1月1日以来（以证明材料落款时间为准）具有类似项目服务经验的得1分，未提供或提供不全不得分。（须提供合同或其他证明材料及供应商近半年任意一个月为其缴纳社保的证明扫描件） |
|  |  |  | 3）投标人拟派的其他团队成员（除项目负责人外）持有包括电工作业、制冷与空调作业、高处作业等作业范围的特种作业操作证的，每提供一类得1分，满分3分。注:须提供有效证书及近半年内任意一个月缴纳社保的证明扫描件，未提供或提供不全不得分。 |
| 5 | 项目现状分析与测算方案 | 7分 | 根据投标人针对本项目提供的项目现状分析及相关测算方案进行评分，包括但不限于对项目现有设施设备状况、运行维护历史数据、当前存在问题及潜在风险的分析，以及基于现状制定的成本测算、资源需求测算、效益测算等内容。分析全面深入、数据准确详实、问题定位精准，测算依据充分可靠、方法科学合理、过程清晰透明、结果客观准确，方案前瞻性和可操作性强，优于采购需求的得7分；现状分析比较全面、数据基本准确、问题定位较准，测算依据较充分、方法较合理、过程较清晰、结果基本客观，满足采购需求的得4分；现状分析不够全面、数据略有欠缺、问题定位不够精准，测算依据和方法有一定合理性、过程和结果基本可行，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 6 | 节能改造方案 | 7分 | 根据投标人针对本项目提供的节能改造方案进行评分，包括但不限于改造目标、改造范围、改造内容（如主要设施设备性能、系统优化、工艺改进等）、主要工序施工工艺、节能措施、改造过程中的质量控制及安全保障措施等内容。方案改造目标明确且与需求高度契合，范围清晰全面，内容针对性强且技术先进，施工工艺成熟高效，节能措施多元有效并符合标准，质量控制和安全保障体系完善到位，优于采购需求的得7分；改造目标明确、与需求契合，范围清晰、覆盖较全面，内容有针对性、技术可行，施工工艺规范、流程合理，节能措施有效、符合标准，质量控制和安全保障措施完善，满足采购需求的得4分；改造目标基本明确、与需求基本契合，范围界定基本清晰、覆盖存在一定局限性，内容有一定针对性、技术路线基本可行，施工工艺基本规范，节能措施有一定效果，质量控制和安全保障措施基本具备，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 7 | 信息智慧平台建设方案 | 7分 | 根据投标人针对本项目提供的信息智慧平台建设方案进行评分，包括但不限于平台建设目标、总体架构设计、软件功能设计、能源监测点位设计、数据安全措施、培训与技术支持等内容。 方案建设目标与需求高度匹配且具有前瞻性，总体架构设计科学合理、技术路线先进成熟，软件功能模块完整、满足智慧化管理需求，监测点位布设全面精准、数据采集实时可靠，数据安全措施严密、符合国家相关标准，培训与技术支持体系完善，优于采购需求的得7分；建设目标明确、与需求匹配，架构设计合理、技术路线可行，功能模块基本完整、满足核心需求，监测点位布设合理、数据采集稳定，数据安全措施到位，培训与技术支持机制健全，满足采购需求的得4分；建设目标基本明确、与需求基本匹配，架构设计基本合理、技术路线存在一定局限性，功能模块覆盖不全但核心功能具备，监测点位布设存在不足，数据安全措施基本具备，培训与技术支持机制基本建立，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 8 | 拟派人员的管理制度及安全管理方案 | 7分 | 根据投标人针对本项目制定的拟派人员的管理制度及安全管理方案，管理制度、人员培训、人员资质、人员安排、人员服务能力、人员安全管理的方案（包含但不限于）。根据其方案的内容非常完善具体，人员安排非常合理，分工非常明确，人员管理措施非常有效，人员资质非常强且服务经验非常丰富，人员培训定期有效，人员安全保障能力非常好，优于采购需求的得7分；方案的内容完善具体，人员安排合理，分工明确，人员管理措施有效，人员资质强且服务经验丰富，人员培训定期有效，人员安全保障能力好，满足采购需求的得4分；方案的内容比较完善具体，人员安排比较合理，分工比较明确，人员管理措施比较有效，人员资质较强且服务经验比较丰富，人员培训规律有效，人员安全保障能力较好，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求的得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 9 | 应急方案 | 7分 | 根据应急方案的应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展的方案（包含但不限于）。应急预案全面、应急处理迅速有效、应急人员安排充分、时效性短、与采购人配合应急处理措施科学有效，对紧急事故能够做出快速、正确的反应，应急处理后完全能确保工作的正常开展，优于采购需求得7分；应急预案比较全面、应急处理比较迅速有效、应急人员安排比较充分、时效性较短、与采购人配合应急处理措施比较科学有效，对紧急事故能够做出比较快速、正确的反应，应急处理后能确保工作的正常开展，满足采购需求得4分；应急预案不太全面、应急处理较慢或不太有效、应急人员安排不太充分、时效性较长、与采购人配合应急处理措施不太有效，对紧急事故能够做出的反应较慢，应急处理后基本能确保工作的正常开展，基本满足采购需求或经过优化可以满足采购需求得1分；与本项目不符合或不提供不得分。 |
| 10 | 安全文明保障方案 | 7分 | 投标人根据项目需求提供安全文明保障方案，包括但不限于现场安全保障、文明保障、环境保护等内容。针对本项目特点，对现场文明改造建设，环境保护措施，周全、具体、有效的得7分；针对本项目特点，对现场文明改造建设，环境保护有措施但不太周全，有效性欠佳的得4分；针对本项目特点，对现场文明改造建设，环境保护有一定的措施但保障能力低的得1分；其余或不提供不得分。 |
| 11 | 业绩 | 10分 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目（合同能源管理，业绩合同服务范围至少包含空调系统改造、生活热水系统改造、能源管理平台）业绩的。每提供一个有效的项目业绩得2分，此项最高得10分；提供合同复印件，合同须明确显示双方签章，提供不全的不得分。 |

说明：

1.小微企业的价格扣除

1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受20%的价格扣除。

1.2价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除

2.1对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.残疾人福利性单位的价格扣除

3.1对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

- 4.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

5.专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.中标（成交）供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告。

7.投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

8.实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

四、评标结果。评标委员会按照本评标方法和标准规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第六部分  投标文件格式

投标文件格式使用注意事项：

- 投标文件编制时应使用的模板已在本部分列明，招标文件要求提供但未提供模板的，格式自拟。

- 模板没有先后顺序，在使用模板时模板名称对应苏采云系统目录名称。

- 模板中左上角的名称是为了投标人方便识别和查找，制作投标文件时可以无需使用，例如“（一）基本目录”“封面”等。

- 招标文件中提供的投标文件格式与苏采云系统内不一致的，以苏采云系统的格式为准。

## （一）基本目录

### 封面

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

### 开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标服务名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| （投标服务名称） | 元 |
| 注：1.本开标一览表的格式以苏采云系统中为准。 2.以上价格指十年服务总价。 |  |

年    月    日

### 明细报价表

明细报价表

| 序号 | 月份 | 电 |  |  |  | 蒸汽 |  |  |  | 水 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基准量（kWh） | 投标量（kWh） | 基准 单价 （元） | 投标价（元） | 基准量（t） | 投标量（t） | 基准 单价 （元） | 投标价（元） | 基准量（m³） | 投标量（m³） | 基准 单价 （元） | 投标价（元） |
| 1 | 1月 | 471009 |  | 0.717122237 |  | 732 |  | 240.98674 |  | 10051 |  | 3.43 |  |
| 2 | 2月 | 445899 |  | 0.717122237 |  | 746 |  | 240.98674 |  | 12741 |  | 3.43 |  |
| 3 | 3月 | 407814 |  | 0.717122237 |  | 396 |  | 240.98674 |  | 13371 |  | 3.43 |  |
| 4 | 4月 | 333459 |  | 0.717122237 |  | 283 |  | 240.98674 |  | 12251 |  | 3.43 |  |
| 5 | 5月 | 407589 |  | 0.717122237 |  | 260 |  | 240.98674 |  | 13021 |  | 3.43 |  |
| 6 | 6月 | 552609 |  | 0.717122237 |  | 274 |  | 240.98674 |  | 13181 |  | 3.43 |  |
| 7 | 7月 | 808421 |  | 0.717122237 |  | 261 |  | 240.98674 |  | 13831 |  | 3.43 |  |
| 8 | 8月 | 845216 |  | 0.717122237 |  | 274 |  | 240.98674 |  | 15391 |  | 3.43 |  |
| 9 | 9月 | 619121 |  | 0.717122237 |  | 278 |  | 240.98674 |  | 14271 |  | 3.43 |  |
| 10 | 10月 | 455771 |  | 0.717122237 |  | 284 |  | 240.98674 |  | 10731 |  | 3.43 |  |
| 11 | 11月 | 387985 |  | 0.717122237 |  | 420 |  | 240.98674 |  | 10301 |  | 3.43 |  |
| 12 | 12月 | 470920 |  | 0.717122237 |  | 673 |  | 240.98674 |  | 12080 |  | 3.43 |  |
| 13 | 年度合计 | 6205813 |  | 0.717122237 |  | 4881 |  | 240.98674 |  | 151221 |  | 3.43 |  |
| 报价总计（十年） =（电年度合计+蒸汽年度合计+水年度合计）*10年 |  |  |  |  |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，投标量不得高于基准用量，投标价=投标量*基准单价，后期结算单价以调整原则确认。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标一览表中总价一致。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标人基本信息

投标人基本情况表

| 投标人名称 | （加盖公章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 | （国有、民营等） |
| 社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### 其他资料

请在此处增加投标所需其他相关内容（招标要求的及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。

单位名称：                 （签章）

## （二）资格条件

### 投标人资质（按资格要求提供）

- 基本资格条件

注：以下提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明、无重大违法声明和投标人信用承诺书模板，其他资料自行提供。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购人/采购代理机构）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

年      月      日

注：可后附佐证材料

无重大违法行为声明

（采购人/采购代理机构） ：

我公司在参加编号为            号                     项目的采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。未被信用中国网、中国政府采购网、江苏政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明。

（说明：重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚， 其中较大数额罚款指200万元以上的罚款。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：      年      月      日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对           项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

- 落实政府采购政策需满足的资格要求

- 本项目的特定资格要求

## （三）符合条件

### 开标一览表及报价

开标一览表及报价的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，开标一览表格式、填写要求符合招标文件规定，报价未超过预算或最高限价，具体报价内容详见开标一览表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中开标一览表填写错误或按投标人须知28.2.5修正后的报价不符合招标文件规定的，本声明无效并以开标一览表或28.2.5约定为准，可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标声明及承诺函

投标声明及承诺函

（采购人/采购代理机构）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我单位参加本项目招标活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、我方具备招标文件要求的资格条件；

二、我方在参加采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方同意遵守贵方有关招标的各项规定；

四、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质提供服务给采购单位，全面做到履约守信；

七、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

八、我司承诺若获得中标/成交资格，我司保证在领取中标/成交通知书前按照招标文件约定的标准，向采购代理机构一次性缴纳采购代理服务费。

九、我方决不提供虚假材料谋取中标（成交）、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

投标声明及承诺函 共2页，第1页

十、我单位中标/成交后不进行分包、转包。

十一、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

十二、与本招标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

投标声明及承诺函 共2页，第2页

### 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

注册地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人直接参与的提供，未直接参与可不提供。附法定代表人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

法定代表人授权委托书

（采购人/采购代理机构）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权委托人，全权处理此次        （项目名称）投标活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托人参与的提供，附法定代表人及被授权人身份证复印件）

单位名称：                 （签章）

法定代表人：                 （签字/签章）

授权委托人：              （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标文件签署、盖章齐全完整

投标文件签署、盖章的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件签署、盖章符合招标文件规定，具体报价内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中签署、盖章不符合招标文件规定的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 联合体投标

联合体声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司参与本项目（是/否）存在联合体投标。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 投标有效期

投标有效期声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司承诺我司投标文件的投标有效期为       日（从提交投标文件截止之日起算）。

特此声明

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- |

注：1.招标文件第四部分采购需求中商务合作要求的内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中响应的内容与招标文件有偏离的，均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.行数不够请自行添加

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 技术要求响应

技术要求响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件填写符合招标文件要求，具体内容详见技术响应偏离表。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件中技术响应偏离表填写不符合招标文件要求的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

### 对实质性条款的响应性

对实质性条款的响应的声明

（采购人/采购代理机构）：

我司在参加编号为            号                     项目，我司投标文件符合招标文件要求，对实质性条款完全响应并且不存在重大偏离，具体内容详见投标文件。

特此声明

（我司知晓下列处理原则：已提供本声明但投标文件不符合招标文件要求或存在重大偏离的，本声明无效，并可能做不符性处理。）

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （四）综合评审评分项

### 需求响应

技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明 | 技术支持资料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字）

- 1.招标文件第四部分采购需求中除商务合作要求的其他所有内容应当逐条在此表中列明并由投标人逐条响应，所提供服务与招标文件没有偏离的，应在此表偏离内容及说明中注明“无偏离”；凡投标文件中所提供服务与招标文件有偏离的（包括正偏离和负偏离），均应在此表偏离内容及说明中注明“正偏离”或“负偏离”并详细列出偏离内容或说明理由。

2.应后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

3.响应内容不得完全复制采购需求的内容，须投标人自行进行响应。

4.行数不够请自行添加。

### 业绩一览表

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：按招标文件要求附证明材料，如文件还需提供其他信息可以自行扩充表格列数。

单位名称：                 （签章）

法定代表人（或授权代表）：                 （签字/签章）

日期：        年    月    日

## （五）企业报价折扣证明

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

根据投标人和产品本身提供相关材料，不适用的无需提供

### （一）残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （签章）

日期：  年  月  日

### （二）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### （三）节能产品认证文件

提供其投标产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

### （四）环境标志产品认证文件

提供其投标产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

## （六）联合体协议书（如为联合体应提供）

联合体协议书

（甲公司名称）：

法定代表人：

法定住所：

（乙公司名称）：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商自愿组成联合体，参加             项目（项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.   （甲公司名称）  为联合体牵头人，  （乙公司名称）  为联合体成员；

2.双方均有义务提供足够的资料，以满足采购人对投标资格的要求。

3.联合体的响应文件、采购人的采购文件、联合体与采购人签订的合同均对双方具有约束力。

4.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的工作义务如下：               。

6.联合体双方均承诺不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目。

7.联合体内部有关事项规定如下：

（1）联合体由牵头人负责与采购人联系。

（2）投标工作由联合体牵头人负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头人代表联合体办理投标事宜，联合体牵头人在响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

（3）联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

（4）联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

（5）如成交，联合体内部将遵守以下规定：

a．联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受采购人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责；联合体内部的资金结算、拨付由联合体内部协议确定，与采购人无关。

b．联合体分工原则：采购文件规定的所有内容牵头实施，负责协调联合体内部事宜。联合体各成员负责本项目采购文件要求规定的各项工作。

（6）投标工作和联合体在成交后实施过程中的有关费用由联合体牵头人统一承担，联合体内部按各自承担的工作量分摊。

8.本协议书自签署之日起生效，在本项目合同履行完毕后自行失效；如成交后，联合体内部另有协议的，联合体牵头人应将该协议书送交采购人。本联合体协议作为合同附件，在履行合同过程中，未经采购人同意，不得修改联合体协议。

9.在实施过程中，本协议未尽事宜，由双方协商解决。

10.本协议书一式  份，送采购人  份，投标时递交  份，联合体成员各  份。

甲公司名称：（全称）（盖章）	乙公司名称：（全称）（盖章）

法定代表人：（签字或签章）	法定代表人：（签字或签章）

年	月	日	年	月	日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。