JSZC-321000-YZLZ-G2026-0004号

扬州市沿运涵闸流量监测设施建设项目

公开招标文件

采 购 人：扬州市水利局

采购代理机构(章)：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

发放日期：2026年4月24日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	49

第六章 投标文件格式	54

第一章 招标公告

受扬州市水利局的委托，扬州览众建设工程咨询服务有限公司就扬州市沿运涵闸流量监测设施建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市沿运涵闸流量监测设施建设项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月15日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-YZLZ-G2026-0004

2.项目名称：扬州市沿运涵闸流量监测设施建设项目

3.预算金额：170万元。

4.本项目设置最高限价：165万元。报价超过最高限价作无效响应文件处理。

5.采购需求：详见招标文件。

6.供货期：签订合同后90天内交付使用。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的提交投标响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 提交投标响应文件截止时间前一年内至少一个月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8投标人信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月15日14点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https：//www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市水利局

地    址：广陵区文昌中路460号

联 系 人：朱先生

联系方式：0514--87209412

2.代理机构信息

名    称：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

地　  址：扬州市邗江区玉箫路18号瘦西湖名苑商业配套用房3楼

联 系 人：阚明佳

联系方式：18952513130

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-YZLZ-G2026-0004号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前分别根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

代理服务费开户银行：江苏银行扬州梅岭支行

开户名称：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

开户帐号：90080188000101605

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.1.10.4 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

扬州市政府采购合同

项目名称：扬州市沿运涵闸流量监测设施建设项目

编号：JSZC-321000-YZLZ-G2026-0004号

甲方（采购人/买方）：扬州市水利局

乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州览众建设工程咨询服务有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：           。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

质保期： 2 年。（自交货验收合格之日起计）。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：自合同签订之日起90日内供货。

9.2 交货方式：甲方指定方式

9.3 交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款，完成全部内容并通过验收后支付尾款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，48小时内完成维修。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后    天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初步验收的技术条件依据。甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装需符合招标文件技术要求。检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲、乙双方须在   工作日内初验收，乙方按照招标文件要求负责系统集成、联通完毕并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收，初步验收不合格的不予签收。

13.3对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：   。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州览众建设工程咨询服务有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方执壹份。

甲方：扬州市水利局                       乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 项目需求

  - 一、项目背景

为全面提升沿运涵闸流量监测能力，实现监测全域覆盖、数据精准可靠、传输稳定高效，强化现场可视化管理，保障防汛抗旱、水资源科学调度和应急决策工作有序开展，依据省、市相关工作要求，拟实施本项目。本项目通过对运河沿线30座涵闸进行全面智能化改造，系统开展自动化监测设备的采购与标准化安装，主要包括上下游水位计、闸位计、视频监控等关键监测传感设备；同步推进物联网感知网络建设，通过部署高效的数据同步与传输机制，实现水位、流量、闸门开度等多源信息的实时汇聚与融合处理，最终依托市级智慧水利调度中心平台，完成数据的统一接入、集成分析与可视化展示。

  - 二、现场情况

    - （一）江都区

为保障江都灌区水利工程安全稳定运行，提升闸站自动化监测与调度管理水平，现将各点位现状说明如下：

1、昭关闸

昭关闸为江都地区最大灌区干渠进水闸口，承担区域灌溉、排水及水量调度核心任务，是灌区水利安全运行的关键控制性工程。该闸站现有电气及自动化柜设备已连续运行15 年，设备老化严重、技术性能落后，运行稳定性显著下降，已无法满足当前高效、安全、智能化运行管理要求。

2、玉带洞

玉带洞站点现场供电基础设施完善，具备稳定可靠的供电条件，可直接就近接入电源，满足各类监测设备的用电需求。该站点河道上下游均未布设水位计、闸位计等监测设备，也未安装任何监控设施。

3、肖桥洞

肖桥洞站点供电保障能力薄弱，供电模式为临时供电，仅在闸门开启运行及汛期等特殊时段供电，常态情况下无稳定供电保障，现场就近取电存在困难。该站点河道上下游已布设监控设备，可实现基础视频监测，但未安装水位计、闸位计，无法满足水位、闸位的实时监测需求。

4、谈庄洞

谈庄洞站点供电保障情况与肖桥洞一致，仅在闸门开启及汛期期间提供临时供电，日常运行状态下无稳定电源支撑。经现场核实，该站点河道上下游已由水文部门安装雷达水位计，水位监测功能基本完善，但未配备闸位计及监控设备，闸位监测和现场可视化管控存在缺失。

    - （二）高邮市

共11处涵闸，在灌区水资源管理工作中发挥着关键作用。除八里松洞外，河湖调度闸、车逻洞、车逻闸、南关洞、头闸、周山洞、界首小闸、子婴闸、南水关洞、琵琶洞等10处涵闸，已通过多期灌区改造项目逐步配备了先进的自动化设备，实现了现场控制功能，有效提升了操作效率与精度。当前，随着现代化管理要求的不断提高，亟需进一步加强远程测流能力建设，以实现实时数据监测与远程决策支持。为此，必须在现有自动化基础上，扎实推进PLC系统升级及部分硬件设备更新改造工作，包括传感器、通信模块的更换与系统调试，以确保远程测流功能稳定集成和高效运行。本分项是补齐该区域远程监测短板，为实现将来全市智慧水利覆盖的关键环节。

1、头闸

该闸站为新建闸，目前正处于建设阶段，预计今年完工。现场规划配备全新水情、工情监测设备及高清摄像头，相关设备尚未完成安装调试，暂未开展数据采集与传输相关工作。

2、八里松洞

该闸站规模较小，开闸运行时流量较小。现场仅设有1个控制闸门的挂柜，上下游均无水位计；控制柜模块设备老化现象严重，运行状态不佳。

3、南水关洞

该站点目前正处于施工阶段，所有监控、水位计、自动化设备均临时放置于琵琶洞。因该区域属于古城保护范围，城管局禁止飞线布线，现场布线需符合古城保护相关要求。

4、琵琶洞

该站点监控、水位计、闸位计、PLC等设备配置齐全，管理区可正常查看现场监控，上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，能清晰显示水位值、开度值。

5、河湖调度闸

该站点上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，能清晰显示水位值、开度值。其中，上下游雷达水位计数据不准确，配套水尺数据亦不准确，现场采用4G物联网卡进行数据传输，已安装监控设备。

6、车逻闸

该站点上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，能清晰显示水位值、开度值。上下游均安装监控。

7、车逻洞

该站点现场设备齐全，PLC触摸屏显示的水位、开度数据正常，监控视频可在管理处查看。上游测井存在淤积堵塞问题，无法正常使用；下游布设投入式水位计，该设备已投入使用多年各类设备整体较为陈旧。

8、南关洞

该站点上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，相关监测数据可在现场直观查看。现场虽有水位计，但PLC触摸屏无水位、开度数据显示。

9、周山洞

该站点上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，能清晰显示水位值、开度值，相关监测数据可在现场直观查看。上下游采用投入式水位计，PLC数据显示正常，但上游水位计被船只撞坏，可能存在数据不准的情况。

10、界首小闸

该站点上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，能清晰显示水位值、开度值，相关监测数据可在现场直观查看。上下游为浮子式水位计，上游水尺数据不准确，内河已安装监控设备，触摸屏数据显示正常。

11、子婴闸

该站点上下游均已布设水位计、闸位计，控制柜配套触摸屏运行正常，能清晰显示水位值、开度值，相关监测数据可在现场直观查看。下游设有球机监控，上下游均有水位计，现场设备齐全。

    - （三）宝应县

1、朱马闸、新民闸、大兴洞、八浅洞、泾河洞、泾河小涵洞

6处涵闸目前尚未配备相应自动化设备与水位采集设备，需在本次建设中全新增设自动化控制系统，以实现整体水闸运行的统一智能化管理。

2、总渠进水洞、丰收洞、永安洞、胡成洞、张成洞、郎儿洞

6处涵闸在多期灌区改造项目中已配备自动化设备及水位监测设备，具备现场控制功能，相关监测数据可在现场直观查看。

3、头引河涵闸、跃龙关、跃进洞

3处涵闸现场只有闸门控制柜，无水位监测设备与视频监控。

  - 三、项目总体要求

本项目聚焦现场感知设备更新、数据远程传输、中心平台功能集成及现场视频监控设施增设四大核心任务，坚持“实用可靠、技术先进、经济合理、可扩展性强”的原则，全面提升沿运涵闸流量监测能力，实现全域覆盖，强化数据溯源与可视化管理。

通过项目实施，彻底解决现有闸站监测设备老化、缺失、不兼容等问题，实现江都区、高邮市、宝应县沿运涵闸流量监测全域覆盖；构建稳定、高效的数据传输网络，实现监测数据实时采集、远程传输；完成市级中心点平台集成，实现数据标准化推送与共享；增设视频监控设施，强化现场可视化管理，实现水位数据溯源清晰、校核便捷；为水利管理工作提供精准、及时的数据支撑和影像支撑。

    - （一）基础设施建设要求

本项目涉及江都区、高邮市、宝应县，各区域闸站基础条件、设备现状差异显著，施工方须结合各区域实际情况，实施差异化建设，严格按照以下技术要求开展施工，确保建设质量达标。

1.感知及控制设备建设要求

1.1江都区（4处涵闸）

江都区主要施工内容为新建闸位计3套，自动化监测挂柜1套（昭关闸1套），水位站6套，视频监控点3处。具体技术要求如下：

昭关闸：

1.1.1更新自动化监测柜

保留原有自动化监测柜体结构，不对柜体进行整体更换。针对柜内已连续运行15年、老化失效的电源模块、CPU 模块、输入输出模块、通信模块、继电器、接线端子等关键硬件进行更换、升级与调试，优化柜内布线，完善防雷、抗干扰、散热与防护措施，确保改造后系统运行稳定、数据采集准确、通信可靠，与现场既有设备及市级智慧水利调度平台无缝对接、兼容适配。

1.1.2建设激光水位站

依托原有旧测井新建激光水位站，该水位站需具备高精度测量能力，测量误差≤±1mm，可实时采集水位数据，具备数据存储、异常报警功能。安装位置需科学合理，便于后期日常维护及设备检修。

1.1.3改造闸位计

对原有闸位计实施全面改造，重点提升测量精度，确保闸位数据采集准确、实时。改造后的闸位计须与自动化监测柜无缝对接，实现闸位数据远程传输，保障数据实时上传、可追溯。

1.1.4实现远程测流功能

通过设备更新与改造，完善昭关闸远程测流体系，流量计算精度须严格符合行业标准。待数据准确性确认后，由水文局重新开展流量率定工作，率定完成后，依据最新流量曲线计算流量，并同步上传至中心点。

1.1.5增设视频监控点

在昭关闸增设1处视频监控点，镜头需对准水尺刻度（如有）或闸门及周边参照物，实时记录涵闸下游水位变化情况，为水位数据校核、异常情况追溯提供坚实影像支撑。

其余3处涵闸：闸位计选用高精度产品，安装规范，实现闸位数据实时采集与远程传输，为后续流量监测奠定基础；每处涵闸各增设1处视频监控点，共计3处，按照视频监控统一技术要求安装调试，实现现场可视化监测。

##### 1.2 高邮市（11处涵闸）

高邮市主要施工内容为新建闸位计1套，自动化监测挂柜1套，水位站3套，视频监控点8处；同时对10处闸站开展自动化系统远程测流适应性改造，完成PLC编程、4G远程终端和工业级交换机安装。具体要求如下：

1.2.1涵闸开展自动化适应性改造

结合各涵闸现有设备现状，优化设备配置，对老化、损坏的部件进行更换，对不兼容的设备进行调试，确保实现基础自动化监测功能，能够实时采集水位、闸位数据，支持远程传输；对1处八里松洞新建全套监测设施，包括自动化监测挂柜、水位站、闸位计等，确保监测设备齐全、功能完善，实现流量监测、数据传输全流程自动化；所有涵闸改造完成后，确认数据准确，由水文局重新进行流量率定，率定完成后根据最新流量曲线计算流量并上传至中心点。

1.2.2兼容性

针对高邮市部分闸站设备协议、接口不兼容的问题，施工方须开展协议转换开发或加装采集单元，确保新建、改造设备与原有设备无缝对接，数据能够正常采集、传输，保障系统兼容性。

1.2.3视频监控增设

在8处涵闸各增设1个视频监控点，共计8处，对于设有水尺的断面，镜头直接对准水尺刻度，为自动采集的水位数据提供直观的视觉比对依据；对于无水尺的断面，则对准闸门及周边参照物，通过拍摄闸门开度及水流形态，为后期数据异常追溯、人工校核提供影像支撑。

1.3 宝应县（15处涵闸）

宝应县主要施工内容为新建闸位计9套，自动化监测挂柜6套，水位站18套，视频监控点15处（每处涵闸1处）；同时对6处闸站开展自动化系统远程测流适应性改造，完成PLC编程、4G远程终端和工业级交换机安装。具体技术要求如下：

1.3.1分类建设

对9处涵闸新建自动化监测挂柜、水位站、闸位计，确保监测设备齐全、功能达标；自动化监测挂柜须按照项目统一标准配置，水位站根据现场供电条件，分为可接电和无法接电两种类型，可接电水位站采用市电供电，无法接电水位站配套太阳能供电系统，确保供电稳定；闸位计选用高精度产品，实现闸位数据精准采集。对6处已建涵闸开展远程测流适应性改造，优化数据采集效率，对原有设备进行调试、升级，确保实现远程测流功能，流量数据采集、传输实时、准确；所有涵闸建设、改造完成后，确认数据准确，由水文局重新进行流量率定，率定完成后根据最新流量曲线计算流量并上传至中心点。

1.3.2视频监控增设

在15处涵闸各增设1处视频监控点，共计15处，严格按照视频监控统一技术要求安装，根据现场是否有水尺，合理调整镜头对准方向，确保能够实时记录涵闸下游水位变化、闸门开度及水流形态，为数据校核、异常追溯提供有力支撑；偏远区域视频监控须配套稳定供电设施，确保全天候正常工作。

    - （二）施工要求

为规范项目施工行为，保障施工安全、质量与进度，减少施工对周边环境、原有水利设施及水利运行的影响，结合项目实际，制定本施工要求，投标人须严格遵照执行。

2.1施工组织与现场管理要求

合理规划施工路线，统筹调配施工人员、设备，优化施工流程，提高施工效率；针对作业点位分散的特点，强化现场统筹管理，确保各施工点位质量、安全均达到标准。

施工过程中须严格遵守水利工程施工规范，严控施工质量与安全，确保施工进度符合项目总体要求；做好施工人员安全保障工作，落实安全防护措施，防范安全事故发生。

规范现场施工管理，做好施工设备保护与现场围挡设置，减少施工对周边环境及水利运行的影响；施工结束后，须及时清理施工现场，恢复场地原貌。

2.2视频监控与监测设备施工要求

视频监控点位选择须科学合理，确保拍摄范围全面覆盖目标区域，设备安装牢固、防护到位，有效规避环境干扰，保障监控效果。

视频监控安装须与监测设备改造、施工同步推进、同步调试，确保线路布局合理、防护到位，避免与其他设备相互干扰，实现功能协同联动。

    - （三）专项功能建设要求

3.1数据采集要求

3.1.1采集范围与对象

覆盖江都区、高邮市、宝应县沿运河30个涵闸全部监测点位，采集对象包含各涵闸水位、闸门开度的监测数据。

3.1.2设备适配与接入要求

支持多品牌、多型号自动化监测设备（水位计、闸位计、PLC 控制柜等）的无缝接入，适配江都区、高邮市、宝应县现有及新建的各类监测设备，包括老旧设备、不同协议标准设备，解决设备协议不兼容、品牌差异等对接问题。

针对高邮市 10 处、宝应县 6 处涵闸已建 PLC 系统，在无损接入前提下完成采集设备对接，不影响现场PLC系统正常运行，对程序加密、无点位表的设备，需通过技术手段破解或现场实测获取点位信息，确保数据采集通道畅通。

采集设备均选用工业级产品，具备抗干扰、防雷击、适应户外高温、潮湿或暴雨等恶劣环境的能力，与项目整体系统兼容，采集精度符合行业标准（如激光水位站测量误差≤±1mm）。

3.1.3采集功能与精度要求

采集频率不低于每 5 分钟 1 次，且可根据防汛抗旱、日常调度等实际需求灵活配置，汛期等特殊时段支持调增至更高采集频率，保障数据更新的实时性。

针对不同区域涵闸差异化现状，制定分级采集策略：对新建自动化设备的涵闸实现全参数自动采集；对改造升级的涵闸优化采集逻辑，提升数据采集效率；对偏远无市电涵闸，配合太阳能供电系统实现采集设备低功耗、不间断采集。

3.1.4采集过程管理要求

实现采集过程全日志记录，记录每一次数据采集的时间、设备编号、采集数值等信息，日志数据可追溯、可查询，便于后期故障排查、数据核验。

具备设备状态实时监测功能，采集数据的同时同步监测采集设备、传输设备的运行状态（正常、离线、故障），设备出现异常时自动触发平台报警，及时提醒运维人员处理，避免采集中断。

3.2数据传输与共享要求

针对数据传输共享标准高、部分区域信号覆盖不确定，且需传输视频影像的问题，施工方须满足以下技术要求：一是严格按照水利行业数据传输标准，规范数据格式、传输协议，确保数据传输标准化、规范化；二是对物联专网进行全面优化，提升带宽容量，针对偏僻区域信号覆盖问题，进行现场勘察，按需加装天线或更换高成本通信方式；三是加强数据传输安全防护，采用加密传输、身份认证等技术，防止数据及视频影像泄露、篡改、丢失；四是按照《数字孪生流域共建共享管理办法（试行）》要求，统一结构化数据接口标准与非结构化数据格式，实现与“智慧水利中心”平台及其他水利管理系统的数据共享，确保数据互通。

3.2.1物联专网建设要求

构建稳定、安全的物联专网，覆盖江都区、高邮市、宝应县所有监测涵闸，实现监测数据实时传输；专网须具备高带宽、低延迟、高可靠性，支持多终端接入，具备网络安全防护功能，防止数据泄露、篡改；针对部分偏僻区域物联网卡信号覆盖不确定的问题，施工方须进行现场勘察，按需加装天线或更换高成本通信方式，确保专网信号全覆盖、传输稳定，满足视频影像高清传输需求。

3.2.2数据推送开发要求

开发高效的数据推送服务，实现对各区域涵闸监测数据（水位、流量、闸位开度等）及视频监控影像的实时采集、汇总、处理；数据推送须符合《水利监测数据传输规约第1部分：总则》（SL/T 812.1-2021）要求，实现向现有“智慧水利中心”平台或指定服务器的标准化推送，推送频率不低于每五分钟1次，确保数据实时性；开发的数据同步程序须采用稳定的传输协议和异常处理机制，具备平台报文解析、数据校核、数据推送等功能，确保数据推送的可靠性和一致性，实现数据及视频影像在GIS一张图系统中集成显示。

3.2.3接口开发要求

为后续业务应用提供统一数据接口，接口设计须遵循《水利数据目录服务规范》（SL/T 799-2020）、《水利空间数据交换协议》（SL/T 797-2020）标准，具备开放性和可扩展性，支持与其他水利管理系统对接；接口须具备数据加密、身份认证功能，确保数据及视频影像传输安全；同时，对数据库结构、推送服务器接口做前瞻性冗余与开放性设计，兼顾当下需求与未来拓展。

3.2.4平台稳定性要求

数据采集与推送服务须具备高稳定性，支持7×24小时不间断运行；平台数据库须采用稳定、高效的数据库管理系统。

3.3 PLC对接与数据融合要求

针对PLC对接过程中存在的多品牌、多协议适配，部分设备程序加密的实际现状，施工单位须严格落实以下技术措施，确保各项工作规范有序推进、达到预期标准。

针对多品牌、多协议PLC设备，开发适配的对接程序，有效解决协议不兼容问题，保障设备间互联互通；对程序加密、无点位表的设备，通过合规技术手段破解或现场实测校验等方式，精准获取点位信息，确保对接工作顺利开展。

在不影响现场PLC系统正常运行的前提下，规范接入数据采集设备，全面排查接入过程中可能出现的干扰问题，及时整改优化，确保PLC系统及采集设备稳定运行、无异常波动。本次项目新建 PLC 处理器须满足项目整体数据采集架构要求，支持原生工业实时以太网协议，具备完善的开放式通信机制，可直接与平台侧采集服务建立稳定连接，无需额外加装协议转换模块，便于平台统一解析、采集与存储，保证数据交互的一致性与兼容性，实现统一协议对接、数据格式兼容、稳定上传交互，确保全站采集数据规范一致、无缝接入平台。（须提供承诺书，并加盖投标人公章，扫描上传）

对新旧传感数据进行全面交叉校准，确保视频监控数据与PLC传感数据融合规范、成果可靠，满足后续应用需求。

对16处站点（其中高邮市10处、宝应县6处）实施自动化系统远程测流适应性改造，严格按照相关标准要求，完成PLC编程、4G远程终端及工业级交换机的安装调试工作，确保改造后远程测流功能正常实现，系统运行稳定。

3.4推送软件要求

3.4.1数据采集与传输软件要求

开发适配各类自动化监测设备（含水位计、流量计、闸位计等）的专用采集软件，具备良好的设备兼容性和适配性，可精准、实时采集宝应县、高邮市、江都区沿运30处涵闸的水位、流量、闸门开度三类核心监测数据，支持多品牌、多型号监测设备同步接入，实现多参数并行采集。采集过程中需嵌入数据预处理功能，对采集到的原始数据进行初步校验，剔除异常无效数据，确保数据采集的全面性、实时性和准确性；采集频率可根据防汛抗旱、日常调度等实际需求灵活配置，每5分钟采集1次，保障数据更新及时。

搭建稳定高效、安全可控的数据传输通道，依托政务专网、4G/5G无线网络等多种可靠网络资源，实现采集数据向智慧水利调度中心平台的安全、快速传输。嵌入数据加密传输机制，采用AES加密算法对传输数据进行全程加密处理，防止数据在传输过程中被窃取、篡改；具备断点续传、抗干扰、数据重传等能力.针对网络波动导致的数据传输失败问题，可自动触发重传机制，杜绝数据丢失、泄露或传输延迟，保障数据传输的安全性、可靠性和及时性，确保调度中心能够实时获取现场监测数据。

3.4.2数据处理要求

开发高效、稳定、可扩展的数据同步程序，支持多源监测数据（含现场采集数据、第三方平台共享数据等）实时推送至“智慧水利中心”平台数据库，确保数据来源全面。程序需采用行业通用的稳定传输协议（如MQTT、HTTPs等），保障数据同步的稳定性。

实现监测数据实时更新，优化数据同步链路，将平台数据库数据与现场实际数据的同步延迟时间控制在5分钟以内，确保数据的时效性；将所有监测数据（水位、流量、闸门开度等）在GIS一张图系统中集成显示，精准标注30个涵闸的地理位置、设备分布情况，清晰呈现各涵闸实时监测数据、历史数据趋势、设备运行状态（正常、异常、离线等）。

软件部分建设需严格遵循《水利信息化标准体系》《智慧水利建设指南》等水利行业相关标准规范，确保软件功能、数据格式、接口规范与现有智慧水利调度中心平台、GIS系统、移动APP等系统兼容互通，避免出现系统脱节、数据无法共享等问题。同时，软件需具备良好的扩展性、可维护性和安全性，预留后续功能升级、设备扩容接口，支持新增监测点位、监测参数的快速接入；建立完善的软件运维机制，支持远程运维、故障排查，确保软件长期稳定运行，满足后续水利信息化建设持续升级需求。

3.5流量计算要求

原流量数据采用流量查算表进行计算，鉴于流量查算表年代久远，流量数据失准。为确保宝应县、高邮市、江都区沿运河30处涵闸流量数据的准确性、规范性和权威性，为防汛抗旱、水资源调度及应急决策提供可靠的流量数据支撑，结合水利监测工作实际，现就流量相关需求明确如下，规范流量率定、查算、计算及数据推送全流程，保障流量数据精准可用。

严格按照经确认的水位流量关系曲线，结合沿运河30处涵闸自动化监测设备采集的实时水位、闸门开度数据，开展流量计算工作。开发专用的流量计算模块，嵌入查算表核心逻辑，实现流量自动计算，并将计算数据与实际数据做对比，确保数据准确性；同时，记录每一次流量计算的相关信息（如计算时间、输入参数、计算结果等），形成计算日志，便于后续核查。

流量计算完成后，需通过专用数据传输通道，将计算得出的实时流量数据精准、及时推送至“智慧水利中心”平台数据库，推送过程需遵循前文明确的数据传输标准，采用稳定的传输协议（如MQTT、HTTPs等），嵌入数据加密、断点续传、异常处理等功能，确保流量数据推送的安全性、可靠性和及时性，杜绝数据丢失、篡改或推送延迟。

为确保运河沿线30处站点流量监测数据长期稳定、连续准确、可追溯，中标人须提供全周期流量持续性校准服务。

校准范围：覆盖所有涵闸流量计算单元及数据采集传输设备，确保流量监测精度可控。

校准机制：实行季度常规校准、汛期专项校准、年度全面复核三级校准制度；出现数据漂移、异常波动、设备更换后，须24小时内启动应急校准。

校准内容：开展现场水位比对、闸位精度校验、流量关系曲线复核、数据传输延迟修正；同步配合水文部门完成流量率定及曲线动态更新。

成果要求：每次校准形成完整记录，包含校准时间、点位、数据、偏差、处理措施、责任人，建立电子台账，实现校准全过程可查、可验、可追溯。

服务保障：校准期间不得中断涵闸正常监测与数据上传，确保流量数据连续不间断、精准不失真。

推送至数据库的流量数据，需与水位、闸门开度等其他监测数据实现联动，同步更新至GIS一张图系统及移动APP端，支持工作人员实时调阅、查询、分析，为区域防汛抗旱指挥、水资源优化调度、涵闸运行管理及应急处置决策提供精准、可靠的流量数据支撑，进一步提升智慧水利调度管理的精细化、科学化水平。

3.6水位校准要求

为确保本项目江都、高邮、宝应各区域涵闸水位数据采集的准确性、可靠性，保障后续流量计算、远程监测及系统运行质量，投标人须严格按照以下要求开展水位校准相关工作，全面落实校准责任，规范校准流程，确保校准成果符合项目标准及相关规范。

3.6.1校准范围

水位校准覆盖本项目所有监测站点，涵盖现场所有已安装水位计（含各类传感式水位计），包括新建安装设备及原有在用设备，确保无遗漏、无死角，全面覆盖涵闸上下游监测断面及关键水位监测点位。

3.6.2校准标准

严格遵循国家及行业相关规范，结合本项目涵闸监测实际需求，明确水位校准精度须达到±1mm，校准误差不得超出设备出厂标准及项目设计要求。

3.6.3校准流程

1、校准准备：投标人须提前制定详细的校准作业计划，明确各站点校准时间、校准人员、校准设备、作业流程及安全保障措施。

2、现场校准：校准人员须抵达各涵闸现场，对照水位计安装位置示意图，采用标准水位尺与现场水位计进行比对校准，详细记录校准数据、环境参数（如气温、湿度、水流工况）及校准过程；针对校准偏差超出允许范围的设备，须及时进行调试、校准，直至符合标准。

3、数据整理：校准完成后，对校准数据进行分类整理，形成校准记录台账，明确每台水位计的校准日期、校准结果、偏差数值、调试情况及校准人员签字，同步绘制校准数据对比分析图表，直观呈现校准效果。

3.6.4校准周期

投标人须制定常态化校准计划，明确日常校准与定期校准要求：日常校准须在水位计安装调试完成后、正式投入使用前开展1次全面校准；定期校准按季度开展1次，每年开展1次全面复核校准；遇汛期、极端天气（如暴雨、高温）或水位数据出现异常波动时，须及时开展临时校准，确保水位数据持续准确。

  - 四、其他要求

1、本项目工期3个月；质保（服务）期2年，自项目验收合格之日起计。投标人须提供7×24小时应急响应服务，接到设备故障、系统异常、视频故障等报修信息后，须在2小时内响应，4小时给出解决方案，如需要至现场处理须24小时内到达。

2、中标人提供产品必须确保全新、随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品、翻新产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

3、验收标准：项目实施完成后，设备安装调试完毕后并交付使用后方可申请验收。中标人应按招标人验收管理要求提供的相关验收文档。如不符合要求，将按国家相关法律法规对中标人进行处理。

4、项目建设完毕后，中标人应为甲方技术人员提供免费技术培训，培训内容包括设备操作、系统维护、数据校准、流量率定配合、视频监控操作、故障处理等，确保甲方技术人员能够独立完成设备操作、日常维护及简单故障处理。

5、现场调试及现场联调，中标人应针对水位数据校准、流量计算、PLC对接、视频监控角度校准等关键环节，开展现场调试，确保数据校准准确、流量计算精准、PLC对接顺畅、视频监控拍摄范围达标；现场调试过程中，须邀请甲方技术人员全程参与，及时解决调试过程中出现的问题；配合水文局完成流量率定工作，确保流量数据准确上传。单机调试合格后，需开展系统联调，测试设备之间的对接情况、数据及视频影像传输情况等；包括重点测试数据采集、传输、推送的实时性、准确性，PLC对接与数据融合的稳定性，平台接口的兼容性，视频影像的实时预览、历史回放功能等；系统联调合格后，填写系统联调报告，提交甲方审核。

  - 五、采购清单

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 江都区流量监测设备 |  |  |  |
| 1 | 自动化监测柜更新（江都昭关闸） |  |  |  |
| 1.1 | 电源模块 | 输出电压：24 V DC（稳定，防开路保护） | 块 | 1 |
| 1.2 | CPU模块 | 工作存储器：100 KB 装载存储器：2 MB（内置） 存储卡扩展：支持 位运算速度：0.08 µs/指令 高速计数器：6 个（最高 100 kHz） 脉冲输出：支持 PTO/PWM PROFINET：2 × RJ45（100 Mbit/s） 扩展通信：最多 3 个通信模块（CM） 信号模块（SM）：最多 8 个 信号板（SB）：1 个 最大 I/O 点数：2048 点 | 块 | 1 |
| 1.3 | 数字量输入模块 | 类型：漏型/源型（IEC 1类漏型） 滤波时间：0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,和128Ms | 块 | 2 |
| 1.4 | 数字量输出模块 | 类型：固态-MOSFET 电流：0.5A 开关延时：断开到接通最长50us接通到断开最长200us | 块 | 2 |
| 1.5 | 模拟量输入模块 | 类型：电压或电流 范围:±10V、±5V、±2.5V或0-20mA 精度：12位+符号位 | 块 | 1 |
| 1.6 | RTD模块 | 类型：模块参考接地热电阻 范围;Pt、Cu、Ni、LG-Ni或电阻 精度：0.1℃\0.1℉，15位+符号位 | 块 | 2 |
| 1.7 | 终端继电器 | 输出通道数：≥32路 继电器类型： 14路：常开触点（Form A，NO） 2路：转换触点（Form C，NO/NC） 触点容量： 阻性负载：2A @ 30VDC / 125VAC 最小负载：10mA @ 5VDC 最大输出电流： 每通道：1A（连续） 每模块：16A（总和，25°C） 高温降额：60°C时每通道0.8A，8通道同时工作 | 只 | 32 |
| 1.8 | 机柜及附件 | 不低于800×600×2200mm机柜，包括可编程控制器配件、接线端子、钢化玻璃门、开关电源、按钮、信号灯、加热器以及其他附件 | 台 | 1 |
| 1.9 | 工业级交换机 | ★背板带宽检验 ：换机背板带宽≥20Gbps；包转发率 ≥11.904Mpps （需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） 单端口包转发率 ≥1Mpps 单端口吞吐量 ≥2000Mbps 平均时延 ≤3.5μs 3.2μs ★丢包率 0% 符合要求（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） ★工作温度 -40℃ ~ +85℃ （需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） 存储湿度 40℃/5%-96%RH 低气压 70KPa 冗余电源 DC12~57V双冗余 抗电强度 4KVAC/3min 防雷击/浪涌保护 静电放电 ±8kV 绝缘电阻 ≥200MΩ（常温） 端口检测： 交换机采用模块化接口设计，可自由选择光口及电口数量， 单机单端口吞吐量检验：10/100/1000M自适应RJ45 网络接口 | 只 | 1 |
| 1.10 | 4G远程终端 | 支持同时与3个PLC通讯，上传流量，水位，闸位等数据，支持APN网络，Modbus TCP、OPC UA等协议，并与平台方对接测试，避免现场联调时出现协议不匹配，并支持LORA远程模块，与智能采集终端通讯。 | 套 | 1 |
| 1.11 | 辅材 | 配套辅材 | 项 | 1 |
| 1.12 | 系统集成服务 | 提供配套系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 2 | 激光水位站（昭关闸上下游） |  |  |  |
| 2.1 | 激光水位传感器 | 精度：+/-3mm,量程：0.2-30M,水位上报间隔：5分钟（可定制）,RS485,包含固定用安装配件 | 台 | 2 |
| 2.2 | 智能采集终端 | Arm9芯片、支持本地存储、支持4G/5G物联网模块、RJ45网口（支持TCP/IP协议、IP地址自定义）、嵌入式linux系统开发环境、支持modbus tcp及modbus rtu协议。 | 台 | 2 |
| 2.3 | 信号线 | 国标纯铜，RVVP4*0.75 | 米 | 20 |
| 2.4 | 电源线 | 国标纯铜，RVV2*1.0 | 米 | 40 |
| 2.5 | 不锈钢浮子 | 直径50cm | 个 | 2 |
| 2.6 | 胶体蓄电池(换新) | 化学类型：胶体蓄电池 电压：DC12V 容量：55AH | 块 | 2 |
| 2.7 | 太阳能充电保护器(换新) | 12V/24V自动识别系统电压，最大充放电电流10A。具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。 | 个 | 2 |
| 2.8 | 无线传输终端 | 采用罗拉芯片组网通信 | 套 | 2 |
| 2.9 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 3 | 雷达水位站（玉带洞上下游） |  |  |  |
| 3.1 | 雷达水位传感器 | 发射频率 76GHz~81GHz 测量范围 0.1 m ~30m 测量精度 ±1mm 波束角 6° 天线类型 透镜天线 推荐线缆 7*0.3mm² ★防护等级 IP68（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） 供电范围 3.6~5 VDC 通讯方式 TTL/NB/485 ★支持485传输信号（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） 工作温度 -40~85℃ 外壳材质 铝合金 ★防浪涌，抗干扰（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） | 台 | 2 |
| 3.2 | 防水控制箱 | 定制（含空开、电源插排、电源适配器） | 只 | 2 |
| 3.3 | 二合一防雷器 | 含电源防雷和信号防雷 | 只 | 2 |
| 3.4 | 智能采集终端 | Arm9芯片、内置128MB DDR2,王频高达454MHz，自带5路AUART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、2路以太网等工业控制通讯接口，支持本地SQL数据库存储(每15分钟数据)、支持4G/5G物联网模块、RJ45网口 (支持TCP/IP协议、IP地址自定义)、嵌入式linux系统开发环境、支持modbus tcp及modbus rtu协议，并支持LORA远程模块。 | 台 | 2 |
| 3.5 | 水位计电缆、保护管及辅材 | 2*1.0防水电缆、直径20PVC管等配件 | 项 | 2 |
| 3.6 | 立杆、支架及基础及接地 | 立杆高2.5米，直径10cm;横杆3.5米，直径60cm;地笼80cm； | 套 | 2 |
| 3.7 | 取电施工 | 施工垃圾清运传电源接入以及破路恢复 | 项 | 2 |
| 3.8 | 系统集成服务 | 提供配套系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 4 | 雷达水位站（肖桥洞） |  |  |  |
| 4.1 | 雷达水位传感器 | 发射频率 76GHz~81GHz 测量范围 0.1 m ~30m 测量精度 ±1mm 波束角 6° 供电范围 3.6~5 VDC 通讯方式 TTL/NB/485 工作温度 -40~85℃ 外壳材质 铝合金 天线类型 透镜天线 推荐线缆 7*0.3mm² 防护等级 IP68 支持485传输信号 防浪涌，抗干扰 箱体防尘防水 安装方式 支架包含安装配件,毫米级高精度 | 台 | 2 |
| 4.2 | 防水控制箱 | 定制（含空开、电源插排、电源适配器） | 台 | 2 |
| 4.3 | 智能采集终端 | Arm9芯片、内置128MB DDR2,王频高达454MHz，自带5路AUART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、2路以太网等工业控制通讯接口，支持本地SQL数据库存储(每15分钟数据)、支持4G/5G物联网模块、RJ45网口(支持TCP/IP协议、IP地址自定义)、嵌入式linux系统开发环境、支持modbus tcp及modbus rtu协议，并支持LORA远程模块。 | 台 | 2 |
| 4.4 | 信号线 | 国标纯铜，RVVP4*0.75 | 米 | 20 |
| 4.5 | 电源线 | 国标纯铜，RVV2*1.0 | 米 | 20 |
| 4.6 | 太阳能电池板及支架 | 120W，支架定制 | 套 | 2 |
| 4.7 | 胶体蓄电池 | 化学类型：胶体蓄电池 电压：DC12V 容量：55AH | 块 | 2 |
| 4.8 | 太阳能充电保护器 | 12V/24V自动识别系统电压，最大充放电电流10A。 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。 | 个 | 2 |
| 4.9 | 无线传输终端 | 采用罗拉芯片组网通信 | 套 | 2 |
| 4.10 | 立杆、支架及基础及接地 | 立杆高2.5米，直径10cm;横杆3.5米，直径60cm;地笼80cm； | 套 | 2 |
| 4.11 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 5 | 闸位计 |  |  |  |
| 5.1 | 编码器 | 多圈角度旋转绝对值编码器 | 只 | 3 |
| 5.2 | 行程开关 | 防护等级IP52，环境温度-5°C~+40°C，额定电压AC-15:380V DC-13: 220V | 只 | 6 |
| 5.3 | 支架 | 定制 | 套 | 3 |
| 5.4 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 6 | 监控站点 |  |  |  |
| 6.1 | 球机 | 400万6寸网络高清球型摄像机 支持IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 最大支持256GB microSD卡存储 支持主流厂家SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持定时抓图与事件抓图功能 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 内置加热玻璃，有效除雾 | 台 | 1 |
| 6.2 | 枪机 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 固定焦距4mm/6mm/8mm焦距可选 30米白光补光 1个内置麦克风，高清拾音 分辨率2560 × 1440 @25 fps | 台 | 2 |
| 6.3 | 立杆 | 直径140,壁厚0.25，高3米，白色；含立杆基础及接地 | 根 | 1 |
| 6.4 | 监控箱 | 300mm*400mm*200mm户外防水防锈箱体,内含空开插座等配件 | 只 | 1 |
| 6.5 | 电源线 | 电缆RVV2*1.0 | 米 | 100 |
| 6.6 | 硅芯管 | 直径30 | 米 | 100 |
| 6.7 | 敷设安装 | 含线路敷设、硅芯管下埋等 | 处 | 3 |
| 二、宝应县沿运涵闸流量监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 自动化监测挂柜 （新建朱马闸、新民闸、大兴洞、八浅洞、泾河洞、泾河小涵洞6处） |  |  |  |
| 1.1 | 电源模块 | 输出电压：24 V DC（稳定，防开路保护） | 块 | 6 |
| 1.2 | CPU模块 | 工作存储器：100 KB 装载存储器：2 MB（内置） 存储卡扩展：支持 位运算速度：0.08 µs/指令 高速计数器：6 个（最高 100 kHz） 脉冲输出：支持 PTO/PWM PROFINET：2 × RJ45（100 Mbit/s） 扩展通信：最多 3 个通信模块（CM） 信号模块（SM）：最多 8 个 信号板（SB）：1 个 最大 I/O 点数：2048 点 | 块 | 6 |
| 1.3 | 数字量输入模块 | 类型：漏型/源型（IEC 1类漏型） 滤波时间：0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,和128Ms | 块 | 12 |
| 1.4 | 数字量输出模块 | 类型：固态-MOSFET 电流：0.5A 开关延时：断开到接通最长50us接通到断开最长200us | 块 | 12 |
| 1.5 | 模拟量输入模块 | 类型：电压或电流 范围:±10V、±5V、±2.5V或0-20mA 精度：12位+符号位 | 块 | 6 |
| 1.6 | RTD模块 | 类型：模块参考接地热电阻 范围;Pt、Cu、Ni、LG-Ni或电阻 精度：0.1℃\0.1℉，15位+符号位 | 块 | 12 |
| 1.7 | 触摸屏 | 10.4英寸人机界面（HMI）/ 触摸屏 显示技术：TFT 彩色 LCD 显示屏 触摸屏类型：4线电阻式触摸屏，处理器：32位 ARM 处理器 内存：≥128 MB DDR2 RAM 闪存：≥128 MB（用于程序存储） 存储扩展：SD 卡插槽（支持最大 32GB），编程方式：拖放式图形化编程 协议支持：300余种工业协议 同步转换：≥最多6种协议同时转换 主要协议：Modbus RTU/ASCII/TCP、EtherNet/IP、DF1、DNP 3.0、PROFINET、EtherCAT、CANopen、DeviceNet等 | 只 | 6 |
| 1.8 | 终端继电器 | 输出通道数：32路 继电器类型： 14路：常开触点（Form A，NO） 2路：转换触点（Form C，NO/NC） 触点容量： 阻性负载：2A @ 30VDC / 125VAC 最小负载：10mA @ 5VDC 最大输出电流： 每通道：1A（连续） 每模块：16A（总和，25°C） 高温降额：60°C时每通道0.8A，8通道同时工作 | 只 | 192 |
| 1.9 | 机柜及附件 | 800×600×200mm挂柜，包括可编程控制器配件、接线端子开关电源、按钮、信号灯、加热器以及其他附件 | 台 | 6 |
| 1.10 | 工业级交换机 | 背板带宽 ≥20Gbps 包转发率 ≥11.904Mpps 符合要求 单端口包转发率 ≥1Mpps 单端口吞吐量 ≥2000Mbps 平均时延 ≤3.5μs 3.2μs 丢包率 0% 符合要求 工作温度 -40℃ ~ +85℃ 存储湿度 40℃/5%-96%RH 低气压 70KPa 冗余电源 DC12~57V双冗余 抗电强度 4KVAC/3min 防雷击/浪涌保护 静电放电 ±8kV 绝缘电阻 ≥200MΩ（常温） 端口检测： 交换机采用模块化接口设计，可自由选择光口及电口数量， 背板带宽检验 ：换机背板带宽≥20Gbps；包转发率 ≥11.904Mpps 单机单端口吞吐量检验：10/100/1000M自适应RJ45 网络接口 | 只 | 6 |
| 1.11 | 4G远程终端 | 支持同时与3个PLC通讯，上传流量，水位，闸位等数据，支持APN网络，Modbus TCP、OPC UA等协议，并与平台方对接测试，避免现场联调时出现协议不匹配，并支持LORA远程模块，与智能采集终端通讯。 | 套 | 6 |
| 1.12 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 1.13 | PLC编程软件授权 | 配套授权 | 套 | 1 |
| 2 | 雷达水位站 （朱马闸、新民闸、大兴洞、八浅洞、泾河洞、泾河小涵洞上游水位站 ） |  |  |  |
| 2.1 | 雷达水位传感器 | 发射频率 76GHz~81GHz 测量范围 0.1 m ~30m 测量精度 ±1mm 波束角 6° 供电范围 3.6~5 VDC 通讯方式 TTL/NB/485 工作温度 -40~85℃ 外壳材质 铝合金 天线类型 透镜天线 推荐线缆 7*0.3mm² 防护等级 IP68 支持485传输信号 防浪涌，抗干扰 箱体防尘防水 安装方式 支架包含安装配件,毫米级高精度 | 台 | 6 |
| 2.2 | 防水控制箱 | 定制（含空开、电源插排、电源适配器） | 只 | 6 |
| 2.3 | 二合一防雷器 | 含电源防雷和信号防雷 | 只 | 6 |
| 2.4 | 水位计电缆、保护管及辅材 | 2*1.0防水电缆、直径20PVC管等配件 | 项 | 6 |
| 2.5 | 立杆、支架及基础及接地 | 立杆高2.5米，直径10cm;横杆3.5米，直径60cm;地笼80cm； | 套 | 6 |
| 2.6 | 取电施工 | 施工垃圾清运传电源接入以及破路恢复 | 项 | 6 |
| 2.7 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 3 | 朱马闸、新民闸、大兴洞、八浅洞、泾河洞、泾河小涵洞下游水位站、头引河涵洞、跃龙关、跃进洞上下游水位站 |  |  |  |
| 3.1 | 雷达水位传感器 | 发射频率 76GHz~81GHz 测量范围 0.1 m ~30m 测量精度 ±1mm 波束角 6° 供电范围 3.6~5 VDC 通讯方式 TTL/NB/485 工作温度 -40~85℃ 外壳材质 铝合金 天线类型 透镜天线 推荐线缆 7*0.3mm² 防护等级 IP68 支持485传输信号 防浪涌，抗干扰 箱体防尘防水 安装方式 支架包含安装配件,毫米级高精度 | 台 | 12 |
| 3.2 | 防水控制箱 | 定制（含空开、电源插排、电源适配器） | 台 | 6 |
| 3.3 | 智能采集终端 | Arm9芯片、内置128MB DDR2,王频高达454MHz，自带5路AUART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、2路以太网等工业控制通讯接口，支持本地SQL数据库存储(每15分钟数据)、支持4G/5G物联网模块、RJ45网口 (支持TCP/IP协议、IP地址自定义)、嵌入式linux系统开发环境、支持modbus tcp及modbus rtu协议，并支持LORA远程模块。 | 台 | 9 |
| 3.4 | 信号线 | 国标纯铜，RVVP4*0.75 | 米 | 120 |
| 3.5 | 电源线 | 国标纯铜，RVV2*1.0 | 米 | 120 |
| 3.6 | 太阳能电池板及支架 | 120W，支架定制 | 套 | 12 |
| 3.7 | 胶体蓄电池 | 化学类型：胶体蓄，电池电压：DC12V容量：55AH | 块 | 12 |
| 3.8 | 太阳能充电保护器 | 12V/24V自动识别系统电压，最大充放电电流10A。 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。 | 个 | 12 |
| 3.9 | 无线传输终端 | 采用罗拉芯片组网通信 | 套 | 6 |
| 3.10 | 立杆、支架及基础及接地 | 立杆高2.5米，直径10cm;横杆3.5米，直径60cm;地笼80cm； | 套 | 6 |
| 3.11 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 4 | 闸位计（朱马闸、新民闸、大兴洞、八浅洞、泾河洞、泾河小涵洞、头引河涵洞、跃龙关、跃进洞共9套） |  |  |  |
| 4.1 | 磁致闸位传感器 | 直线测距电子尺，3m量程。10微米级精度 | 只 | 9 |
| 4.2 | 行程开关 | 防护等级IP52，环境温度-5°C~+40°C，额定电压AC-15:380V DC-13: 220V | 只 | 18 |
| 4.3 | 支架 | 定制 | 套 | 9 |
| 4.4 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 5 | 自动化系统远程测流适应性改造 |  |  |  |
| 5.1 | PLC编程 | 在PLC中进行编程实现流量计算。代入流量曲线率定公式，通过算法代入上下游水位水势差、闸门宽度、闸门开高等参数进行实时计算流量，验证后实时报送远方防汛中心服务器。 | 只 | 6 |
| 5.2 | 4G远程终端 | 支持同时与3个PLC通讯，上传流量，水位，闸位等数据，支持APN网络，Modbus TCP、OPC UA等协议，并与平台方对接测试，避免现场联调时出现协议不匹配，并支持LORA远程模块，与智能采集终端通讯。 | 套 | 6 |
| 5.3 | 工业级交换机 | 背板带宽 ≥20Gbps 包转发率 ≥11.904Mpps 符合要求 单端口包转发率 ≥1Mpps 单端口吞吐量 ≥2000Mbps 平均时延 ≤3.5μs 3.2μs 丢包率 0% 符合要求 工作温度 -40℃ ~ +85℃ 存储湿度 40℃/5%-96%RH 低气压 70KPa 冗余电源 DC12~57V双冗余 抗电强度 4KVAC/3min 防雷击/浪涌保护 静电放电 ±8kV 绝缘电阻 ≥200MΩ（常温） 端口检测： 交换机采用模块化接口设计，可自由选择光口及电口数量， 背板带宽检验 ：换机背板带宽≥20Gbps；包转发率 ≥11.904Mpps 单机单端口吞吐量检验：10/100/1000M自适应RJ45 网络接口 | 只 | 6 |
| 5.4 | 机柜整理 | 含现有PLC柜整改、标识、重新理线、更换老化线路等。 | 项 | 1 |
| 5.5 | 数据校验 | 包括但不限于现有上下游水位值、闸位数值有效性校验，稳定性评估。 | 项 | 1 |
| 6 | 监控站点 |  |  |  |
| 6.1 | 球机 | 400万6寸网络高清球型摄像机IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 最大支持256GB microSD卡存储 支持主流厂家SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持定时抓图与事件抓图功能 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 内置加热玻璃，有效除雾 | 台 | 7 |
| 6.2 | 枪机 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 固定焦距4mm/6mm/8mm焦距可选 30米白光补光 1个内置麦克风，高清拾音 分辨率2560 × 1440 @25 fps | 台 | 8 |
| 6.3 | 立杆 | 直径140,壁厚0.25，高3米，白色；含立杆基础及接地 | 根 | 5 |
| 6.4 | 监控箱 | 300mm*400mm*200mm户外防水防锈箱体,内含空开插座等配件 | 只 | 8 |
| 6.5 | 电源线 | 电缆RVV2*1.0 | 米 | 750 |
| 6.6 | 硅芯管 | 直径30 | 米 | 750 |
| 6.7 | 敷设安装 | 含线路敷设、硅芯管下埋等 | 处 | 15 |
| 三、高邮市沿运涵闸流量监测设备 |  |  |  |  |
| 1 | 自动化监测挂柜（八里松洞） |  |  |  |
| 1.1 | 电源模块 | 输出电压：24 V DC（稳定，防开路保护） | 块 | 1 |
| 1.2 | CPU模块 | 工作存储器：100 KB 装载存储器：2 MB（内置） 存储卡扩展：支持 位运算速度：0.08 µs/指令 高速计数器：6 个（最高 100 kHz） 脉冲输出：支持 PTO/PWM PROFINET：2 × RJ45（100 Mbit/s） 扩展通信：最多 3 个通信模块（CM） 信号模块（SM）：最多 8 个 信号板（SB）：1 个 最大 I/O 点数：2048 点 | 块 | 1 |
| 1.3 | 数字量输入模块 | 类型：漏型/源型（IEC 1类漏型） 滤波时间：0.2,0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,和128Ms | 块 | 2 |
| 1.4 | 数字量输出模块 | 类型：固态-MOSFET 电流：0.5A 开关延时：断开到接通最长50us接通到断开最长200us | 块 | 2 |
| 1.5 | 模拟量输入模块 | 类型：电压或电流 范围:±10V、±5V、±2.5V或0-20mA 精度：12位+符号位 | 块 | 1 |
| 1.6 | RTD模块 | 类型：模块参考接地热电阻 范围;Pt、Cu、Ni、LG-Ni或电阻 精度：0.1℃\0.1℉，15位+符号位 | 块 | 2 |
| 1.7 | 触摸屏 | 10.4英寸人机界面（HMI）/ 触摸屏 显示技术：TFT 彩色 LCD 显示屏 触摸屏类型：4线电阻式触摸屏，处理器：32位 ARM 处理器 内存：128 MB DDR2 RAM 闪存：128 MB（用于程序存储） 存储扩展：SD 卡插槽（支持最大 32GB），编程方式：拖放式图形化编程 协议支持：300余种工业协议 同步转换：最多6种协议同时转换 主要协议：Modbus RTU/ASCII/TCP、EtherNet/IP、DF1、DNP 3.0、PROFINET、EtherCAT、CANopen、DeviceNet等 | 只 | 1 |
| 1.8 | 终端继电器 | 输出通道数：32路 继电器类型： 14路：常开触点（Form A，NO） 2路：转换触点（Form C，NO/NC） 触点容量： 阻性负载：2A @ 30VDC / 125VAC 最小负载：10mA @ 5VDC 最大输出电流： 每通道：1A（连续） 每模块：16A（总和，25°C） 高温降额：60°C时每通道0.8A，8通道同时工作 | 只 | 22 |
| 1.9 | 机柜及附件 | 800×600×200mm挂柜，包括可编程控制器配件、接线端子开关电源、按钮、信号灯、加热器以及其他附件 | 台 | 1 |
| 1.10 | 工业级交换机 | 背板带宽 ≥20Gbps 包转发率 ≥11.904Mpps 符合要求 单端口包转发率 ≥1Mpps 单端口吞吐量 ≥2000Mbps 平均时延 ≤3.5μs 3.2μs 丢包率 0% 符合要求 工作温度 -40℃ ~ +85℃ 存储湿度 40℃/5%-96%RH 低气压 70KPa 冗余电源 DC12~57V双冗余 抗电强度 4KVAC/3min 防雷击/浪涌保护 静电放电 ±8kV 绝缘电阻 ≥200MΩ（常温） 端口检测： 交换机采用模块化接口设计，可自由选择光口及电口数量， 背板带宽检验 ：换机背板带宽≥20Gbps；包转发率 ≥11.904Mpps 单机单端口吞吐量检验：10/100/1000M自适应RJ45 网络接口 | 只 | 1 |
| 1.11 | 4G远程终端 | 支持同时与3个PLC通讯，上传流量，水位，闸位等数据，支持APN网络，Modbus TCP、OPC UA等协议，并与平台方对接测试，避免现场联调时出现协议不匹配，并支持LORA远程模块，与智能采集终端通讯。 | 套 | 1 |
| 1.12 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 2 | 雷达水位站（八里松洞上游、车逻洞上游） |  |  |  |
| 2.1 | 雷达水位传感器 | 发射频率 76GHz~81GHz 测量范围 0.1 m ~30m 测量精度 ±1mm 波束角 6° 供电范围 3.6~5 VDC 通讯方式 TTL/NB/485 工作温度 -40~85℃ 外壳材质 铝合金 天线类型 透镜天线 推荐线缆 7*0.3mm² 防护等级 IP68 支持485传输信号 防浪涌，抗干扰 箱体防尘防水 安装方式 支架包含安装配件,毫米级高精度 | 台 | 2 |
| 2.2 | 防水控制箱 | 定制（含空开、电源插排、电源适配器） | 只 | 2 |
| 2.3 | 二合一防雷器 | 含电源防雷和信号防雷 | 只 | 2 |
| 2.4 | 智能采集终端 | Arm9芯片、内置128MB DDR2,王频高达454MHz，自带5路AUART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、2路以太网等工业控制通讯接口，支持本地SQL数据库存储(每15分钟数据)、支持4G/5G物联网模块、RJ45网口 (支持TCP/IP协议、IP地址自定义)、嵌入式linux系统开发环境、支持modbus tcp及modbus rtu协议，并支持LORA远程模块。 | 块 | 2 |
| 2.5 | 水位计电缆、保护管及辅材 | 2*1.0防水电缆、直径20PVC管等配件 | 项 | 1 |
| 2.6 | 立杆、支架及基础及接地 | 立杆高2.5米，直径10cm;横杆3.5米，直径60cm;地笼80cm； | 套 | 2 |
| 2.7 | 取电施工 | 保障水位站的持续稳定供电 | 项 | 2 |
| 2.8 | 系统集成服务 | 施工垃圾清运传电源接入以及破路恢复 | 项 | 1 |
| 3 | 雷达水位站（八里松洞下游） |  |  |  |
| 3.1 | 雷达水位传感器 | 发射频率 76GHz~81GHz 测量范围 0.1 m ~30m 测量精度 ±1mm 波束角 6° 供电范围 3.6~5 VDC 通讯方式 TTL/NB/485 工作温度 -40~85℃ 外壳材质 铝合金 天线类型 透镜天线 推荐线缆 7*0.3mm² 防护等级 IP68 支持485传输信号 防浪涌，抗干扰 箱体防尘防水 安装方式 支架包含安装配件,毫米级高精度 | 台 | 1 |
| 3.2 | 防水控制箱 | 定制（含空开、电源插排、电源适配器） | 台 | 1 |
| 3.3 | 智能采集终端 | Arm9芯片、内置128MB DDR2,王频高达454MHz，自带5路AUART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、2路以 太网等工业控制通讯接口，支持本地SQL数据库存储(每15分钟数据)、支持4G/5G物联网模块、RJ45网口 (支持TCP/IP协议、IP地址自定义)、嵌入式linux系统开发环境、支持modbus tcp及modbus rtu协议， 并支持LORA远程模块。 | 台 | 1 |
| 3.4 | 信号线 | 国标纯铜，RVVP4*0.75 | 米 | 10 |
| 3.5 | 电源线 | 国标纯铜，RVV2*1.0 | 米 | 10 |
| 3.6 | 太阳能电池板及支架 | 120W，支架定制 | 套 | 1 |
| 3.7 | 胶体蓄电池 | 化学类型：胶体蓄电池 电压：DC12V 容量：55AH | 块 | 1 |
| 3.8 | 太阳能充电保护器 | 12V/24V自动识别系统电压，最大充放电电流10A。 具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。 | 个 | 1 |
| 3.9 | 无线传输终端 | 采用罗拉芯片组网通信 | 套 | 1 |
| 3.10 | 立杆、支架及基础及接地 | 立杆高2.5米，直径10cm;横杆3.5米，直径60cm;地笼80cm； | 套 | 1 |
| 3.11 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 4 | 闸位计（八里松洞1套） |  |  |  |
| 4.1 | 磁致闸位传感器 | 一种直线测距电子尺，具备 3 米量程以及 10 微米级的高精度。 | 只 | 1 |
| 4.2 | 行程开关 | 防护等级IP52，环境温度-5°C~+40°C，额定电压AC-15:380V DC-13: 220V | 只 | 2 |
| 4.3 | 支架 | 定制 | 套 | 1 |
| 4.4 | 系统集成服务 | 提供系统集成服务（安装调试） | 项 | 1 |
| 5 | 自动化系统远程测流适应性改造 （河湖调度闸、车逻洞、车逻闸、南关洞、头闸、周山洞、界首小闸、子婴闸、南水关洞、琵琶洞共10处涵闸） |  |  |  |
| 5.1 | PLC编程 | 在PLC中进行编程实现流量计算。代入流量曲线率定公式，通过算法代入上下游水位水势差、闸门宽度、闸门开高等参数进行实时计算流量，验证后实时报送远方防汛中心服务器。 | 只 | 10 |
| 5.2 | 工业级交换机 | 背板带宽 ≥20Gbps 包转发率 ≥11.904Mpps 符合要求 单端口包转发率 ≥1Mpps 单端口吞吐量 ≥2000Mbps 平均时延 ≤3.5μs 3.2μs 丢包率 0% 符合要求 工作温度 -40℃ ~ +85℃ 存储湿度 40℃/5%-96%RH 低气压 70KPa 冗余电源 DC12~57V双冗余 抗电强度 4KVAC/3min 防雷击/浪涌保护 静电放电 ±8kV 绝缘电阻 ≥200MΩ（常温） 端口检测： 交换机采用模块化接口设计，可自由选择光口及电口数量， 背板带宽检验 ：换机背板带宽≥20Gbps；包转发率 ≥11.904Mpps 单机单端口吞吐量检验：10/100/1000M自适应RJ45 网络接口 | 只 | 10 |
| 5.3 | 4G远程终端 | 与PLC通讯，上传流量等数据，支持APN网络 | 套 | 10 |
| 5.4 | 机柜整理 | 含现有PLC柜整改、标识、重新理线。还含更换老化线路等。 | 项 | 1 |
| 5.5 | 数据校验 | 包括但不限于现有上下游水位值、闸位数值有效性校验，稳定性评估。 | 项 | 1 |
| 6 | 监控站点 |  |  |  |
| 6.1 | 球机 | 400万6寸网络高清球型摄像机IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 最大支持256GB microSD卡存储 支持主流厂家SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持定时抓图与事件抓图功能 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR 内置加热玻璃，有效除雾 | 台 | 2 |
| 6.2 | 枪机 | 400万臻全彩筒型网络摄像机 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测 固定焦距4mm/6mm/8mm焦距可选 30米白光补光 1个内置麦克风，高清拾音 分辨率2560 × 1440 @25 fps | 台 | 6 |
| 6.3 | 立杆 | 直径140,壁厚0.25，高3米，白色；含立杆基础及接地 | 根 | 2 |
| 6.4 | 监控箱 | 300mm*400mm*200mm户外防水防锈箱体,内含空开插座等配件 | 只 | 2 |
| 6.5 | 电源线 | 电缆RVV2*1.0 | 米 | 450 |
| 6.6 | 硅芯管 | 直径30 | 米 | 450 |
| 6.7 | 敷设安装 | 含线路敷设、硅芯管下埋等 | 处 | 8 |
| 四、市防办沿运闸站监测数据平台中心点建设 |  |  |  |  |
| 1 | 软件平台建设 |  |  |  |
| 1.1 | 平台通信接口 | 在与30个涵闸通过自动化监测设备完成实时数据采集之后，必须将这些采集到的数据通过4G远程终端进行高效传输，以确保中心平台能够与PLC（可编程逻辑控制器）建立稳定且可靠的通信连接，从而实现远程监控、数据交换和自动化控制功能，提升整个系统的智能化和响应效率。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 平台报文解析 | 解析4G远程终端TCP/IP协议报文，通过深度解析数据链路层、网络层及传输层的协议结构，提取关键字段信息，并将其转换为高可用性的实时数据流，实现远程设备运行状态的动态监测与可视化展示。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 数据校核 | 实现针对30个涵闸的流量、闸门开度、闸前水位及闸后水位数据的自动校核功能，通过数据验证算法确保监测数据的准确性、一致性和可靠性，并支持异常检测与报告机制。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 数据配置文件 | 实现配置文件功能，用于存储和修改系统配置参数，包括4G远程终端的连接设置、数据库IP地址、数据校核规则等相关信息，支持通过图形界面或配置文件编辑进行管理，确保配置的灵活性和可维护性。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 数据推送 | 与“智慧水利平台”数据库实现全面对接，支持实时采集并存储30个涵闸的流量数据、闸门开度信息，以及闸前水位和闸后水位等多维度监测数据，通过高效的数据传输机制，确保监测信息及时、准确地推送至中心管理系统，为水利调度与防汛决策提供可靠的数据支撑。 | 项 | 1 |
| 1.6 | GIS平台增加点位 | 在“智慧水利”一张图平台中，计划新增接入30个关键涵闸的实时监测数据，具体包括水位动态变化、实时流量信息以及闸门开度的精确数值。 | 项 | 1 |
| 1.7 | APP增加点位 | 在“智慧水利”APP中增加30个涵闸水位、流量、闸门开度数据 | 项 | 1 |
| 1.8 | 防火墙 | 1U标准机架设备，单电源；设备配置8个千兆自适应电口，2个千兆Combo口； 整机吞吐量不小于3Gbps，最大TCP并发连接数不小于60万，每秒新建TCP连接数不小于2万； ★支持对数据库协议查询语句内容的敏感信息检测（需提供CMA认证的机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） 支持多操作系统，可在Web界面完成系统备份、系统恢复、指定默认启动系统； ★通过抗雷击浪涌测试（提供第三方权威机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，扫描上传） 支持路由、透明、链路聚合、trunk、虚拟线、虚拟网桥、虚拟防火墙引用、拨号、旁路、混合等工作模式，满足复杂的网络应用环境的接入需求； ★支持链路聚合功能，支持802.3ad、静态、轮询、热备等多种模式，支持SMAC、DMAC、SMAC+DMAC、SIP、DIP、SIP+DIP、SPORT、DPORT、SPORT+DPORT、SMAC+DMAC+SIP+DIP、SMAC+DMAC+SPORT+DPORT、SIP+DIP+SPORT+DPORT、5-TUPLE等多种负载均衡算法（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 支持基于IPv4、v6协议的静态路由； ★支持隐蔽信道防护，避免在被认为是安全的系统中，以违反系统安全策略的方式传递信息（提供产品功能截图，并加盖投标人公章） 支持IPv6安全规则配置，并支持扩展头选项设置，包含逐跳选项报头、目的选项报头、路由报头、分段报头、认证报头、扩展头数量超出、扩展头乱序、流标签非零； | 台 | 1 |
| 1.9 | 系统集成 | 提供系统集成服务 | 项 | 1 |

。注：投标人须在“技术参数响应及偏离表”中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况，否则视为负偏离扣分，不作为无效投标。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分。 其它报价得分＝（基准价/投标报价）×30×100％（保留两位小数） |
| 技术参数（15分） | “技术参数响应及偏离表”全部无偏离的得15分，加“★”号项目需求指标参数每有1项不满足扣1.5分，其他项目需求负偏离每有1项不满足扣1分。 注：投标人须在“技术参数响应及偏离表”中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况，否则视为负偏离扣分；在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，项目需求中加“★”号指标参数需提供证明材料进行佐证，未能按要求提供的作为负偏离扣除相应技术得分。 |
| 技术方案 （35分） | - 现场施工方案（7分） 投标人根据本项目背景及现状（江都、高邮、宝应各区域涵闸），提供采集设备现场安装位置图、关键工序流程图、分区域施工进度横道图的完整施工措施方案。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得7分； 方案较合理、严密、描述较为详细，得4分； 方案较差、具有不合理项，描述略欠缺，得1分； 不提供不得分。 |
|  | 2、PLC对接与适应性改造方案（8分） 投标人须提供包含多品牌 PLC 协议兼容对接详细方案、无损接入技术实施方案、以及16 处站点（高邮 10 处、宝应 6 处）现场改造布线图的完整方案。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分； 方案较合理、严密、描述较为详细，得4分； 方案较差、具有不合理项，描述略欠缺，得1分； 不提供不得分。 |
|  | 3、流量计算与校准方案（5分） 投标人提供水位与流量关系曲线校准模型的流量计算方案和流量持续性校准方案，方案中应明确流量计算、数据推送、流量关系曲线动态更新、汛期专项校准等内容。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，得2分； 方案较差、具有不合理项，描述略欠缺，得1分； 不提供不得分。 |
|  | 4、水位校准方案（5分） 投标人需提供包含现场校准作业指导书、校准设备清单与精度证明的校准服务方案。方案中应明确针对江都、高邮、宝应站点制定季度/年度定期校准计划，并提供突发数据异常时的快速溯源与校准流程。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，得2分； 方案较差、具有不合理项，描述略欠缺，得1分； 不提供不得分。 |
|  | 5、数据采集与推送软件方案（5分） 投标人应提供包含采集设备接线图、设备采集范围清单、软件系统架构图、数据推送流程图在内的完整实施方案，方案须明确设备采集范围、采集精度指标、数据采集传输、系统兼容对接等内容。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，得2分； 方案较差、具有不合理项，描述略欠缺，得1分； 不提供不得分。 |
|  | 6、数据传输与共享方案（5分） 投标人提供包含物联专网拓扑结构图、数据传输流程图的完整方案，方案中应明确物联专网建设、数据推送开发、接口开发、平台稳定性等内容。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，得2分； 方案较差、具有不合理项，描述略欠缺，得1分； 不提供不得分。 |
| 综合实力 （6分） | 1、投标人具有信息系统建设和服务能力CS5级证书的得3分，CS4级及以下的得1分，满分3分，未提供不得分。 2、投标人具有CNIT-SEC信息安全服务资质(安全工程）一级及以上的得3分，没有不得分。 注：提供证书原件扫描上传，并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 团队成员（10分） | - 1、投标人拟派的项目经理具有系统规划与管理师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，有1个得2分，满分4分。 2、投标人拟派的技术负责人具有信息系统项目管理师、IT服务工程师证书、CISAW 信息安全保障人员（安全运维）证书的，有1个得2分，满分6分。 注：需提供证书及投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，并加盖投标人公章，扫描上传。 |
| 业绩 （4分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一份有效业绩合同得2分，满分4分。 注：提供合同原件扫描上传，并加盖投标人公章，否则不得分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的提交投标响应文件截止时间前一年内至少一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 提交投标响应文件截止时间前一年内至少一个月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案.件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 投标人信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 无 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：扬州览众建设工程咨询服务有限公司

根据贵方的JSZC-321000-YZLZ-G2026-0004号招标文件，正式授权下述签字人____(姓名)代表我方____________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：___________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 是否小微企业制造 | □是 □否 |

日期：       年   月   日

五、分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |