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第1章 [bookmark: _Toc15998]江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程
竞争性磋商公告
项目概况
江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程采购项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”自行下载采购文件，并于2026年07月23日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-321012-HRMB-C2026-0012
2. 项目名称：江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程 
3. 采购方式：£竞争性谈判 R竞争性磋商 £询价
4. 预算价：包一（装饰改造工程）2225265.15元；包二（智能化工程）773134.36元；
5. 最高限价：包一（装饰改造工程）2114001.89元；包二（智能化工程）750000.00元，本项目2个标包，每个标包报价高于最高限价的为无效标。
6. 采购需求：详见第四章  项目需求。 
7. 工期：45日历天（具体日期以采购人签发开工令的时间为准）。
8. 质量要求：合格
9. 本项目不接受联合体投标。
10. 本项目兼投兼中。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.4上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求：
3.1包一（装饰改造工程）：
（1）投标人须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质(证书原件扫描上传)；
（2）拟投入项目负责人要求：建筑工程工程注册建造师二级及以上资格并具备有效的安全生产考核合格证B证。（证书原件扫描上传）；
（3）投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（证书原件扫描上传）；
（4）项目负责人无在建工程承诺书(无在建承诺书原件扫描上传);
3.2包二（智能化工程）：
（1）投标人须具备投标人应具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质（证书原件扫描上传）；
（2）拟投入项目负责人要求：机电工程工程注册建造师二级及以上资格并具备有效的安全生产考核合格证B证（证书原件扫描上传）；
（3）投标人须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（证书原件扫描上传）；
（4）项目负责人无在建工程承诺书(无在建承诺书原件扫描上传);
三、获取采购文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年07月23日09点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
五、开启
时间：2026年07月23日09点30分（北京时间）
开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]六、公告期限
招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
7、 [bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结 
果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。 
2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行 
注册，领取 CA 和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术 
支持联系方式：13813140731。 
3.本次采购不收取磋商保证金。
4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、 “扬州市政府采购网”、“扬州市江都区政府采购网”发布的信息。
5.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行 
线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和 
摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自 
身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。 
6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责 
答复。 
7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：扬州市江都区教育局
地　　址：扬州市江都区
联系人：/    
电话： / 
[bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807]2.采购代理机构信息
名  称：江苏跃盛项目管理有限公司
地　　址：扬州市江都区东方新邨小区门口
联系方式：17388094260
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098]3.项目联系方式
项目联系人：陈京
电　　 话：17388094260
九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。








[bookmark: _Toc436989824][bookmark: _Toc6240]第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321012-HRMB-C2026-0012项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏跃盛项目管理有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2招标代理费：招标代理费，由成交供应商支付，金额按照苏招协【2022】002号文件规定收费标准六五折计取。此项费用含在投标报价中，不得单独立项，由中标单位在领取中标通知书前，向招标代理机构付清。
（1）代理服务费以人民币支付； 
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付； 
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。 
招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州江都新区支行 
开户名称：江苏跃盛项目管理有限公司江都分公司
开户帐号：32050174774600001755
4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市江都政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1响应文件由以下部分组成：
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）分项报价表
（6）技术参数响应及偏离表 
（7）商务条款响应及偏离表 
（8）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
    11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人招标范围内所有内容。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明(如有）
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍(如有）
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、响应文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
    22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
    22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“扬州市政府采购交易管理系统(苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[0215]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效投标及采购活动终止的情况
27.1无效投标条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
 27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
27.2.5异常低价投标（响应）
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
　相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
(5)评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
(6)评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
(7)采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
(8)异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市江都政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在“扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、 签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、 电子响应文件要求
32.1政府采购交易管理系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
32.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
32.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
32.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
33、 提交响应文件的截止时间（投标截止时间）
33.1投标人应当在招标文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。
33.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
34、 其他相关事项
34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。















第三章 合同主要条款
以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。






建设工程施工合同






住房和城乡建设部制定


国家工商行政管理总局
第1部分 [bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc296503025]合同协议书

发包人（全称）：扬州市江都区教育局 
承包人（全称）：                       
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程（包一：装饰改造工程/包二：智能化工程）  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程（包一：装饰改造工程/包二：智能化工程）  
2.工程地点：扬州市江都区江都区仙女镇正谊小学
3.工程立项批准文号： 
4.资金来源：  。
5.工程内容： 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：       年    月    日（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。
计划竣工日期：       年    月    日。
工期总日历天数：    45   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合   合格      标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）              (¥          元)。其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）        /       (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                (¥          元)。
2.合同价格形式：固定单价合同。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：               联系方式：               。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）协议书
（2）招标文件及中标通知书；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
专用合同条款的效力优先于通用合同条款，二者不一致时，应以专用合同条款为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]  八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]  九、签订时间
本合同于 2026 年     月     日签订。
[bookmark: _Toc351203490]  十、签订地点
本合同在 扬州市江都区教育局 签订。
[bookmark: _Toc351203491]  十一、补充协议
1.合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。如有争议，由扬州仲裁委员会仲裁解决。
[bookmark: _Toc351203492]  十二、合同生效
本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]  十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰  份，承包人执  贰 份，见证方执  贰  份。


发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)                                
法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：
（签字）                               （签字）              

地  址：                                地  址：                    
日  期：                                日  期：


见证方：
日  期：2026年  月   日
      第二部分　　通用条款  (略)
第三部分　  专用条款
1、 一般约定
1.词语定义
1.合同
1.1其他合同文件包括：本合同协议书、通用条款、专用条款、中标通知书、招标文件及其附件、投标文件及其附件、双方确认的工程量清单及报价书、标准、规范及有关技术文件、施工图纸等。
1.2合同当事人及其他相关方
2.监理人：
名    称：                /               ；
资质类别和等级：          /               ；
联系电话：                /               ；
电子信箱：                /               ；
通信地址：                /               。
3.设计人：
名    称：                /               ；
资质类别和等级：          /               ；
联系电话：                /               ；
电子信箱：                /               ；
通信地址：                /               。
4.工程和设备
5.作为施工现场组成部分的其他场所包括：业主、监理等非施工方办公、生活区域等。 
6.法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例等。 
7.标准和规范
7.1适用于工程的标准规范包括： （1）与工程相关的现行图集、施工说明；（2）现行国家施工规范及验收标准。 
7.2发包人提供国外标准、规范的名称：       /    
发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /        。
7.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /           。
7.4合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书（关于工程合同、变更等书面协议或文件）；（2）中标通知书；（3）招标文件及其附件；（4）投标文件及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）施工图纸；（9）经双方确认标价的工程量清单；（10）工程报价单或预算书。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
8.图纸和承包人文件	
8.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后叁天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供承包人3套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：本工程涉及所有专业图纸，施工图纸要求投标人保密，保密费用承包人自行承担。
8.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工总计划、施工组织设计、现场布置图、现场组织机构图及联系方式、安全文明施工细则及措施、设计图纸疑问等；
承包人提供的文件的期限为：开工前五天；
承包人提供的文件的数量为：叁份；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子版；
9. 联络
9.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
9.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；
发包人指定的接收人为：        /             。
承包人接收文件的地点：发包人办公室；
承包人指定的接收人为：        /            。
监理人接收文件的地点：发包人办公室；
监理人指定的接收人为：        /             。
10. 交通运输
10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。
10.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：执行通用条款。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备开工条件 。
11.知识产权
11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
11.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。。
12.工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：固定单价合同，出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的 。
二、发包人
1.发包人代表
发包人代表：
姓    名：         /          ；
身份证号：         /          ；
职    务：         /         ；
联系电话：         /          ；
电子信箱：         /          ；
通信地址：         /         。
发包人对发包人代表的授权范围如下：监督承包人、监理执行合同情况，工程现场管理等。
2.施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工现场已具备开工条件，投标人踏勘现场时已确认。
2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、用电、通讯线路等施工所必须的条件接至施工现场内；
（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
（3）发包人和监理根据现场场地实际条件和招标标段情况划定承包人施工使用场地范围，作为承包人的办公区、生活区使用，办公区与生活区按照有关施工规定必须分开设置，由承包人按相关标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由承包人负责。
三、 承包人
1.承包人的一般义务
1.1承包人提交的竣工资料的内容及时间：竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图三套,竣工资料三套（原件资料），并确保资料准确。否则，每迟一天，每日向发包人支付违约金200元。工程竣工验收合格后90天内承包人向发包人提供完整的工程结算资料。全部竣工验收通过后，承包人向发包人移交完整的工程资料和竣工图及相应的电子资料，经工程师审核合格后，由发包人签发工程竣工验收证明。并由承包人负责将资料汇总整理后移交工程所在地档案馆，领取工程竣工备案证明书。发包人应及时提供由发包人负责的资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:已在报价内综合考虑。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。
1.2承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
(1)投标前承包人应充分踏勘现场，报价中应包括承包人所需用的单位水、电等的一切配合费用，发包人不再因此发生任何费用。
(2)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： ∕        
(3)应提供计划、报表的名称及完成时间：/ 
(4)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担现场的安全、保卫、照明等责任和费用；在开工前必须对施工现场进行封闭并按实际现场需要，提供施工安全保卫工作及施工照明等，否则，所造成的一切责任均由承包人负责。
(5)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/
(6)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：承包人自行办理有关施工场地交通、城管、环卫和施工噪音管理等手续，不得影响施工工期，并严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工。现场临时通道按总平面图部署，同时服从发包人的现场调整。
(7)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：成品保护涉及的所有费用已含在报价中，发包人不再另行支付。工程交付使用前承包人自己发生的损坏或因承包人保护实施不当而产生的第三方成品（半成品）的损坏均由承包人自己负责。
(8)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：/
（9）施工场地清洁卫生的要求：施工过程中，要求现场工完料清，承包人应及时清除现场的所有不需要的障碍物，并应根据发包人要求转移剩余材料，清除现场残物、垃圾或转移临时工作用具以及工程不再需要的施工设备。如果承包人清除现场垃圾不及时，发包人有权委派他人清除现场垃圾，由此发生的费用从承包人工程款中扣除。在接到发包人书面通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料，施工范围内的场地平整清洁，并以通过发包人工程师验收为标准，所发生的费用由承包人自行承担。如逾期未能执行，发包人有权安排其他单位完成，所需费用由发包人从工程款中扣除。
（10）本工程所用水、电由承包人统一挂表管理，水电费用按实结算，均由承包人承担并及时缴纳给供电公司和自来水公司。
（11）承包人须积极配合业主、监理人协调解决施工现场、周边及外部矛盾，不得以外部矛盾作为工期不能完成的理由。
（12）承包人负责做好迎接各类现场检查的配合工作。
（13）承包人须在发包人的统筹安排下，积极配合整个项目的流水穿插作业、配合其他单位的施工，同时应配合和参与工程的验收和移交，根据发包人要求，在指定的时间内让出影响其他施工单位后续工程的施工工作空间，其相关配合费用在投标中综合考虑。
2. 项目经理
2.1 项目经理：
姓    名：                          ；
身份证号：                          ；
建造师执业资格等级：                ；
建造师注册证书号：                  ；
建造师执业印章号：                  ；
安全生产考核合格证书号：            ；
联系电话：                       ；
电子信箱：                       ；
通信地址：                       ；
承包人对项目经理的授权范围如下：按照国家相关规定和合同约定，作为承包方施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，对设计变更、现场签证索赔等经济利益事项行使签字权，根据承包人授权对本工程合同的全面履行。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于6天，每天不少于8小时，工地例会等必须参加 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：根据现行法律法规对承包人进行罚款，并上报行政主管部门，并保留解除合同的权利。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标项目经理和项目技术负责人在施工阶段未经发包人或监理人认可，不在工地现场，发包人有权处以罚款500元/天，连续5天或一个月内累计10天不在现场，发包人有权终止合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。投标文件中其他项目管理人员不到位或不能胜任其岗位，发包人有权要求承包人更换并处以相应罚款。
2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：进入施工现场组织施工的项目经理必须是投标项目经理，施工过程中不得更换。如果更换项目经理，须符合《扬州市建设工程项目经理管理暂行办法》第十二条规定的情形，并对其处以1000元/次的经济处罚，且所更换的项目经理资质等级及所完成工程业绩等不得低于原通过资格审查的项目经理相应条件，并征得发包人书面同意。
2.3承包人人员
2.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前三天。
2.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失），同时报相应的建设主管部门处理。
2.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报项目经理、监理及发包人代表批准 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。
3.分包
3.1 分包的一般约定
[bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc304295525][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296346662]本工程包一允许分包（仅限结构加固，补强工程）；包二不允许分包，否则一切后果由承包人承担
    3.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        /             。
其他关于分包的约定：         /                 。
3.3分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：      /         。
4. 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。
5. 履约担保
承包人是否提供履约担保：否。
5.1 履约保证金
无。
四、 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行通用条款。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：       /          ；
职    务：       /          ；
监理工程师执业资格证书号：   /     ；
联系电话：       /          ；
电子信箱：       /          ；
通信地址：       /          ；
关于监理人的其他约定：
发包人委托的职权：代表发包人行使工程质量、进度、投资、安全控制、合同管理、信息管理和协调工作。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程变更、经济签证、工期延误、暂定价材料验收批准等 。
五、工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：       /      。
关于工程奖项的约定：    /  。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前24小时通知发包人、监理方，并提供相关资料。不论发包人、监理方是否参与验收，当发包人或工程师提出对隐蔽工程需进行重新验收时，承包人必须配合工作且在检验后重新覆盖，若验收合格，发包人承担此项费用，并相应顺延工期，若验收不合格，承包人承担所有损失，且工期不顺延。
达不到约定条件的部分，监理方或发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按监理方或发包人的要求返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任。因发包人原因达不到约定条件的，发包人承担经济损失，工期相应顺延。
监理方或发包人发现工程质量问题，可下达停工令，承包人在3天内提出书面整改措施，经报项目总监和甲方代表审批同意后，实施整改，由此所产生的工期延误和整改费用，由承包人承担，否则发包人有权停止拨付工程款。
监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
六、安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：若发生安全事故，承包人承担全部责任，与发包人无关。承包人应按规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。如因此造成发包人承担责任的，发包人有权向承包人索赔。
6.1.2关于治安保卫的特别约定：必须建立现场治安保卫体系，专人专岗。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：严格遵守发包人批准的施工现场总平面的规划、本工程安全文明管理要求和相关国家地方规定、标准。服从发包人与监理人统一指挥，发包人与监理人将组织定期检查，对于出现的问题，发包人及监理人有权要求承包人进行整改，否则有权予以罚款，情节严重将勒令停工整改，相关一切损失由承包人自行承担  。
6.1.3文明施工
合同当事人对文明施工的要求：符合扬州市相关规定
6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/
七、 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前5天提供全部工程施工组织设计和进度计划，并报监理批准。（批准和未批准的施工组织设计和进度计划均需同时送报业主备案）
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：送达后5日历天内。
7.2.2测量放线
7.2.3发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前五天。
7.3工期延误
7.3.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：若出现以下情况造成工期延误的发包人不承担费用，只认可工期顺延，顺延时间双方另行协商：1）不可抗力；2）发包人未能及时组织设计交底，或发包人对已完工序进行设计变更的；3）因发包人设计变更在建筑面积、结构形式、设计标准作重大调整，增加的工程量使承包人工程进度无法按原计划实施进行的；4）非因承包人原因停水、停电连续24小时以上的。
7.3.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
发包人有权追究承包人延误工期的违约责任，每逾期一天，承包人按照1000元/天向发包人支付违约金。如实际施工节点工期超过投标文件中计划节点工期5日，发包人有权按上述条款追究承包人违约责任并解除合同，承包人还应赔偿因其违约给发包人造成的所有损失。
7.4不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款。  
7.5异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）地震；
（2）水灾；
（3）暴风雪。
（4）十二级以上台风等地方行政主管部门认可的严重自然灾害。
7.6 提前竣工的奖励
7.6.1提前竣工的奖励：     /      。
八、材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.2发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /                。
8.3对承包人供用材料的要求
招标人有具体要求的按其具体要求。如无具体要求的，承包人供用的材料进场使用前，必须得到招标人的书面认可确认，否则招标人有权让其相关材料无条件退场，并由承包人承担由此产生的所有费用。
8.4 样品
8.4.1	样品的报送与封存
（1） 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人负责采购的材料设备，必须在发包人认可的产品质量等级及价格范围内，发包人供应的材料、设备、承包人应在材料设备验收后及时开出收料单，以便发包人执行供应合同，承包人无故推迟或不开收料单，影响发包人执行合同或工程结算，发包人有权处罚承包人，承包人按约定收取保管费（材料价格的0.5%）承包人对进场材料设备安全保管负责，如有受损承包人承担赔偿责任。应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。
（2）承包人采购的材料设备与设计标准不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用，各种检测费用包括质检站强制性检测费用均由承包人承担。
（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前40天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书相同时，其质量及质保资料均需发包人和监理方的认可后方能供货，发包人对该部分材料质量具有检查监督权利，对材料的使用具有否决权，如遇到材料涨价，承包人不能以降低材料品质、档次来抵消风险，也不能要求由发包人供应。
由承包人供应的材料设备其品牌、生产厂家、质量等级等如与投标书不同时，必须得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也必须得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（6）承包人购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包人及监理要求承包人二次检测的，检测试验合格由发包人承担费用，测试不合格的检测费用由承包人承担。”并增加：承包人承担的检验费用：①承包人采取新工艺或特殊施工措施造成的检验、试验费用，②不在“由发包人承担检验试验费用”之列的其它检验试验费。
（7）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。
（8）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。
（9）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前40天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。
（10）承包人提供的用料数量应准确如计划用料量多于实际施工用料量所发生的一切费用在结算中退甲供材时抵扣工程款，如计划用料量少于实际用量，造成工期延误按合同相关条款执行。
8.5 施工设备和临时设施
8.5.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：已含在报价内。
九、试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。 
施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款。
施工现场需要具备的其他试验条件：执行通用条款。
 十、变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 工程变更价款调整：
1）已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价认定 
2）已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定； 
3）已标价工程量清单中无相同项目及类似项目单价的，由承包人根据工程变更资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。工程造价管理机构发布的信息价格中缺项中，按发承包双方共同询价、认价的方式，按照合理的成本与利润构成的原则确定，并签署书面的认价文件，作为依据。如变更实施时不能达成一致，应先行实施，并按照通用条款第4.4款〔商定或确定〕执行。 
4）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，单价按政策性文件规定进行调整。 
5）招标工程量清单工程量误差或工程变更导致分部分分项工程费的变化，总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率。
6）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率；4、 

引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利 。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     /   。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.4.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。
10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：须报监理及发包人批准后执行。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用。
十一、 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：按苏建价【2008】67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行。
十二、合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：除本合同约定的可以调整合同价款的情形外的其他所有风险。
风险费用的计算方法：承包人自行在投标报价的综合单价中考虑。
风险范围以外合同价格的调整方法：（1）由设计变更或招标人要求变动的内容引起的工程量清单已有项目的工程量的增加和减少，其相应综合单价不变，工程量按实调整；
(2)由设计变更和招标人要求变动的内容引起的新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：
①. 投标文件中已有适用的综合单价，按投标文件中已有的综合单价确定；
②. 投标文件中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；
③.投标文件中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认，审计单位审核后，按投标文件中的让利幅度同比例进行下浮结算。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：       /                。
预付款支付期限：            /                    。
预付款扣回的方式：          /                    。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /             。
预付款担保的形式为：        /             。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    /      。
12.4 工程款支付
12.4.1 付款周期
中标价即为合同价。工程竣工验收合格且待上级资金拨付到位后付至合同价的40%，工程竣工验收合格且经结算审计后付至结算审定价的70%，工程竣工验收合格满三年后且无质量问题按结算审定价付清余款。（以上所有款项甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付款）付款时须提供正式税票。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /        。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款。
（2）发包人支付进度款的期限：  /  。
12.4.5 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：   /          。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款。
十三、 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：    48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
关于竣工验收其他的约定：工程竣工验收最终需经由发包人委托的有资质的检测部门检测，并出具室内环境污染物浓度检测报告，此项费用由发包人承担。若检测未通过，则发包方可拒绝支付工程款给承包方，直至检测通过.
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款。
13.3 竣工退场
13.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收证明书签署日的7天内。
十四、 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款。
竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：经扬州市有权部门审计后。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。 
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经扬州市有权部门审计后。
（2）发包人完成支付的期限：      /         。
十五、缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 2年。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： /。
15.2.1质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2  种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:                                     。
关于质量保证金的补充约定：质保期满后，如无问题，一次性无息退还。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：详见附件3《工程质量保修书》。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。
十六、违约
承包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：支付违约金，除专用条款已约定的内容，其他情形违约金的具体金额由发包人和监理人商定。    
16.2 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人延误工期超过28天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方商定。
十七、 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后经双方协商后 完成款项的支付。
十八、 保险 
18.1 工程保险 
关于工程保险的特别约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。
18.2 其他保险 
关于其他保险的约定：按扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。 
18.3 通知义务 
关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。
十九、仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1  种方式解决：
（1）向扬州仲裁委员会申请仲裁；（2）向扬州人民法院起诉。







工程质量保修书
发包人（全称）： 扬州市江都区教育局      
承包人（全称）：                         

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程（包一：装饰改造工程/包二：智能化工程）（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　施工图及工程量清单范围内所有内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；
3．装修工程为    2    年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2    年；
5．供热与供冷系统为     2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    1    年；
7．其他项目保修期限约定如下：质量保修期为3年 。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：             
地  址：                             地  址：              
法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：         
电  话：                              电  话：             
传  真：                              传  真：             
开户银行：                           开户银行：           
账  号：                             账  号：             
邮政编码：                           邮政编码：           

安全管理协议
为在 江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程 项目的实施过程中，切实加强施工安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的施工环境，本项目发包人 扬州市江都区教育局（以下简称“发包人”）与承包人               （以下简称“承包人”）经协商达成如下安全协议并共同遵守。本安全管理协议是《 江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程（包一：装饰改造工程/包二：智能化工程） 施工合同》的附件，具有同等法律效力。
一、发包人安全职责
1、审批承包人在开工前制定的工程施工安全措施方案。
2、有权对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
3、不得要求承包人违反安全管理规定施工。
4、发包人的前述审批、监管等行为不构成责任主体行为，施工中发生的安全事故其责任均由承包人承担，发包人无需承担任何责任。
二、承包人安全责任
1、承包人所提供的承包工程所要求的相关资质证明材料必须真实、有效。
2、在现场施工中，必须严格遵守国家、地方、行业的有关安全的法律法规，认真执行工程承包合同中有关安全的要求。遵守发包人制定的有关安全生产规章制度。
3、承包人负责到有关安全生产管理部门办理工程安监手续，并应建立健全安全责任制度，制定有关的安全管理规定，设置专职或兼职的施工现场安全管理人员，加强施工现场的安全管理，确保本方施工人员在施工过程中严格遵守相关的安全生产规章制度。
4、确保所派施工人员业务水平、身体素质及精神状态等满足施工要求，严禁使用未成年和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施；开工前应组织施工人员学习并掌握有关安全生产规程、规定。
6、复杂的和危险性较大的作业，如有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易造成人员伤害和设备事故的作业，承包人应制订有效的专项施工安全技术方案，并报发包人审批后贯彻落实。
7、施工现场必须具有符合相关规范的安全标志牌。
8、应保证安全生产所需资金的投入，所有施工设备、工器具、施工临时用电及施工场所安全防护设施等均应定期检查，并有记录，保证其经常处于完好状态，不合格的严禁使用。
9、施工人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特种作业（操作）人员，必须持证上岗。施工人员应按规定佩戴劳动防护用品。
10、施工人员必须在规定的施工范围内作业，不得超出施工范围，不得擅自操作施工范围外的设施设备，若确需操作的，需征得发包人值班负责人同意，由值班人员操作或在值班人员的监督下操作。
11、必须接受发包人及监理的监督、管理和指导，积极配合地方或国家有关生产安全管理部门的安全检查。对发包人、监理或有关安全管理部门提出的意见必须及时整改。发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，必须立即报告发包人，并采取有效的防护措施防止事故的进一步扩大，减少损失。
12、施工中的安全由承包人自行负责，施工中发生安全事故造成的人身伤亡、财产损失、施工造成的房屋开裂、原地下管线损坏、质量安全及相关法律责任等均由承包人承担。
13、对发包人人员违章指挥或者可能危及生命、财产安全的指挥，承包人有权拒绝。
14、承包人施工人员有变动的，必须对新进场施工人员及时进行安全教育。
15、承包人对施工人员组织密闭空间安全培训，建立健全的密闭空间安全作业措施，保障施工人员在密闭空间作业安全。
三、其他
1、在施工过程中承包人不按工程安全管理措施方案实施，或发生安全事故，由区建设行政主管部门依照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定进行处置。
2、由于承包人原因造成发包人停水、停电、设备事故、人身受伤或影响员工正常生活，承包人承担相应的赔偿责任。
3、承包人违反发包人有关安全生产规章制度，并且不听从发包人建议，拒绝执行整改的，发包人可要求停工整改，因此而造成工期延误的承包人承担逾期责任。
四、协议生效
1、本协议一式六份，发包人执四份、承包人执二份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2、本协议有效期：自本协议签订之日起至工程竣工验收合格并交付发包人为止。

发包人（盖章）：                       承包人（盖章）：  
项目安全责任人：                       承包人工地安全负责人：
签订地点：扬州市江都区                 签订日期：    年   月   日
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为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。
第一条  甲乙双方的权利和义务
（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。
（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。
（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。
第三条  乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将给予乙方处罚。
（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。
（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。
（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。
第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。
第七条  本合同一式陆份，由甲乙双方各执贰份，贰份报主管部门备案。

甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）
法定代表人：                                      法定代表人：
地址：                                            地址：
电话：                                            电话：
年   月   日                                      年   月   日

第4章 [bookmark: _Toc414282831][bookmark: _Toc436989823]项目需求
本项目所属行业：建筑业
其他要求
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。
[bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc15172][bookmark: _Toc5267]一、项目基本情况
1. 项目编号：JSZC-321012-HRMB-C2026-0012
2. 项目名称：江都区未成年人成长指导中心装饰装修工程 
3. 采购方式：£竞争性谈判 R竞争性磋商 £询价
4. 预算价：包一（装饰改造工程）2225265.15元；包二（智能化工程）773134.36元；
5. 最高限价：包一（装饰改造工程）2114001.89元；包二（智能化工程）750000.00元，本项目2个标包，每个标包报价高于最高限价的为无效标。
6. 采购需求
6.1包一（装饰改造工程）采购需求：房屋加固、室内装饰、功能区域改造、配套设施完善等施工内容，具体内容详见工程量清单。
6.2包二（智能化工程）采购需求：综合布线、网络设备及AP、监控及门禁、校园广播、多媒体教学、机房工程、综合管网等，具体内容详见工程量清单。质量保修期为3年。




	推荐品牌一览表

	序号
	系统名称
	推荐品牌

	1
	综合布线系统
	帝诚、泛玖、金贝视

	2
	网络设备及AP
	中兴、信锐、华三

	3
	监控及门禁
	大华、海康、宇视

	4
	校园广播
	AUUG、IPQT、XinXAVVID

	5
	多媒体教学
	大华、希沃、海康

	6
	机房工程
	英威腾、台达、盛普威


注：磋商文件项目需求中的产品，涉及到的品牌，仅作为说明并没有限制性，供应商在磋商时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品要优于或相当于项目需求中要求的产品标准，以满足采购单位的需要。
7. 工期：45日历天；（具体开工日期以采购人签发开工令的时间为准）。
8. 质量要求：合格
9. 本项目不接受联合体投标。
二、其它磋商须知：
1、报价应按照采购人提供的工程量清单的格式，不得改变工程量清单，不可竞争费用不得让利。不可竞争费用包括施工安全文明措施费中基本费、规费、税金等。
2、供应商应彻底踏勘现场，以充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响其磋商报价的情况。
3、本项目采用固定单价，承包范围为工程量清单、磋商文件相关的内容。供应商应根据附件内容仔细核对工程量清单，核对内容包括清单数量、清单特征、计量单位等，并将疑问在提问截止时间提出，如未提出任何疑问，则视为对采购人提供的工程量清单不存在问题，设计变更及采购人要求变动的内容按变更处理，详见合同条款。
4、工程量清单编制依据
4.1包一（装饰改造工程）编制依据：
(1) [bookmark: _Toc28524]设计图纸；
(2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
(3) 《江苏省建设工程工程量清单项目指引》；
(4) 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；
(5) 《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
(6) 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
(7) 《江苏省抗震加固定额》（2009年）；
(8) 《江苏省修缮建筑定额》（2009年）；
(9) 《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；
(10) 材料价格按《扬州工程造价管理》2026年第4期指导价执行，指导价缺项的，执行信息价，信息价缺项的，执行市场价； 
(11) 人工工资执行苏建价站[2026]27号文件；
(12) 按正常施工条件下考虑的施工组织设计；     
4.1.1包一（装饰改造工程）编制说明：
(1) 混凝土按商品混凝土考虑；
(2) 砂浆按预拌砂浆考虑；
(3) 措施项目：安全生产按相关文件规定计取；
(4) 安全生产、文明施工、环境保护、临时设施按、冬雨季施工增加、夜间施工增加、已完工程及设备保护、建筑工人实名制均按中间值计取。
4.2包二（智能化工程）编制依据：
(1) 设计图纸；
(2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
(3) 《江苏省建设工程工程量清单项目指引》；
(4) 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；
(5) 《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；
(6) 《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
(7) 《江苏省抗震加固定额》（2009年）；
(8) 《江苏省修缮建筑定额》（2009年）；
(9) 《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；
(10) 材料价格按《扬州工程造价管理》2026年第4期指导价执行，指导价缺项的，执行信息价，信息价缺项的，执行市场价； 
(11) 人工工资执行苏建价站[2026]27号文件；
(12) 按正常施工条件下考虑的施工组织设计； 
4.2.1、包二（智能化工程）编制说明：
(1) 安全生产按2.9%，文明施工按0.6%，环境保护按0.3%，临时设施按1.1%，冬雨季施工增加按0.08%，夜间施工增加按0.2%，已完工程及设备保护按0.03%，建筑工人实名制按0.03%计取。
主要设备技术参数
	序号
	设备名称
	技术参数要求

	
	一、综合布线

	1
	单口网络网板
	1.单口信息插座
2.美观大方美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰
扣位式面板设计可防止施工时污染面板特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境
固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面信息口有标识，方便管理2孔平口型满足客户的要求
物理特征安装：适合于标准86X86的底盒材料：ABS塑料UL94V-O防火等级存放溫度：-30℃到+70℃

	2
	双口网络面板
	1.双口信息插座
2.美观大方美观时尚，引领潮流；面板设计线条流畅，棱角清晰
扣位式面板设计可防止施工时污染面板特有添加剂，确保面板抗老化，永不变色所有面板均带防护门，适应不同的恶劣施工环境
固定架和后座磨砂处理，保护产品不被尖锐物划伤单面拆卸口，拆卸时不损伤墙面信息口有标识，方便管理2孔平口型满足客户的要求
物理特征安装：适合于标准86X86的底盒材料：ABS塑料UL94V-O防火等级存放溫度：-30℃到+70℃

	3
	网络模块
	1、规格：6类非屏蔽信息模块；
2、颜色：白色 高抗压及阻燃塑料；
3、线束及连接片材料：铜铍合金；接触点镀金；
4、与面板的连接方式：卡口；产品说明：适用于设备间与工作区的六类数据通讯插座连接，用通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确，快速完成端接。连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线。接线方式：RJ45模块，使用110工具端接，保证线对自然绞距施工；频率范围：0～250MHz；
5、电介值承受功率:1000VAC RMS＠60Hz/min；
6、用于端接22-26 AWG铜缆；最小插拔寿命≥750次；

	4
	24口网络配线架
	1.24口配线架，含模块，易于安装的设计，减少安装与操作费用，符合19"机架安装标准， 1U高°。使用温度：-40～+70℃
湿度：≤85%（温度85℃±3℃）

	5
	110电话配线架
	1.名称:110配线架.
2.类别:非屏蔽110配线架，机架式安装

	6
	网线
	1.名称:六类4对非屏蔽双绞线，六类标准,线规:≥23AWG/0.57-0.58±0.005mm，
2.材料:绝缘层采用聚乙烯高分子材料，外皮采用阻燃高分子PVC
3、内置十字骨架，保持线对之间精确的平衡对称性，具有优良的NEXT近端串扰和RL回波损耗性能。
4、双绞线符合国际规范(ISO/IEC)，美国规范(ANSI/TIA/EIA)，欧洲规范(EN)的要求，电气特性超过六类(Cat.6)国际规范的250MHz要求；

	7
	25对大对数电缆
	1.名称:大对数电缆
2.规格:25对大对数，HYSV25*2*0.5

	8
	网络跳线
	1、规格：六类非屏蔽跳线1米，标准：TIA/EIA-568B.2-1和ISO11801 2nd；
2、采用多股电缆结构，跳线柔软不易折断；需有多种长度和多种颜色可供选择；
3、跳线全部为原厂机制生产跳线接头采用特殊的设计，有效降低了线对间的串扰；
4、跳线接头采用镀金保护，避免氧化，确保导流性能；
5、弹片保护设计，方便跳线的插拔，保护跳线弹片；接触面镀金（50micron）；
6、性能达到250MHZ，采用专业测试设备（FLUKE）对成品跳线进行100%检测;

	9
	电话跳线
	1.名称:成品电话跳线
2.规格:长度1M

	10
	8芯光纤
	8芯衰减波长1310n/m≦0.35db/km，波长1550n/m≦0.22db/km；
执行标准：YD/T769-2018

	11
	6芯光纤
	6芯衰减波长1310n/m≦0.35db/km，波长1550n/m≦0.22db/km；
执行标准：YD/T769-2018

	12
	8芯光纤配线架
	1、8口普通光纤配线架，含8个LC双工耦合器16根LC单模单芯尾纤1米，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃，湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）；
2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；
3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。

	13
	24芯光纤配线架
	1、24口普通光纤配线架，含24个LC双工耦合器48根LC单模单芯尾纤1米，便于安装维护；金属材质：箱体为1.0mm厚度优质冷轧钢板，喷塑；使用温度： -40～+70℃，湿度： ≤85%（温度85℃±3℃）；
2、配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；
3、支持单模和多模室内室外光纤的接入。
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	22U网络机柜
	1.名称:22U机柜
2.规格:600*800*1200机柜;
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	PDU电源
	1.名称:PDU电源.
2.规格:8位机架式PDU电源

	
	二、网络设备及AP

	16
	校园网核心交换机
	24个1G/2.5G/10G SFP+光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个40GEQSFP+光口;交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥1320Mpps/1680Mpps，支持全端口线速转发;支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理;支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视;支持胖瘦一体化;支持双电源模块，默认1个150W可插拔AC交流电源，并预留一个扩展可插拔电源槽位
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	设备网核心交换机
	8个10/100/1000Base-T以太网口，24个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口，1个扩展槽位，插拔双交流电源冗余，默认配置一个AC电源；交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/810Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化；
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	AC管理器
	可灵活选用网关或旁路模式部署，将有线无线一体化管理、立体式安全防护、用户认证、用户行为管理、VPN互联、广域网质量感知等众多功能融于一身。通过对接SASE平台实现安全服务的按需订阅，并联动AF/SIP构建立体式安全防护架构。设备带有5个千兆网口（最多可配置4WAN，其中4个口支持PoE/PoE+输出），NAT性能500M，可同时管理8颗AP和4台交换机，支持最大并发300个终端认证。既可独立实现中小办公场景的一体化组网需求，也能接入iBrain智能网络管理中心实现SD-Branch组网架构统一管理。
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	吸顶AP
	Turbo Sense智感AI系列Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持802.11ax协议，支持OFDMA和MU-MIMO，内置有独立AI芯片，整机最大接入速率3.126Gbps，支持1个千兆以太网口，支持无线环境感知、认证质量感知、网络质量感知、业务质量感知及边缘安全感知；支持PoE和12V/2A本地供电；支持802.1X/移动OA/短信/多因素等多种认证方式、APP缓存、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化
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	24口万兆汇聚交换机
	24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥171Mpps/309Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；
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	8口网络交换机
	8个千兆端口，2个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率140W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；
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	8口POE网络交换机
	8个千兆POE端口，2个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，包转发率≥102Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率140W；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理及自动生成智能拓扑、统一查看状态、VLAN等配置管理；
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	防火墙
	网络层大包吞吐量（1518字节）：3G，IPS吞吐量：800M，AV吞吐量：800M，最大并发连接数：100万，最大新建连接数：3万；核心场景指标：全威胁吞吐量（不含WAF）：500M，全威胁+WAF吞吐量：250M，IPSec  VPN吞吐量：200M。
硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。
功能描述：深信服下一代防火墙以保障用户核心资产为目标，提供L2-L7层各类威胁的检测和防护，是一款能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击的网络安全产品。

	
	三、监控及门禁
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	红外枪式摄像机
	采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；
采用AI ISP技术，支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、SMD Plus(人形/车形检测)
★支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭；（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
设备采用4颗（暖光灯）补光，可见光：≥40米；
★支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%）（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%
当以下的智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示;a)绊线入侵;b)区域入侵;设备支持行为分析触发后联动抓图、录像、目标跟踪、报警上传、发送邮件、辅助输出等多种报警触发方式;设备支持设置6组智能周界规则并进行独立布防,每组的布撤防时间可单独设置,目标在布防区域和布防时间段内出现会触发报警,并联动相关操作;可以对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测:支持对智能行为分析目标方向规则进行设置,可设置方向为A->B、B->A、A<->B3种规则;支持灵敏度设置0~10;当小动物、灯光、树叶、气球等非人或机动车目标经过检测区域时,不会触发报警;可对目标大小(像素值)范围进行设置,使设备只对预设大小(像素值)范围内的人员及机动车辆进行检测
环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象
在补光光源关闭的情况下:彩色:≤0.0002lx(AGC ON,RJ45输出,应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)黑白:≤0.0001lx(AGC ON,RJ45输出,能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)
支持内置MIC
支持DC12V供电方式
支持IP67防护等级

	25
	防雷器
	支持网络接口传输速率不小于1000Mbps；
支持具有RJ45网络端口电源端口；
支持在温度范围不超过-30℃～+60℃的环境下正常工作
支持防水等级IP20
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	红外半球摄像机
	采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
最大可输出400万(2560x1440)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问
内置麦克风
支持DC12V
支持IP67、IK10防护等级
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	枪机专用承重专架
	外观颜色：白色；
承重：1.0kg；
安装方式：壁装；
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	录像存储服务器
	★支持内置1颗国产化芯片，具有1个内置扬声器、2个VGA接口、2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、24个SATA接口（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
★支持256路IPC接入，总码流为1600Mbps；最大存储码流为1600Mbps；最大转发码流为1280Mbps；最大回放码流为1280Mbps；（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持3路32MP@25fps；4路24MP@25fps；6路16MP@25fps；8路12MP@25fps；12路8MP@25fps；16路6MP@25fps；19路5MP@25fps；24路4MP@25fps；48路1080P@25fps 解码，最大支持16路视频回放
支持32MP; 24MP; 16MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
支持前智能：人脸检测比对、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控
支持24个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式
支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机
支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储
★可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持3路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或8路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或12路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或24路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或48路分辨率为1920×1080、帧率为30fps的视频（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示
支持16路报警输入、9路报警输出，其中8路继电器输出，1路12V1Actrl输出，支持开关量输入输出模式
支持6个USB接口（2个前置USB2.0接口、4个后置USB3.0接口）
支持4个2500Mbps以太网口，支持4个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余
支持2路VGA输出，2路HDMI输出，2路DP输出，2路V-DP输出。支持同源输出、双异源输出、四异源输出、融合输出四种模式
★支持融合屏输出模式，支持将4个输出屏融合成1个完整画面。融合屏模式支持最大输出8K分辨率视频信号（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265
支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 23.06网络协议
★支持内置扬声器，支持定时播报和视频联动播放语音，播放语音支持自定义（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式
支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放
支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像
支持抽拉式硬盘热插拔机箱
支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储
支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储
支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲
支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作
支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上
支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式
支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）
支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片
支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能，本地最大支持4路鱼眼矫正
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	录像专用硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：7200RPM；
硬盘接口：SATA
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	55寸监视器
	支持屏幕尺寸不小于55英寸；
支持分辨率不小于1920×1080；
支持亮度不低于500cd/m²(max)；
支持对比度不小于1200:1；
支持刷新率不低于60Hz；
支持IPS面板技术；
支持ELED背光类型；
支持10bit色彩范围；
支持72% NTSC色域；
支持响应时间不超过8ms；
支持不少于1个HDMI 2.0接口 (1920×1080@60Hz)、1个CVBS接口、1个VGA接口、1个DVI接口、1个RS-232（RJ45）接口、2个USB 2.0接口、1个IR接口、1个AUDIO in接口；
支持不少于2个5W扬声器；
支持AC100～240V供电方式；
支持待机功耗不超过0.5W；
支持在不超过0℃～+40℃，10%～85%RH（无凝结）的环境下正常工作；
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	视频解码器
	支持1路HDMI信号或1路VGA输出
支持1路HDMI音频输出
支持SVAC/MPEG4/MPEG2/H.264/H.265/MJPEG标准网络视频流解码
支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码
支持通过串口控制屏幕开关
支持1路32MP@25fps/3路12MP@15fps/4路8MP@30fps/6路6MP@25fps/8路5MP@25fps/9路4MP@25fps/10路3MP@30fps/16路1080p@30fps/64路D1@30fps同时解码
支持1/4/9/16/25/36/64画面分割
HDMI输出接口支持3840×2160， 1920×1080， 1280×1024， 1280×720， 1024×768五种显示分辨率
支持远程录像文件的解码输出
支持解码轮巡；
支持smart IPC；
支持底色选择；
支持1个10M/100M/1000M自适应以太网接口
加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理
采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通
标准1U机箱，美观大方
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	前端交换机
	设备提供24个10/100/1000Mbps自适应电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps自适应上行光口
邻居发现协议检查:支持LLDP协议
能效以太网检查:支持802.3az能效以太网。
全双工检查:应支持全双工状态,自动识别全双工和半双工状态。
管理和监控功能检查:支持端口镜像。
MAC表项功能检查:支持静态配置和动态学习MAC地址。
MAC表项功能检查:支持查看MAC地址。
MAC表项功能检查:支持MAC地址老化时间300s。
MAC表项功能检查:支持MAC地址表8K。
DHCP功能检查:支持DHCP Client。
组播、广播、未知单播报文抑制功能检查:支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能。
生成树功能检查:支持STP、RSTP。
流控功能检查:全双工方式开启流控功能,端口出现拥塞时,拥塞设备发出流控帧,源端降低流量发送速率,防止网络丢包;
流控功能检查:支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。
链路聚合功能检查:支持静态聚合;支持最大8个聚合组;支持在聚合组下最大绑定8个端口。
平台管理功能检查：支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理
★统一管理功能检查:支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
交换机纳管功能检查:支持通过APP、管理平台实现接入交换机的纳管:获取设备名称、型号、IP地址、MAC地址、序列号、程序版本号等信息。
运维监控功能检查:支持通过APP、管理平台监控接入交换机的端口信息(通断状态、端口带宽、上下行速率、上下行利用率)。
网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台生成网络拓扑,展示站点内的所有IP设备、设备间的链路关系(树状图)、设备基本信息、核心运行信息(在线、离线、异常)、报警信息、交换机面板等。
网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台在网络拓扑中跳转到交换机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。
智能告警功能检查:支持通过APP、管理平台实现告警功能。支持根据客户要求配置告警规则,对已产生的告警展示告警时间、告警内容等,并在告警消息中展示。
远程管理功能检查:支持通过APP、管理平台对接入的交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启。
端口状态功能检查:支持在APP、管理平台监控接入的交换机端口(正常、异常、拥塞、阻塞、未连接及组合)状态。
★终端识别功能检查:支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。
端口统计功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的单端口进行收发速率统计。
流量控制配置测试:支持通过APP、管理平台对接入交换机进行流量控制配置。
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	前端交换机
	设备提供8个10/100/1000Mbps自适应电口，2个1000Mbps自适应上行光口
邻居发现协议检查:支持LLDP协议。
能效以太网检查:支持802.3az能效以太网。
全双工检查:应支持全双工状态,自动识别全双工和半双工状态。
管理和监控功能检查:支持端口镜像。
MAC表项功能检查:支持静态配置和动态学习MAC地址。
MAC表项功能检查:支持查看MAC地址。
MAC表项功能检查:支持MAC地址老化时间300s。
MAC表项功能检查:支持MAC地址表8K。
DHCP功能检查:支持DHCP Client。
组播、广播、未知单播报文抑制功能检查:支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能。
生成树功能检查:支持STP、RSTP。
流控功能检查:全双工方式开启流控功能,端口出现拥塞时,拥塞设备发出流控帧,源端降低流量发送速率,防止网络丢包;
流控功能检查:支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x。
链路聚合功能检查:支持静态聚合;支持最大8个聚合组;支持在聚合组下最大绑定8个端口。
平台管理功能检查：支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理
★统一管理功能检查:支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
交换机纳管功能检查:支持通过APP、管理平台实现接入交换机的纳管:获取设备名称、型号、IP地址、MAC地址、序列号、程序版本号等信息。
运维监控功能检查:支持通过APP、管理平台监控接入交换机的端口信息(通断状态、端口带宽、上下行速率、上下行利用率)。
★网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台生成网络拓扑,展示站点内的所有IP设备、设备间的链路关系(树状图)、设备基本信息、核心运行信息(在线、离线、异常)、报警信息、交换机面板等。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
网络拓扑功能检查:支持通过APP、管理平台在网络拓扑中跳转到交换机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。
智能告警功能检查:支持通过APP、管理平台实现告警功能。支持根据客户要求配置告警规则,对已产生的告警展示告警时间、告警内容等,并在告警消息中展示。
远程管理功能检查:支持通过APP、管理平台对接入的交换机进行远程控制和状态查看、系统拓扑展示及管理、远程升级及重启。
端口状态功能检查:支持在APP、管理平台监控接入的交换机端口(正常、异常、拥塞、阻塞、未连接及组合)状态。
★终端识别功能检查:支持在APP、管理平台查看接入的交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)型号,进行统一运维管理。（提供有资质的第三方检测机构或公安部出具的有效检测报告，原件扫描上传）
端口配置功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的端口进行速率、流控使能配置。
端口统计功能检查:支持通过APP、管理平台对接入交换机的单端口进行收发速率统计。
流量控制配置测试:支持通过APP、管理平台对接入交换机进行流量控制配置。
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	报警主机
	支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；
支持接入常开或常闭型探测器；
支持探测器防拆、防短、防遮挡功能;
支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；
支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动;
支持最多64个网络模块接入(ARM982模块最多32个，ARM2C0模块最多32个，ARM922模块最多64个)；支持最多64个无线设备接入，最多扩展64个无线防区;
支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型;
支持报警输入输出接口电路保护功能;
支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入;
支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询;
支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式;
支持多个接警中心和报警数据上传策略;
支持海量日志查询功能; 支持远程升级;
支持多种设备恢复方式;
支持双网口，2个有线中心;
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	防区模块
	支持8路防区输入扩展
支持地址拨码设置
支持总线供电
遵循Mbus通讯协议
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	手动报警按钮
	支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警
支持86盒安装方式，螺丝固定
支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作
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	双鉴微波探测器
	支持微波+红外+智能复核算法；支持双鉴和三鉴
支持不少于3个LED指示灯，绿色：红外被触发，黄色：微波被触发，红色：报警
支持防拆报警输出常闭
支持探测范围不小于12m/90°
支持探测速度不小于0.3m/s~3m/s
支持防宠物等级不超过25Kg
支持双向数字温度补偿，可确保高温环境下探测距离不衰减
支持AND/OR技术
支持动态阈值技术
支持继电器常闭、常开可选
支持脉冲计数1P/2P可选
支持工作电流≤30mA（12V）
支持9V-16V供电方式
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	门禁控制器
	采用PC+ABS材质
采用Linux系统，设备自带WEB
支持10W个用户、10W个密码、10W张卡、1W枚指纹、50W条记录
支持卡片、密码、指纹、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持分时段开门
支持RS485和韦根接入读卡器
支持蜂鸣声提示
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法超次报警
支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其他用户/自定义用户1/自定义用户2
支持防反潜、多人开门、首卡开门、远程验证
支持128组周计划、128组假日计划设置
支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段设置
支持事件记录本地存储以及实时上传平台
支持消防联动报警
支持在线远程升级
支持开盖防拆
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	读卡器
	采用PC+ABS材料外壳，硬度高，耐冲击、可阻燃；
支持刷卡/密码两种开门模式；
具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议；
具有蜂鸣器和指示灯提示功能；
支持防拆报警；
内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态，并执行恢复处理，确保设备长期运行
所有连接端口均具备过流和过压保护
支持86盒安装/明装
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	单门磁力锁
	产品款式：磁力锁；
外壳材料：铝合金；
表面工艺：电镀拉丝；
安全类型：断电开门；
最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；
供电方式：DC12V，480(mA)；
产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）；
工作温度：-20℃～+60℃；

	
	四、校园广播
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	室外防水音柱
	1.外壳.网.盖子采用铝合金材料，配套可调节角度的支架，安装方便；
2.2分频设计，防水扬声器，用在室内环境，也可以置放于户外；
3.适用于学校.机场车站.游泳池等公共场所；
技术参数：
1.额定功率：35W
2.最大功率：70W
3.输入电压：70/100V 
4.频率响应：100-18000HZ
5.重量：4Kg
6.喇叭单元：4”*3
7.灵敏度：92dB
8.防护等级：IPx6防水
9.尺寸：长*宽*高（155*100*500mm）；
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	室内壁挂喇叭
	产品特点：
1.额定功率：10W
2.最大功率：20W
3.输入电压：70/100V
4.频率响应：130-16000Hz
5.重量：1.4Kg
6.喇叭单元：6.5”*1+1.5”*1
7.灵敏度：92dB
尺寸mm：275*182*120mm
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	室内音箱
	产品特点：
1.额定功率：20W
2.最大功率：40W
3.输入电压：70/100V
4.频率响应：100-18000Hz
5.重量：1.4Kg
6.喇叭单元：6.5”*1+2.5”*1
7.灵敏度：92dB±2dB
8.尺寸mm：320×200×125mm
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	功放
	1.标准机箱设计，2U铝合金面板
2.标准RJ45接口.任何有以太网口地方即可接入.支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 
5.100V.70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出       
6.输出具备短路.过流.过载保护及LED警示
7.内置自激.过热.开关机防冲击保护及LED警示
8.饱和失真及LED警示
9.信号电平指示LED
10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
11.2路RCA莲花混合输出.2路话筒输入.话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 
12.网络音量.高低音.各输入通道音量独立调节
技术参数：
1.电源 AC220V/50Hz
2.噪声比 话筒：>68dB   线路：>82dB
3.总谐波失真<0.1% at 1KHz
4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB）
5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
9.默音调节 0-38dB
10.输出功率 500W
11.电源功耗 10-650W
12.机器尺寸 482 X 403 X 90mm
13.机器重量 16.5KG
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	240数字功放
	1、标准机箱设计，2U铝合金面板
2、标准RJ45接口、任何有以太网口地方即可接入、支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
3、内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
4、采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 
5、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出            
6、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示
7、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示
8、饱和失真及LED警示
9、信号电平指示LED
10、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
11、路RCA莲花混合输出、2路话筒输入、话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 
12、网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节
技 术 参 数 
电源 AC220V/50Hz
噪声比 话筒：>68dB   线路：>82dB
总谐波失真<0.1% at 1KHz
频率响应 60Hz-18KHz（±2dB）
音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
默音调节 0-38dB
输出功率 260W
电源功耗 10-350W
机器尺寸 482 X 403 X 90mm
机器重量 13KG
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	500W数字功放
	1.标准机箱设计，2U铝合金面板
2.标准RJ45接口.任何有以太网口地方即可接入.支持跨网段和跨路由，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制
3.内置网络IP解码模块，支持TCP/IP.UDP.IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音频信号  ；
4.采用工业级ARM芯片，支持WEB登录查看及修改设备参数； 
5.100V.70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出       
6.输出具备短路.过流.过载保护及LED警示
7.内置自激.过热.开关机防冲击保护及LED警示
8.饱和失真及LED警示
9.信号电平指示LED
10.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
11.2路RCA莲花混合输出.2路话筒输入.话筒1有强切入优先，并具备默音调节功能 
12.网络音量.高低音.各输入通道音量独立调节
技术参数：
1.电源 AC220V/50Hz
2.噪声比 话筒：>68dB   线路：>82dB
3.总谐波失真<0.1% at 1KHz
4.频率响应 60Hz-18KHz（±2dB）
5.音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
6.话筒输入灵敏度&阻抗：8mV/600Ω不平衡
7.线路输入灵敏度&阻抗：250mV/10KΩ不平衡
8.线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
9.默音调节 0-38dB
10.输出功率 500W
11.电源功耗 10-650W
12.机器尺寸 482 X 403 X 90mm
13.机器重量 16.5KG
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	合并式播放器
	1.逐行扫描和隔行扫描输出；托盘式机芯、超强抗震；
2.兼容DVD/CD/VCD/MP3/CD-ROM；
3.支持U盘播放，MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环；
4.带高对比度128X64中文点阵屏可现实播放歌曲名称；
5.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快；
6.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽；
7.支持4个文件夹快捷播放；
8.音频输出：2组DVD立体声输出、1组MP3辅出、1组同轴输出 、2组混合输出；
9.可将外接音源播放到指定IP广播及可视对讲终端；
10.一路RJ45接口，有网络的地方即可接入；
11.支持视频输出。
技术参数：
1.电源：AC220V/50Hz；
2.噪声比：>76dB；
3.总谐波失真：<0.01% at 1KHz；
4.电源功耗 8-10W；
5.机器尺寸 482 X 352 X 90mm；
6.机器重量 5.5KG。
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	前置放大器
	1.优质设计：采用高档铝质1U氧化黑色喷砂面板，外观精致、耐用且美观；
2.多功能控制：前面板配备USB MP3播放功能，支持模式切换、播放/暂停、上一曲和下一曲等操作；
3.≥13路输入，包括5路麦克风、3路线路、1路紧急输入、1路短路报警、1路HDMI、1路光纤、1路USB输入；
4.丰富的音频输出：提供4个RCA输出接口，可同时连接4台后级功放，支持多设备连接；
5.音量与音调灵活调节：每个输入通道的音量都可独立调节，具有高、低音独立调节；
6.多重电源支持：支持AC100~240V的宽电源输入，确保在全球范围内的兼容性；
7.麦克风特性：麦克风输入具备混响调节功能，并且MIC4和MIC5支持48V幻象电源，配有独立开关控制；
8.高品质音频性能：频率响应范围60Hz~15kHz，信噪比≥70 dB，非线性失真低于0.01%；
9.三级优先设定：紧急输入(EMC)拥有最高优先级，MIC1&ALARM短路输入次之，其他通道在优先通道输入时信号衰减至-60dB；
10.超低能耗：6W。
技术参数：
1.面板材质：1U氧化黑色喷砂面板
2.显示：5位LED电平动态指示
3.前面板功能：USB MP3播放，支持模式切换、播放/暂停、上一曲、下一曲
4.音频输入：
5路麦克风（MIC1~3为非平衡，MIC4和MIC5为平衡，提供48V幻象电源）
3路线路输入 (AUX1~3)
1路紧急输入 (EMC)
5.1路短路报警
6.音频输出：4个RCA输出，带总后级输出控制电位器，默认输出1V
7.音量与音调：独立通道音量调节，带高音和低音的独立控制
8.频率响应：60Hz~15kHz (±3dB)
9.非线性失真：THD≤0.01% at 1kHz
10.信号噪声比：≥70 dB
11.优先级设定：EMC>MIC1&ALARM>其他
12.电源：AC100~240V，50-60Hz
13.电源消耗：小于10W
14.尺寸：45mm (高) × 480mm (宽) × 200mm (深)
15.净重：2.2kg
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	IP网络控制主机
	1.专业机架式工控机箱体设计，采用钢结构，有较高防磁.防尘.防冲击能力；
2.≥15.6英寸工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控；
3.内置大容量硬盘，具有抗震动.抗摔.读写速度快.功耗低等特点；
4.工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，适用于长时间运行；
5.安装广播系统服务器软件后，构成 IP 广播系统的管理控制中心，对广播系统各路音源信号控制，广播区域分配，终端信息的配置；
6.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控；
7.≥1路RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；
8.内置8路交换机功能 内置WIFI模块功能 暗藏式物理键盘、触摸板 6个USB接口（前面板带2个USB接口，后面板带4个USB接口） 2个9针串口，1个VGA接口可外接显示设备；
9.可根据服务软件形成的电子地图，查看各路广播终端实时情况，尽在掌控；
技术参数：
1.主板：工业主板，支持24小时不间断运行
2.处理器：Intel酷睿I5双核
3.显卡：集成Intel® HD
4.内存：≥4G DDR3，最大可支持8G
5.硬盘：≥128G  SSD固态硬盘，mSATA接口
6.电源：工业电源
7.扩展：≥1*miniPCIE,可选配WIFI/4G/蓝牙
8.前置I/O接口：≥1*电源开关，≥1*音量调节，≥1*MIC口，≥2*USB2.0
9.后置I\O接口：≥1*3.5MIC-in，≥1*3.5Line-out，≥1*网口，≥1*VGA口，≥1*HDMI口，≥4组莲花输出接口，≥4组莲花输出接口
10.工作温度：≥-10℃～50℃
11.存储环境：≥-20℃～60℃
12.湿度：5%-95%非冷凝
13.安装方式：支持机架安装，桌面放置
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	IP广播系统软件
	网络可视广播系统是采用BS架构、支持Windows10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。
产品特点：
1.系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；浏览器登录操作管理；
2.终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识；
3.终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常；
4.提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置（提供软件界面截图），支持可视对讲终端视频分辨率选择；
5.地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示；
6、实时任务:支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整；
7.计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间；
8.联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播；
9.支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等；
10.视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示；
11.媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载；
12.历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录；
13.录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放；
14.用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件；
15.分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。
16.广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署；
17.平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色；
18.具有系统状态(可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测)、终端状态(CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度)的系统检测功能，支持一键导出报告；
19.支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件；
20.SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面。
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	IP网络话筒
	1.采用桌面式话筒设计，铝合金氧化面板，全金属底壳；
2.采用4.3英寸真彩电容式触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480；
3.采用ARM Cortex-A7双核1.2GHz国产化MCU芯片；
4.采用Linux系统，具有良好的稳定性、安全性和可移植性；
5.支持通过浏览器登录话筒IP地址修改网络参数、音频参数、配置参数；
6.支持通过浏览器登录话筒地址更新话筒程序版本；
7.支持通过触摸呼叫广播；支持呼叫单个终端和多个终端、呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；
8.支持通过选择对讲终端快速发起语音双向对讲，内置3W喇叭，实现双向语音通话，支持自动接听和手动接听切换；
9.支持话筒同步服务软件终端及分区信息，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒，支持线路输入采集及U盘广播。
10.支持用户权限配置，可让话筒只显示权限内的终端及分区；
11.支持4个可自定义名称广播快捷键，长按快捷键可以快速发起预设的广播任务；
12.支持操作话筒密码验证功能，可设置6位数锁屏密码；
13.支持广播提示音开启和关闭选择；
14.支持自定义寻呼话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭；
15.标配1个10/100M RJ45网络通信接口，支持局域网和互联网接入；
16.支持≥1路3.5mm音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路3.5mm音频线路输出，可外接功率放大器。
17.具有≥1路短路输出接口、≥1路短路输入接口。
18.输入电源：DC12V/1.5A
19.音频编码格式：WAV
20.网络通讯协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP；
21.尺寸（长*宽*高）：270*150*60mm（高度含脚垫）；咪杆长度：310mm
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	消防信号发生器
	1.专业机柜式消防联动设备，用于采集消防报警短路信号，安装在广播或消防机房。
2.采用嵌入式ARM芯片，可通过WEB登录修改设备参数；
3.支持32路报警输入，可联动服务软件对应任务；
4.报警输入支持短路信号和12V信号可选；
5.支持状态报警、开路报警、闭路报警三种模式选择；
6.标准IU机柜式设计，黑色铝合金拉丝面板；
7.报警任务可任意选择播放终端，具有报警任务断开停止任务、播放一整首、自定义播放时长三种模式选择；
8.报警任务具有媒体库、音频采集、文本转语音三种音源可选；
9.具有1个标准RJ45(10/100M)网络交换接口，支持局域网、广域网接入；
10.支持32路报警信号输入，可多台扩展接入；
技术参数:
1.电源 AC220V 50Hz 
2.功耗 15W 
3.尺寸 484×260×44mm 
4.重量 2.3Kg
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	时序电源
	1.8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出；
2.内含微控制器，保证从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机；
3.具备一路空气开关，显示屏实时显示电压；
4.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W；
5.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能
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	IP返听音箱
	1.木质外壳结构，采用5.25寸全频喇叭及独立3寸高音单元，数字解码终端与音箱一体功能；
2.采用工业级ARM芯片，可通过WEB登录设置设备参数；
3.硬件音频解码，音质达到CD级；
4.可网络接收音频节目内容；
5.支持1路话筒输入、1路线路输入，具有音量调节功能；
6.优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别；
7.采用2*20W功放芯片，声音清晰；
8.具备文本转语音广播功能；
9.一路RJ45接口，支持局域网及互联网；
10.支持PSTN电话广播，支持短信语音广播；手机WIFI点播.对讲，支持无线遥控器点播；
技术参数：
1.功率输出：2×20W
2.输入灵敏度：音频输入:550mV/600Ω 
3.电源：DC24V/1.5A
4.待机功率：＜1W
5.音频位率：8Kbps～320Kbps自适应
6.频率响应：40Hz～20KHz(±3dB) 
7.信噪比：≥90dB
8.采样率：8K～48KHz
9.音频格式：MP3、WAV
10.传输速率：100Mbps
11.工作温度：-20℃～+85℃
12.工作湿度：10%～90%
13.尺寸（L×W×H） 18.5×16.5×29CM
14.重量 2.3kg

	
	五、多媒体教学
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	多媒体教学应用服务器
	1、Intel® Alder lake-H i5-12450H，4.40GHz
2、Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors
3、1 x 8GB DDR4 3200MHz
4、1 x 256GB 2280 SSD，Nvme/SATA，
5、1 x 2230 PCIE/USB2.0，WIFI/BT Module
6、1 x HDMI 1.4，1 × DP1.2，4×USB3.0，2×USB2.0，1 x RJ45 10/100/1000M，1 x USB3.0 Type-C
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	交互式一体机
	1.屏幕采用≥86英寸液晶显示器，采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。
2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口，1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
3.★整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
4.★整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
5.★整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
6.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
7.★整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
8.★整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
9.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
10.★整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章）
二、插拔式电脑模块：
1、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。

	
	六、机房工程
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	不间断电源设备
	1.主机容量应≥20kVA；采用在线式双变换技术。
2.UPS输入输出制式应为三相输入、单相输出。
3.运行海拔高度可达到1000m；若超过1000m时应按GB/T 3859.2的规定降容使用。
4.所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。需提供实物照片证明。
5.UPS需配置紧急停机（EPO）干接点。
6.★整机效率：为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，UPS的整机效率在100%额定阻性负载情况下应＞95%，在50%额定阻性负载情况下应＞95.0%，在30%额定阻性负载情况下应＞95%，需提供检测报告并加盖厂商公章。
7.UPS具备ECO模式，在ECO经济模式下，UPS系统运行效率高达99%。
8.★输入功率因数：UPS在100%非线性负载时应＞0.99，在50%非线性负载时应＞0.99，在30%非线性负载时应＞0.98。需提供检测报告并加盖厂商公章。
9.输入电流谐波成分：UPS在100%非线性负载时应＜3％，在50%非线性负载时应＜3.5％，在30%非线性负载时应＜5％。
10.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于304V-485V，输入频率范围应不窄于45Hz～55Hz。
11.频率跟踪范围应满足于50Hz±2Hz可调，频率跟踪速率应在0.5Hz/s～1Hz/s范围内。
12.输出功率因数0.8/0.9/1.0可调，以便与负载完美匹配
13.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其输出稳压精度应＜0.5%。
14.在电池逆变工作方式下，输出频率范围应不宽于50Hz±0.5Hz。
15.输出波形失真度：在100%阻性负载时应＜1％，在100%非线性负载输出时应＜3%。
16.动态电压瞬变范围：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流由零突加至额定值，再由额定值突减至零，动态电压瞬变范围应＜2.5%。
17.电压瞬变恢复时间：在正常工作方式时，输出接阻性负载，使输出电流突加和突减时，输出电压有效值恢复到（220±4.4）V所经过时间应≤20ms。
18.市电电池转换时间：UPS在正常工作方式和电池逆变工作方式两种状态间切换的时间应为0ms。
19.旁路逆变转换时间：输入电压为额定值、输出为50%额定阻性负载，正常工作方式与旁路工作相互转换时间应为0ms。
20.输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应≥3：1。
21.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10min。
22.★输入电压为额定值，输出接额定阻性负载，音频噪声应＜54dB。需提供检测报告并加盖厂商公章。
23.★为了施工安装及后期维护方便，要求蓄电池与UPS统一品牌，提供投标蓄电池产品的“产品认证证书”复印件并加盖厂商公章。
24.UPS应采用无中线设计，电池组节数可进行16~20节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时,可灵活调节电池节数的需要。
25.输出短路保护：输出负载短路时，UPS系统应自动关闭输出，同时发出声光告警。
26.输出过载保护：输出负载超过UPS额定功率时，应发出声光告警，超过过载能力时，应转旁路供电。
27.过温度保护：UPS内部运行温度过高时，应能自动告警并转旁路工作。
28.电池电压低保护：当UPS系统在电池逆变工作方式时，电池电压降至保护点时，应发出声光告警，电池停止供电。
29.输出过欠压保护：UPS系统输出电压超过设定过、欠电压值时，应发出声光告警并转为旁路供电。
30.风扇故障告警：风扇故障时应发出声光告警。
31.UPS系统应具备RS485、RS232、RS422、IP、USB、FE标准通信接口中的至少两种，并提供与通讯接口配套使用的通讯线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3-2014或MODBUS的要求。
32.实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、市电故障、UPS系统故障和运行状态记录。
33.采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求。
34.面板采用不小于2.4英寸的显示屏，可显示UPS的运行参数、告警信息等内容。
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	蓄电池
	
技术要求：
1.单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命应不低于10年（含电池防漏液托盘）提供彩页并加盖所投品牌厂商公章。
1.阻燃性能：蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩等应符合 GB/T 2408-2021中的第8.4.2条HB(水平级)和第9.4条V-0(垂直级)的要求。
2.气密性：蓄电池壳体应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
3.大电流放电：以30I₁₀放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观不出现异常。
4.容量保存率：在25℃±5℃环境中静置28天后，容量保存率≥98%。
5.蓄电池密封反应效率≥98.3％
6.气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤0.02mL；在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.05mL。
7.安全阀要求：应具有自动开启功能，开启压力应是10kPa～35kPa。应具有自动关闭的功能，关闭压力应是3kPa～30kPa。同时在蓄电池正常工作的寿命期内，安全阀工作状态要稳定可靠。
8.充电效率：蓄电池充电效率应不低于90%。
9.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素应≥97%Cₑ。
10.防酸雾性能：正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。
11.端电压均衡性：开路状态最高与最低差值≤30mV；进入浮充状态24h后端电压差≤35mV；放电状态端电压差≤150mV。
12.容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量的差值与整组蓄电池的平均容量值之比≤1.6%。
13.电池间连接电压降：5.5I₁₀放电条件下，△U≤2.0mV。
14.防爆性能：充电过程中外部遇明火时其内部不引燃、不引爆。
15.封口剂性能（耐寒性、耐热性）环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流
现象。
16.耐过充电能力：完全充电后的电池在（25±5）℃环境中，以0.03C₁₀电流再充电160h，静置1h，外观应无明显变形及渗液。
17.热失控敏感性：蓄电池表面温度应≤30℃；每24h的电流(取第22h、23h及24h时三个电流值的平均数)增长率应不高于17％。
18.低温敏感性：外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象；低温敏感性试验结束
后，10h率容量应≥0.95Cₑ。
19.过度放电：容量恢复值应≥97.5%Cₑ
20.短路电流与直流内阻≤2.6mΩ；同组蓄电池内阻偏差应≤8%；短路电流实测值：5450.0A。
21.耐接地短路不应有腐蚀、 烧灼迹象及槽盖的碳化。



注：本项目涉及与公安、教育等部门的网络接入、系统对接、数据共享及并网调试等全部工作，相关费用、协调成本及所需手续均由成交供应商负责，采购人不承担任何费用。




第五章  开标、评标、定标
 一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务或承建的工程进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%（工程5%）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%（工程5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新
疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%（工程2%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%（工程5%）价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目专门面向中小企业采购故价格部分不进行价格扣除。

三、评标标准
包一（装饰改造工程）
	项 目
	评 分 细 则
	分值

	价格分
（30分）
	报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评分基准价/投标报价）*30
	30分

	技术分
（50分）
	施工组织设计
	1、施工组织总体设想：施工组织总体设想符合项目实际需求、方案可行性强、操作性强的得5分，施工组织总体设想、方案可行性一般、操作性一般的得3分，施工组织总体设想、方案可行性差、操作性强差的得1分，未提供不得分。
	50分

	
	
	2、施工平面布置图：施工平面布置图合理、完全符合现场实际情况的得5分，施工平面布置图较合理、基本符合现场实际情况的得3分，施工平面布置图不合理、不符合现场实际情况的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	3、主要施工方法：主要施工方法合理、操作性强，工作流程清晰的得5分，主要施工方法较合理、操作性一般，工作流程较清晰的得3分，主要施工方法不合理、操作性差，工作流程不清晰的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	4、项目管理人员配备、素质及管理经验：管理人员配备充足、素质高、管理经验丰富的得5分，管理人员配备较充足、素质较高、管理经验较丰富的得3分，管理人员配备不足、素质低、管理经验欠缺的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	5、质量保证措施：施工质量保证措施条理清晰、保证措施可行的得5分，施工质量保证措施条理较清晰，保证措施一般的得3分，施工质量保证措施条理不清晰，保证措施差的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	6、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：施工进度安排合理，进度保障措施切实可行的得5分，施工进度安排基本合理，进度保障措施可行性一般的得3分，施工进度安排合理性差，进度保障措施可行性差的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	7、安全文明生产措施：安全文明生产施工措施条理清晰、保证措施可行的得5分，安全文明生产措施条理较清晰、保证措施一般的得3分，安全文明生产措施条理不清晰、保证措施差的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	8、结合本工程特点的针对性措施：供应商根据行业经验及结合本工程关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点提出解决方案。方案可行性强得5分，可行性较强的得3分，一般的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	9、劳动力、机械设备和材料投入计划：针对本工程施工机械设备和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表配置齐全，科学合理得5分，施工机械设备和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表配置较齐全的得3分，施工机械设备和工具、主要周转材料、劳动力安排一览表配置不齐全的得1分，未提供不得分。
	

	
	
	10、对本工程制定的其它措施或方案：制定的方案条理清晰，符合项目实际需求的得5分，制定的方案条理较清晰，基本符合项目实际需求的得3分，制定的方案条理不清晰，不符合项目实际需求的得1分，其他不得分。
	

	商务分
（20分）
	类似业绩
	2023年1月以来，供应商承担过类似工程业绩的有一个得1分，最高得10分。（业绩时间以竣工验收报告时间为准，提供中标通知书（或成交通知书）、合同、竣工验收证明材料原件扫描上传，未提供或提供资料不完整的不得分）
	10分

	
	体系认证
	供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得1分，最高得3分。（须提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分）
	3分

	
	项目管理机构
	1、项目负责人具备工程专业中级职称的得2分，工程专业高级及以上工程师职称的得3分，最多得3分。
2、项目组主要人员（项目负责人除外）具备工程专业中级及以上工程师职称的，每有1人得1分，最多得4分。
注：
（1）提供证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明原件扫描上传。退休返聘人员需提供退休证、返聘合同等证明材料。
（2）如当地社保管理部门明确的最大查询期与招标文件规定的月份不一致时，须提供社保管理部门的文件规定。
	7分


包二（智能化工程）
	评审因素
	评分标准
	分值

	报价（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=（评分基准价/投标报价）*30
	30

	技术性能
（36分）
	1、投标供应商所投产品技术参数要求完全满足或高于招标文件要求的得满分36分；
2、招标文件中技术参数要求打★项的，每有一项不满足的扣2分；招标文件中技术参数要求非★项，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。
评审依据：技术参数要求中★项须按要求相关证明材料，未提供证明材料的则该项视为负偏离并相应扣分。非★项须在《技术参数响应及偏离表》中明确是否满足招标文件要求，不满足或未明确的将视为负偏离并相应扣分。
	36

	实施方案（20分）
	施工总体部署
（4分）
	供应商应根据竞争性磋商文件及工程的实际情况制定科学、严密、合理的施工总体部署方案，包括：确定项目的质量、进度、成本、安全、环保等管理目标，拟投入的最高人数和平均人数，劳动力使用计划、材料供应计划和机械设备供应计划等内容。
方案详尽、内容明确、分析准确、全面，满足招标要求、符合相关规范要求的得4分；
方案较完整、有漏缺的、符合相关规范要求，但不影响项目实施或内容思路简单、可实施性一般得2分；
方案不完整，按照方案不能或较难实施或不符合相关规范要求的得1分；
未提供方案的不得分。
	4

	
	主要分部、分项施工方法（4分）
	主要分部、分项施工方法。供应商应根据竞争性磋商文件及工程的实际情况制定科学、严密、合理的主要分部、分项施工方法，包括：工程概况及施工特点分析、施工方法和施工机械的选择、分部（分项）工程的施工准备工作计划等内容。
方案详尽、内容明确、分析准确、全面，满足招标要求、符合相关规范要求的得4分；
方案较完整、有漏缺的、符合相关规范要求，但不影响项目实施或内容思路简单、可实施性一般得2分；
方案不完整，按照方案不能或较难实施或不符合相关规范要求的得1分；
未提供方案的不得分。
	4

	
	施工进度计划保证体系及措施（4分）
	施工进度计划保证体系及措施。供应商应根据竞争性磋商文件及工程的实际情况制定科学、严密、合理的施工进度计划保证体系及措施，包括：施工期间出现不可预见或预见不足给工期造成影响时采购的措施、制定切实可行的抢工期措施及应急方案等内容。
方案详尽、内容明确、分析准确、全面，满足招标要求、符合相关规范要求的得4分；
方案较完整、有漏缺的、符合相关规范要求，但不影响项目实施或内容思路简单、可实施性一般得2分；
方案不完整，按照方案不能或较难实施或不符合相关规范要求的得1分；
未提供方案的不得分。
	4

	
	质量保证措施（4分）
	质量保证措施。供应商应根据竞争性磋商文件及工程的实际情况制定科学、严密、合理的质量保证措施，包括：质量目标、质量标准和方法、质量管理体系等内容。
方案详尽、内容明确、分析准确、全面，满足招标要求、符合相关规范要求的得4分；
方案较完整、有漏缺的、符合相关规范要求，但不影响项目实施或内容思路简单、可实施性一般得2分；
方案不完整，按照方案不能或较难实施或不符合相关规范要求的得1分；
未提供方案的不得分。
	4

	
	安全生产和文明施工措施（4分）
	安全生产和文明施工措施。供应商应根据竞争性磋商文件及工程的实际情况制定科学、严密、合理的质量保证措施，包括：现场文化建设、安全生产标准及措施、人身安全和财产安全、突发事件预案等内容。
方案详尽、内容明确、分析准确、全面，满足招标要求、符合相关规范要求的得4分；
方案较完整、有漏缺的、符合相关规范要求，但不影响项目实施或内容思路简单、可实施性一般得2分；
方案不完整，按照方案不能或较难实施或不符合相关规范要求的得1分；
未提供方案的不得分。
	4

	拟投入团队实力（3分）
	1、项目负责人具备工程专业中级及以上工程师职称的得1分，最多得1分。（提供证书原件扫描上传）
2、项目组成员（项目负责人除外）具有工程专业中级及以上工程师职称的，每有1人得1分，满分2分。（提供证书原件扫描上传）
注：以上所有团队人员均须提供社保部门出具的投标供应商为其缴纳近三个月内任意一个月的养老保险证明材料原件扫描上传。
	3

	综合实力
（3分）
	供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。（证书原件扫描上传，未在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公告服务平台（ http://cx.cnca.cn/）中查询到的认证机构及认证证书不得分）
	3

	类似业绩（4分）
	2023年1月1日以来，供应商承担过类似项目业绩的，每有一个得1分，满分4分。（业绩时间以竣工验收证明时间为准，提供合同、竣工验收证明原件扫描上传）
	4

	售后服务
（4分）
	有完善合理的售后服务体系和针对本项目的专门服务方案（紧急故障、普通故障），方案描述合理且完整的得4分；描述较合理的得3分；描述一般的得2分，未提供不得分。
	4


注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。
    2、以上参与评分的相关证书、合同等证明材料，在开标时均需提供原件扫描上传，如不能提供原件,请提供公证部门的公证书。否则不得分。
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第六章  竞争性磋商响应文件（格式）





竞争性磋商响应文件




项目编号：                   

项目名称:                   

供应商名称：　　　　　　　     　　
　　　　　    


      2026年   月    日


响应文件主要目录
资格性和符合性检查响应对照表

资信证明文件

一、……

二、…… 

三、……

四、……

五、……


磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表
七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加） 




















1、 资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	3
	供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	4
	上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	7
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
	

	8
	供应商信用承诺函
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	9
	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效
	

	特定资格条件

	10
	同本采购文件第一章相关要求，扫描件上传
	

	其他资格条件

	11
	磋商响应函
	

	12
	法人授权书
	






























基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：
我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

     
                      法定代表人（签章）：
        
                                           供应商名称（签章）：

                            年   月   日




供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对______________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　        年    月    日


投标函
致：
根据贵方的________________ 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                              
联系电话（手机）：                            
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                    
日期：                                          


被授权人身份证复印




















承诺书（项目经理无在建工程）

（招标单位名称）：
我公司保证参与（拟投标项目名称）投标的拟任项目经理       无任何在建工程项目，提交的项目经理证书是真实的，以上承诺如有不实，招标人可取消投标资格，如中标招标人可取消本公司的中标资格，我公司承担一切由此造成的法律后果。
 
 
投标单位：（签章）
 
 2026年   月   日




















参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
法定代表人签章：
日期： 年 月 日















2、 符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	磋商响应报价表
	
	

	2
	分项报价表
	
	

	3
	《企业声明函》
	
	

	4
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	5
	……
	
	

	6
	……
	
	










                                       

2


中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
日 期：
中小微企业划型标准 
    中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

               供应商全称（盖章）：
                              日  期：









报价一览表 
项目名称：
 
项目编号：

本次为首次报价 
 
	 名称
	（第一轮）报价


	报价

	
大写：

小写：                   (人民币)元 

工期： 

质量要求：


	备注

	（壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖）






供应商全称（盖章）：

 
 日期： 年 月 日










[bookmark: _Toc403825229]分项报价表
本工程另附工程量清单，投标人按清单内容报价。




















拟投入本项目人员一览表
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	证书类型
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附人员证书及社保证明等材料。

业绩一览表
	序号
	项目名称
	甲方单位名称
	服务时间
	甲方负责人及联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上表格内容必须如实填写，内容不可缺失。后附业绩证明材料。



项目服务实施方案等竞争性磋商文件要求的技术方案
根据招标文件要求提供具体的技术方案，编排目录顺序格式









































技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	投标响应
	超出、符合
或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。 
2、行数不够，可自行添加。













商务条款响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	施工工期
	
	
	

	施工质量要求
	
	
	

	安全生产
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	其他
	……
	
	



主要标的信息（成交后将公示）
投标人全称：
	
工程类

	名称：
施工范围：
施工工期：
施工质量要求：
项目负责人：
执业证书信息：
















联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加（代理公司）组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
                                        
所有供应商全称：
                                      法定代表人：  
日期：
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