苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房辐射防护设施采购及安装

更正具体事项
1、原采购文件第45页“四、技术标准和参数；2、项目参数2.1.5主要防护材料技术参数及标准”
	材料名称
	技术参数
	技术标准

	硫酸钡（砂浆、涂料、砂）
	钡含量≥80%，密度≥3.8t/m³，
	粒径均匀；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；比铅当量10mm为1mmPb及以上（GBZ/T 147-2002）；放射性指数符合GB 6566-2010

	铅板
	纯度≥99.992%，密度≥11.34g/cm³
	防腐蚀性符合GB/T 2423.33-2021；中性盐雾测试符合GB/T 2423.17-2024；纯度≥99.992%，密度≥11.34g/cm³

	铅玻璃
	ZF2铅玻璃，比重≥4.2t/m³
	透光率≥85%，无杂质/气泡/霉点，折射率低，抗氧化强，抗划伤/抗破碎处理；耐火隔热性、耐火完整性≥1.5h；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020

	手动平开铅防护门
	钢制结构，SUS304不锈钢或钢板喷涂面层
	填充保温/隔音/防火材料，防护层复合工艺，永不变形；含门框/门套/门扇/锁具/拉手/铰链/警告标志/工作状态指示灯；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；抗细菌性能、耐久性能≥95%（GB/T 21866-2008）；耐火隔热性、耐火完整性≥60min

	电动平移铅防护门
	钢制结构，钢板喷涂面层
	填充保温隔音材料，永不变形；含门框/门套/门扇/锁具/拉手/上下轨道/变频驱动/保护系统/警告标志/工作状态指示灯/红外防夹/微电脑控制；三重保护（电气+机械+红外光幕）；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；防腐蚀性符合GB/T 2423.33-2021；有害物质（汞、镉、总铬）符合GB/T 39560.301-2020


现更正为
	材料名称
	技术参数
	技术标准

	硫酸钡（砂浆、涂料、砂）
	钡含量≥80%，密度≥3.8t/m³，
	粒径均匀；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；比铅当量10mm为1mmPb及以上（GBZ/T 147-2002）；放射性指数符合GB 6566-2010

	铅板
	纯度≥99.992%，密度≥11.34g/cm³
	防腐蚀性符合GB/T 2423.33-2021；中性盐雾测试符合GB/T 2423.17-2024；纯度≥99.992%，密度≥11.34g/cm³

	铅玻璃
	ZF2铅玻璃，比重≥4.2t/m³
	透光率≥85%，无杂质/气泡/霉点，折射率低，抗氧化强，抗划伤/抗破碎处理；耐火隔热性、耐火完整性≥1.5h；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020

	手动平开铅防护门
	钢制结构，SUS304不锈钢或钢板喷涂面层
	填充保温/隔音/防火材料，防护层复合工艺，永不变形；含门框/门套/门扇/锁具/拉手/铰链/警告标志/工作状态指示灯；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；抗细菌性能、耐久性能≥95%（GB/T 21866-2025）；耐火隔热性、耐火完整性≥60min

	电动平移铅防护门
	钢制结构，钢板喷涂面层
	填充保温隔音材料，永不变形；含门框/门套/门扇/锁具/拉手/上下轨道/变频驱动/保护系统/警告标志/工作状态指示灯/红外防夹/微电脑控制；三重保护（电气+机械+红外光幕）；γ射线铅当量符合YY/T 0292.1-2020；防腐蚀性符合GB/T 2423.33-2021；有害物质（汞、镉、总铬）符合GB/T 39560.301-2020


2、补充一张地下二层平面图
