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2.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018；
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二、本工程消防应急照明和疏散指示系统设计为
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1.选择采用节能光源的灯具,照明灯的光源色温不低于2700k;
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3.地面上设置的标志灯面板可采用厚度4mm及以上钢化玻璃，设置在距地面1m及以下的标志灯的面板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质；
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B型灯具的防护等级不应低于IP34.
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6.标志灯应选择持续型灯具。
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6.火灾状态下的系统控制设计：
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1)火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动，具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元，且需要同
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时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组，由应急照明控制器的一个信号统一控制。
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c.A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后，自动转入蓄电池电源输出；A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断
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电信号后，自动切断主电源输出。
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5)需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，改变相应标志灯具指示状态的控制设计：
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1.非火灾状态下，系统的正常工作模式应符合：
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1)应保持主电源为灯具供电；
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a.应由消防联动控制器发送的被借用防火分区的火灾报警区域信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号；
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灯的工作状态不应被改变。
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示方向；控制被借用防火分区入口处设置的出口标志灯的“出口指示标志”的光源熄灭、“禁止入内”指示标志的光源应急点亮；该区域内其他标志灯





AutoCAD SHX Text


6)需要采用不同疏散方案的场所：
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a.应由消防联动控制器发送的代表相应疏散预案的联动控制信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号；
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2.在距地面8m及以下选择A型灯具；地面上设置的标志灯采用集中电源A型灯具；
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的工作状态不应被改变。





AutoCAD SHX Text


2)系统应由火灾报警控制器或火灾报警控制器的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号；
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4)应能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动，且系统手动应急启动的设计应符合：
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3.系统手动应急启动的设计应符合:
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7.火灾状态下，高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s；其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s；具有两种及以上疏散指示方
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案的场所，标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。
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集中控制型系统:系统设置应急照明控制器，由应急照明控制器集中控制并显示
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非集控制型系统: 系统未设置应急照明控制器，由
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1. 项目概况：本项目为
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在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。
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4.标志灯的规格：室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；
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室内高度为3.5m 4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；
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室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯。
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5.灯具及其连接附件的防护等级：在室外或地面上设置时，防护等级不应低于IP67;在隧道场所、潮湿场所内设置时，防护等级不应低于IP65;
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8.照明灯采用多点、均匀布置方式。设置照明灯的部位或场所疏散路径地面水平
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最低照度：





AutoCAD SHX Text


上述规定场所外的其他场所，不应低于3.0lx 。





AutoCAD SHX Text


疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx 。
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源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。 
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当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路
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为灯具供电；当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具
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应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 
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1.系统配电根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且蓄电池电源的供电方式分为集中电
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四、系统配电设计
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2.集中控制型系统，应急照明配电箱及集中电源由消防电源供电,系统配电线路采用耐火线缆。
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非集中控制型系统，应急照明配电箱及集中电源由正常照明线路供电。 系统配电线路采用阻燃线缆。
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3.应急照明控制器、应急照明配电箱及集中电源的防护等级：在隧道场所、潮湿场所内设置时，防护等级不应低于IP65;电气竖井内防护等级不应低于IP33.
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4.应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。应急照明控制器直接控制灯具的总数量不
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应大于3200。
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五、集中控制系统控制设计





AutoCAD SHX Text


3.在非火灾状态下:系统正常工作模式：应符合下列规定：





AutoCAD SHX Text


1)应保持主电源为灯具供电 2)系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态;3)持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式。
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标志灯的工作状态应符合：1)具有一种疏散指示方案的区域，区域内所有标志灯的光源应按该区域疏散指示方案保持节电点亮模式；





AutoCAD SHX Text


2)需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，区域内相关标志灯的光源应按该区域可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案保持节电点亮模式；





AutoCAD SHX Text


1.系统设置多台照明控制器时，设置一台起集中控制功能的应急照明控制器；应急照明控制器通过集中电源或应急照明箱控制灯具，并控制灯具的应急启动和
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蓄电池电源的转换。
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2.集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中断时:1)非持续型灯具的光源应应急点亮; 2) 持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。应急





AutoCAD SHX Text


照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时:1)集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型灯具的光源应急点亮;2)持续型灯具
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的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。
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4.在非火灾状态下，系统主电源断电后，系统的控制设计应符合：
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点亮时间为0.5h.
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2)系统主电源恢复后，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态；灯具持续点亮时间达到 0.5h且系统主电源仍未恢复供电
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时，集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。
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3)需要不同疏散方案的场所，区域内相关标志灯的光源应按该区域默认疏散指示方案保持节电点亮模式；





AutoCAD SHX Text


1)集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式，灯具持续应急
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5.在非火灾状态下，任一防火分区、楼层等场所正常照明电源断电后，系统的控制设计应符合:
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1)为该区域内设置灯具供配电的集中电源或应急照明配电箱应在主电源供电状态下，连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的





AutoCAD SHX Text


光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
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2)该区域正常照明电源恢复供电后，集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的灯具光源恢复工作状态.
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3)应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动执行以下控制操作：
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a.控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;





AutoCAD SHX Text


b.控制B型集中电源转入蓄电池电源输出; 
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a.控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
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b.控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出; 
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b.应急照明控制器接收到被借用防火分区的火灾报警区域信号后：按对应的疏散指示方案，控制该区域内需要变换疏散指示方向的方向标志灯改变箭头指
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b.应急照明控制器接收到代表相应疏散预案的联动控制信号后，按相应的疏散指示方案，控制该区域内需要变换疏散指示方向的方向标志灯改变箭头指示
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方向；控制该场所需要关闭的疏散出口处设置的出口标志灯的“出口指示标志”的光源熄灭、“禁止入内”指示标志的光源应急点亮；该区域内其他标志
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六、非集中控制型系统控制设计
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2)系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态；
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3）系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。
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2.火灾状态下，应能手动控制系统的应急启动；设置区域火灾报警系统的场所应能自动控制系统的应急启动。
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1)灯具采用集中电源供电时,应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的
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光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
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2)灯具采用自带蓄电池供电时,应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出,同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光
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源由节电点亮模式转入应急点亮模式;
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七、备用照明设计





AutoCAD SHX Text


1.避难间（层）及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
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2.备用照明火灾时应保持正常照明照度。
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4.应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱应安装牢固，不得倾斜；落地安装时，其底边宜高出地(楼)面100mm 200mm；设备接地应牢固，并应
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设置明显标识。
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5.应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头；应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
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6.指示疏散方向的消防应急标志灯具设置在疏散走道的侧面墙上时，灯具底边距地1m。
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7.指示楼层的消防应急标志灯具设置在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上，标志灯底边距地面的高度为2.2m；
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8.安全出口标志灯设置在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置，底边离门框距离不大于200mm，标志面朝向建筑物内的疏散通道；





AutoCAD SHX Text


9.方向标志灯安装在疏散走道、通道的地面上时，应安装在疏散走道、通道的中心位置；标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，标志灯配
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电、通信线路的连接应采用密封胶密封；标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于3mm，标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
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八、施工布线及安装
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1.系统线路采用金属管暗敷时，敷设在不燃性结构内，且保护层厚度不应小于30mm。线缆穿管、槽盒后，应将管口、槽口封堵。
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2.管路经过建、构筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处应采取补偿措施；
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3.敷设在地面上、多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应做防腐蚀、密封处理。地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。
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九、本系统的安装及系统调试等未说明事宜应参照规范GB51309-2018
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《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相应要求。系统中应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行国家标准。
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《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945规定和有关市场准入制度的产品 。
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工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。
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分别控制其配接的消防应急灯具工作状态的





AutoCAD SHX Text


消防应急照明和疏散指示系统。
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应自动转入自带蓄电池供电。





AutoCAD SHX Text


疏散走道、人员密集的场所，不应低于5.0lx 。
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  系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间不小于
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灯具的蓄电池组达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条规定的持续工作时间，不满足要求时需更换蓄电池组。
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及其配接的消防应急灯具
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建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定：
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建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.50h；
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医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m²的公共建筑和总建筑面积的公共建筑和总建筑面积





AutoCAD SHX Text


大于20000m²的地下、半地下建筑，不应少于1.00h；的地下、半地下建筑，不应少于1.00h；
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人员密集场所建筑，不应少于1.0h。
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 建筑物火灾延续时间为         ,  设置火灾报警系统。
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非火灾状态下，系统主电源断电后，灯具持续应急点亮时间为      。
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其他建筑，不应少于0.5h。
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箱体明显标志为消防设施
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引至TP1000B消防设备电源状态监控器
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In（8/20μs）=20KA
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A型（DC36V）应急照明集中电源（0.5kw）
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1.备用回路输出回路严禁接入系统以外的开关装 置、插座及其他负载。
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2.消防设备箱体防护等级：IP33
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3.集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于  分钟
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A型（DC36V）应急照明集中电源（0.5kw）
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1.备用回路输出回路严禁接入系统以外的开关装 置、插座及其他负载。
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2.消防设备箱体防护等级：IP33
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3.集中电源装置蓄电池的连续供电时间不应少于  分钟
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AutoCAD SHX Text


1.任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均应不超过
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3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量；
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2.施工时，系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模
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一、工程概况: 
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二、设计依据:
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1.《建筑设计防火规范》                   GB50016-2014（2018版）
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2.《火灾自动报警系统设计规范》              GB50116-2013
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3.《火灾自动报警系统施工及验收标准》          GB50166-2019
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4.《消防设施通用规范》                    GB55036-2022
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5.《建筑防火通用规范》                    GB55037-2022
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1.本火灾报警联动控制系统设计采用_________报警系统，消防控制室地块内集中设置。
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2.本系统设计包括火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报和消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形
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显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等。
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四、系统总线要求：
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任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，每
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一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不少于额定容量10%的余量。
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块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。
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3.高度超过100m的建筑中，除消防控制室内设置的控制器外，每台控制器直接控制的火灾探测器、 手动报
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警按钮和模块等设备不应跨越避难层。
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1.消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号.
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各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
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五、火灾报警系统消防联动控制要求:
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2.消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动控制装置。
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3.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的'与'





AutoCAD SHX Text


逻辑组合。
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4.湿式系统的联动控制，应符合下列规定:
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a.联动控制方式，应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵，联动控制不





AutoCAD SHX Text


应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
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b.手动控制方式，应由喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内
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的消防联动控制器的手动控制盘，直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
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c.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
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5.消火栓系统的联动控制,应符合下列规定:
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a.消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱上设置的流量开
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关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动
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或手动状态影响。当设置消火栓按钮时消火栓，按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信
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号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
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b.消火栓系统的手动控制方式，应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消
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防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启、停止、消火栓泵的动作信号
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应反馈至消防联动控制器。
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6.防烟系统的联动控制,应符合下列规定:
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a.应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器加一只手动火灾报警按钮的报警
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信号，作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号，并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要
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加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。 
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b.应由同一防烟分区内且位于电动档烟垂壁附近的两只独立的火灾探测器报警信号，作为电动档烟垂壁降落的联
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动触发信号，并由消防联动控制器联动控制电动档烟垂壁的降落。
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c.机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启
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该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常
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闭加压送风口和加压送风机。
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d.活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在
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15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。 
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7.排烟系统的联动控制,应符合下列规定:
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a.应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,
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并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。应由排烟
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口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机
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的启动。
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b.排烟系统的手动控制方式应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动档烟垂壁、排烟口、
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排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机排烟风机等设备的启动或停止,防烟排烟风机的启动、停止按钮应采用专
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用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启
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动、停止。送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号，防烟、排烟风机启动和停止及电动阀关闭





AutoCAD SHX Text


的动作信号均应反馈至消防联动控制器。排烟风机入口处的总管上设置的280 排烟防火阀在关闭后应直接联
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动控制风机停止，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
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c.下列部位排烟防火阀应具有在280 时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能：
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1)垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上；
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2)一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；
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3)排烟风机入口处；
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4)排烟管道穿越防火分区处。 





AutoCAD SHX Text


能。当系统中任一常闭加压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动启动；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应
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的排烟风机、补风机均应能联动启动。排烟防火阀在280 时应自行关闭。
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9.防火门及防火卷帘系统的联动控制,应符合下列规定:





AutoCAD SHX Text


a.防火门的联动控制应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与手动火灾报警
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按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发
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出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态
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信号应反馈至防火门监控器。
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b.防火门监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所。电动开门器的手动控
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制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过0.5m，底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。
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c.防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制方式,防火分区内任两只独立
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的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板
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面1.8m处，任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面，
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在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。 
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d.非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信
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号，作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降至楼板面。手动控制方式，应由防火卷帘
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两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降，并应能在消防控制室内的消防控制器上手动控制防火卷帘的降落。
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手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
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10.电梯的联动控制,应符合下列规定:





AutoCAD SHX Text


消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。电梯运行状态信息和停于首





AutoCAD SHX Text


层或转换层的反馈信号，应传送给消防控制室显示，消防电梯轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
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e.防火卷帘下降至距楼地面1.8m处。下降至楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟感温火灾探测
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器的报警信号,应反馈至消防联动控制器。
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11.火灾警报和消防应急广播系统的联动控制,应符合下列规定:
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a.火灾自动报警系统应设置火灾声光报警器，并应在确认后，系统能启动所有火灾声、光警报器。
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b.系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作。
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c.具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。
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d.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
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e.消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。
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f.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8S~20S,消防应急广播的单次语音播放时间宜为10S~30S，





AutoCAD SHX Text


消防应急广播应与灾声警报器分时交替工作。
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g.在消防控制室应能手动或预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并应能监听消防应
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急广播。在通过传声器就行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播
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分区的工作状态。消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当火灾确认后，应同时向全楼进行
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广播。
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12.消防应急照明和疏散指示系统的联动控制，应符合下列规定:
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a.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。
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b.集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明
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分配电装置实现。
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c.自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。
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d.当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全
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部投入应急照明状态的时间不应大于5S 。
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13.可燃气体探测报警系统：
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a.可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光报警器等组成。可燃气体探测报
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警系统应独立组成，可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。
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b.可燃气体报警控制器发出报警信号时，应能启动保护区域的火灾声光报警器。其保护区域内有联动或警报要求
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时，应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。
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c.当有消防控制室时，可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近，当无消防控制室时，可燃气体报警控制器应
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设置在有人值班的场所，且符合火灾报警控制器的安装设置要求。
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8.加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功
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12.5m。客房设置专用扬声器时，其功率不小于1W。
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b.在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
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c.壁挂扬声器的底边距地高度应大于2.2m。 
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d.紧急广播应具有最高级别的优先权，紧急广播系统备用电源的连续供电时间应与消防疏散指示标志照明备用
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6.消防专用电话
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a.消防控制室应有设置消防专用电话总机。 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。消防控制室、消防
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值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。
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电源的连续供电时间一致。
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e.以现场环境噪声为基准，紧急广播的信噪比应等于或大于15dB。
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b.消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操
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c.电话插孔在墙上安装时， 其底边距地高度为1.3m~1.5m。
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a.每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中。
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b.联动模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
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c.未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mmx100mm的标识。
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消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制
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器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，采用专用线路连接。
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14.其他相关联动控制：
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a.消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能，当需要切断正常照明时，宜在自动喷
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淋系统、消火栓系统动作前切断。
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b.消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能，宜开启相关区域安全防范系统的摄像机监视
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火灾现场。
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c.消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能，并应具有打开停车场出
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入口档杆的功能。
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d.出入口控制系统、停车库(场)管理系统应能接收消防联动控制信号，并应具有解除门禁控制的功能。
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e.会议系统和会议同声传译系统应具备与火灾自动报警系统联动的功能。
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1.点型探测器 
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a.点型探测器宜水平安装，当倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。
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六、系统设备的安装设置,施工时应满足以下要求：
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b.点型探测器与空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口
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的水平距离不应小于0.5m。
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c.点型探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。点型探测器周围0.5m内，不应有遮挡物。
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d.感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置，应符合下列规定：
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1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时，探测器应设置在吊顶下方。
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2)镂空面积与总面积的比例大于30%时，探测器应设置在吊顶上方。





AutoCAD SHX Text


3)镂空面积与总面积的比例为15%~30%时，探测器设置部位应根据实际试验结果确定。
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4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时，应在吊顶下方设置火警确认灯。
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2.手动火灾报警按钮
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每个防火分区或楼层应至少设置一个手动火灾报警按钮，从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动报警按
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钮的步行距离不应大于30m.手动火灾报警按钮设置在疏散通道或出入口处。手动报警按钮应设置在明显和
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便于操作的部位，采用壁挂式安装，其底边距地高度为1.3m~1.5m，且应由明显的标志。
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3.区域显示器
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每个报警区域设置一台区域显示器，且设置在出入口等明显和便于操作的部位，采用壁挂式安装，其底边距地高
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度为1.3m~1.5m。
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4.火灾警报器
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a.火灾警报器设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指
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示标志灯具设置在同一面墙上。火灾警报器采用壁挂式安装其底边距地高度大于2.2m。 





AutoCAD SHX Text


b.每个报警区域内应均匀设置火灾声、光警报器，火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要
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求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB。 
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5.消防应急广播
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a.民用建筑内扬声器设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从
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一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器不应大于
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作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常
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有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别
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于普通电话的标识。
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7.模块 
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8.消防控制室图形显示装置
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1.火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。火灾报警系统的交流电源应采用消防电源。
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消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%，蓄电池组的
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七、系统供电及布线
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容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。
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2.消防用电线路暗敷时,敷设在不燃烧体内,且保护层厚度须大于30mm。明敷时采用金属管或金属封
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闭线槽上涂防火涂料保护,耐火时间不小于1小时,电气安装孔洞在设备安装完后用防火材料封堵。





AutoCAD SHX Text


3.火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致，且系统内不同电压等级、不同电流
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类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。
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系统中手动联动线路，广播线路及其他线路应穿不同管及不同槽孔敷设。线槽敷设详见大样。
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4.火灾自动报警系统中所有敷设线路均采用金属导管或金属槽盒保护。
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防火分区的线路不应穿入同一根管内。
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采用穿管水平敷设时，不同
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5.从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。
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6.火灾探测器的传输线路，应选择不同颜色导线或电缆。正极“+”应为红色，负极“-”应为蓝
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色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号。
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7.图中所有线槽均应可靠接地,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2，
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全长不少于两处与竖井内接地干线连接,线槽未标注安装高度者均梁下30mm敷设。
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8.火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B1级的耐火铜芯电线电
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缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B1级的铜芯电线
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电缆。电线、电缆的燃烧性能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的规定。
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9.在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报警总线，应选择燃烧性能B1级的电线、
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电缆；其他场所的报警总线应选择燃烧性能不低于B1级的电线、电缆。
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10.火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。
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1.消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、
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应急预案值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料，消防控制室内严禁穿过与消防设施无
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八、消防控制室应符合以下要求：
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关的电气线路及管路。
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2.消防控制室消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息，并按规定的通信协议格式， 
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将信息传输至监控中心。
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3.消防控制室需设置专用接地端子板,采用共用接地装置，接地电阻不大于1欧。消防电子设备的接
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地线采用                   与接地端子板相连接。消防控制室接地板与建筑接地体之间，采用
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                    导线。消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、
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槽等，应采用等电位连接。
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4.与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内，消防设备应集中设置，并应与其他设备间有明显间隔。
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5.消控室应设置内、外视频监控装置和电子门禁装置。
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6.消防控制室应预留向上级消防监控中心报警的通信接口。
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九、凡本说明未提及之处请按照国家规范的有关章节严格执行 .
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结构形式:              ；
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建筑层数:         ；总建筑面积：       m2；建筑高度：        m；
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建筑功能:                ；
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建筑类别:              。
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1.单体概况：
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本次设计范围:          ；设计建筑面积：     m2；
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本工程室外消防用水量为25L/S，消防用电负荷等级为三级，本次消防电源负荷引自原土建设计阶段的消防电源，
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经复核原消防电源满足本次设计的消防电源要求。





AutoCAD SHX Text


1








. A e m
| R el e e S
o1 || [Tt e e B e ) &0 D
—E ' « T § ——s——" ST [Zxt Mx B ] Ty 1 wl 7
'—‘E IITI [ I X X X X /X X —X "
1 NIAN I i I m *%Wﬁ#
- — — — — _L_:__-i'______f___________ll_ — — — — — — — — — — — — — —
I__|__!__'_ —————————— N
| I : Hﬁhxnl
L —f— -
1 ! | D i;iX3i | ‘
L S !
_F ! @ _I__T I 2 —] i o] é_IXZS x9 Xk xL éx x1 EE'H #JXZ
A I | .
X1 £ I | ' I £2 T
N N |
e
@ﬁ-o_;a ‘ RXRBELHBZAG AL HBRRREH B THEATREA
< e ENEE R RFEHB LA B RS
| | \

KK E B Bk e A 5

H1: FEERSEIE, #: D+SEARARANGHFREETRE  TRRREROFLTHFE.
#2: BREHR . - » RERGHBATEE RIRTADELLAS.
#3: Badke. Bl RRASRENS L. RERRABLTEIE.

| A L B8 | OoOsROUACKERD | PRETROKERD ae |
| YRS T} WOZBIN-RWS-2x15-00620-0C | ZBIN-RWS-2405 _ | _
S N
24VBHAEE RS (D) I_ ______ _l WDZB1N-BYJ-2x2.5-JD620-CC I WDZB1N-BYJ-2x4~ 6+ I
| ERERGS) | | +WDZBIN-RYIS=2x1.5-J0G20-CC| WDZBIN-RYSS=2x1.5 |_ _ _ _ _|
| M) ——_CB—— WOZBIN-RUS215-0620-CC_ | WOZBIN-RVS2-225 | Bk |
| MpERMEE(F)  |-———F ——— WOZBIN-RYJP=2x15-J0620-C0 WDZBIN-RYUP-215 | WAk |
| ERRBEMA(K) __ |———K———] WOBINKWY-A1S6RCC | S
| DCOAVARFABSMA 1) ——Tel——— WOZBIN-KWY-2x1.5-00620-CC | WOZBIN-KYY-205 |
| DCOAVIERRXERRA (C2) ——C2——— WOZBIN-KYY-241.5-00620-CC | WDZBIN-KYY-25 | __ __|
| AR (Ch) |1 ) worBiNkwv-axts-es-ce | T
| BRSNS (CO_ | ——Ct ) WOZBIN-KWY-215-0D625-CC | Ao
| RALEGENE(C5) | ——T0 ) wormINKWY-x15-0De2s-00 | A
BRABNAEAEHS (06) |——CO ) WOZBIN-KYJY-4x1.5-UD625-CC | |
i ABHIARLN, PB4 BEEARRERATAR , £ XA HRRERERERA.
A U — ]
| HEE |
T ”iwai | 2F 220V 2FPD
| =R AL | HwERA
| AC220V A |
| | LLA
| |
|| o | MiRIEE z@gﬁ% |
T eERy g%
I TY2000 fEA TY-¢ I
| /|
——— == = 1F ~220V | 1FPD
L TRARAALBF RPN - WeER. |
. RYJSP-2X1.5mm~
AERSLEALATE IR CCWC 1 1L
TEERES [ 321220341 I — J
A A B ¥k B
IARERARSBATHY | AR RS T4E

FEREMBE
KL b2 Aok B 4E s JE) e
1| | HREAERA #RA4E A BSkLES  1.6m
2
I | A ERREENRT 1x25w A R HRFESAETYi> 180min
4 | & | VERERUHEINBRTX | FRAN A BEELEE  1.1m
5 | & | MEEERIHARABRTX | PN A YEELEY  1.1m
6 | o |¥REERIRCHEREERE | FAAN A BEELEE  1.1m
7| | MEAERIRIRERTE | TN A BEELEY  1.1m
8
9 RERRT (M) LED 1W 36V A4 A BSRAEN  02m | MEESEETY> W0min
10 %00 (AR LED 1W 36V Ad A BSRAED  0.2m | MAESEETY> W0min
11 REERERT (M) LED 1W 36V Ad A BEEUEE  05m | MAEEAHRTY> 90min
12 gimEs M) LED 1W 36V AR A RUELES  25m | HRHEETY> 90min
13 | = | #RElDER LED 1W 36V A A YR RAEN  05m | MRESAETY> 90min
14| o | #kRNIR LED 1W 36V A2 A YbRAKED  05m | MRE4HRTY> 90min
15 EEH RN (M) LED 1W 36V M A BEEAED  0.2m | HRESERTY> 90min
16| = | SEREGHRIN(AR) LED 1W 36V A3 A RURLER  25m | MR#HEETY> 90min
17 D | BERRT(AH) LED 8W 36V A3 A BERAEY  25m | MRESHRTY> 90min
| AR (M) LED 8 36V AR A e NAFSARETY > 90min
O] | kkErk FIR237-L A BE kR 1.5m
AT ) LR A B KAEN 15m
GO | f54kEs FRR287Z-FQI03 A PR
RIS JTY-GM-NSDO26 4 k3
NN YO bl o o o TN 7~ NPT ik 5
[ |ssitna bk NECYT A
At A T e
i) RN A s
29
30
3
32
33
34
35
36
37
38
39

i ANRARIUET, RAHRNERME

RER

PR TREVHIT B AT IR 2 )

ENGINEERING DESIGN & RESEARCH INSTITUTE Co.,Ltd.

OF YANGZHOU UNIVERSITY

TREEHERaS: A132000222 (FHZ)

AR

S

LM FREFIT R X EHE R

TREATR

TRAFIT R X G IR E RS L

444 75
KR EIH S T A
FERR MR
withe| wTE | mow | A
W% B % | % 4 | B M

i W] IR g R
w o HR | Lk
i Y
TR S| R | Rk
ik ws | Lk
oo E n T
it Eh AA
WoOB R AR
Y
AR
b B w0 KAA
skl e L Z
%R |

THA LEREAT ARG

A kS T AL LA RA 3

FRFLL R A £ G0, K dati,
EELEILERS SRS

MBI AR A1I2000222 FTMAE 20289128778

BBt AW L AR

fRRFIRNARARAR

T LR A0S o B ISR
2. Rpna s w AR S B R

L H R | WS | 255023
H 8 | 2025.08 | K445 | Hajtiostz/08

sobt: TLIRETM TN R L B B R R X

HiE: 0514-87637485 87361573

fEH: 0514-87361573





AutoCAD SHX Text


消控室





AutoCAD SHX Text


市电监测





AutoCAD SHX Text


~220V





AutoCAD SHX Text


消防电源输入





AutoCAD SHX Text


消防联动报警





AutoCAD SHX Text


信号输入





AutoCAD SHX Text


消防电源





AutoCAD SHX Text


AC220V输入





AutoCAD SHX Text


1F





AutoCAD SHX Text


WDZN-RYJSP-2X1.5mm²





AutoCAD SHX Text


-SC20,MR,CC,WC





AutoCAD SHX Text


2F





AutoCAD SHX Text


市电监测





AutoCAD SHX Text


~220V





AutoCAD SHX Text


消防电源输入





AutoCAD SHX Text


1FPD





AutoCAD SHX Text


2FPD





AutoCAD SHX Text


主要设备材料表





AutoCAD SHX Text


序号





AutoCAD SHX Text


1





AutoCAD SHX Text


2





AutoCAD SHX Text


3





AutoCAD SHX Text


4





AutoCAD SHX Text


5





AutoCAD SHX Text


6





AutoCAD SHX Text


7





AutoCAD SHX Text


8





AutoCAD SHX Text


9





AutoCAD SHX Text


图例





AutoCAD SHX Text


名称





AutoCAD SHX Text


疏散方向指示灯（A型）





AutoCAD SHX Text


型号规格





AutoCAD SHX Text


LED 1W 36V A型





AutoCAD SHX Text


单位





AutoCAD SHX Text


数量





AutoCAD SHX Text


个





AutoCAD SHX Text


安装方式





AutoCAD SHX Text


备注





AutoCAD SHX Text


多信息复合标志灯（A型）





AutoCAD SHX Text


LED 1W 36V A型





AutoCAD SHX Text


个





AutoCAD SHX Text


吊顶底边距地





AutoCAD SHX Text


2.5m





AutoCAD SHX Text


注： 本材料设备表仅作参考，具体数量以实际为准
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注3：现场消火栓、风机、配电箱等位置以给排水、暖通及电气图纸平面为准。
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防火门监控分机





AutoCAD SHX Text


2F





AutoCAD SHX Text


HS





AutoCAD SHX Text


防火门通信线:WDZN-RYJSP-2X1.5,





AutoCAD SHX Text


~220V





AutoCAD SHX Text


双开常闭防火门监控模块
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防火门监控系统设计说明:
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1、本工程应符合以下规范：GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》      GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
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2、防火门监控系统对防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息进行监控，对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示，使其





AutoCAD SHX Text


GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》  GB29364-2012《防火门监控器》
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恢复到正常工作状态，确保各种防火门状态正常；能保持防火门常开，也可现场手动推动防火门，实现手动关闭和复位防火门，当火灾发生时接收
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火灾报警信号，自动控制顺序关闭常开防火门。
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3、防火门监控器应通过GB29364-2012的检测，必须具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告。
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4、防火门监控器独立安装在消防控制室，用于接收各种防火门探测器或控制器反馈回的开启、关闭及故障状态信号，显示并控制防火门打开、关闭状
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态； 监控器专用于防火门监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备。
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6、监控器应能记录与其连接的防火门状态信息（包括防火门地址，开、闭和故障状态及相应的时间等），记录容量不应少于100000条，并具有将
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上述信息上传的功能； 
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7、防火门监控系统的施工，按照批准的工程设计文件和施工技术方案进行，不得随意变更；确需变更设计时，应由设计单位负责更改并经图审机构
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5、系统通讯总线采用WDZN-RYJSP-2X1.5双绞屏蔽线，电源总线采用WDZN-BYJ-2X2.5两芯电缆，电源和通信总线共管SC25敷设 。
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审核。
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防火门门磁开关
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RXPM  MC





AutoCAD SHX Text


双扇常闭防火门
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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双扇常闭防火门
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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双扇常闭防火门
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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单扇常闭防火门
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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单扇常闭防火门
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单扇常闭防火门
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监控通讯总线
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左端、右端、上端





AutoCAD SHX Text


三种出线方式





AutoCAD SHX Text


DC24V
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电源
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监控通讯总线
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左端、右端、上端
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三种出线方式





AutoCAD SHX Text


DC24V
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电源
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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机械闭门器
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机械闭门器
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防火锁具
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防火锁具
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防火门门磁开关
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RXPM  MC
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机械闭门器
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注：防火门处于常闭状态，防火门门磁开关（智能型）吸合，防火门被开启时，防火门门磁开关（智能型）
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通过内置的监视模块向防火门监控器主机发出信号，提示防火门处于开启状态。当门扇不能完全闭合时，防
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火门门磁开关（智能型）通过内置的监视模块向防火门监控器主机反馈故障状态，防火门门磁开关不得破坏
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注：防火门处于常闭状态，防火门门磁开关（智能型）吸合，防火门被开启时，防火
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门门磁开关（智能型）通过内置的监视模块向防火门监控器主机发出信号，提示防火
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门处于开启状态。当门扇不能完全闭合时，防火门门磁开关（智能型）通过内置的监
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视模块向防火门监控器主机反馈故障状态，防火门门磁开关不得破坏门扇与门框之间
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门扇与门框之间的密闭性。
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的密闭性。
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86
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接线盒
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防火门门磁开关出线端就近安装
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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最终引至消防控制室防火门监控器主机
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接线盒
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防火门门磁开关出线端就近安装
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RXPM MC
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RXPM MC
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常闭单扇防火门
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最终引至消防控制室防火门监控器主机
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防火填充物
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门框
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防火锁具
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顺序器
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机械闭门器
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机械闭门器
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门框
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常闭双扇防火门
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防火填充物
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防火锁具
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机械闭门器
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接线盒，防火门门磁开关出线端就近安装
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门框
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门框
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防火门门磁开关（智能型）





AutoCAD SHX Text


防火门门磁开关
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磁感应模块
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磁感应模块
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磁感应模块
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防火门门磁开关（智能型）
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磁感应模块
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智能型
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+
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WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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86
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接线盒，防火门门磁开关出线端就近安装
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防火门门磁开关
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智能型
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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最终引至消防控制室防火门监控器主机
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC





AutoCAD SHX Text


WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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最终引至消防控制室防火门监控器主机
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最终引至消防控制室防火门监控器主机
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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最终引至消防控制室防火门监控器主机
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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WDZN-RYJSP-2x1.5mm2(通信线)+
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WDZN-BYJ-2x2.5mm2(电源线),SC25,CC,WC
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防火门监控通信总线+电源线:  WDZN-RYJSP-2X1.5(通信线)+WDZN-YJY-2X2.5(电源线)-SC25,CC,WC
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X1
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单开常闭防火门监控模块
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FH1





AutoCAD SHX Text


打印机
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通讯管理机
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HUB
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设于1#一层消防控制室内
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漏电电气火灾监控台
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Acrel-6000/G
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HUB
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RS485通讯总线:WDZN-RYJSP-2X1.5-SC20,FC
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就近引至人防地下室
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RS485通讯总线:WDZN-RYJSP-2X1.5-MR
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MR,SC20,CC,WC
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600*2000*600
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电气火灾监控系统设计说明：
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1、本工程应符合以下规范：《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013   《电气火灾监控设备》GB14287.1  





AutoCAD SHX Text


2、本系统应通过中国消防产品信息网3C检验报告，并出具包含主机、剩余电流、温度三个检验报告。
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3、本系统采用电气火灾监控系统，在主要干线处设置保护。
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《剩余电流式电气火灾监控探测器》 GB14287.2   《测温式电气火灾监控探测器》 GB14287.3
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4、总线采用WDZN-RYJSP-2X1.5-SC20信号线，须单独布管走线。系统图中总线连线不反映实际顺序。





AutoCAD SHX Text


5、考虑到系统通讯效率及传输距离，应将各总线接入至对应的通讯管理机，将RS485信号转换为TCP/IP网络信号，以提高数据传输的稳定性和
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传输效率。





AutoCAD SHX Text


6、系统须满足如下功能：
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  1)探测漏电电流、四相线缆温度、信号，故障时发出声光信号报警。
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  2)监控器及主机均须实时显示各回路漏电数值、四相线缆温度数值。
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  3)监控器上应能指示漏电、温度、报警及与主机通信状态。
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  4)监控器因配置不小于3.5英寸的液晶屏用于信息显示，面板安装。
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  5)监控器必须监控回路的四路温度信号，分别为主回路L1相线断路器下方线缆（铜排）温度T1、L2相线断路器下方线缆（铜排）温度T2、L3相
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线断路器下方线缆（铜排）温度T3及N相线断路器下方线缆（铜排）温度Tn。
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  6)监控器自身应具有现场参数设定功能，参数修改必须通过密码验证后方可修改。
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  7)系统应可以在主机上修改每个监控器的设置参数，系统应可以在主机上修改每个监控器的脱扣等参数。
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  8)漏电报警值暂设定为300mA；线缆温度报警值设定为100摄氏度。
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  9)所有监控模块按照只报警不跳闸设计。
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监控探测器:ARCM300-J1
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监控探测器:ARCM200BL-J1





AutoCAD SHX Text


ARCM-8





AutoCAD SHX Text


外置温度探测器:ANTC
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电源状态监控器
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电施24V输出
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设于消防控制室内
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(WDZN-RYJSP-2x1.5+WDZN-YJY-2*2.5)-MR,SC25,CC,WC
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引至就近传感器或消防电源监控主机





AutoCAD SHX Text


AFPM3-2AV
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消防设备电源监控系统设计说明：
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1、本工程应符合以下规范：《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013  《民用建筑电气设计标准》  GB51348-2019
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2、本工程采用一套消防设备电源状态监控器，全中文实时显示消防用电设备的供电电源和备用电源的工作状态信息（包括交流的电流、电压、断路器
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开关状态信号等），当被监控的电源发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等时，监控器发出声光报警信号并显示故障属性和故障点的位置。
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3、消设备电源状态监控器专用于消防设备电源监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备；通过软件编程远程
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4、三相交流电源配置一套AFPM3-AVI型传感器，测三相交流电源的电压、开关量信号，同时还具备过压、欠压、缺相、错相的保护功能；三相交
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流双电源配置一套AFPM3-2AV型传感器，实时监测双路三相交流电源的电压、开关量信号，同时还具备过压、欠压、缺相、错相的保护功能，
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《消防设备电源监控系统》GB28184-2011     《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010
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设定现场传感器的地址编码及故障参数，方便系统调试及后期维护使用。
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传感器提供1路RS485接口，实时地将电源的工作状态和故障信息传送至消控中心的消防设备电源状态监控器。
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5、消防设备电源状态监控器内置微型热敏打印机，可记录20万条相关故障信息，有2个总线接口，每条总线可接255台传感器。





AutoCAD SHX Text


6、系统通讯总线采用WDZN-RYJSP-2X1.5双绞屏蔽线，可靠通信距离1.2KM;电源总线采用WDZN-BYJ-2X2.5两芯电缆，可靠供电距
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7、传感器的电源采用电施24V，由消控室的消防设备电源状态监控器直接供电。传感器采用标准导轨式安装，一般安装于被监测消防供电电源附近的





AutoCAD SHX Text


8、传感器与监控器的距离大于500m时，需加中继模块箱，对485通信信号进行放大，同时箱内设置电施24V电源模块，为后续的传感器提供24V
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9、传感器采集电压、电流信号时，采用不断开被监测回路的方式，并同时监测开关状态信号，不能采集其他消防控制设备输出的信号处宜连接
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10、根据工程的需要，在总线最末端的传感器处宜连接120Ω-10KΩ/1W的匹配电阻，以提高通信的稳定性。
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500m，电源和通信总线共管SC25敷设，系统图中总线连线不反映实际顺序。





AutoCAD SHX Text


专用箱内，也可安装在所监测的消防设备供电电源的配电箱内。
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直流电源，中继模块箱专用电源由消控室提供或者现场取消防电源。
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120Ω~10KΩ/1W的匹配电阻，以提高通信的稳定性。
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