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江苏经天纬地(2026) 10012号

街道综治中心及综合性法治阵地规范化建设项目

工程量清单和最高投标限价编制报告

扬州市邗江区人民政府新盛街道办事处：

我公司受贵单位委托，于2026年10月13日至2026年10月23日，对街道综治中心及综合性法治阵地规范化建设项目工程量清单和最高投标限价进行了审核。在审核过程中，我们的工作得到了贵单位领导及同志的大力支持和配合，目前审核工作已结束，现将审核情况报告如下：

工程概况：

街道综治中心及综合性法治阵地规范化建设项目位于江苏省扬州市邗江区新盛街道综治中心，其中一层、二层合计改造面积约950㎡，主要是对原办公场所玻璃隔墙、天棚吊顶、墙面涂料、门窗等部位进行拆除，并按建设单位提供的设计图纸重新装饰，包含墙面、地面、吊顶、外墙面、门窗、空调、强弱电、给排水等装饰工程，具体详见设计施工图和工程量清单。
二、咨询依据：

1、委托方提供的本工程设计图纸、工程量清单和最高投标限价；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）等适用于本工程的计算标准；
4、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）等适用于本工程的消耗量；

5、《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》；

6、《江苏省建设工程费用参考》；

7、本工程材料价格参照《扬州工程造价管理》2026年9月信息价计入，信息价未有的材料价格参考中等及以上档次市场价计入；

8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案；

9、国家、省、市现行有关工程造价方面的法律、法规及相关规定。

三、送审编制说明：

1、一般说明

税金：为不可竞争费，其余由各投标单位自主报价。

措施费：

（1）本工程质量目标为合格，不计取按质论价费。

（2）本工程无创建智慧工地目标，不考虑智慧工地费用。

（3）环境保护税按镇建价[2019]14 号文不再计列。

（4）最高投标限价中临时设施费、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费等按费用定额及贵单位要求记取，投标方可自主报价。各投标单位应结合工程实际工期、设计要求和投标单位的施工组织设计、施工方案等综合考虑一切可见和不可见因素，除措施项目清单中所列项目外，投标人根据施工组织设计需要自主增加项目并报价，相关的费用均视为已含在措施费用或报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。人工费执行苏建价（2026）76 号文件。

2、人、材、机均由投标人根据招标文件、设备选型要求，价格结合工程具体情况、企业管理水平，并考虑风险因素自主确定。其他材料按 2026 年第 8期《扬州工程造价信息》信息价执行，造价信息未列出的材料价格，则结合市场行情自行报价。

3、工程量清单应与投标须知、合同条件、技术规范等文件结合起来理解或解释。

4、工程量清单中的工程量是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款），按《江苏省建设工程工程量清单计价规范》计算规则等规定，根据施工图纸计算、由监理人审核、发包人审定的有效工程量，最终结算以审计核算的工程量为准。

5、单价措施项目：除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程现场情况、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计方案等全面考虑，可自行调整、补充项目并自主报价，相关的费用均视为已含在措施费用或综合单价报价中，竣工结算时不再调整和增加任何费用。

6、项目特征及工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按相应规范要求，并结合设计图纸和相关规范要求所应施工的全部工作内容。

7、投标人应自行踏勘现场。投标报价时应充分考虑本工程现场状况、交通运输情况及自然地理条件等可能对工程施工造成的不利影响综合报价。可根据自身施工组织设计在单价措施中增加清单例如警示标志、临时围挡等，结算时不做调整。

8、工程量按建设单位提供的施工图纸计算，图纸描述不清楚部分暂时估算，结算时按实调整。

9、拆除建筑垃圾安总价包干考虑。

10、家具软装不包含在本次招标范围内。

11、本工程暂列金额按分部分项工程费 8%计入。

12、其他未明事项，详见标底。

四、审核说明：

（一）装饰

1、清单12塑胶地板改成平面砂浆找平层，特征描述说明部位；

2、清单15、16天棚吊筋高度1050mm调整为800mm；

4、清单25描述为不锈钢门套，组价未见不锈钢材料，调整定额套用；

6、清单27轻质隔墙调整为实心砖墙；

7、清单34防水涂膜定额套用调整；

8、清单58玻璃门（带门禁）特征描述增加门禁计入安装工程；

9、清单59描述为不锈钢门套，组价未见不锈钢材料，调整定额套用；

10、清单76金属板幕墙、77加接天沟特征描述2.5mm铝单板，定额材料为2.5mm铝单板长城版，改定额材料名称为铝单板；

11、调整垂直运输定额工程量；
12、调整部分材料价格。

（二）安装

1、部分清单描述不恰当，现已调整；

2、部分主材价格偏高，现已调整；

3、部分洁具定额量为0，现已调整；

4、部分清单、定额套用不恰当，现已调整；
5、室外路面拆除及恢复按独立费计取，不恰当，现按沥青路面10cm+水稳30cm考虑，套定额计入，结算时按实际情况调整；

6、室外排水管道未考虑土方，现已增加；

7、墙面暗配管未考虑开槽，现已增加；

8、配电箱、电热水器调整为设备；

9、电缆由三芯到五芯未调整系数，现已调整；

10、增加编制说明“2AL1进线电缆型号图纸不一致，按WDZ-YJY-5x10计入”；

11、送审清单19和清单11，WDZ-BYJ-2.5重复计算，现已调整；

12、风管工程量有误，现已调整；

13、空调设备支架、空调铜管分歧器、空调制冷剂、通风工程检测调试未计入，现已增加；

14、材料价格按扬州工程造价2026年9月价格调整；

15、主要材料设备未说明品牌要求，现增加品牌说明“洁具按箭牌、TOTO、科勒等同等档次及以上品牌计入；灯具按雷士、三雄极光、欧普等同等档次及以上品牌计入；开关、插座按西蒙、施耐德、西门子等同等档次及以上品牌计入；空调按格力、美的、海尔等同等档次及以上品牌计入。”

五、审核结果：

街道综治中心及综合性法治阵地规范化建设项目送审最高投标限价总价为1982640.54元，经审核，核减34777.6元，审核后的最高投标限价为1947862.94元，其中暂列金额为123352.58元。
附件：审定的工程量清单及最高投标限价
项目负责人：
                   江苏经天纬地建设项目管理有限公司

                        2026年10月23日
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