JSZC-321002-HCZX-C2025-0055号

扬州市广陵区中医院污水处理服务项目

竞争性磋商文件

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

- 2025年6月10日

- 总  目  录

- 磋商公告……………………………………3

- 供应商须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………21

- 评审方法与评审标准………………………27

- 响应文件格式………………………………32

- 第一章  磋商公告

受扬州市广陵区中医院的委托，江苏汇诚投资咨询管理有限公司就扬州市广陵区中医院污水处理服务(JSZC-321002-HCZX-C2025-0055)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

(扬州市广陵区中医院污水处理服务)竞争性磋商项目的潜在供应商可在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年6月20日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-HCZX-C2025-0055

2.项目名称：扬州市广陵区中医院污水处理服务

3.预算金额：90万元（本项目设置最高限价，最高限价为82.5万元/3年，最后报价超过最高限价的做无效响应处理。）

4.采购需求：详见采购文件第四章

5.合同履行期限：合同签订之日起3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》。

本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为租赁和商业服务业。

4.本项目不接受联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.方式：在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交响应文件截止时间

1.2025年6月20日9点30分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：扬州市广陵区中医院

地  址：扬州市广陵区广陵路71号

联系人：唐扬阳

联系方式：0514-80987113

2.代理机构信息

名  称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

地　址：扬州市邗江北路68号3楼西入口

联系人：刘泽容

联系方式：0514-89787281

八、政府采购相关政策

1.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

2.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

5.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的更正公告。

6. 本次磋商不收取磋商保证金。

第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏汇诚投资咨询管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)服务类标准的28%一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中信银行扬州邗江支行

开户名称：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

开户帐号：7328410182600010543

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。项目需求中未分包的，供应商不得部分响应；已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在”扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

8.3供应商应在提交首次响应文件截止之日前关注原采购信息发布媒体上有关本采购项目有无变更公告。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3供应商应使用人民币报价。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3有关费用处理

本次采购供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。（项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。）

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

18.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用，因此带来的结果均由供应商自行承担。

18.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

18.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“扬州市广陵区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4.1 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.4.2收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，将告知质疑人进行补正。

29.4.3质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 34、其他

31.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：扬州市广陵区中医院污水处理服务项目

项目编号：JSZC-321002-HCZX-C2025-0055

甲方：（买方）扬州市广陵区中医院

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏汇诚投资咨询管理有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7质保期：      年。（自交货验收合格之日起计）

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

8.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

8.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付一年合同价10%的预付款，每半年付至一年合同价的50%，余款考核合格后付清。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市广陵区中医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、服务范围、内容及服务要求

1.本项目服务范围：

项目涵盖扬州市广陵区中医院的污水处理设施托管运维服务项目，并配备一定数量具有相应资质和专业的运维人员，能满足污水日常巡检、维修等工作，人员不需驻点值守，但须远程监控值守及不定时现场巡检结合的方式。负责协助医院领取污水排放许可证和污水处理站的安许可证年度环境检测全运行管理，排污、水质在线监测设施运维，污水处理药剂的投放包括药剂的购置（药剂不仅指的是消毒剂，如次氯酸钠溶液，还包括利于水质改善的氨氮去除剂及活性污泥等药剂）、储存、使用和安全管理，同时负责格栅的定期清理栅渣需消毒、叠螺机的运维及叠螺机处置过的污泥送至采购人指定地点（危废库）。承担现有设备的维修、在线监测设备的保养，以及污水处理设备设施的更新任务。托管运行期间，乙方更换或维修改造的所有设备设施，服务期间结束后，资产归采购人所有，包括远程控制的账户信息等均须移交给采购方。实行扬州市广陵区中医院污水处理7*24小时不间断运行，并保证污水达标排放。因中标方运行过程不规范所造成的行政处罚由中标方承担。

在本项目服务期3年，合同一年一签。服务期内，第一年、第二年服务期满进行考核的，考核等级A等的直接续签下一年合同，考核等级B等的经采购人约谈整改后续签下一年合同，其他等级月度考核出现两次及以上的当年度合同到期后不续签下一年度合同，最多续签两次。（年度考核分数总分由年度履约评价均分*20%+本年度月度评价均分*80%，年度评价表与月度评价表一致）。

本项目服务期内，推进污水处理智能化建设，建设污水处理智能化运行与监控平台的，投标人无条件配合采购人进行相关对接工作（无条件开放设备智能化接口），建设完成后采购人将根据新的运维需求重新招标，本项目合同自动终止。

2、项目总预算：90万元，本项目设定最高限价，最高限价为82.5万元/3年，最后报价超过最高限价的做无效响应处理。

3、服务期限：3 年。

二.项目工作内容及服务要求：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理费 | 1.具有一定数量的巡检及专业维修人员（远程监控巡检，不需驻场值守，人员固定工资可按1人计算），需保证一旦出现能及时解决修复。 2.每周不少于2次机械格栅池及沉淀池等漂浮物清理。 | 1、人员持证上岗。 2、承担污水处理站日常管理与操作，包括：设备操作运行及运行记录；水质自检及记录；设备日常维护保养及记录、交接班记录；机械格栅池清理等工作，确保污水水质及废气达标排放。 3、负责污水站环境卫生及安全保障等。 4、污水站实行全年365天24小时有人监控。 |
| 2 | 设备设施维修保养 | 1、主要设备如风机、水泵、加药装置、叠螺机、消毒机、废气处理设施等。 2、其余如电控设备、阀门管道、格栅、风机润滑油变频器等硬件均需考虑维护保养及易损件更换。 3、废气处理设施活性炭的更换，每三个月更换一次，确保废气检测符合排污许可自行监测相关要求。 | 1、小故障4小时内修复，大故障2个工作日内修复。 2、含污水站现有所有设备零配件保养，保证设施设备正常运行。须院方付款的维修设备请现在报清单及价格，若无报价将默认为供应商免费提供（设施提升改造除外）。 3、提前准备常用维修备品。 4、质保期内维保单位可联系厂家维修，但必须保证污水处理达标 |
| 3 | 水质在线监测设备运维 | 本院现有在线监测仪器为：超声波明渠流量计、PH计、余氯、COD、氨氮、总磷、数采仪。 | 1、自动监测运维人员须持证上岗。合同签订后三个月内完成在线监测设备的环保验收； 2、水质在线监测设备运维要求执行标准为《水污染源在线监测系统运行技术规范》HJ 355-2019。 3、因水质在线运维不规范或数据造假所导致的环保处罚由投标人承担。（予以双倍处罚） 4、运维方应提供水质超标提醒功能，第一时间通知医院，并第一时间（不得超过两小时）安排人员到达现场处理问题。 5、比对监测和校验：在线监测设备按照江苏省污染源自动监测管理办法》（2022年修订）第六章比对校验的要求进行人工比对监测和校验。注：每月出具具有第三方检测资质的常规比对报告。 |
| 4 | 污泥处置 | 1、每周2次机械格栅池及沉淀池等漂浮物清理； 2、定期对污泥进行压滤处置， 包括污泥处置前的压滤消毒等工作 3、定期对在线监测设施废液进行处置。 4、定期对废活性炭废紫外线灯管进行处置。 5、污泥处置须委托有资质的危废处置第三方公司，且负责环保脸谱“一企一档”危废平台管理（污泥处置费由甲方负责） | 1、危废处置必须具有相应资质； 2、污泥（HW01 831-001-01），价格：___________元/吨，按1吨报价。 试剂废液（HW49 900-047-49），价格：___________元/吨，按100kG报价。 废活性炭（HW01 841-004-49），价格：___________元/吨，按100kG报价。 废紫外线灯管（HW29 900-023-29）， 价格：___________元/吨，按100kG报价。 上述不足一吨按一吨计算，报价含人工及运输费。 3、负责“一企一档”危废管理平台的申报与维护。 此分项价为预估价，最终以实际处置量乘以单价结算。 |
| 5 | 第三方排污许可自行监测 | 严格按照排污许可证自行监测要求进行检测，包括频次、样品数、检测周期、分析方法均必须与排污许可证一致。提供具有CMA认证的第三方检测机构环境检测报告。本附件监测要求为环评文件要求 | 1、负责“一企一档”手工检测数据填报； 2、完成季报及年度执行报告； 3、平台其他相关工作； 4、废水、废气检测采样必须现场采样。 5、负责污水数据上传等信息填报（如环保要求增加品种，非硬件部分须免费增加）。 |
| 6 | 污水处理药剂 | 1、全年供应污水消毒剂，消毒剂采用次氯酸钠溶液（由乙方提供） 2、若污水检测其他指标超标而采取其他药剂处理，应包含此种情况 3、药剂包含但不限于氨氮去除剂及营养剂、活性污泥等菌种费用 | 1、次氯酸钠溶液浓度约为10%，价格：___________元/吨，按36吨报价。 2、负责办理危化品运输通行证； 3、排口总余氯须达到2~8mg/L 此分项价为预估价，最终以实际消毒剂使用量乘以单价结算。 |
| 7 | 尾气处置 | 1、负责尾气处理装置的设备的运维与保养。 2、排放的恶臭污染物浓度执行标准见第三项检测服务项目内容及要求。 3、活性炭的更换：尾气处理装置使用的活性炭由乙方负责。 | 1、根据江苏省生态环境厅文件 苏环办【2021】218号《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》活性炭更换周期为3个月，且负责环保脸谱“一企一档”危废平台管理（活性炭处置费由采购人负责） 2、排放标准见第三项检测服务项目内容及要求 |
| 8 | 其他 | 负责医院申领污水排放许可证 | 必须领取到排污许可证 |

三、项目具体要求

1．负责污水处理系统的日常运行、管理、维修、维护、水质检测和出具水质检测报告等所有工作，确保污水处理规范管理，污水达标排放,污水处理产生的尾气达标排放，负责更换废气处理装置材料，废弃物由采购人处理。排放标准见第三项检测服务项目内容及要求。

2．扬州市广陵区中医院污水处理日常运行、维修、维护需配备经过系统培训，有污水处理运维经验的运行、操作管理人员。

3．负责扬州市广陵区中医院污水处理消毒药剂的采购、搬运、储存、使用及其安全管理。

4．负责污水处理系统日常运行台账资料、污水检测报告和文件的记录、归档、保存、管理并交甲方存档。

5．制定合理的污水处理设备设施的维修、保养、巡视、记录、检测方案并实施，针对设施运行存在必要的大修、改造、更新等情况需及时以书面的形式汇报采购人（含降低运行噪声和气味的措施。所有维修费用由中标人负责，运营过程中既有设备维修更新的设备设施的所有权归扬州市广陵区中医院所有），保证污水处理系统所有设备设施正常运行。

6．水质检测：按照排污许可证的自行监测方案要求和国家卫生健康委员会标准要求委托具有CMA资质的第三方检测单位执行。排污许可证监测方案见第三项检测服务项目内容及要求。水质检测需及时准确（按第三项检测服务项目内容及要求方法时间执行），未按要求提供第三方检测单位出具检测报告的，当月考核扣5分，扣当月运维费5%，需补交检测报告。

7．水质检测每天上、下午各一次对污水站出水余氯、pH值进行自行检测，每年需进行不少于环保要求的检测，确保污水处理系统出水排放所有指标符合医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（指标和检测要求须随国家标准调整而调整，地方如有更严格标准则按地方执行）。

8．污水处理日常运行的设施、设备须配置备用设施、设备、消耗品及易损件，如出现设备损坏，小故障4小时内修复，大故障2个工作日内修复，并确保不影响采购人污水处理站的正常运行。大故障投标人需出具书面情況说明书及整改方案，加盖投标单位公章送采购人备案。如因投标人对故障未按要求及时处理导致水质超标（扣除当月10%运维费用），当月考核等级为不合格，因污水排放不达标造成的损失，由投标人负责。任何上级主管部门对于污水相关的处罚医院将处以中标人双倍罚金，罚金直接从履约保证金中扣除，罚金不够的中标人须在接医院通知2日历天内补齐，未能按时足额补齐的医院有权根据中标人提供的担保机制追究相关主体责任。

9．须有扬州市广陵区中医院污水处理的运行、故障和事故的应急预案。确保扬州市广陵区中医院污水处理安全、正常运行。应急预案需符合国家应急部门和行业主管部门的相关要求。

10．负责扬州市广陵区中医院污水处理全过程工艺和质量管理，应对使用的化验仪器仪表、工艺压力表、流量计、pH在线、COD在线、余氯在线等污水在线监测设备按照《江苏省污染源自动监测管理办法》（2022年修订）第六章比对校验的要求进行人工比对监测和校验，比对应做好书面记录，确保污水设备正常、稳定，准确检测和处理医疗废水，进行比对时应提前通知采购人进行现场监督，在线监测设备产生的废液需及时记录备查并通知采购人负责人员。如因投标人问题当月未按要求对采购人自动在线监测设备进行比对校验，当月运维费用扣5%，对应当月考核扣除5分。

11．有规范的安全管理制度、安全防护措施和安全操作规范，负责污水处理运行、操作、维修、改造过程中所有设备及人身安全并自行负责并承担一切安全事故责任，每年应进行不少于两次污水处理故障的应急演练，并有记录。如出现由于投标人造成的安全事故当月考核不合格，当月运维费用扣除10%。

12．负责做好扬州市广陵区中医院污水处理站的整体环境清洁卫生工作，保证周边环境卫生符合采购人管理要求。如卫生工作不到位（设备表面有明显灰尘、设备间有蜘蛛网、异味明显等），发现一处月度考核扣1分。

13．协助扬州市广陵区中医院污水处理站交付验收，协助扬州市广陵区中医院污水处理站运行所需资质材料的办理，环保系统上所需要填报的季度报告、年度报告由投标人负责填报（含排污许可证执行报告的填报工作-全国排污许可证管理信息平台，江苏省“一企一档”管理工作，包含在线联网设备相关监管平台的数据标记工作）。运维期间排污许可证如有变更由投标人完成，采购人协助提供相关资料，第三方公司的对接、环保相关事件的处理均由投标人负责对接解决，由于投标人原因未及时填报被上级主管部门通报的，扣当月运维费2%，月度考核扣5分。

14．投标人运行管理人员须遵守医院的各项规章制度，服从采购人的监督和管理；按规定穿着统一的工作服（带运维单位标识），着装整洁，佩戴工号牌（带照片），配备劳动保护用具，出现的任何意外事故由投标人负责，并承担一切费用。投标人应如实提供运行管理人员信息（姓名、照片、年龄、手机号），现场运维人员应与投标人提供信息相符合，每违反一项月度考核扣1分，扣当月运维费1%。调换人员须得到采购人认可。如采购人对常驻人员的工作不满意，投标人需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求，否则扣除每月运维费用10%。

15．采购人为投标人的运行人员提供必要的办公场所和出入许可，并指派一名工作人员与投标人进行联络对接，负责监督、管理和考核，投标人应无条件遵守采购人相关管理规定，配合采购人积极做好各种检查、验收和突发事件应对工作。

16．投标人提供的运维人员应有相应的国家或行业认可的岗位证书，如水质检测工或化学分析工、污水或污废水处理工、电工、焊工、安全员，岗位证书上墙，投标人应对运行人员进行岗前培训(余氯、pH值人工检测方法、污水处理出现应急事件的处理、穿脱防护服、污水处理设备的维护及保养等)，培训照片，培训合格证书。投标人入场后采购人每季度对照投标人培训记录对运维人员进行考核，每考核不合格一人月度考核扣5分，当月运维费扣1%。

17．执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015B级标准，地方如有更高标准按地方标准执行。

18．感染楼污水预处理设施现已停用，投标人需定期（每月）对感染楼污水处理设施进行维护并有保养记录备查，保障设备能正常使用，如出现紧急情况需重启感染楼污水处理保障能立刻启用。

19.任何上级主管部门对于污水相关的处罚医院将处以中标人双倍罚金，罚金直接从履约保证金中扣除，罚金不够的中标人须在接医院通知2日历天内补齐，未能按时足额补齐的医院有权根据中标人提供的担保机制追究相关主体责任。

20.日常巡查：中标人需每日对污水处理设备进行不少于一次的现场巡查，并有记录，甲方将不定期进行抽查，如发现中标人当天未进行现场巡查当月考核扣5分，当月运维费扣5%。

四、检测服务项目内容及要求:

按照医院排污许可证副本载明的自行监测方案要求和国家卫生健康委员会标准要求，委托具有CMA资质的第三方检测单位按时出具合格的检测报告。（检测内容不限于下表内容）投标单位进场实施的检测方案需上报医院审批通过后执行。涉及第三方检测单位出具的检测报告费用均由投标人承担。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）

| 检测类别 | 测试项目 | 分析方法 | 检出限 | 点位 | 频次 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | PH | 水质PH值的测定 玻璃电极GB6920-1986 | 6-9 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 色度 | 水质色度的测定GB11903-89 | 64 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 悬浮物 | 水质悬浮物的测定 重量法GB11901-1989 | 60 | 2点 | 1次/天 | 1次/周 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量 （BOD5）的测定 稀释与接种法HJ505-2009 | 100 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 250 | 2点 | 1次/天 | 1次/周 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535- 2009 | 45 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度 法 GB 11893- 1989 | 8 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 粪大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）管发酵法5.2.5（1） | ≤5000 | 2点 | 1次/天 | 1次/月 |
|  | 沙门氏菌 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 附录B检测方法 | 不得 检出 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 志贺氏菌 | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005 附录C检测方法 | 不得 检出 | 2点 | 1次/天 | 2次/年 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光度法 HJ826-2017 | 10 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总氮 （以N计） | 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012 |  | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 石油类 | 水质石油类和动物植物油类的测定红外分光光度法GB/T16488-1996 | 20 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 动植物油 | 水质石油类和动物植物油类的测定红外分光光度法GB/T16488-1996 | 20 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 挥发酚 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 1.0 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总氰化物 | 水质氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ484-2009 | 0.5 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总余氯（以Cl计） | 水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1，4-苯二胺滴定法GB7468-87 | 2-8 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总汞 | 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法HJ597-2011代替GB7468-87 | 0.05 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总α放射性 | 水中总α放射性浓度的测定厚源EJ/T900-1994 | 1 | 1点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 总β放射性 | 水中总β放射性浓度的测定厚源EJ/T900-1994 | 10 | 1点 | 1次/天 | 4次/年 |
| 废气 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017 | 1 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法GB T14675-1993 | 10 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 氨（氨气） | 环境空气氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ534-2009 | 1.0 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 氯气 | 环境空气氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法HJ872-2017 | 0.1 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
|  | 硫化氢 | 空气之类硫化氢甲硫醇甲硫醚二甲二硫的测定气象色谱法GB/T14678-1993 | 0.03 | 2点 | 1次/天 | 4次/年 |
| 污泥 | 粪大肠菌群数(MPN/g) | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005附录A（规范性附录）医疗机构污水和污泥中粪大肠菌群的检验方法 | ≤100 | 2点 | 1次/天 | 2次/年 |
|  | 蛔虫卵死亡率/% | 医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005附录D（规范性附录）医疗机构污泥中蛔虫卵的检验方法 | >95 | 2点 | 1次/天 | 2次/年 |

附件2：运维期监测要求

| 监测 计划 | 类别 |  |  | 监测点 位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染 源监 测计 划 | 废气 | 有组织 |  | DA002 | 氨、硫化氢和臭气浓 度 | 1 次/季度 | 《恶臭污染物排放标 准》(GB14554-93) | - |
|  |  |  |  | DA003 | 颗粒物、二氧化硫和 氮氧化物 | 1 次/年 | 《锅炉大气污染物排 放标准》（GB13271- 2014）、《关于印发< 长三角地区 2019- 2020 年秋冬季大气污 染综合治理攻坚行动 方案>的通知》 | - |
|  |  |  |  | DA004 | 油烟 | 1 次/年 | - | - |
|  |  | 无组织 | 厂界 | - | 氨、硫化氢、臭气浓 度 | 1 次/季度 | 《恶臭污染物排放标 准》(GB14554-93) | - |
|  |  |  | 污水处理 站周界 |  | 氨、硫化氢、臭气浓 度、氯气和甲烷 |  | 《医疗机构水污染物 排放标准》 (GB18466-2005) |  |
|  | 废水 |  |  | 总排口 | 流量 | 自动监测 | 《医疗机构水污染物 排放标准》 (GB18466-2005)和汤 汪污水处理厂接管标 准 | - |
|  |  |  |  |  | pH 值 | 1 次/12 小时 |  | - |
|  |  |  |  |  | 化学需氧量、悬浮物 | 1 次/周 |  | - |
|  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1 次/月 |  | - |
|  |  |  |  |  | 五日生化需氧量、总 磷、总氮、石油类、 挥发酚、动植物油、 阴离子表面活性剂、 | 1 次/季度 |  | - |
|  |  |  |  | 消毒池 出口 | 总余氯 | 1 次/12 小时 |  | - |
|  | 噪声 |  |  | 厂界外 1m | 等效连续 A 声级 | 1 次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) | - |

| 监测 计划 | 类别 |  |  | 监测 点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染 源监 测计 划 | 废 气 | 有组织 |  | DA005 | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化 物和非甲烷总烃 | 1 次/年 | 江苏省《大气污 染物综合排放标 准》(DB32/4041- 2021) | - |
|  |  | 无组织 | 厂界 | - | 氯化氢、硫酸雾、氮氧化 物、非甲烷总烃 | 1 次/年 |  | - |
|  |  |  | 厂区 内 |  | 非甲烷总烃 | 1 次/年 |  |  |
|  | 噪声 |  |  | 厂界 外 1m | 等效连续 A 声级 | 1 次/季度 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》(GB12348- 2008) | - |

五、主要运行工艺参数

1．设计流量：25T/h

2．曝气池溶解氧（DO）：2-4mg/L

3．污泥沉降比（SV30%）：10-20%

附件3：设备材料清单（包括但不限于）

综合污水处理站处理单元情况汇总表

| 建设名称 | 设计能力 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

主要建构筑物

| 格栅池 |  | 3.0×3.0×0.5m，有效容积 4.0m3 | 1 座 | 地下式钢砼结构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 |  | 9.0×8.0×3.5m，有效容积 250m3 | 1 座 | 地下式钢砼结构 |
| 水解酸化池 |  | 单个 6.0×7.0×3.5m，总有效容积 290m3 | 2 座 | 地下式钢砼结构 |
|  | A 池 | 单个 6.0×7.0×3.5m，总有效容积 290m3 | 2 座 | 地下式钢砼结构 |
|  | O 池 | 单个 6.0×7.0×3.5m，总有效容积 290m3 | 2 座 | 地下式钢砼结构 |
|  | 沉淀池 | 8.0×7.0×3m，有效容积 163m3 | 1 座 | 地下式钢砼结构 |
|  | 消毒池 | 5.0×2.0×3.5m，有效容积 33m3 | 1 座 | 地下式钢砼结构 |
|  | 清水池 | 5.0×5.0×3.5m，有效容积 86m3 | 1 座 | 地下式钢砼结构 |
|  | 污泥池 | 5.0×4.5×3.5m，有效容积 76m3 | 1 座 | 地下式钢砼结构 |

主要设备

| 污水泵 | 24m3/h ，H=2.4m | 2 台（1 备 1 用） | 位于格栅池 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械格栅 | 栅齿间隙 2mm | 1 台 |  |
| 液位控制仪 | - | 1 台 |  |
| 推流式潜水搅拌机 | 功率 2.5kw | 1 台 | 位于调节池 |
| 提升泵 | 50WQ/E259-2.2 ，Q=20m3/hr ，H = 15m ，N ＝2.2kw | 2 台（一用一备） |  |
| 电磁流量计 | 4-20mA ，DN50 | 1 台 |  |
| 推进器 | 功率 2.5kw | 1 台 | 位于 A/O 池 |
| 硝化液回流泵 | Q=60m3/hr ，H ＝10m，N ＝4kW， KQW80/110-4/2 | 4 台（2 用2 备） |  |
| 变频器 | 15kw | 2 台 |  |
| 在线 PH ，余氯，流量计，COD，氨氮，总磷，数采仪 | 详设备参数 | 7 台 |  |
| 曝气装置 | - | 28 套 |  |
| 次氯酸钠发生器 | HB-1000，N=1.1kw | 2 台 | 位于加药间 |
| 污泥回流泵 | WL2140-241，Q=20m3/hr，H = 12m ，N ＝0.75kW | 4 台（2 用2 备） | 位于沉淀池 |
| 叠螺压滤机 | 功率 1.95kw | 1 台 | 位于污泥池 |
| 排泥泵 | Q=96L/h，H=24m | 4 台 |  |

附件4：水质在线设施运行要求（包括但不限于，以《水污染源在线监测系统运行技术规范》HJ 355-2019为准）

六、日常巡检维护内容

1.格栅的清理

1.1定期（每周或需要时）清理固定格栅上的栅渣，杜绝由于格栅堵塞引起的污水收集管道和化粪池中污水水位过高甚至外溢情况的发生，保证污水顺畅进入调节池,清理的栅渣需做相应记录，栅渣应进行消毒预处理后作为医疗垃圾处置，处置需有记录。

1.2污水处理站非机械格栅，每周清理两次栅渣，防止因栅渣堵塞造成的事故发生。

2.调节池的水位观察：保证保持污水收集管道和化粪池中污水水位不会过高的前提下，尽量保持调节池的高水位（可提高水质的均匀度），降低提升泵的提升扬程。

3.厌氧池运行情况观察定时巡查水下搅拌泵运行情况，确保正常运行。

4.曝气池的观察

4.1观测曝气池的泡沫发生状况，判断泡沫异常增多原因，并及时采取处理措施。

4.2及时清除曝气池边角外飘浮的部分浮渣。（注意观察曝气池液面翻腾状况，判断是否有曝气头堵塞或脱落，并及时更换）。

4.3测定曝气池混合液的溶解氧（DO），并及时调节曝气系统的充氧量。

5.沉淀池的观察

5.1检测出水是否带走微小污泥絮粒，造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因：污泥负荷偏低且曝气过度，入流污水中有毒物浓度突然升高细菌中毒，污泥活性降低而解絮，并采取针对措施及时解决。

5.2观察沉定池液面，查看是否有污泥上浮现象。若局部污泥大块上浮且污泥发黑带臭味，则二沉池存在死区;若许多污泥块状上浮又不同上述情况，则为曝气池混合液DO偏低，二沉池中污泥反硝化。应及时采取针对措施避免影响出水水质。

七、污水处理站污泥处理

1．污泥量应根据实际情况及时清理，计划每半年清理1次，处理过程中产生费用（如使用药剂絮凝剂等）由投标人承担，采购人负责联系第三方危废处置单位进行转运处理，（如期间由转运系统需要数据填报由投标人负责数据填报，采购人只负责提供数据资料）。

2．投标人应做好采购人污泥处置设施的运维保养工作。

3．污泥消毒：参照《医院污水处理技术指南》 标准号：环发【2003】197第六章 医院污水处理系统污泥、废气处理技术 6.1.3污泥消毒进行处理消毒。

4．污泥处置前应进行监测，监测标准见 第三项 检测服务项目内容及要求。根据环境保护的相关规定污泥处理应具有专业资质的公司承揽，处置费用由采购人承担。

八、污水处理站的设备维护工作

1．运维人员每日前远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，检查数据捕获率。（数据异常指与往常有±30%--50%的波动），现场操作人员应能及时发现设备运转中的异常情况，并根据规范做好处理，现场无法处理的应立即汇报公司，公司委派专业人员处理。

2．保持设备内外整洁，润滑良好，无泄露。

3．及时解决跑、冒、滴、漏等工作。

4．按照设备周期管理要求，实施设备周期检修维护。每年至少更换一次在线仪水样导管、废水导管、活塞和密封阀。保持机房、实验室、监测用房（监控箱）的清洁，保持设备的清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求；对电源控制器、空调等辅助设备进行经常性检查。操作人员在对系统进行日常维护时，做好相关记录，并注明时间；未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

5．及时抢修突发设备故障，保证不影响正常污水处理站的正常运行，如果发生影响及时与排污单位沟通，特别是与上级主管部门（生态环境局）的通报备案。

6．运行管理人员须认真做好污水处理站的值班记录、巡查记录、设备运行情况记录、运转数据、分析化验数据记录及报表工作，污水处理站的设备需有相应的运维记录本。技术人员依靠这些数据对工艺进行计算与调整，对设施设备状况进行分析、判断，对运行参数进行调整，以便对可能出现的运行问题进行有针对性的准备与工艺参数调整，同时可据此而提出设施设备维修计划。

7．运行管理人员应定时对在线监测设备进行巡查，发现在线监测设备异常及时与运维人员联系，进行故障排除，做到小故障4小时内解决，大故障2个工作日内解决，如因投标人未按约定时间内排查故障导致在线监测数据超标的，发现一次月度考核扣1分，当月运维费扣1%。每月至少对在线监测仪器进行一次保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行清洗和维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查，对在线监测仪器进行一次日常比对校验。

8、发现故障或接到故障通知，专业技术人员在2小时内赶到现场进行处理，小故障4小时内解决，大故障2个工作日内解决，确实不能在规定时间内解决问题的需报后勤保障处认可同意。

9、对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或备件到现场进行针对性维修，此类故障的维修时间不应超过6小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若72小时内无法排除，应安装备用分析仪。

10、仪器经过维修后，在正常使用和运行之前必须确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按国家有关技术规定对仪器进行校准检查。若监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前必须对仪器进行一次比对实验和校验。

11、若数采仪发生故障，必须在6小时内修复或更换，并保证已采集的数据不丢失。

九、其他要求

1．运行记录与报表须定时、系统、简练地反映污水处理过程运行管理状况，运行操作人员工作中，一定要按管理技术人员要求及时、清晰、完整、准确做好记录，须交院方存档。

2．投标人在运维过程中，如出现在线监测设备数据造假问题，采购人有权向投标人追责，当月考核等级为不合格并予以处罚（扣除当月10%运维费用），禁止再次参与采购人污水处理的招投标活动。

3.医院若发生因环境污染而被行政主管部门处罚的情形，投标人须承担全部损失。投标人须缴纳项目总费用的10%履约保证金，并提供第三方担保机制。（提供具体机制加盖投标人公章，涉及承诺的须出具承诺函加盖投标人公章）

4.在维保合同结束前，投标人需为采购人设备免费进行一次综合性的检查和试验，排除一切存在或可能存在的故障，并向采购人提供详细的工作报告，同时移交与本项目有关的所有资料。采购人将邀请第三方进行检验检测，投标人需检验合格后取得采购人书面交付合格通知书，方能结算剩余价款及履约保证金。合同期满成交投标人应对运维设施及运维资料进行完整交接，否则将扣除相应维保费用。

5、 维保合同结束前，投标人需维保合同期内将技术档案清点上缴，包含且不限于以下内容：

1.1	仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录；

1.2	监测仪器的校准、零点和量程漂移的例行检查报表；

1.3	监测（监控）仪器的例行检查记录；

1.4仪器设备的检修登记记录；

1.5	仪器的操作、使用、维护规范。

1.6与仪器相关的记录必须放置在现场，所有记录均应妥善保管。

污水处理服务项目合同执行情况季度评价表

| 项目名称 | 污水环保运行服务项目 |  | 评价责任部门 |  | 评价 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称 | 第三方环保运行服务合同 |  | 提供服务单位 |  |  |  |
| 合同期限 |  |  | 合同总金额（元） |  |  |  |
| 结款方式 | 一次性支付□ 每季结算 ☑ 其它 |  | 服务内容 | 污水处理运行服务项目 |  |  |
| 评价内容 | 评价标准 |  |  | 分值 | 得分 | 说明原因 |
| 服务态度 | 非常主动、热情、周到,工作人员巡查时积极配合。 |  |  | 15 |  |  |
|  | 比较主动、热情、周到,工作人员巡查时比较配合。 |  |  | 11－14 |  |  |
|  | 主动、热情、周到一般,偶有与工作人员发生争执，偶尔不能够妥善解决，产生遗留问题。 |  |  | 7－10 |  |  |
|  | 服务不主动、热情、周到，工作人员非常不满，矛盾尖锐。 |  |  | 7分以下 |  |  |
| 服务及时性 | 能够严格按照合同约定，及时提供服务，遇紧急情况能及时采取措施，满足本科室需要。 |  |  | 15 |  |  |
|  | 基本按照合同约定及时提供服务，遇紧急情况能够采取措施，基本满足本科室需要。 |  |  | 11－14 |  |  |
|  | 不按照合同约定提供服务，在后保处提醒后基本上能够及时提供相关服务。 |  |  | 7－10 |  |  |
|  | 严重不按照合同约定提供服务，在工作人员提醒情况下仍不能及时提供相关服务，不能满工作人员的需求。 |  |  | 7分以下 |  |  |
| 服务质量 | 质量非常好，业务水平非常高，完全达到医院的要求。 |  |  | 20 |  |  |
|  | 质量比较好，业务水平比较高，基本能够达到医院的要求。 |  |  | 11－19 |  |  |
|  | 质量、业务水平一般，与医院要求存在一定差距。 |  |  | 7－10 |  |  |
|  | 质量差、业务水平低，基本不能达到医院的要求，严重影响我部门的服务形象。 |  |  | 7分以下 |  |  |
| 服务配合 | 能够很好遵守医院管理规定，与工作人员配合默契、积极。 |  |  | 15 |  |  |
|  | 能够遵守医院管理规定，与工作人员配合良好。 |  |  | 11－14 |  |  |
|  | 基本能够遵守医院管理规定，与工作人员配合尚可。 |  |  | 7－10 |  |  |
|  | 时有违反医院管理规定，与工作人员时有摩擦。 |  |  | 7分以下 |  |  |
| 服务人员 | 人员专业素质好、操作规范，工装整洁、行为端正。 |  |  | 15 |  |  |
|  | 人员专业素质良好、操作规范，工装基本整洁、行为端正。 |  |  | 11－14 |  |  |
|  | 人员专业素质基本合格、操作基本规范，工装不干净，行为基本符合服务要求。 |  |  | 7－10 |  |  |
|  | 人员专业素质差、操作不规范，无工装，行为不符合服务要求。 |  |  | 7分以下 |  |  |
| 安全管理 | 人员安全意识好、操作规范、安全措施好、防护用品配置完善 |  |  | 20 |  |  |
|  | 人员安全意识良好、操作基本规范、安全措施良好、防护用品配置基本完善 |  |  | 11－19 |  |  |
|  | 人员安全意识基本合格、操作基本规范、安全措施一般、防护用品配置基本到位 |  |  | 7－10 |  |  |
|  | 人员安全意识差、操作不规范、无安全措施、防护用品配置不到位 |  |  | 7分以下 |  |  |
| 评价人综述 | 评价人： 日期： |  |  |  |  |  |
| 合同小组评价意见（根据情况 选择性填写） |  | 日期： |  |  |  |  |
| 说明：1、本表用于运维合同执行过程中对运维单位的评价，有需要特别说明的在“说明原因”项予以说明，“说明原因”等项如填写内容过多可另附纸表述。 评价分值以“1分为阶”（既1分为最小单位），平均得分：90分以上者为A等全额付款，80～89分者为B等扣除500-2000元不等，80分以下者为C 等。A等:予以付款；B等:予以酌情扣款，要求维保服务单位改善不足；C等:出现两次及以上将上报上级主管部门，开会决定停止下一年合作。 |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评审方法与评审标准

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （20） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20。 注：评分小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评分现场合理的时间内证明其报价合理性的，评分小组有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术方案 （40） | 运维实施方案（34分） 1、投标人提出的运维技术方案应包含：污水处理站运维服务标准、工作程序、管理制度、岗位制度、污水处理设施日常运营管理服务内容、投入运营服务人员数量及分工、运维服务的设备设施保障（提供维修工具、备品备件、采样化验仪器等照片、购置发票及其他证明材料）、运维管理制度、质控管理等。运维技术方案内容全面、合理，得10分；技术方案内容较全面，得6分；技术方案内容欠全面，得3分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 2、投标人提出的运维工作安全专篇应包括不限于：受限空间安全作业管理、维修维护安全管理、用电安全管理、处理设施生态安全等。安全专篇工作思路清晰，技术路线正确，得6分；工作思路较清晰，技术路线较正确，得4分；工作思路欠清晰，技术路线欠合理，得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 3、投标人提出的突发环境事件应急预案符合本项目实际情况和工作开展要求的，得6分；工作重点把握较准确，得4分；工作重点把握不准确，得1分；其它不得分。 4、分析本项目污水设施特点及难点，存在的问题，并提供解决方案。解决方案合理、切实的得6分；较合理的得4分；欠缺或不完善得1分；其它不得分。 5、投标人针对本项目接管方案与监管措施：方案和措施科学合理的得6分；较合理的得3分；方案欠佳或方案存在明显缺陷得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 |
|  | 质量保证方案及措施（6分） 投标人项目实施具有明确的管理组织构架、监督体系，并具有详细可行的实施内容，能实现本项目的全程管理和质量保证的措施的合理、有效的得6分；较合理的得3分；欠缺或不完善得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。 |
| 人员配备（16） | 1.项目负责人本科及以上学历得3分，大专科得1分，大专以下不得分；项目负责人具有政府部门认定的环保类高级职称证书的得3分，中级职称证书得2分，初级职称证书的得1分，其他不得分，本项最高6分。 2.根据本项目特点配备一定数量的运维人员，运维人员应具备相应专业资格，一人一岗，至少应包含以下人员：水质检测工或化学分析工证1人、污水或污废水处理工证1人；对应人员，提供相关证书，1人得2分，最多得10分。 （提供项目组有效期内的人员证书及相关人员近三个月任意一个月社保缴纳凭证加盖投标人公章，未提供或缺项漏项，不得分。同一人证书不重复得分。） |
| 综合实力 （24） | 业绩（12分） 1、投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）至今承担污水处理托管运维项目，每提供1个业绩合同得2分，最多得12分，同一甲方单位不同时间算同一份业绩。（需提供合同首页、合同金额所在页、签字盖章页等复印件及合同金额30%以上的服务发票或者收款证明加盖投标人公章，未提供或者提供不全不得分） |
|  | 设备设施（9分） （1）投标人有能够检测常规指标（COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、PH）的仪器设备（自有化验室提供设备采购发票，租赁化验室的提供化验室租赁协议），得3分。 （2）投标人具有与本项目运营相关的设备、设施的，每有1个得0.5分，最多得6分。 附：污水处理相关设备： 1.设备类：潜水搅拌机、潜污泵、污泥泵、管道泵、回转式风机、计量泵、立式搅拌机。 2.仪表类：溶氧仪、流量计、摇表、万用表。 3.受限空间作业安全器具：气体检测仪、轴流风机、双人呼吸机、3M防毒面具、防护眼罩、防护服。 （须提供设备清单及购买发票复印件或租赁协议扫描件加盖投标人公章，同一设备不重复得分。） |
|  | 认证体系（3分） 投标人具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，每提供一个，得1分，本项最高得3分。（以上需提供相关证书扫描件加盖公章。体系证书在全国认证认可信息公共服务平台“网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&cur rentPosition=undefined”上的查询结果截图，要求证书查询结果为有效。） |
| 总分 | 100分 |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、磋商响应函

十、小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体协议

十三、分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

供应商成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年     月    日

六、供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321002-HCZX-C2025-0055号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 九、磋商响应函

致：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

根据贵方的JSZC-321002-HCZX-C2025-0055号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

十、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的扬州市广陵区中医院污水处理服务项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（租赁和商业服务业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（租赁和商业服务业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏汇诚投资咨询管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、分项报价表（分包号：**）（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注： 磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十四、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。