## 考核评定表（年度)
年度 城市照明设施养护维修考核评定表
序号 | 评定内容 |  | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注
1 | 亮灯率 | 功能照明 | 15
|  | 景观照明 | 5
2 | 设施综合完好率 | 功能照明 | 20
|  | 景观照明 | 10
3 | 养护档案 |  | 10
4 | 养护作业及设施保障 | 养护作业安全 | 10
|  | 擅自开灯检修 | 5
|  | 社会服务承诺 | 5
|  | 数字化城管案件、寄语市长、市长热线问题处理 | 5
5 | 驻点考勤 |  | 5
6 | 养护计划及交办事项 |  | 10
汇 总 得 分
评定等级
考核人员签字 |  | 日期： 年 月 日

## 考核评定汇总表（月度）
月度 城市照明设施养护维修考核评定汇总表
序号 | 评定内容 |  | 得分 | 权重 | 实得分 | 备注
1 | 亮灯率 | 功能照明 |  | 15% |  | 实测亮灯率低于评定标准时，每低0.1个百分点，扣1分。
|  | 景观照明 |  | 5%
2 | 设施综合完好率 | 功能照明 |  | 20%
|  | 景观照明 |  | 10%
3 | 养护档案 |  |  | 10%
4 | 养护作业及设施保障 |  |  | 25%
5 | 驻点考勤 |  |  | 5%
6 | 养护计划及交办事项 |  |  | 10%
汇 总 得 分
评定等级
考核人员签字
说明： 1、亮灯率评分：满足评定要求（≧99%）得100分。不满足评定要求时得分=100-（标准亮灯率-实测亮灯率）×1000，实得分＝得分×权重%。 2、功能性设施综合完好率评分：M综=0.25M1+0.15M2+0.40M3+0.20M4，实得分＝M综×100×权重%。 景观性设施综合完好率评分：M综=0.20M1+0.25M2+0.40M3+0.15M4，实得分＝M综×100×权重%。

## 亮灯率检查表（主干道、次干道、景观照明）
月度亮灯率检查表（功能照明）
日 期： 2020 年 6 月 29 日
序号 | 道路名（主干道） | 查灯数 | 熄灯数 | 亮灯率 | 备注
月度亮灯率合计： |  | 0 | 0 | #DIV/0!
月度亮灯率检查表
日 期： 2020 年 6 月 29 日
序号 | 道路名（次干道） | 查灯数 | 熄灯数 | 亮灯率 | 备注
月度亮灯率合计： |  | 0 | 0 | #DIV/0!
检查人员：
月度亮灯率检查表（景观照明）
日 期： 2020 年 6 月 29 日
序号 | 名称 | 查灯数 | 熄灯数 | 亮灯率 | 备注
月度亮灯率合计： |  | 0 | 0 | #DIV/0!
检查人员：

## 设施完好率评定表（功能照明、景观照明）
配电设施完好状况评定表（功能照明） | [5 empty] | 配电设施完好状况评定表（景观照明）
序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 | 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注
1 配电间（室） | 警示标志不齐全，每处扣0.5分 | 20 |  |  |  | 1 变压器 | 无编号，每处扣0.5分；安全标识破损，每处扣0.5分 | 30
| 门窗破损、房屋渗漏水，每处扣0.5分 | [5 empty] | 熔断器铸件或瓷件裂纹，每处扣0.5分
| 室内电缆沟排水堵塞，每处扣0.5分 | [5 empty] | 油浸式变压器渗油，每处扣0.5分
| 室内积灰严重，沟内有垃圾或盖板破损，每处扣0.5分 | [5 empty] | 防水和导油孔不畅通扣0.5分，干燥器硅胶失效扣0.5分
| 穿越墙体绝缘套管破损，每处扣0.5分 | [5 empty] | 电缆室排水孔堵塞扣，每处扣0.5分
| 配电柜前绝缘胶垫破损，每处扣0.5分 | [5 empty] | 操作机构等可动元器件不灵活扣，每处扣0.5分
| 消防设施过期扣1分，室内乱堆杂物扣0.5分 | [5 empty] | 绝缘导线老化扣，每处扣0.5分
2 变压器 | 无编号，每处扣0.5分；安全标识破损，每处扣0.5分 | 30 |  |  |  |  | 零线接地电阻不达标，每处扣3分
| 熔断器铸件或瓷件裂纹，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 2 配电箱 （分支箱） | 箱体及金属构件严重锈蚀，每处扣1分 | 50
| 油浸式变压器渗油，每处扣0.5分 | [5 empty] | 箱柜门锁、机械、电气闭锁装置不灵活，每处扣1分
| 防水和导油孔不畅通扣0.5分，干燥器硅胶失效扣0.5分 | [5 empty] | 应急照明损坏，每处扣0.5分
| 电缆室排水孔堵塞扣，每处扣0.5分 | [5 empty] | 柜体进出线孔洞封堵损坏扣，每处扣0.5分
| 操作机构等可动元器件不灵活扣，每处扣0.5分 | [5 empty] | 接触器、开关、熔断器等电器动、静触点松动、噪声过大，每处扣0.5分
| 绝缘导线老化扣，每处扣0.5分 | [5 empty] | 接线桩头（端子）等部件松动、变形缺损、发热变色，每处扣0.5分；
| 零线接地电阻不达标，每处扣3分 | [5 empty] | 接线端子有3个及以上线头松动或损坏扣0.5分
3 配电箱（柜） | 箱体及金属构件严重锈蚀，每处扣1分 | 30 |  |  |  |  | 箱内一、二次线中间有接头，每处扣1分；出线无回路标识牌，每处扣0.5分；
| 箱柜门锁、机械、电气闭锁装置不灵活，每处扣1分 | [5 empty] | 仪表破损、指示不正确，每处扣0.5分
| 应急照明损坏，每处扣0.5分 | [5 empty] | 信号灯、故障报警信号不可靠，每处扣0.5分
| 柜体进出线孔洞封堵损坏扣，每处扣0.5分 | [5 empty] | 熔断器瓷件破损，每处扣0.5分
| 接触器、开关、熔断器等电器动、静触点松动、噪声过大，每处扣0.5分 | [5 empty] | 无编号，每处扣0.5分；无警示标志牌，每处扣0.5分
| 接线桩头（端子）等部件松动、变形缺损、发热变色，每处扣0.5分； | [5 empty] | 箱柜体混凝土基础开裂破损，每处扣0.5分
| 接线端子有3个及以上线头松动或损坏扣0.5分 | [5 empty] | 箱体围栏破损、警示标牌丢失，每处扣0.5分
| 箱内一、二次线中间有接头，每处扣1分；出线无回路标识牌，每处扣0.5分； | [5 empty] | 超负荷运行或负荷分配图丢失，每处扣0.5分
| 仪表破损、指示不正确，每处扣0.5分 | [5 empty] | 保护接地电阻不达标，每处扣3分
| 信号灯、故障报警信号不可靠，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 3 智能控 制系统 | 光控或时控失效，每处扣0.5分 | 20
| 熔断器瓷件破损，每处扣0.5分 | [5 empty] | 控制器存储数据丢失、抗干扰能力差扣0.2分
| 无编号，每处扣0.5分；无警示标志牌，每处扣0.5分 | [5 empty] | 数据采集分析、运算、统计、处理等功能低下扣0.3分
| 箱柜体混凝土基础开裂破损，每处扣0.5分 | [5 empty] | 声光、防盗报警误报率大于1％扣0.2分
| 箱体围栏破损、警示标牌丢失，每处扣0.5分 | [5 empty] | 自动或手动巡测、选测失效扣，每处扣0.5分
| 超负荷运行或负荷分配图丢失，每处扣0.5分 | [5 empty] | UPS电源工作不正常，每处扣0.5分
| 保护接地电阻不达标，每处扣3分 | [5 empty] | 防雷、接地保护失效，每处扣1分
4 智能控制系统 | 光控或时控失效，每处扣0.5分 | 20 |  |  |  |  | 主控器失控、故障不及时修复等扣1分
| 控制器存储数据丢失、抗干扰能力差，每处扣0.5分 | [5 empty] | 分控器失控、故障不及时修复等扣0.5分
| 数据采集分析、运算、统计、处理等功能低下，每处扣0.5分 | [5 empty] | 室外信息发布不及时、不准确扣1分
| 单灯总在线率低于90%，扣5分。 | [5 empty] | 室外景观照明电源功率、型号、参数等不匹配扣0.5分
声光、防盗报警误报率大于1％，每处扣0.5分
自动或手动巡测、选测失效扣，每处扣0.5分
UPS电源工作不正常，每处扣0.5分
防雷、接地保护失效，每处扣3分
合 计 |  | 100 |  |  |  | 合 计 |  | 100
考核人员： 日期： 年 月 日 | [5 empty] | 考核人员： 日期： 年 月 日
线路、管道、工井完好状况评定表（功能照明） | [5 empty] | 线路、管道、工井完好状况评定表（景观照明）
序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 | 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注
1架空线路 | 架空导线弧垂不符合规定、有断股，每处扣0.5分 | 20 |  |  |  | 1 明敷线路 | 线路更换与原线规格、型号不相同扣5分 | 30
| 更换的导线与原导线材质、截面、绞向不一致，每处扣0.5分；同一档内导线的接头超过1个，每处扣0.5分 | [5 empty] | 线路固定不牢靠扣0.5分，线槽盖板缺失扣1分
| 架空线有裸铜线，每处扣0.5分；瓷瓶缺损，有裂纹，瓷瓶绑线有松脱现象，每处扣0.5分 | [5 empty] | 金属管道、线槽应有明显锈蚀扣1分
| 横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓有松动和严重锈蚀现象，每处扣0.5分 | [5 empty] | 管道、线槽接地电阻不达标扣3分
| 更换灯头引流线时，引流线截面应不低于原引流线截面，引流线应坚固、规范，不符合扣0.5分 | [5 empty] | 线槽跨接不符合要求扣1分
| 架空线路引入地下保护管，有严重锈蚀现象，每处扣0.5分 | [5 empty] | 线槽盖板缺失、脱落、损坏扣1分
| 保护管在地面以上部分长度小于2.5m，，每处扣0.5分 | [5 empty] | 线槽防坠落装饰缺失、脱落、松动、失效扣1分
| 中间重复接地电阻不达标，每处扣3分 | [5 empty] | 墙面引上钢管设置不符合要求扣0.5分
| 架空线路周围有影响线路正常运行的树木，最小安全距离不符合规范，每处扣0.5分 | [5 empty] | 维修过程中存在管内接线现象扣1分
2 电缆线路 | 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象，每处扣2分 | 50 |  |  |  | 2 电缆线路 | 因绿化、修路、地面沉降、泥土流失以及地面堆积物等引起的断裂、裸露、下沉等异常现象，每处扣2分 | 40
| 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备严重锈蚀，每处扣2分；铠装接地电阻不达标，每处扣3分 | [5 empty] | 电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备严重锈蚀，每处扣2分；铠装接地电阻不达标，每处扣3分
| 电缆标志牌缺失、字迹不清楚，每处扣0.5分 | [5 empty] | 电缆标志牌缺失、字迹不清楚，每处扣0.5分
| 电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散，每处扣0.5分 | [5 empty] | 电缆和电缆接头绝缘层破损或老化、松散，每处扣0.5分
| 电缆线路更换与原线路规格、材质不相同，每处扣3分 | [5 empty] | 电缆线路更换与原线路规格、材质不相同，每处扣3分
3 工作井 | 井盖破损或缺失，每处扣0.5分 | 30 |  |  |  | 3 | 井盖破损或缺失，每处扣0.5分
| 井壁粉刷剝落，每处扣0.5分 | [5 empty] | 井壁粉刷剝落，每处扣0.5分
| 井内有异物，每处扣0.5分 | [5 empty] | 井内有异物，每处扣0.5分 | 30
| 井内电缆走向标识牌缺失，每处扣1分 | [5 empty] | 井内电缆走向标识牌缺失，每处扣1分
| 电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣1分 | [5 empty] | 电缆在电缆井内应留有等于工作井半周长的余量，不符合扣1分
| 电缆接头有发热烧坏痕迹，每处扣0.5分 | [5 empty] | 电缆接头有发热烧坏痕迹，每处扣0.5分
| 井内接地保护装置锈蚀，每处扣1分 | [5 empty] | 井内接地保护装置锈蚀扣1分
| 井内重复接地电阻不达标，每处扣3分 | [5 empty] | 井内重复接地电阻不达标扣3分
合计 |  | 100 |  |  |  | 合计 |  | 100
考核人员： 日期： 年 月 日 | [5 empty] | 考核人员： 日期： 年 月 日
照明器具完好状况评定表（功能照明） | [5 empty] | 照明器具完好状况评定表（景观照明）
序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 | 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注
1 | 灯具外売损伤、变形，每处扣0.5分；油渌剥落、锈蚀，每处扣1分 | 40 |  |  |  | 1 | 灯具外売损伤、变形扣0.5分、油渌剥落、锈蚀扣1分 | 20
| 透明罩损坏、掉落，每处扣0.5分；灯罩脱落悬空，每处扣1分 | [5 empty] | 灯具防坠落装置锈蚀扣0.5分、损坏扣1分
| 灯具固定压板锈蚀扣0.1分，紧固螺母松动或灯歪斜扣0.1分 | [5 empty] | LED灯具外壳散热槽内积垢扣0.5分
| 灯罩防坠落装置损坏，每处扣0.5分 | [5 empty] | 灯具（基座）固定不牢靠扣1分
| LED灯具外壳散热槽内积垢，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 2 | 灯头线绝缘有破皮、开裂等有一处扣0.5分 | 10
3 | 光源灯头座破裂扣0.1分；灯头线、接头绝缘有破皮、开裂等，每处扣0.5分 | 10 |  |  |  |  | 灯具内有积污扣0.5分
| 电器元件固定螺栓松动，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 3 | 景观柱灯、步道灯灯具透明罩破碎、裂纹扣0.5分 | 20
| 灯头座中心点接零线，每处扣0.5分 | [5 empty] | 油渌剥落、锈蚀扣0.5分
4 | 灯罩内反光器有积污，每处扣0.5分 | 5 |  |  |  |  | 灯具外売损伤、变形扣0.5分、油渌剥落、锈蚀扣1分
5 | 电容器、电子触发器、镇流器等与光源不配套，每处扣1分 | 15 |  |  |  |  | 灯罩卡口橡胶圈老化、罩内有积水扣1分
| 接线端子瓷柱破裂螺栓锈蚀，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 4 | 灯具更换时与原设施规格、参数等不一致，扣1分 | 10
| 电容器损坏不更換，每处扣1分 |  |  |  |  | 5 | RGB灯具动态变化混乱，每处扣3分 | 10
| LED模组色温、功率与原模组不一致，每处扣1分 | [5 empty] | RGB灯具有坏点，每处扣1分
| LED电源、模组不配套，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 6 | RGB灯具控制器损坏扣0.2分，更换时与原器材不一致，扣0.3分 | 5
6 | 高架路、桥防撞护栏嵌入式路灯外売损伤、变形，每处扣0.5分 | 30 |  |  |  | 7 | 灯具接地电阻不达标扣1分 | 15
| 透明罩损坏，，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 8 | 亮化灯具朝向不对，每处扣0.3分 | 10
接线箱体锈蚀、绞链脱落，每处扣0.5分
箱门丢失未补，每处扣1分
箱内熔断器外売破裂或固定螺钉松动或缺失，每处扣0.5分
合 计 |  | 100 |  |  |  | 合 计 |  | 100
考核人员： 日期： 年 月 日 | [5 empty] | 考核人员： 日期： 年 月 日
灯杆及金属构件完好状况评定表（功能照明） | [5 empty] | 灯杆及金属构件完好状况评定表（景观照明）
序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注 | 序号 | 评 定 标 准 | 标准分 | 扣分 | 得分 | 备注
1 | 混凝土杆身有裂缝、破损露筋，每处扣0.5分 | 5 |  |  |  | 1 | 金属灯杆杆身锈蚀15％及以上，每处扣0.5分，油漆剥落，每处扣0.5分 | 30
| 杆顶未封堵，每处扣0.5分 | [5 empty] | 灯杆被碰撞局部严重变形后未及时更换，每处扣1分
| 杆体回填土松动使杆倾斜，每处扣0.5分 | [5 empty] | 灯杆倾斜，每处扣1分，严重倾斜，每处扣2分
2 | 金属灯杆杆身锈蚀15％及以上，每处扣0.5分，油漆剥落，每处扣0.5分 | 40 |  |  |  |  | 门丢固定不牢靠、锈蚀，每处扣0.5分；杆门丢失，每处扣2分
| 基础法兰螺母松动、锈蚀，每处扣0.5分 |  |  |  |  | 2 | 基础法兰螺母松动、锈蚀，每处扣0.5分 | 30
| 灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋扣，每处扣0.5分 | [5 empty] | 灯杆混凝土基础周围土地松动有露筋扣，每处扣0.5分
| 混凝土包封不完整，每处扣0.5分 | [5 empty] | 地面泛光灯基础损坏、露角钢、露铜、露接头等，每处扣0.5分；
| 灯杆被碰撞局部严重变形后未及时更换，每处扣1分 | [5 empty] | 混凝土包封不完整，每处扣0.5分
| 灯杆倾斜，每处扣1分，严重倾斜，每处扣2分 | [5 empty] | 灯杆倾斜，每处扣1分，严重倾斜，每处扣2分
| 金属灯杆接地装置锈蚀，每处扣0.5分；电阻不达标，每处扣3分 |  |  |  |  | 3 | 有乱张贴、悬挂广告，每处扣0.5分 | 10
3 | 高杆灯传动机构钢丝绳锈蚀，每处扣2分；有断股或损伤，每处扣2分 | 10 |  |  |  | 4 | 灯杆接地电阻不达标，每处扣3分 | 20
| 电动机、变速箱支架锈蚀、松动，每处扣1分 |  |  |  |  | 5 | 步道灯外壳损坏未及时修理，每处扣0.5分 | 5
| 变速箱油质污染、缺油，每处扣1分 |  |  |  |  | 6 | 地埋灯、台阶灯、墙壁等外罩损坏、预埋件损坏、固定不牢，每处扣0.5分 | 5
卷筒排绳装置失灵，每处扣1分
4 | 高杆灯升降不灵活，每处扣0.5分；自动挂脱钩机构异常，每处扣2分 | 5
限位开关触点不动作扣0.5分
防坠落保护装置坠落制动距离大于1.5m，每处扣0.5分
5 | 中高杆灯盘锈蚀或变形，每处扣0.5分 | 10
固定螺栓锈蚀松动，每处扣0.5分
灯具上下层有光束遮挡、投射方向错位，每处扣0.5分
盘内导线无固定支架或排列凌乱，每处扣0.5分
6 | 中高杆灯混凝土基础破损或露筋，每处扣0.5分 | 5
基础周围回填土松动，每处扣0.5分
法兰盘固定螺母严重锈蚀或松动，每处扣1分
中高杆灯接地电阻不达标，每处扣3分
7 | 灯杆检修门防盗装置或饺链损坏扣，每处扣0.5分 | 25
门丢固定不牢靠、锈蚀，每处扣0.5分；杆门丢失，每处扣2分
杆上编号不完整、不规范，每处扣0.5分；无编号，每处扣1分
有乱张贴、悬挂广告，每处扣0.5分
合 计 |  | 100 |  |  |  | 合 计 |  | 100
考核人员： 日期： 年 月 日 | [5 empty] | 考核人员： 日期： 年 月 日

## 养护档案评定表
养护档案考核评定表
序号 | 档案名称 | 分值 | 评分 | 备注
1 | 月度养护计划 | 5 | 5
2 | 照明设施巡查台账（变配电箱、管线、工井、灯杆、灯具） | 15 | 15
3 | 设施巡修台账（变配电箱、线路、熄灯故障修复） | 15 | 15
4 | 单灯报修台账 | 10 | 10
5 | 应急抢修处理台账 | 5 | 5
6 | 接地电阻 | 15 | 15
7 | 照度检测台账 | 5 | 5
8 | 灯具清洁台账 | 5 | 5
9 | 单灯控制器维修台帐 | 5 | 5
10 | 线路漏电处理台账 | 5 | 5
11 | 数字化城管、市长热线、寄语市长及媒体网络舆情登记处理记录 | 10 | 10
12 | 照明设施拆除、新增台账，废旧设施台账 | 5 | 5
合 计 |  | 100 | 100
考核人员： 日期： 年 月 日
注：根据表中项目对养护档案进行检查，如该项目缺失则该项目不得分。

## 养护作业及设施保障评定表
养护作业及设施保障考核评定表
序号 | 考核内容和标准 | 分值 | 评分 | 得分 | 备注
1 | 养护作业中安全措施到位，人员需持证上岗，发现一起无证上岗的扣1分。 | 5
2 | 正确使用安全防护用品、劳保用品，发现一起违规行为的扣1分。 | 5
3 | 因线路、配电设施故障在规定时间内无法修复，造成大面积亮熄灯，应当立即报告相关部门，否则有一起扣3分。 | 10
4 | 专项维修因拆除、施工影响等情况，将造成大面积亮熄灯，应提前3个工作日内以书面形式报告相关部门，否则有一起扣2分。 | 5
5 | 配备24小时值班人员，单灯报修等一般故障24小时修复，无正当理由而未实现的有一起扣1分。 | 3
6 | 线路、配电故障2小时内赶至现场处理，进行无间断抢修直至故障排除，无需施工性修复的48小时内完成。否则有一起扣2分。 | 2
7 | 应急抢修、处置不到位的有一起扣5分。 | 10
8 | 因设施故障需开挖路面、土建施工等因素，应采取措施缩小亮灯影响范围，并在5日内修复，未按时完成的有一起扣3分； | 5
9 | 发生变压器等设施故障应及时通知电力系统抢修，未通知的有一起扣2分。
10 | 因天气等自然灾害造成不可抗拒事故，应按单位应急预案及时组织抢修，未按应急预案抢修的扣2分，抢修不得力的不得分。 | 5
11 | 严禁未经批准擅自白天开灯检修，发现一起扣5分。 | 5
12 | 当月应无安全事故发生，发现轻伤事故的有一起扣2分，轻伤以上事故有一起扣5分，伤亡事故有一起不得分。 | 10
13 | 发生数字化城管系统派遣问题二次处理的有一起扣1分，亮红灯的不得分。 | 10
14 | 寄语市长、市长热线反应问题未按时处理的有一起扣2分。 | 5
15 | 发生媒体曝光的有一起扣2分，造成恶劣影响的不得分。 | 5
16 | 擅自更改现有照明设施规格、品牌的，有一起扣2分；更换的器材质量等级低于原器材的，有一起扣3分。 | 5
17 | 当月同一回路漏电报警达4次，每个回路扣1分。 | 10
| 合 计 | 100
考核人员： 日期： 年 月 日

## 驻点考勤评定表
驻点养护人员月度考勤评定表 维护单位： 填报日期： 年 月 日
序号 | 检查内容 | 检查指标 | 评分细则 | 分值 | 扣分 | 得分 | 备注
1 | 迟到早退 | 100% | 迟到或早退15分钟以上，每例扣3分。 | 30 |  | 30
2 | 脱岗、旷工 | 100% | 脱岗、旷工每例扣3分。 | 30 |  | 30
3 | 出勤率 | ≥90% | 出勤率每低一个百分点扣5分。 | 40 |  | 40
合计得分 | [5 empty] | 100
考核人员： 日期： 年 月 日

## 交办其他事项评定
养护计划及交办事项考核评定表
序号 | 交办事项 | 完成情况 | 分值 | 评分 | 备注
1
2
3
4
合 计 |  |  | 100
考核人员： 日期： 年 月 日