## 1.1 扉-1 扉页
|  | 宝应县实验初中白田路校区教学楼消防管道等设施维修项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位公章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
泵房
1 | 030109001001 | 离心式泵 |  | 1、名称： 消防泵拆除 |  | 台 | 2
2 | 011612001002 | 管道拆除 |  | 1、名称：钢管拆除 2、规格：DN100 |  | m | 15
3 | 030109001002 | 离心式泵 |  | 1、名称：室内消火栓水泵 2、规格：Q=40L/S，H=50m ，N=37Kw 3、备注：参考上海凯泉品牌 |  | 台 | 2
4 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：泵基础 |  | m3 | 0.43
5 | 030901002058 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN250 δ6.0 3、连接形式：沟槽连接，包含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：符合设计规范要求 5、备注：参考天津友发牌 |  | m | 8.6
6 | 030901002057 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN200 δ6.0 3、连接形式：沟槽连接，包含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：符合设计规范要求 5、备注：参考天津友发牌 |  | m | 37.5
7 | 030901002059 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 δ4 3、连接形式：沟槽连接，包含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：符合设计规范要求 5、备注：参考天津友发牌 |  | m | 10.95
8 | 031201001003 | 管道刷油 |  | 1、名称：管道防腐 2、油漆品种：红漆两道 |  | m2 | 30.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 031002001043 | 管道支架 |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：吊架 |  | kg | 222.92
10 | 030804001001 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：钢制吸水喇叭口及支架 2、规格：φ265*325，厚6mm 3、连接方式：焊接 |  | 个 | 2
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 DN250 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
12 | 031003008001 | 过滤器 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN250，1.6Mpa 4、连接形式：法兰连接 |  | 组 | 2
13 | 031003010038 | 软接头 |  | 1、规格：橡胶可曲绕接头 DN250 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
14 | 030804001003 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：镀锌偏心异径管 2、规格：DN250*150 3、连接方式：焊接 |  | 个 | 2
15 | 030601002005 | 压力仪表 |  | 1、名称：真空表 2、规格：量程-0.1-0.7MPa，精度0.5级 3、压力表弯材质、规格：304不锈钢，配套表计 4、调试要求：符合设计规范要求 5、备注：配套旋塞阀 |  | 台 | 2
16 | 030804001004 | 低压碳钢管件 |  | 1、名称：镀锌同心异径管 2、规格：DN200*125 3、连接方式：焊接 |  | 个 | 2
17 | 030601002006 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、规格：量程0-4.0MPa，精度0.5级 3、压力表弯材质、规格：304不锈钢，配套表计 4、调试要求：符合设计规范要求 5、备注：配套旋塞阀 |  | 台 | 3
18 | 031003010028 | 软接头 |  | 1、规格：橡胶可曲绕接头 DN200 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：水锤消除止回阀 2、规格、压力等级：DN200，1.6MPa 3、连接形式：法兰 |  | 个 | 2
20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 DN200 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 6
21 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 DN70 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
22 | 030601002036 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力开关 |  | 台 | 1
23 | 031003003005 | 流量计 |  | 1、名称：流量计 DN200 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
24 | 031003003006 | 泄压阀 |  | 1、名称：泄压阀 DN200 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
25 | 030901013001 | 灭火器 |  | 1、形式：放置式 2、规格、型号：灭火器箱内含2具MF/ABC4灭火器 |  | 组 | 1
26 | 030109011002 | 潜水泵 |  | 1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ65-30-16-1400-4 3、规格：Q=30m³/h H=16m N=4KW 4、备注：参考上海凯泉品牌 |  | 台 | 2
27 | 031001001003 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：中水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80，厚度4mm 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：符合设计要求 |  | m | 6
28 | 031001001004 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：中水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100，厚度4mm 4、连接形式：沟槽 5、压力试验及吹、洗设计要求 ：符合设计要求 |  | m | 6
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
29 | 031201001020 | 管道刷油 |  | 1、名称：管道防腐 2、油漆品种：黑漆两道 |  | m2 | 4.14
30 | 031002001051 | 管道支架 |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：吊架 |  | kg | 14.64
31 | 030601002044 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 2、规格：量程0-1.6MPa，精度0.5级 3、压力表弯材质、规格：304不锈钢，配套表计 4、调试要求：符合设计规范要求 5、备注：配套旋塞阀 |  | 台 | 2
32 | 030807003162 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
33 | 030807003163 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：明杆闸阀 DN80 2、连接形式：法兰连接 3、备注：包含两片沟槽法兰 |  | 个 | 2
34 | 031003010037 | 软接头 |  | 1、规格：橡胶可曲绕接头 DN80 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
35 | 031001001005 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN150，厚度4mm 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及吹、洗设计要求 ：符合设计要求 |  | m | 5
36 | 031001001006 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100，厚度4mm 3、连接形式：沟槽 4、压力试验及吹、洗设计要求 ：符合设计要求 |  | m | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
37 | 031001007007 | 复合管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：衬塑钢管DN100 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计与规范要求 |  | m | 5
38 | 031201001023 | 管道刷油 |  | 1、名称：管道防腐 2、油漆品种：黑漆两道 |  | m2 | 1.73
39 | 031002001058 | 管道支架 |  | 1、材质：镀锌型钢 2、管架形式：吊架 |  | kg | 4.88
40 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
41 | 031003013001 | 水表 |  | 1、安装部位：室内 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 |  | 组 | 1
42 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：Y型过滤器 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100，1.6Mpa 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
43 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
44 | 030601005003 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：电子液位计 2、附件：包含5m探头、显示仪表 |  | 台 | 1
45 | 030601005004 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：玻璃管液位计 |  | 台 | 1
46 | 031002003070 | 套管 |  | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、规格：DN40 3、备注：执行第八册套管定额 |  | 个 | 3
47 | 030404017014 | 配电箱 |  | 1、名称：AT-XFB配电柜（总） 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
48 | 030404017072 | 配电箱 |  | 1、名称：室内消火栓泵控制柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装 4、备注：机械应急启泵装置 |  | 台 | 1
49 | 030404017075 | 配电箱 |  | 1、名称：配电箱（潜污泵4KW） 2、规格：非标 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 4、安装方式：挂墙安装 |  | 台 | 1
50 | 030404017070 | 配电箱 |  | 1、名称：消防巡检柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
51 | 030404017076 | 配电箱 |  | 1、名称：应急照明箱 2、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2 3、安装方式：挂墙安装 |  | 台 | 1
52 | 030411003010 | 桥架 |  | 1、名称：耐火槽盒 2、规格：200*100，含盖板 3、材质：热镀锌，钢制 4、接地方式：符合设计规范要求 |  | m | 10
53 | 030413001006 | 铁构件 |  | 1、名称：支吊架 2、材质：镀锌铁制构件 |  | kg | 19.52
54 | 030411001062 | 配管 |  | 1、名称：线路穿管 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：SC25，壁厚大于2.5mm 4、配置形式：明敷 5、接地要求：符合设计规范要求 |  | m | 20
55 | 030411001045 | 配管 |  | 1、名称：线路穿管 2、材质：紧定式热镀锌钢管 3、规格：JDG 25，壁厚大于1.5mm 4、配置形式：明敷 5、接地要求：符合设计规范要求 |  | m | 20
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
56 | 030408001038 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆敷设 2、规格：NH-YJV-4*35 |  | m | 15
57 | 030408006031 | 电力电缆头 |  | 1、名称：干包式电力电缆头 2、规格：4*35mm² 3、材质、类型：铜 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：1KV |  | 个 | 4
58 | 030411004042 | 配线 |  | 1、名称：动力配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4mm2 |  | m | 30
59 | 030411004043 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2.5mm2 |  | m | 30
60 | 030411004049 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：穿管敷设 3、规格：ZN-RYJS-2*2.5 |  | m | 20
61 | 030412005004 | 荧光灯 |  | 1、名称： T5 LED灯 2、规格：2*15W 3、安装形式：吸顶 |  | 套 | 2
62 | 030404036001 | 其他电器 |  | 1、名称：铁接线盒 2、安装方式：暗装 |  | 个 | 4
63 | 030404032001 | 端子箱 |  | 1、名称：消防端子箱 2、安装部位：壁装 |  | 台 | 1
64 | 030904008011 | 输入模块 |  | 1、名称：输入输出模块 |  | 个 | 2
65 | 030406006005 | 低压交流异步电动机 |  | 1、名称：室内消火栓泵检查接线 2、容量(kW)：37KW |  | 台 | 2
66 | 030409002002 | 接地母线 |  | 1、名称：户内接地母线 2、规格：40*4不锈钢扁钢 |  | m | 10
67 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：1KV送配电系统调试（综合） |  | 系统 | 1
分部小计
室外消火栓系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、材质、规格：钢丝网骨架PE复合管 dn200，1.6MPa 2、连接形式：电熔连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、冲洗 4、备注1：包含管件 5、备注2：参考广东联塑牌 |  | m | 1050
69 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、材质、规格：钢丝网骨架PE复合管 dn100，1.6MPa 2、连接形式：电熔连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：管道水压试验、冲洗 4、备注1：包含管件 5、备注2：参考广东联塑牌 |  | m | 590
70 | 040305001003 | 垫层 |  | 1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、厚度：100mm |  | m3 | 56
71 | 040503002002 | 混凝土支墩 |  | 1、名称：混凝土支墩 2、做法详见10S505 |  | m3 | 10
72 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 16
73 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 4
74 | 040504001030 | 砌筑井 |  | 1、名称：闸阀井DN100，净深1.2M 2、做法详见图集苏S01-2021-30 3、备注：球墨铸铁井盖φ700 |  | 座 | 16
75 | 040504001019 | 砌筑井 |  | 1、名称：闸阀井DN200，净深1.2M 2、做法详见图集苏S01-2021-30 3、备注：球墨铸铁井盖φ700 |  | 座 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
76 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、名称：室外消火栓 2、规格：SS100/65-1.6，地上式 3、备注：配套扳手、硬质保温罩 |  | 套 | 4
77 | 030901012002 | 消防水泵接合器 |  | 1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式消防水泵接合器SQS100 |  | 套 | 2
78 | 040504001006 | 砌筑井 |  | 1、名称：水泵接合器井净深1.2M 2、做法详见图集99S203-11 3、备注：两组并列型 |  | 座 | 1
79 | 031208004005 | 阀门绝热 |  | 1、绝热材料：柔性橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、阀门规格：φ219mm以下 |  | 个 | 8
80 | 031208007004 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：镀锌薄板 2、厚度：0.5mm 3、参见16S401 |  | m2 | 7.54
81 | 050101006001 | 清除草皮 |  | 1、名称：铲除草皮 |  | m2 | 1080
82 | 050102012001 | 铺种草皮 |  | 1、名称：铺种草皮 2、备注1：利用原有草皮 3、备注2：含养护1年 |  | m2 | 1080
83 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：土方开挖 |  | m3 | 1080
84 | 040103001001 | 回填方 |  | 1、名称：回填土方 |  | m3 | 1080
85 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1、名称：拆除原混凝土路面 2、备注：厚度20cm，运输3km |  | m2 | 122
86 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1、混凝土强度等级：C30砼 2、厚度：20cm 3、备注：路面刻痕 |  | m2 | 122
分部小计
室内消火栓水系统
87 | 031006015002 | 水箱 |  | 1、名称：原水箱拆除 |  | 台 | 1
88 | 030901010010 | 室内消火栓 |  | 1、名称：室内消火栓箱拆除 |  | 套 | 68
89 | 011612001003 | 管道拆除 |  | 1、名称：钢管拆除 2、规格：DN100 |  | m | 135
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
90 | 030901010005 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：薄型双栓室内消火栓箱 1000*700*160mm 2、附件材质、规格：内附两只消火栓；两根衬胶水龙带长25m，口径为DN65；水枪两支；消火栓按钮一只；具体详见15S202-P26主材表 |  | 套 | 36
91 | 030901010009 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：薄型双栓室内消火栓箱 1000*700*160mm 2、附件材质、规格：内附两只减压型消火栓；两根衬胶水龙带长25m，口径为DN65；水枪两支；消火栓按钮一只；具体详见15S202-P26主材表 |  | 套 | 12
92 | 030901010006 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：薄型单栓室内消火栓箱 1000*700*160mm 2、附件材质、规格：内附一只消火栓；一根衬胶水龙带长25m，口径为DN65；水枪一支；消火栓按钮一只；具体详见15S202-P12主材表 |  | 套 | 16
93 | 030901010008 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：薄型单栓室内消火栓箱 1000*700*160mm 2、附件材质、规格：内附一只减压型消火栓；一根衬胶水龙带长25m，口径为DN65；水枪一支；消火栓按钮一只；具体详见15S202-P12主材表 |  | 套 | 12
94 | 030901010007 | 室内消火栓 |  | 1、型号、规格：试验消火栓箱 |  | 套 | 1
95 | 030901013005 | 灭火器 |  | 1、形式：放置式 2、规格、型号：灭火器箱内含2具MF/ABC4灭火器 |  | 具 | 80
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
96 | 030901002009 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN100 δ4.0 3、连接形式：沟槽连接，包含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：符合设计规范要求 5、备注：参考天津友发牌 |  | m | 1592
97 | 030901002010 | 消火栓钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外热镀锌钢管 DN65 δ4.0 3、连接形式：沟槽连接，包含管件 4、压力试验及冲洗设计要求：符合设计规范要求 5、备注：参考天津友发牌 |  | m | 148
98 | 031002001027 | 管道支架 |  | 1、材质：热镀锌型钢 2、管架形式：固定支架 |  | Kg | 698.49
99 | 031002001028 | 管道支架 |  | 1、名称：单管道侧向抗震支架 2、材质：镀锌C型钢 3、规格：适用于管径200mm及以下管道，高度1m以内 |  | 套 | 7
100 | 031002001060 | 管道支架 |  | 1、名称：单管道双向抗震支架 2、材质：镀锌C型钢 3、规格：适用于管径200mm及以下管道，高度1m以内 |  | 套 | 7
101 | 031002001059 | 管道支架 |  | 1、名称：双管道侧向抗震支架 2、材质：镀锌C型钢 3、规格：适用于管径200mm及以下管道，高度1m以内 |  | 套 | 14
102 | 031002001029 | 管道支架 |  | 1、名称：双管道双向抗震支架 2、材质：镀锌C型钢 3、规格：适用于管径200mm及以下管道，高度1m以内 |  | 套 | 14
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
103 | 031202008006 | 埋地管道防腐蚀 |  | 1、刷缠品种：石油沥青、玻璃布 2、分层内容：一层底漆、一层石油沥青、一层玻璃布 |  | m2 | 14.51
104 | 031201001025 | 管道刷油 |  | 1、油漆品种：红色底漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 |  | m2 | 580.08
105 | 031201001026 | 管道刷油 |  | 1、标志色方式、品种：消防管道色标 |  | m2 | 6.6
106 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：B1级泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm |  | m3 | 37.68
107 | 031208007005 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝皮 2、厚度：0.2mm 3、对象：管道 4、备注：包含弯头、阀门等 |  | m2 | 989.1
108 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 1、名称：混凝土墙板开孔 2、规格：φ150 |  | 个 | 49
109 | 030413003002 | 打洞（孔） |  | 1、名称：混凝土墙板开孔 2、规格：φ100 |  | 个 | 4
110 | 031002003060 | 套管 |  | 1、名称、类型：穿墙、板套管制作安装 2、材质：钢制 3、规格：φ150 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏等 |  | 个 | 49
111 | 031002003061 | 套管 |  | 1、名称、类型：穿墙、板套管制作安装 2、材质：钢制 3、规格：φ100 4、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏等 |  | 个 | 4
112 | 031003003053 | 焊接法兰阀门 |  | 1、名称：涡轮蝶阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4、连接形式：对夹式 |  | 个 | 39
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
113 | 031003001061 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、材质：铜制 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、备注：配套DN20铜质截止阀1个 |  | 个 | 5
114 | 031003003054 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
115 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
116 | 031003003055 | 流量计 |  | 1、名称：流量计 DN100 2、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
117 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、名称：不锈钢消防水箱 2、规格：有效体积为18m³，外壁聚氨酯保温、具体参见设计图纸 3、备注：消防水箱包含进水液位阀、出水阀门、溢流装置、通气管、旋流防止器、基座等 |  | 台 | 1
118 | 030601005005 | 物位检测仪表 |  | 1、名称：电子液位计 2、附件：包含5m探头、显示仪表 |  | 台 | 1
分部小计
火灾报警系统
119 | 040804001001 | 配管 |  | 1、名称：HDPE硅芯管排管 2、规格：φ32*3mm厚，共7根 |  | m | 580
120 | 040205001001 | 人（手）孔井 |  | 1、名称：手孔井 2、规格：560*560*500 |  | 座 | 13
121 | 030408002005 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质：铜芯 |  | m | 1738
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 030408002006 | 控制电缆 |  | 1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-7*2.5 3、材质：铜芯 |  | m | 912
123 | 040101002002 | 挖沟槽土方 |  | 1、名称：土方开挖 |  | m3 | 50
124 | 040103001002 | 回填方 |  | 1、名称：回填土方 |  | m3 | 50
125 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 |  | 1、名称：壁挂式火灾报警主机 2、规格：200点 |  | 台 | 1
126 | 030905001001 | 自动报警系统调试 |  | 1、名称：报警系统调试 2、规格：128点以下 |  | 系统 | 1
127 | 030411001113 | 配管 |  | 1、名称：线缆穿管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：SC32，壁厚2mm 4、配置形式：暗配 5、接地要求：参见设计图纸 |  | m | 50
128 | 030411001112 | 配管 |  | 1、名称：线缆穿管 2、材质：热镀锌焊接钢管 3、规格：SC20，壁厚2mm 4、配置形式：暗配 5、接地要求：参见设计图纸 |  | m | 996
129 | 030411004102 | 配线 |  | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 |  | m | 1045.8
130 | 030411006020 | 接线盒 |  | 1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 |  | 个 | 100
131 | 030904003001 | 按钮 |  | 1、名称：消火栓按钮 |  | 个 | 20
分部小计
分部分项合计
1 | 011706002001 | 排水、降水 |  | 1、名称：水池排水 |  | 项 | 1
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 20000.00
2 | 暂估价 |  | 30000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 30000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  | 项 |  | 20000.00
合 计 |  |  |  |  | 20000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 苗木移位 |  | 苗木移位 | 10000.00
2 | 室内管道敷设破损修缮 |  | 室内管道敷设破损修缮 | 20000.00
合 计 |  |  |  | 30000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 |  | 实际
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.7 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：