编号：JSZC-321092-SWGC-G2025-0126

景区水质自动监测站建设项目

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年6月27日

目 录

第一章 景区水质自动监测站建设项目采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	29

第六章 投标文件格式	33

# 第一章 景区水质自动监测站建设项目采购公告

受扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会的委托，江苏苏维工程管理有限公司就景区水质自动监测站建设项目(JSZC-321092-SWGC-G2025-0126)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

景区水质自动监测站建设项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月18日 上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321092-SWGC-G2025-0126

2.项目名称：景区水质自动监测站建设项目

3.预算金额：100万元

4.本项目设置最高限价，最高限价同预算价，报价超过最高限价的为无效投标。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.3 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月18日 上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会

地 址：扬州市上方寺路官河商务中心B栋

联系人：尹女士

联系方式：0514-87315285

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：黄炎

联系方式：0514-82129101

江苏苏维工程管理有限公司

2025年6月27日

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321092-SWGC-G2025-0126项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文货物类标准七折一次性支付给代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户帐号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

本项目核心产品为高锰酸盐指数水质自动分析仪。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：景区水质自动监测站建设项目

项目编号：JSZC-321092-SWGC-G2025-0126

甲方：（买方）扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：自合同签订之日起30天

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

项目经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

- 项目需求

为进一步加强对扬州市地表水环境的监管，实时科学地掌握区域水质数据及其变化规律，为景区地表水达标考核提供技术支撑，为区域水环境精准管理决策提供科学依据，全面提升景区生态环境风险智能研判预警水平、智能辅助指挥水平、监管监察现代化水平等综合管理能力。主要建设内容包括立体感知体系、基础资源配置和运维服务体系。

- 详细技术要求

- 微型水站

1.1需求清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数水质自动分析仪 | 2 | 台 |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 2 | 台 |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 2 | 台 |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 2 | 台 |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 2 | 台 |
| 6 | 质控单元 | 4 | 台 |
| 7 | 留样单元 | 2 | 台 |
| 8 | 采水单元 | 2 | 套 |
| 9 | 配水及预处理单元 | 2 | 套 |
| 10 | 系统控制单元 | 2 | 套 |
| 11 | 数据采集传输单元 | 2 | 套 |
| 12 | 辅助单元 | 2 | 套 |
| 13 | 视频监控单元 | 2 | 套 |
| 14 | 一体化户外集成机柜 | 2 | 套 |
| 15 | 电力建设、地基建设和吊装 | 2 | 套 |
| 16 | 运维服务 | 1 | 年 |

## 水站建设技术要求

### 2.1分析单元功能要求

#### 2.1.1五参数水质自动分析仪功能要求：

具有分析仪器过程日志记录功能；

存储不少于1年的原始数据和运行日志；

具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；

具有异常信息记录功能；

具有仪器状态(如测量、空闲、故障等)显示；

具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

监测频次满足1个小时监测1次；

#### 2.1.2氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮水质自动分析仪功能要求：

具有手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式、外部触发、远程触发等多种工作模式的设置；

具备1小时1次的监测能力；

具备高低量程自动切换的功能，量程切换时不影响监测数据的正常显示和信号的正常输出；

具有仪器状态（如测量、空闲、故障等）显示功能；

具备自动/手动标样核查（标样核查、零点核查、跨度核查、24h零点漂移、24h跨度漂移）、零点校准、标样校准功能；

具有流程倒计时显示功能；

具有仪器基本参数贮存功能，具备过程日志存储、查询和导出功能；

具有关键参数变更的自动记录和查询功能；

具有仪器异常断电、断水记录和重启记录功能；

具有对不同类型数据添加标识功能；

具有三级管理权限；

具有RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口；

支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》。

★分析仪具有漏电保护装置和过载保护装置，防止人身触电和仪器意外烧毁。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

★分析仪能够自动检测关键部件是否工作正常，具备计量光强弱诊断功能、测量光强弱诊断功能、温度传感器故障报警、压力传感器故障报警、冷却风扇故障报警、加热器故障报警、计量光强异常报警、测量光强异常报警。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

★分析仪测试不同色度和浊度的标准溶液或者水样时，能够动态扣除基底影响，从而确保测试结果与真实值基本一致，满足监测仪测量要求。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

★分析仪具有自动记录耗材的使用时间，到更换时间提示更换功能。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

2.2分析单元技术要求

表 1水温技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电阻法 |
| 量程 | 0℃～60℃ |
| 示值误差（准确度） | ±0.5℃ |
| MTBF | ≥720h/次 |

表 2pH技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 测量范围 | 0～14 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1pH以内 |
| ★精密度 | ≤0.01pH（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±0.01pH（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| 响应时间 | 30s以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.1pH以内 |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±0.1pH以内 |

表 3溶解氧技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 荧光法 |
| 测量范围 | 0～20mg/L |
| ★精密度 | ≤1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| 零点漂移 | ±0.3mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3mg/L |
| 响应时间 | 2min以内 |
| 温度补偿精度 | ±0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±0.3mg/L |

表 4电导率技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电极法 |
| 测量范围 | 0～500mS/m，可调可拓展 |
| ★精密度 | ≤0.2%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±0.2%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间 | 30s以内 |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对实验 | ±1% |

表 5浊度技术指标要求

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| 测量范围 | 0～1000NTU，可调可拓展 |
| ★精密度 | ≤0.5%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | 720h/次 |

表 6氨氮水质自动分析仪技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |  |
| ★漂移 | ±1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |  |
| ★示值误差 | ±1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |  |
| ★精密度 | ≤1.0%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |  |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| 定量下限 | ≤0.15mg/L |  |
| ★检出限 | ≤0.01mg/L（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |  |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0mg/L ≤0.2mg/L 水样浓度≥2.0mg/L≤10.0% 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |  |
| 最小维护周期 | ≥168h |  |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |  |

表 7高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ★漂移 | ±1.5%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±5%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★精密度 | ≤2%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★检出限 | ≤0.2mg/L（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |

表8总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～10mg/L，可调 |
| ★漂移 | ±1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★精密度 | ≤1%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★检出限 | ≤0.005mg/L（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |

表9总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| ★漂移 | ±1.5%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★示值误差 | ±2%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★精密度 | ≤2%（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| ★检出限 | ≤0.05mg/L（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告） |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | 满足《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》 |
| 定量方式 | 蠕动泵光电计量 |

### 2.3质控单元技术要求

质控单元要能够实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷和总氮水质自动分析仪器进行平行样核查、自动标样核查、自动加标回收率测试等质控功能，能够记录水样分析全过程关键步骤，能够自动传输到水站系统控制单元存储和处理，可反控，能够接受系统远程控制。

水站配置质控仪能够兼容国内主流厂家水质分析设备，能够实现一台质控仪完成两台水质设备的加标回收率测试。

质控仪安装方式需采用外挂式，方便运行维护。

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 加标样计量 | 采用注射泵定量 |
| 质控杯定容体积 | ≥300ml |
| 加标体积 | 0.3-3ml |
| 加标准确度 | ±1% |
| 加标重复性 | ±1% |
| MTBF | ≥720h |

### 2.4留样单元技术要求

（1）具备水样冷藏功能，温度在4±2℃；

（2）留样瓶数≥6个；

（3）留样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量应在500mL以上；

（4）具有留样失败报警功能；

### 2.5站房建设技术要求

（1）机柜要求

采用一体化集成机柜，外观应美观实用，与当地环境相协调，无需征地建房，占地面积小，内部面积底部密封防潮，保温性能优良。机柜占地面积小于2平方米。

采样管线以及电线电缆的敷设，符合《仪表配管配线设计规定》(HG/T20512)的规定。

配备具有来电自启功能的冷暖空调。机柜内安装有温湿度传感器，在线采集机柜内环境因素。

机柜底座有足够的强度，保证在拖动、起吊、荷载和空载时不变形，安装于混凝土基础上。同时机柜安装有避雷设施和良好的接地装置；

机柜高程满足50年一遇防洪标准。

机柜耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。

机柜内使用的材料需为耐火材料。

机柜应设置防盗门，配备门禁装置。

★除五参数外的其他仪器，根据仪器对水样的要求，对水样进行预处理，预处理后的水样不改变水样的代表性，系统误差≤±10%。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

★机柜整体防护等级达到IP55及以上。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

★机柜总电源处需加装避雷箱，内装多级集成避雷器确保设备安全。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

★	UPS不间断电源具备断电保护、过载保护、稳压与自动恢复等功能。在断电的情况下，能够继续待机运行至少2h。（需提供有效的第三方质量监督检验机构出具的检测报告）

（2）地基建设要求

水质自动监测站安装需提供一个水泥基础平台，水泥基础平台必须建设在牢固的地基上，保证地基不垮塌。

根据水质自动监测站的尺寸建设水泥地基平台，水泥地基平台的高度可根据站点选址地形要求，适当调节地基高度，一般高出地面0.2-0.3米，保证地基不积水。

基座必须牢固，能承重800Kg以上的重物，能承受较大风力；

基座必须要水平，一体化机柜安装在基座上不能倾斜；

基座安装位置不能距采样点位置太远，最好距离采水点位置100m内，同时兼顾防洪，防止站房被淹。

地基施工要求：

1.确定好地基位置后，对其修整，铲平疏松层，其水平度允许偏差为2mm/m。

2.地基的基础标高按照抵御50年一遇的最高水位洪水设计，易受洪水影响地区可采用高架式基础。

3.地基开挖：地面整平后，地基开挖尺寸为1.8米*1.8米*0.3米，挖好后用手持夯实机或者挖机对坑内原土进行夯实。夯实后，再进行垫层施工。

4.基座模具搭建：完成地面开挖后，从地基开挖面搭设木架高度50cm，高出地表20cm。用模板隔一块1.8m*1.8m*0.50m（至少0.50m高，根据现场情况，可对地基相应加高以应对丰水期水位上升）的空间，在预设机柜采排水管路位置设置50cm缺口，便于后期布设管路。

5.水泥浇筑：混凝土基座模具搭建完成后，倒入水泥，水泥浇筑应保持平正，均匀。要求混凝土强度等级不低于C20。

6.采排水管线预埋：基座建设的同时，根据已确定的采水点位，先挖好采排水管线预埋沟。预埋沟的大小不低于40*40cm。

（3）电力建设要求

微型水质自动监测站的正常运行离不开市政基础设施的支持，如电力供应、通信网络等。在安装调试过程中，与当地供电部门、通信运营商进行沟通和协调，确保电力供应稳定、通信网络畅通正常运行。

根据监测站的用电需求，合理规划电力接入方案，确保电力容量满足设备运行要求，并配备必要的稳压和避雷装置。与通信运营商合作，选择合适的通信方式和网络带宽，确保数据传输的稳定性和及时性。

（4）吊装设备要求

1.基座浇筑完成，现场道路基建完成后，安排吊车进行设备的吊装进场。

2.设备运输时做好防护工作，杜绝运输过程中出现的设备损伤。设备包装箱不得横放和倒置，运输过程中严防出现颠簸和倾翻现象。

3.吊装时使用专业的10吨级以上吊车，由专业起重工负责吊装作业，吊绳与设备连接处放置衬布进行设备保护。

4.在设备吊运和安装过程中，使用合适的吊装设备和工具，确保设备吊装安全。对设备进行固定和支撑，防止设备倾倒和晃动。在高处作业时，设置防护栏杆和安全网，作业人员必须系好安全带。

### 2.6系统集成技术要求

（1）采水单元技术要求

1、采水点位布设要求

1.1采水点位一般选择在水质分布均匀，流速稳定的平直河段；

1.2取水口位置一般应设在河流凸岸（冲刷岸），不能设在河流的漫滩处，避开湍流和容易造成淤积的部位，丰、枯水期离河岸的距离不得小于10m；

1.3取水口应有良好的水力交换，不能设在死水区、缓流区、回流区；

1.4取水点与小型站的距离一般不应超出100m，枯水期不超过150m，确因客观条件无法达到的，可根据实际情况进行调整，尽量缩短采水管路的距离，减少因采水管路过长对结果的影响；

1.5枯水季节采水点原则上水深不小于1m，采水点最大流速一般低于3m/s。如现场情况无法满足，供应商应根据现场实际情况予以解决，以满足采购人要求。

2、采水技术要求

2.1采水设施应结合现场水文、地质条件确定合适的采水方式，符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 915-2017）及《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》的要求，保证运行的稳定性、水样的代表性、维护的方便性；

2.2采水设施一般包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置；

2.3采样装置的吸水口原则上应设在水下0.5～1m范围内，并能够随水位变化适时调整位置，同时与水体底部保持足够的距离，防止底质淤泥对采样水质的影响；如水体深度不足0.5m，采水口位置应位于水深一半处；

2.4采水系统应至少具备双泵/双管路轮换功能，配置双泵/双管路采水，一用一备；可进行自动或手动切换，满足实时不间断监测的要求；

2.5采水管道应设置防冻保温措施，以减少环境温度等因素对水样造成影响；

2.6采水管道材质应有足够的强度，具有良好的化学稳定性，不与水样中被测物产生物理和化学反应；

2.7采水管道应具有防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗功能，管路应易于拆卸和清洗；

2.8采水管道应有除藻和反清洗设备，可以通入清洗水进行自动反冲洗；

2.9采水设施采集的样品应能保证水样代表性，集成干预核查应符合要求。

3、采水设备要求

3.1采水泵

（1）采水泵优先选用清水潜水泵；当监测水体浊度过大时，应选择污水潜水泵。当取水头位置与站房的高差小于8m或平面距离小于80m可考虑选用离心泵或自吸泵。采水泵的选择须满足水质监测系统运行所需水量和水压的要求，根据现场采水距离、水位落差配置相应功率的采水泵。

潜水泵：满足采水距离，具备安全的固定方式，能提供最大扬程、电压（380V 或 220V）和所需功率的参数。

（2）选用的材质应适应环境需要，应具备防腐、防漏等性能。

（3）按照一用一备原则，配备2个采水泵，提供电缆的材料。

3.2采水管道

（1）采水管道材质应有足够的强度，可以承受内压和外载荷，具有良好的化学稳定性、重量轻、耐磨耗和耐油性强。

（2）采水完成后系统应具备自动排空管道并清洗的功能，清洗过程不对环境造成污染。

（3）管路铺设深度原则上应满足当地防冻深度要求，对无法满足深度要求的，应采取伴热保温措施；采样管线铺设应提前预埋保护套管；回填后在管路施工铺设线路上应做好警示，防止其他施工误挖，保证管路使用安全。

（4）采水管径应大于DN25，采用耐用、耐热、耐压及环保材质，不改变水样代表性。

（5）采水管道至少一用一备，不少于2条，采用可拆洗式采水管路，并装有活接头，易于拆卸和清洗。

（6）采水装置延长距离后，配备必要水泵电缆线。

3.3保温、防冻、防压、防淤、防藻要求

（1）保温结构应具有足够的机械强度以防止压力损坏，结构简单、施工方便、易于维修、拥有良好的防水性能等特点。

（2）地面段管路通过外层敷设伴热带和保温棉实现保温和防冻功能；埋地段管路通过将管路敷设于当地冻土层以下，对管路起到防冻作用；也可采用深埋和排空方式。在采水管道经过水面冰冻层的一段，应安装电加热保温层，并有良好的防水性能。

（3）经过道路的管路应敷设于预留的地沟或套管内，上部设置水泥盖板防止人为踩踏；经过道路的保护套管应选用热浸镀锌钢管或足够强度的优质PE管。

（4）确保采水管道铺设平滑并具有一定坡度，尽可能减少弯头数量，避免管道内部存水。在系统设计时，设置反冲洗装置，以防止淤泥沉积和藻类聚集。

（5）根据实际情况选择套管，套管可采用优质PE管或热浸镀锌钢管，水中套管应使用钢丝软管。

（2）配水及预处理单元技术要求

1.基本功能要求

（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

（2）具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

（3）配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试；

（4）具备可扩展功能，自动站预留接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；

（5）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（6）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（7）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（3）控制单元技术要求

1.基本功能要求

（1）具有断电保护功能，应能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水设施、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示；

（3）具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能；

（4）控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

（5）能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备控制、校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等功能；

（6）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等进行设置；

（7）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能；

（8）具有三级权限管理功能；

（9）具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等），及每条数据对应的系统与仪器日志、流程信息。具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（10）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（11）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（12）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

2.系统集成技术要求

（1）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（2）系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（3）系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

（4）具有异常信息记录、上传功能：如采水故障、部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息；

（5）必须支持《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；

（6）具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令，具体关键参数和指令按照《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；

（7）具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台；

（8）能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物等水质自动分析仪器进行零点核查、跨度核查、标样自动核查、平行样品自动测试等质控功能；

（9）确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输。

（10）实现水质自动分析仪器进行自动核查、零点校准、标样校准等质控功能。

4.硬件设备技术参数

4.1 工业控制系统1套

（1）主机

CPU主频≥2.0GHz；

内存≥2GB；

硬盘容量≥500GB；

通讯接口：RS232/485 COM口，不少于8个；

网口，不少于2个；

（2）显示功能

液晶彩色显示功能，尺寸≥12英寸；

（4）数据采集传输单元技术要求

1.基本功能要求

（1）具有断电保护功能，须能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；

（2）具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等信息，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；采集自动分析仪器的监测数据并分类保存，采集自动分析仪器的集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（4）采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求；

（5）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能；

（5）辅助单元技术要求

辅助单元包括UPS不间断电源、稳压电源、空调、温湿度传感器、烟雾报警器、水浸报警器、综合防雷等。

1）UPS不间断电源

配备UPS≥3KVA，功率应保证监测站内断电后系统监测数据及系统状态能正常上传。UPS不间断电源具有正弦波、断电保护、自动恢复、过载保护、故障诊断记录等功能，并采用知名品牌。

2）稳压电源

稳压电源能够满足高锰酸盐指数、氨氮等在线分析仪、工控机等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，供仪器正常使用，稳压电源接地。

3）空调

空调能将水质自动监测小型站机柜内温度控制在10～30℃，防止仪表试剂变质和温度过高或过低导致仪表不能正常运行。空调可制冷或加热，保证夏天和冬天站房内温度均在可控范围。

4）综合防雷

综合防雷要求监测系统配置全面的防感应雷措施、防雷器均采用优质的防雷模块，有效防止雷击对系统造成的损坏。内部防雷装置由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成，主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应，包括通讯系统、供电系统和仪器设备等。

- 废液收集

配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

5.视频监控

视频监控传输需满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换制技术要求》（GB/T 28181）。必须采购国内主流厂商的视频监控设备，否则传输信号协议无法满足接入平台的需要。

要求视频监控单元由前端系统、传输网络和监控平台三部分组成，可远程监视取水工程工作状况，同时也可观察自动站院落、供电线路等周边环境。其中，前端系统主要对监控区域现场视音频、环境信息、报警信息等进行采集、编码、储存及上传，并通过客户端平台预置的规则进行自动化联动；传输网络主要用于前端与平台、平台之间的通信，确保前端系统的视音频、环境信息、报警信息可实时稳定上传至监控中心；监控平台主要用于对监控设备的控制和满足用户查看环境信息、视音频资料。

（1）视频监控单元功能要求

1）实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

2）云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

3）录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。前端存储至少满足30天的存储能力。

4）具有语音监听功能。

5）远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作；

6）视频监控系统具备断电自启功能。

（2）前端视频监控设备技术要求

1）网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0～180度旋转；带红外，支持夜间查看；

2）高清网络录像机：应选用可接驳符合 ONVIF、PSLA、RTSP 标准及的主流厂商的网络摄像机；支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份。

### 2.7运行维护要求

根据工作内容，投标人在报价中应包含下表所列各部分工作的费用：报价应包含且不限于以下各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各分析仪药剂费、消耗品费 | 设备常规药剂、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含运行维护过程产生的人工费、差旅费及水电费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |

### 2.8备品备件及备机要求

在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

投标方须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且48小时不能修复时，须用备机替代工作。

### 2.9数据保密要求

在水质自动站运行维护期间，中标人不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标人都须承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购人有权终止合同，并追究中标人相关法律责任。不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

### 2.10技术保障要求

技术保障服务包括开展水站远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

### 2.11技术保障服务要求

（1）每日对水站监测数据和设备运行状况进行远程监视，对监测数据进行审核，对站点运行情况进行诊断和运行管理，根据工作需要，对技术保障工作人员进行调度，并记录；

（2）远程对水站的整体工作情况进行监控，获取仪器设备关键参数，可根据其运行状态进行相应远程调试；

（3）通过远程控制，可对仪表进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和量程漂移核查、标样核查、样品复测和留样等维护工作；

（4）通过管理平台对站点的运行情况及相关信息进行统计和评价，包括技术保障巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息统计，结合数据获取率、数据有效率等对水站的运行技术保障情况进行评价。

### 2.12现场技术保障要求

现场技术保障包括技术人员到水站现场完成的例行巡检、定期养护和现场质控工作。

#### 2.12.1每周例行巡检

（1）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否可靠，检查采样和排液管路是否有漏液或堵塞现象，排水排气装置工作是否正常；

（2）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况，自吸泵运行情况等；定期清洗采配水系统，包括采水头、吊桶、泵体、沉砂池、过滤头、水样杯、阀门、管路等，对于无法清洗干净的须及时更换；

（3）检查工控机运行状态，检查上传至平台数据和现场数据的一致性，检查仪器与系统的通讯线路是否正常；

（4）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有及时将气泡排出；

（5）检查空调及保温措施，检查水泵及空压机固定情况，避免仪器振动。检查不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等外部保障设施运行状态，并及时更换耗材；

（6）检查试剂使用状况，定期添加、更换试剂；

（7）检查防雷设施是否可靠，站房是否有漏水现象，站房外围的其他设施是否有损坏，如遇到以上问题及时处理，保证水站系统安全运行。在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

（8）做好废液收集并按相关规定做好处置工作；

（9）保持水站站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射各类分析仪器。

#### 2.12.2定期养护

（1）分析单元

应依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

（2）采配水单元

定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。每月至少清洗一次采配水单元的取水管路、五参数池、沉淀池、过滤芯、配水管路和采样杯等部件。

（3）控制单元及通讯单元

定期对工控机进行断电重启，查看工控机是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常。

定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

每月对工控机进行杀毒，防止病毒损坏软件。

（4）辅助设备

定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，突发异常情况须及时排查处理。

每月至少检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器放水。

定期更换纯水机滤芯。

定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像、视频存储、云台控制等。

#### 2.12.3现场质控

（1）每天对水站仪器进行一次24小时零点漂移和量程漂移核查，并详细记录核查数据及结果。

（2）每周对水站仪器至少进行一次标准溶液或标准样品核查和校准，并详细记录核查数据及结果。

（3）每月对水站仪器进行一次实际水样比对实验，并详细记录比对数据及结果。

（4）每月一次接受地方环境监测部门开展的标准样品、实际水样比对实验或加标回收实验考核，不定期接受委托方的标准样品考核或实际水样比对实验等质控考核。

### 2.13应急技术保障要求

针对异常数据、系统故障和数据缺失等情况，中标单位必须建立一套完整的应急技术保障方案。

（1）发生数据异常情况时应及时远程启动标样核查和留样复测，通过核查结果初步判定仪表当前的状态是否正常；确系污染过程应启动水站加密测试模式，同时记录并上报；

（2）水站仪器发生故障时，中标单位应及时响应（响应时间不超过8小时），并在24小时内解决所有的故障，如故障不能排除，应在48小时内更换备机；须在采购人指定地点配置备品备件和整机备机≥1套。

（3）当出现水站长时间停电和水位不足造成水站无法自动取样时需进行人工补测，并将实验室分析结果录入数据平台；补测频率为每周两次，两次采样间隔不低于两天；根据各站仪器配置补测相关监测项目，包括氨氮、化学需氧量、总磷等。

三、相关要求

1、所投产品需提供不少于一年的整机免费原厂质保。质量保修期间产生的所有保修相关费用（包括但不限于人工费、备品备件、耗材、服务费、税金以及保修期间涉及到的其他一切费用）全部由投标人承担。 所投产品与服务不得有知识产权争议（提供承诺函，格式自拟）。

2、售后服务要求：

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标供应商应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（2）在保修期外，投标人为货物提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。

（3）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，供应商须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。

（4）供应商必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务，保证设备正常发挥效用。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内完成修复，4小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标供应商对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标供应商自行承担。

（5）每月对水站监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

3、培训要求：投标人应根据采购人要求，对相关人员上门进行免费培训，并制定与投标内容相应的培训方案。培训对象、时间、地点、场次由采购人确定。

4、交货时间、地点：

4.1交货期或交付使用期：供货总周期30天。本项目收到招标人通知后30日内中标人需将全套设备运送至招标指定的各地点并由专业人员安装调试到位。验收交货前存放及保管概由投标人负责。货物材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。（提供承诺函，格式自拟）。

4.2、验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关安全技术规范和技术标准。

5、本项目为交钥匙项目，项目包含货物制作、安装、调试验收等相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。

6、服务要求

6.1 中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。

6.2 中标人和供货商的名称必须一致，否则视作违约处理。

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得30分，其他报价得分=（基准价/报价）×30×100%（小数保留2位） 注：若投标人的报价明显低于其他通过资格性和符合性审查的投标报价的，投标人须现场提供相关证明材料证明其报价的合理性，否则视为无效报价。 |
| 技术参数 （48分） | 投标人所投产品技术参数完全满足或高于招标文件要求的得满分48分；招标文件中技术参数打★项的，每有一项不满足的扣1.5分，扣完为止。（打★项须提供招标要求检测报告佐证得分，原件扫描上传，否则不得分） 注：投标人须在“技术参数响应及偏离表”中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性说明偏离情况，否则视为负偏离扣分；在“技术参数响应及偏离表”里列明无偏离，但未能提供相应的证明材料进行佐证的（仅限打★项），作为负偏离扣除相应技术得分。 |
| 实施方案（15分） | 1、系统集成方案：投标人针对水站、仪器设备等情况提供完整的系统集成方案，包括：供电、通讯、供水、交通以及防火、防雷、防盗等基础设施；水质自动监测系统中采水单元、配水及预处理单元、分析单元、控制单元、数据采集与传输和辅助单元等各单元完整、全面的集成方案。根据技术实施方案，从可行性、合理性、实用性等方面进行综合评审。 系统集成方案细致全面、合理、实用性强，完全响应需求，得3分；系统集成方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得2分；系统集成方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。 2、项目实施方案：投标人应针对本项目情况提供技术实施方案，包括：设备安装调试方案、施工组织设计、系统验收方案等。根据技术实施方案，从可行性、合理性、实用性等方面进行综合评审。 项目实施方案具有针对性，细致全面、合理，完全响应需求的得3分；项目实施方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得2分；项目实施方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。 3、数据质控方案：投标人针对技术要求并结合仪器设备、流域水质等情况提供水站质控方案，质控方案中须包括标样核查、留样复测、加标回收率测试及其他满足质控目标的质控措施，根据质控工作安排科学、数据审核方法明确性等方面进行综合评审。 数据质控方案细致全面、合理，完全响应需求的得3分；项目实施方案较完整、较合理、实用性一般，基本响应需求，得2分；项目实施方案不完整，合理性、实用性较差，部分响应需求，得1分；未提供不得分。 4、运维服务方案：运维方案应包括操作规范和规章制度制定情况，具体包含机构管理、日常维护、定期巡检和故障维修等措施，对照运维服务条款做好日常运行维护记录。 方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分；未提供不得分。 5、运维应急预案：投标人须针对项目可能发生的突发情况提供应急服务方案，包括但不限于应急流程、预防措施、突发事件应急策略等。 方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得3分；方案较为完整，基本响应需求得2分；方案不完整、响应度低、技术可行性较低得1分；未提供不得分。 |
| 业绩 （3分） | 投标人或所投产品制造商具有2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的与本项目类似的业绩，每有一项得1分，满分3分（同一业主单位不重复计分，提供合同原件扫描上传） |
| 企业实力 （4分） | 1、投标人拟投入的项目负责人具有环保相关专业中级及以上职称，得1分；（提供职称证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保证明，原件扫描上传） 2、投标人拟投入的运维实施人员具备自动监控（含水类）培训合格证书的，得1分；（提供培训证书及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳社保证明，原件扫描上传） 3、投标人具有有效期内的CMA证书，得2分。（须提供相关证明材料，原件扫描上传） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 3 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 8 | 投标函 |  |
| 9 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件                        被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况逐项填写，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：  年月日

## 五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：