招　标　文　件

项目名称：宿迁市道生碱店安全防范系统项目

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0013

（货物类项目，非专门面向中小企业）

采购人：宿迁市博物馆

采购代理机构：江苏庆洲工程咨询有限公司

2025年04月07日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………29

- 评标方法与评标标准………………………36

- 投标文件格式………………………………42

第一章  投标邀请

受[宿迁市博物馆]的委托，[江苏庆洲工程咨询有限公司]就[宿迁市道生碱店安全防范系统项目]([JSZC-321300-JSQZ-G2025-0013])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(宿迁市道生碱店安全防范系统项目) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2025年04月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0013

2.项目名称：宿迁市道生碱店安全防范系统项目

3.预算金额：81万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为78.5万元。

5.采购需求（简介）：宿迁市道生碱店安全防范系统项目（详细内容见本招标文件第四章） 。

6.合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年04月08日09:00至2025年04月14日17:30（北京时间）

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年04月28日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市博物馆

地 址：宿迁市宿城区黄河南路188号

联系人：刘工

联系方式：0527—84327009

2.采购代理机构信息

名 称：江苏庆洲工程咨询有限公司

地 址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

联系人：袁军

联系方式：18360231010

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏庆洲工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准的46%向代理单位支付代理服务费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（1）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市博物馆/江苏庆洲工程咨询有限公司

联系电话：  刘工0527—84327009 /袁军18360231010

通讯地址：宿迁市宿城区黄河南路188号/宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /    ；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第 （1） 方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额： / ，按采购合同总价的  / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；

进度款：设备到场且安装完成后支付合同总价款的30%，设备调试完成且经省文物局组织最终专项验收合格后付至合同价款的95%，待项目审计结束后付款至审计价的100%；

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：宿迁市道生碱店安全防范系统项目

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0013

甲方：（买方）宿迁市博物馆

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 宿迁市道生碱店安全防范系统项目（项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0013）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宿迁市道生碱店安全防范系统项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1批

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 包装方式：符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目无履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；

进度款：设备到场且安装完成后支付合同总价款的30%，设备调试完成且经省文物局组织最终专项验收合格后付至合同价款的95%，待项目审计结束后付款至审计价的100%；

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、售后服务

1、供应商对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

2、售后服务期：自验收合格之日起2年，质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

3、服务响应：供应商需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，供应商需在24小时内响应，并免费上门调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。提供7×24小时电话及24小时内响应服务，并在用户需要时48小时内到现场，8小时内解决问题，8小时内无法解决问题的，免费提供备用产品保证日常工作正常进行。采购人不承担所产生的任何费用。

4、供应商负责本项目的安装和调试，并保证其提供的服务符合国家、行业、地方、采购文件要求和供方响应文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全的安装。

十一、验收

1.验收标准:符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T 16571-2012《道生碱店安全防范设计方案》验收标准。

2.验收时间:采购人所需货物全部到达指定现场并安装完毕、培训并达到初步验收标准后，采购单位组织初步验收，初步验收合格后由省文物局组织最终专项验收，最终验收通过并出具验收批复文件。采购单位在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向中标单位提出书面意见，不签发验收单，中标单位在接到采购单位书面意见后，应在3天内予以完毕，并经处理结果书面告知采购人。

3.验收内容:在货物进场并安装调试完毕，中标单位向采购单位提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购单位收到申请后5个工作日内，采购单位根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4.如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现设备是有缺陷的(包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料)，采购人应报请法定检验机构进行检测(检测费由供应商承担)，有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

5.采购人组建验收小组，验收小组可由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成。也可从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收。

6.如果验收不合格,采购人有权拒绝付款，供应商应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物，供应商自行承担由此产生的所有费用。

7.验收要求：最终通过省文物局组织的专项验收并出具验收批复文件。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：    年  月  日      签订日期：    年  月  日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业 ）

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

道生碱店，公布名道生碱店，道生碱店是宿迁市市区保存较为完整、历史文化价值较高的西式古建筑，其砖雕彩绘精美，别具特色。道生碱店建于1931年，位于宿迁市区幸福中路东侧，东大街以西。该建筑长25米，宽8米，高16米，共三层，局部四层，省级文物保护单位。目前，道生碱店现有安防设备陈旧简陋、技防措施薄弱，现有的安防设施不能满足道生碱店的安全防范功能需求，不符合最新国标规范的相关要求，需针对文物建筑本体和陈列文物的不同安全防护目标采取相应的防护措施。

二、付款方式

预付款，签订合同后内支付合同总价款的30%；

进度款：设备到场且安装完成后支付合同总价款的30%，设备调试完成且经省文物局组织最终专项验收合格后付至合同价款的95%，待项目审计结束后付款至审计价的100%；

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用。

三、合同履行期限、质保期、质量要求及地点

1.合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。

2.质保期：自验收合格之日起2年，质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

3.质量要求：合格

4.实施地点：采购人指定地点。

四、项目内容及功能要求：

建立入侵和紧急报警系统、视频监控系统、声音复核系统、出入口控制系统、UPS供配电系统、防雷接地系统、电子巡查系统和中心控制系统，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中关于古建筑类文物保护单位的相关要求，供应商应提供相应承诺书，格式自拟。

本项工程涉及室外管网建设、建筑内部管线敷设、设备安装调试、监控中心机房建设、安防系统运行、系统检测、项目专项验收以及工作人员的培训和维护管理等全部内容。

为了保证道生碱店安全防范系统项目的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

在选用系统的主要或关键设备时，考虑系统应用的先进性、延续性、经济性和可扩展性。

根据项目现场实际情况及采购人要求，如对设计方案进行调整，经报审批准后进行安装调整，所产生的费用包含在总报价中，不再单独计算。

五、采购清单及技术参数要求（核心产品：●核心交换机）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外光纤 | 1、采用阻燃、低烟无卤材质； 2、单模光纤芯数≥8芯； 3、光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良； 4、合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能； 5、钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力； 6、光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。 | 米 | 360 |
| 2 | 光纤接线盒 | 1、涂层与钢质壳体的附着力高于 GB/T9286表1中2级要求； 2、终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N； 3、采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方； 4、全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥ 40mm，确保光纤性能不受布线影响； 5、完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠； 6、自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥16芯； 7、钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 8、壳体表面通过 GB/T2423.17-1993标准的盐雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 9、在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求； 10、含光耦合器。 | 套 | 3 |
| 3 | 机架式光纤接线盒 | 1、符合YD/T778-2011标准； 2、光纤配线架支持机架式安装和壁挂式安装； 3、全程光纤敷设保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 4、配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 5、自带光纤熔接盒，熔纤4芯数≥48； 6、全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 7、钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受≥250N以上垂直静压力； 8、配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑； 9、在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；自由组合满足不同需求。 | 套 | 1 |
| 4 | 单模光纤跳纤 | 1、单模跳纤长度≥3米； 2、结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC； 3、插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB； 4、重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB。 | 根 | 24 |
| 5 | 光耦合器 | 根据现场配置合适的光耦合器，支持LC、SC或FC等可选。 | 个 | 36 |
| 6 | 理线架 | 1、黑色烤漆钢质理线架，占用空间≤1U； 2、整体板厚1.2mm，机械性能强。 | 套 | 3 |
| 7 | 6类非屏蔽跳线 3米 | 1、线缆长度≥3米； 2、采用阻燃材质；线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2；满足国标要求。 | 根 | 20 |
| 8 | ●核心交换机 | ▲1、交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，包转发率≥7200Mpps/36000Mpps，业务插槽≥3个；（提供官网截图和链接） 2、支持冗余主控、冗余模块化电源，冗余POE电源槽位，电源模块≥300W； 3、交换路由引擎不少于24个1G自适应SFP光口，24个10/100/1000Base-T自适应电口，2个SFP+光口； 4、不少于Console口1个，1个管理用以太网口； 5、支持不少于基于端口的VLAN，基于协议的VLAN等方式； 6、风扇模块：双可热插拔风扇模块，前后或后前通风； 7、端口防雷≥10KV； 8、安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持CPU防护； 9、支持全端口线速转发；支持统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；配备双电源模块。 | 台 | 1 |
| 9 | 统一网络管理平台 | ▲1、规格要求：千兆以太网电口≥8个，SFP千兆光口≥2个，双交流电源；（提供官网截图和链接） 2、性能要求：吞吐量≥2Gbps，最大并发会话数≥30万，每秒新建会话数≥10万，开启IPS+AV功能，应用吞吐量≥500Mbps； ▲3、主要功能要求：（以下要求需要提供产品功能截图证明或者产品彩页和官网截图证明） （1）必须支持透明、路由、混合、旁路4种工作模式，同时支持旁路模式+在线模式部署； （2）支持VRF路由隔离，可以使不同网络的数据和业务完全隔离； （3）VPN用户登录支持双因子认证，包括动态口令、硬件特征码认证手段； （4）VXLAN隧道支持大二层网络下的隧道转发，支持指定目的端口； （5）支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制、SSL解密等安全防护功能； （6）支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计； （7）支持基于报文有效性检查及用户合法性检查，防止ARP欺骗，支持ARP flood攻击防御，可基于接口设置ARP报文速率； （8）内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于10000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVE ID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； （9）具备对应用程序的识别和控制能力， 产品内置不少于5000种应用特征，基于覆盖平台、流行度、风险等维度内置不少于20种应用分类，如即时通讯、社交网络、电子邮件、在线视频、文件共享、P2P下载、电子商务、炒股软件、网络游戏、搜索引擎、数据库、代理翻墙等，支持在线更新或手动更新。 | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2、包转发率≥126Mpps； 3、端口不少于24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X端口； 4、支持IP路由功能； 5、端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； 6、端口供电功率≥30W，整机供电功率≥370W； 7、至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 4 |
| 11 | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 2、包转发率≥102Mpps； 3、端口不少于8个10/100/1000Base-T端口，2个100/1000Base-X端口； 4、支持IP路由功能； 5、端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； 6、端口供电功率≥30W，整机供电功率≥120W； 7、至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能。 | 台 | 3 |
| 12 | 光模块 | 传输数率≥1Gbps，传输距离≥15-20Km。 | 只 | 6 |
| 13 | 万兆光模块 | 传输数率≥10Gbps，传输距离≥15-20Km。 | 只 | 6 |
| 14 | 配电柜 | 1、定制，形式：壁挂式； 2、规格：≥400*500*200（mm）；内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 台 | 5 |
| 15 | 地埋保护管 | 1、采用阻燃材质； 2、DN直径≥32mm2；满足国标要求。 | 米 | 220 |
| 16 | 电源线 | 1、采用阻燃材质； 2、线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm2；满足国标要求。 | 米 | 78 |
| 17 | 电源线 | 1、采用阻燃材质； 2、线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2；满足国标要求。 | 米 | 150 |
| 18 | 信号线 | 1、采用阻燃材质； 2、线缆芯数≥5，线缆直径≥0.75mm2；满足国标要求。 | 米 | 1255 |
| 19 | 信号线 | 1、采用阻燃材质； 2、线缆芯数≥4，线缆直径≥0.75mm2；满足国标要求。 | 米 | 50 |
| 20 | 信号线 | 1、采用阻燃材质； 2、线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm2；满足国标要求。 | 米 | 327 |
| 21 | 信号线 | 1、采用阻燃材质； 2、线缆芯数≥5，线缆直径≥1mm2，带铜丝屏蔽层；满足国标要求。 | 米 | 100 |
| 22 | 六类非屏蔽网线 | 1、采用阻燃材质； 2、六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2；满足国标要求。 | 米 | 956 |
| 23 | 线管 | 1、采用热镀锌材质，外刷防水漆； 2、DN直径≥25mm2；满足国标要求。 | 米 | 306 |
| 24 | 金属软管 | 1、采用镀锌钢带+PVC阻燃材质； 2、DN直径≥25mm2；满足国标要求。 | 米 | 80 |
| 25 | 室外弱电箱 | 1、定制，材质：不锈钢；形式：壁挂或落地安装； 2、规格：≥500*600*350（mm）；内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能；含C25基础浇筑。 | 个 | 4 |
| 26 | 室外沟槽开挖 | 1、人工平整场地、填土夯实、原土夯实松填土平地； 2、人工开挖沟、槽土方，深度≥600mm； 3、人工装运土方，人工运土运距20m内； 4、满足验收标准要求。 | 米³ | 50 |
| 27 | 手孔井 | 1、混凝土基础规格≥C25； 2、砌筑：砖砌矩形； 3、勾缝及抹灰砖墙井内（外）侧抹灰； 4、管、渠道及其它：管、渠道平基，复合木模； 5、据现场定制井盖，采用不锈钢隐形仿古井盖，与建筑地面外貌保持一致； 6、满足验收标准要求。 | 个 | 8 |
| 二、入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |
| 28 | 报警控制主机 | 1、纯硬件嵌入式系统设计，采用高性能数据处理芯片； 2、板载≥2条独立的RS485标准物理总线，可通过每条RS485总线分别连接≥63个总线编制模块； 3、板载≥1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块； 4、支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块，支持≥255个不同类型总线编址模块接入； 5、总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置≥100MHUB交换功能； 6、主机板载PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持6个网络接警中心、2个电话线接警中心、3个短信中心； 7、自带≥16个防区，通过总线编址模块扩充，单机≥4080个报警防区； 8、具备≥64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作； 9、主机主板及不少于1/2/8/16等防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； 10、主机报警响应时间＜2s； 11、支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防； 12、支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置； 13、板载≥4路可编程输出接口，支持≥128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线，且继电器输出支持管理软件远程开启及关闭； 14、具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备≥5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅； 15、支持按系统/子系统/防区分别独立控制；支持控制键盘与IP网络同时独立控制； 16、可采用不少于PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传。 | 台 | 1 |
| 29 | 报警主机备用蓄电池 | 铅酸电池，满足安防使用需求。 | 块 | 1 |
| 30 | 报警编程键盘 | 1、直流10-18V供电，具备反接保护，工作电流≤50mA； 2、中文控制键盘带液晶显示屏，至少包含背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息； 3、直观显示灵巧的快捷功能键和导航操作键设计，各项操作灵活便捷； 4、每台主机允许设置一个主控键盘和不少于8个分控键盘； 5、采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统； 6、可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制； 7、系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询； 8、系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询。 | 套 | 1 |
| 31 | 通信模块 | 1、采用柔性连接线与主机板相应插座连接，扩充出有线网络通信接口，实现主机接入软件联网工作； 2、通过主机编程配置有线网络参数、网络报告中心网络参数等，实现在网络中心通过综合安防管理平台软件对报警控制主机进行在线控制管理； 3、工作电源：DC 10-18V，工作电流：≤400mA；支持电磁隔离； 4、通信协议：TCP/IP，目标IP、端口、心跳间隔均可设置 5、支持有线/无线连接：支持至少GPRS、4G、5G、WIFI、TCP/IP等多种连接方式。 | 个 | 1 |
| 32 | 八防区模块 | 1、线末电阻标准接线防区≥8路； 2、工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护； 3、防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； 4、可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出； 5、防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻； 6、报警输出/接点容量：≥1路常开/常闭。 | 台 | 8 |
| 33 | 总线驱动模块 | 1、通过数据集成模块实现平台与报警设备通信与控制； 2、实时的接收报警控制主机的布防、撤防、离线、防区报警、短路等信息； 3、实时下发综合安防管理平台的控制指令； 4、联动响应时间＜2s； 5、含数据集成模块。 | 个 | 1 |
| 34 | IP网络通讯模块 | 1、IP联网报警模块，接入报警主机使用； 2、工作电压：10-18V直流电源，具备反极性保护； 3、工作电流：静态12mA，每路继电器吸合需30mA； 4、输出指示：工作状态LED指示灯； 5、通信接口：≥1路485总线通信接口； 6、网络接口：≥两个TCP/IP网络通讯口； 7、拨码开关：≥两位； 8、工业级芯片，支持硬件看门狗功能；防雷、过流、过压多重保护措施； 9、含网络集成、安防报警管理等功能。 | 套 | 1 |
| 35 | 声光一体化报警器 | 1、工作电压范围(V/DC)9~15V； 2、工作电流范围(mA)≤300； 3、声压(dB)≥105dB/m； 4、声光连续⼯作时间≥45min； 5、闪灯次数(分钟)≥180。 | 只 | 1 |
| 36 | 红外幕帘探测器 | 1、覆盖宽度≥6m； 2、覆盖厚度≤1m； 3、警报输出：常闭； 4、防拆报警。 | 只 | 18 |
| 37 | 壁挂式红外探测器 | 1、采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； 2、微处理器提供人性化智能报警分析功能； 3、⼯作电压范围(V/DC)8~16V，⼯作电流范围(mA)≤15； 5、全密闭的防虫光路系统； 6、灵敏度：可调至少包含高或正常两档； 7、探测范围：前方≥15M，两侧45度≥18M； 8、支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； 9、支持抗辐射干扰，抗白光干扰：≥6500Lux。 | 只 | 15 |
| 38 | 吸顶式红外探测器 | 1、采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； 2、探测距离：直径≥10m； 3、灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲可选、自检功能； 4、⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15； 5、安装高度满足2.4~4.8m(吸顶安装)； 6、抗白光干扰≥9000LUX； 7、支持抗辐射干扰≥30V/m (30MHz~1GHz)。 | 只 | 1 |
| 39 | 微波探测器 | 1、探测范围：≥18米*25米； 2、SDF传感器数据融合技术；微波反屏蔽功能； 3、采用新型滤光片，提升室内抗干扰能力，减少误报、漏报； 4、灵敏度：探测视区内正常步速2~4步； 5、微波频率：满足人形探测要求，支持防动物功能，有效预防≤20KG动物的活动报警； 6、支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； 7、支持抗辐射干扰，抗白光干扰：≥8000Lux。 | 只 | 10 |
| 40 | 玻璃破碎探测器 | 1、探测方式：声波探测 2、探测距离：≥10m；探测角度：≥120°； 3、玻璃类型：浮法/平面/钢化/夹丝/层压含铅/双层； 4、玻璃厚度：2.4mm至6.4mm；玻璃尺寸：0.4m*0.4m至3m*3m； 5、玻破灵敏度：旋钮可调； 6、智能算法：支持； 7、防拆保护：开盖； 8、报警输出：常闭； 9、安装方式：壁装/顶装。 | 只 | 21 |
| 41 | 无线红外光栅探测器 | 1、探测距离≥60m； 2、探测方式：相邻两光束遮断检知式； 3、光束数≥八光束（互射式）； 4、通讯距离≥2000米； 5、光源：不少于红外LED； 6、感应速度≥40m/sec； 7、报警输出：不少于继电器输出（开关信号）； 8、电池满足≥3年正常使用； 9、防拆输出：不少于1B接点输出或DC26V/0.5Amax； 10、光轴调整角度（水平）：≥180°； 11、其他：防拆防剪防移动双束识别原理能有效的防止小动物飞鸟等小动物体引起误报；抗干扰能力强：在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；采用高档铝合金外壳及精选元器件，整体稳定性好，可靠性高，抗干扰能力强； 12、含安装支架，根据现场随型定制，满足安全防范系统要求。 | 对 | 1 |
| 42 | 无线转接器 | 常开/常闭，可调，实现主机与无线红外光栅连接。 | 只 | 1 |
| 43 | 红外电子光栅探测器 | 1、探测距离≥100m； 2、探测方式：相邻两光束遮断检知式； 3、光束数≥八光束（互射式）； 4、通讯距离≥2000米； 5、光源：红外LED； 6、感应速度≥40m/sec； 7、报警输出：继电器输出（开关信号）； 8、电源电压：DC10~18V； 9、防拆输出：不少于1B接点输出或DC26V/0.5Amax； 10、光轴调整角度（水平）：≥180°； 11、其他：防拆防剪防移动双束识别原理能有效的防止小动物飞鸟等小动物体引起误报；抗干扰能力强：在风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照的室外恶劣环境下使用；采用高档铝合金外壳及精选元器件，整体稳定性好，可靠性高，抗干扰能力强； 12、含安装支架，根据现场随型定制，满足安全防范系统要求。 | 对 | 10 |
| 44 | 紧急报警按钮 | 1、采用国际通用面板结构，自带安装盒，支持明装/暗装等方式； 2、按键报警，支持锁匙复位等方式； 3、全天候检测状态，24小时自动上报设备状态。 | 只 | 4 |
| 45 | 防拆报警探测器 | 1、常开/常闭可调； 2、联动报警时间＜2S。 | 只 | 9 |
| 46 | 泄露电缆主机 | 1、控制器功率：≤20W； 2、感应距离≥100米。 | 台 | 1 |
| 47 | 泄露电缆 | 1、与泄露主配配套专用感应电缆； 2、感应长度≥100米； 3、含泄露电缆专用连接线、终端器、专用接头等。 | 套 | 1 |
| 48 | 开关电源 | 1、全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装； 2、双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W； 3、过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； 4、过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出；过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出。 | 只 | 12 |
| 三、视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |
| 49 | 室外高速球型网络摄像机 | 1、400万7寸32倍星光级球机； 2、镜头采用≥1/1.8"CMOS传感器，高清成像； 3、支持多种智能资源切换：混合比对、人员布控、车辆布控、Smart事件； 4、支持≥32倍光学变倍，≥16倍数字变倍； 5、支持≥2560×1440@30fps高清画面输出； 6、支持双光补光，暖白光补光距离≥50米，红外补光距离≥250米； 7、防护等级≥IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 8、支持光学透雾技术； 9、最低照度：彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux； 10、宽动态：≥120dB超宽动态； 11、焦距：≥32倍光学变倍； 12、红外照射距离：暖白光补光距离≥50米，红外补光距离≥250米； 13、主码流帧率分辨率：≥50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)； 14、网络接口：RJ45网口支持≥自适应10M/100M网络数据； 15、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽；支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡；最大支持≥256G； 15、工作温湿度：-40℃-70℃；湿度＜95%； 16、功耗：≤42W。 | 台 | 2 |
| 50 | 红外半球型网络摄像机 | ▲1、具有≥1/1.8"靶面尺寸；（需提供第三方机构检测报告扫描件） 2、采用深度学习算法，支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能模式同时运行； 3、支持不少于8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏支持不少于64个目标检测； 4、人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警； 5、行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警； 6、支持通过接入烟感等消防探测器，探测器报警信息可上传至中心平台，并叠加至视频画面； 7、最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON）；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 8、补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； 9、最大图像尺寸：≥2688×1520； 10、报警：≥3路输入、2路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）； 11、音频：≥2路输入、1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器； 12、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； 13、防水防尘≥IP67。 | 台 | 26 |
| 51 | 星光级枪型网络摄像机 | 1、采用双sensor架构和双光融合技术，上通道基于视网膜成像原理下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色； 2、摄像机由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势AI感知功能； 3、支持智能资源模式（全结构化、人脸抓拍、人脸比对、事件）切换； 4、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； 5、支持人脸检测数≥60，支持去误报、快速抓拍人脸； 6、支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，人脸库的存储空间≥3GB； 7、支持人脸快速比对，支持同时检测目标≥60，支持人脸瞳距≥20像素的人脸检测； 8、支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型等属性识别功能； 9、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等事件功能； 10、双通道传感器类型均具有≥1/1.8"靶面尺寸； 11、图像尺寸：≥2688×1520； 12、双通道超星光照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 13、焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； 14、补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； 15、音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； 16、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； 17、防水防尘：≥IP67； 18、含安装附件，采用铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；厚度≥2mm。 | 台 | 14 |
| 52 | 红外枪型网络摄像机 | ▲1、具有≥1/1.8"靶面尺寸；（需提供第三方机构检测报告扫描件） 2、采用深度学习硬件及算法，提供精准的分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 3、采用深度学习去误报算法，当树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警； 4、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型≥11种，报警音量和重复次数可设置； 5、全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； 6、最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.0，AGCON）；黑白≤0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； 7、焦距：3.3~9mm； 8、补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； 9、图像尺寸：≥2560×1440； 10、音频≥1路输入、1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器； 11、报警≥1路输入、1路输出（报警输入支持开关量）； 12、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； 13、防护：≥IP67； 14、含安装附件，采用铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；厚度≥2mm。 | 台 | 7 |
| 53 | 智能人脸网络高清摄像机 | ▲1、具有≥1/1.8"靶面尺寸；（需提供第三方机构检测报告扫描件） 2、采用双sensor架构和双光融合技术，上通道基于视网膜成像原理下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色； 3、摄像机由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势AI感知功能； 4、支持智能资源模式（全结构化、人脸抓拍、人脸比对、事件）切换； 5、支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； 6、支持人脸检测数≥60，支持去误报、快速抓拍人脸； 7、支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，人脸库的存储空间≥3GB； 8、支持人脸快速比对，支持同时检测目标≥60，支持人脸瞳距≥20像素的人脸检测； 9、支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型等属性识别功能； 10、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等事件功能； 11、双通道传感器类型均具有≥1/1.8"靶面尺寸； 12、图像尺寸：≥2688×1520； 13、双通道超星光照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； 14、焦距通道1：5~20mm；通道2：2.8mm-12mm可选； 15、补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； 16、音频：≥2个内置麦克风，1个内置扬声器； 17、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； 18、防水防尘：≥IP67； 19、含安装附件，采用铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；厚度≥2mm。 | 台 | 1 |
| 54 | 枪机镜头 | 1、自动光圈，光圈F值≥1:1.4，焦距段包含2.8~12mm； 2、解像力≥8MP，相面尺寸≥1/1.8"； 3、可见光和近红外波段成像偏移≤20μm，可用于红外灯补光条件下使用。 | 只 | 21 |
| 55 | 辅助照明白光灯 | 1、照射距离≥80米； 2、照射角度≥45°的光束； 3、供电方式：DC 12V±20%，支持防反接保护。 | 个 | 16 |
| 56 | 智能灯光联动器（含补光联动控制） | 1、配合白光灯使用； 2、工作电压：DC 12~24V； 3、大功率开关量输出； 4、支持≥250V/10A交流的开关量输出。 | 套 | 16 |
| 57 | 摄像机电源 | 1、全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装； 2、双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数＜0.3W； 3、支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； 4、过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； 5、过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出。 | 只 | 18 |
| 58 | 网络接口模块 | 1、支持≥8/16路有线电话报警主机； 2、支持≥1个触发器输出，撤布防事件联动； 3、支持双中心上报信息及控制主机； 4、有效自检测机制，及时上报数据线故障； 5、采用通信加密技术，有效防止网络上的窃听和中间人攻击。 | 块 | 1 |
| 59 | 高清解码器 | 1、支持≥4路HDMI输入+16路HDMI输出； 2、整机解码能力：≥128路1080P@30fps； 3、整机拼接能力：≥16路； 4、串行接口：≥4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口）； 5、可添加电视墙数量：≥8个； 6、视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，8路3200W/2400W，或16路1600W，或20路1200W，或32路800W，或40路600W，或64路400W，或128路1080P，或256路720P/D1及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）； 7、支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏； 8、整机支持≥512个窗口。 | 台 | 1 |
| 60 | 网络录像机 | 1、HDMI 1和HDMI 2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出； 2、存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔；设备出厂满配16块8TB AI硬盘； ▲3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（需提供第三方机检测报告扫描件） 4、支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别； ▲5、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（需提供第三方机检测报告扫描件） 6、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps； 7、电源由冗余电源芯片进行负载均衡控制，当一个电源出现故障时，另一个电源可以接管其工作；在更换故障电源后，可恢复到两个电源协同负载均衡工作。 | 台 | 2 |
| 61 | 视频管理控制终端 | 1、标准机箱，满足中小规模的监控需求； 2、CPU：≥i7-12700(12核/2.1GHz)；≥12核20线程； 3、内存：≥16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 4、固态硬盘：≥1个256G SSD； 5、机械硬盘：≥1个2T HDD，硬盘转速5400转； 6、扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，≥1个PCIE×1插槽，≥10个USB接口，其中≥4个USB3.0； 7、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率60Hz。 | 套 | 1 |
| 62 | 球机安装支架 | 铝合金支架，满足摄像机安装需求。 | 个 | 2 |
| 63 | 监控立杆 | 1、铝合金材质，烤漆(颜色定制)； 2、高度：≥4.5米； 3、直径：下边114cm+上边76cm，壁厚≥3mm； 4、含地笼、混凝土浇筑、接地桩等。 | 套 | 6 |
| 四、声音复核系统设备清单 |  |  |  |  |
| 64 | 拾音器 | 1、拾音范围≤100m2； 2、灵敏度≥-30dB； 3、信噪比≥70dB； 4、配置报警干接点；报警输出声压可调； 5、含声强处理功能。 | 只 | 8 |
| 65 | 拾音器专用电源 | 1、全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装； 2、双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： 3、支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； 4、过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； 5、过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出。 | 只 | 2 |
| 66 | 有源音箱 | 1、一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2、采用高速工业级双核芯片、启动时间≤1秒； 3、支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集进行实时输出现场采集的声音； 4、具有离线功能，内置≥32GB大容量存储器，支持报警触发任务； 5、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 6、具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； 7、支持通过音量调节旋钮进行输出音量的调节； 8、具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； 9、音箱不进行输出声音时，自动关闭扬声器电源，节能环保； 10、支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； 11、支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置； 12、含音频集线放大功能。 | 套 | 1 |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 67 | 双出入口控制系统器 | 1、数字侦测输入≥门磁*2、开门按钮*2、防拆机侦测*4； 2、≥4组输出，其中≥电锁*2、警报*2； 3、提供内TCP/IP通讯接口，联网距离≤100m； 4、每门提供≥2组继电器输出点，供电锁及警报使用； 5、具有反潜回及胁迫码设定功能； 6、抗静电干扰-15V~+15V。 | 台 | 3 |
| 68 | 键盘读卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz； 2、支持触摸按键的密码输入方式； 3、支持识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式； 4、指纹容量：≥5000枚； 5、支持防拆，具备防拆报警； 6、支持RS485等通讯方式； 7、功耗：≤6W； 8、防水防尘：≥IP65； 9、含安装附件。 | 只 | 6 |
| 69 | 无键盘读卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz； 2、支持识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式； 3、指纹容量：≥5000枚； 4、支持防拆，具备防拆报警； 5、支持RS485通讯方式； 6、功耗：≤6W； 7、防水防尘：≥IP65； 8、含安装附件。 | 只 | 6 |
| 70 | 门禁电气组 | 含电源、标准接口、电气线路等。 | 套 | 3 |
| 71 | 门禁后备电池 | 铅酸电池，满足安防出入口控制管理使用需求。 | 只 | 3 |
| 72 | 双门磁力锁 | 1、安全类型：通电上锁，断电开锁； 2、拉力：≥300KG*2； 3、功率：≤6W； 4、工作寿命：≥100万次； 5、适用木门、玻璃门、金属门等多种安装方式； 6、含配套安装支架。 | 套 | 4 |
| 73 | 单门磁力锁 | 1、安全类型：通电上锁，断电开锁； 2、拉力：≥300KG； 3、功率：≤6W； 4、工作寿命：≥100万次； 5、适用木门、玻璃门、金属门等多种安装方式； 6、含配套安装支架。 | 套 | 2 |
| 74 | 门磁 | 1、采用金属电镀外壳材料，防水、防震； 2、缝隙距离＜1cm； 3、实时侦测门的开关状态。 | 只 | 6 |
| 75 | 发卡器 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2、屏幕尺寸：≥3.97寸LCD触摸电容屏； 3、屏幕分辨率：≥800×400像素； 4、人证比对速度：≤1s； 5、存储容量：≥10000条事件记录（包含身份证信息），≥10000张抓拍图片； 6、支持不少于人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集的功能； 7、具备照片视频防假功能； 8、支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； 9、支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台； 10、工作电流≤0.2A。 | 台 | 1 |
| 76 | 门禁IC卡 | 1、卡片频率：13.56MHz； 2、卡片类型：国密CPU卡； 3、容量：8K； 4、外形：标准白卡。 | 张 | 20 |
| 77 | 出入口控制软件 | 1、本业务系统需与智慧文博管理平台统一整合集成，实现信息数据共享交互和自动联动响应； 2、可显示进出者的名称、卡的ID号、时间、门号等； 3、非法进入时产生报警信号； 4、可观察到系统侦测到的任何类型的报警，包括技术报警； 5、可通过图控示意图，远程开门，可显示开关门状态等信息； 6、满足安防系统规范要求。 | 套 | 1 |
| 78 | 出入口控制管理终端 | 1、标准机箱，满足出入口控制管理需求； 2、CPU：≥i7-12700(12核/2.1GHz)；≥12核20线程； 3、内存：≥16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 4、固态硬盘：≥1个256G SSD； 5、机械硬盘：≥1个2T HDD，硬盘转速5400转； 6、扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，≥1个PCIE×1插槽，≥10个USB接口，其中≥4个USB3.0； 7、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率60Hz。 | 套 | 1 |
| 六、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 79 | 巡更钥匙扣 | 1、巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更； 2、读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊； 3、产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 4、外观特点：自带夜光功能，提示标贴； 5、安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装。 | 只 | 3 |
| 80 | 巡更读卡通信模块 | 1、产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔； 2、灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3、读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4、读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒； 5、存储容量：支持存储60000条巡检记录； 6、通讯方式：使用USB数据线传输通讯； 7、重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 8、巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用； 9、防护等级：IP55； 10、供电方式：DC 5V 1A，自带适配器。 | 只 | 5 |
| 81 | 巡更管理终端 | 1、标准机箱，满足巡更管理需求； 2、CPU：≥i7-12700(12核/2.1GHz)；≥12核20线程； 3、内存：≥16GB，3200MHz频率，最大支持64 GB内存； 4、固态硬盘：≥1个256G SSD； 5、机械硬盘：≥1个2T HDD，硬盘转速5400转； 6、扩展接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口，≥1个PCIE×16插槽，≥1个PCIE×1插槽，≥10个USB接口，其中≥4个USB3.0； 7、显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率60Hz。 | 台 | 1 |
| 82 | 电子巡查管理系统平台 | 1、本业务系统需与智慧文博管理平台统一整合集成，实现信息数据共享交互和自动联动响应； 2、在控制中心显示每次巡更所应经历的线路、时间、人员，并记录发生事件的时间和地点； 3、可多班次、多线路、多方向的交叉管理，记录清楚、准确无误； 4、可自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析；电脑关机状态下，各检测点读写器照常工作，所有记录均自动存储于读写器内，便于管理人员查询阅读； 5、系统设置必须对时间、线路和次数有所要求，通过发生器对巡更员身份、编码等读写记录； 6、巡更员按规定的时间、线路巡视一次，通过读写器均有所记录，并视为完成一次工作。 | 套 | 1 |
| 83 | 主机后备电池 | 标配，满足巡更管理主机备用要求。 | 块 | 1 |
| 七、专用通信系统 |  |  |  |  |
| 84 | 专用对讲主机 | 1、可接入≥256路分机； 2、支持TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； 3、支持6K～48KHz等音频采样率； 4、支持16位立体声、CD音质等音频模式； 5、支持MP3、WAV等广播音频格式； 6、谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； 7、扬声器功率≤3W；功耗：<7W； 8、声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； 9、摄像头≥500万像素； 10、显示屏分辨率≥1920x1080像素； 11、实现安全防范联动，联动时间≤2s； 12、含IP地址模块。 | 台 | 1 |
| 85 | 专用对讲分机 | 1、支持TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； 2、支持6K～48KHz等音频采样率； 3、支持16位立体声、CD音质等音频模式； 4、支持MP3、WAV等广播音频格式； 5、谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； 6、扬声器功率≤5W；功耗：<7W； 7、声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； 8、摄像头≥200万像素； 9、显示屏分辨率≥1920x1080像素； 10、联动输出极点负载≥24V/3A； 11、含专用对讲分机安装底盒。 | 只 | 4 |
| 86 | 专用通信对讲管理系统平台 | 1、具有报警提示和防爆能力，主机有报警输出口，可接报警闪灯； 2、具有广播、组呼和双向呼叫功能，呼叫保持、记录和录音功能； 3、具备联动功能，实现对讲分机与视频监控联动的功能； 4、具备无线专用对讲通信功能，实现有线专用对讲通信与无线对讲通信相结合的通信系统。 | 套 | 1 |
| 八、稳压配电系统 |  |  |  |  |
| 87 | 模块化稳压控制器 | ▲1、产品最高效率应≥96%（50%负载）；（需提供第三方机构检测报告扫描件） 2、模块化UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； 3、核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； 4、热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； 5、超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； 6、主机容量≥10KVA；具备模块式叠加扩展功能； 7、支持包括3相+N线+PE的输入； 8、功率因数>0.99； 9、电流畸变率THDi<3%（100%线性负载）；电池电压支持±240VDC(32~44节可调）； 10、充电功率≤20%*系统功率；充电电压精度±1%； 11、电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)； 12、过载能力：过载≤110%1小时后转旁路；过载≤125%10分钟后转旁路；过载≤150%1分钟后转旁路，过载>150%，200ms后转旁路； 13、电池模式效率≥0.95； 14、通信接口不少于RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO； 15、UPS输出有功功率≥10kW。 | 台 | 1 |
| 88 | 后备装置 | ▲1、阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求；（需提供第三方机构检测报告扫描件） 2、额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，≥16块模块组成； 3、寿命≥10年； 4、安装结构：接线端子有明显标志，便于连接； 5、气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； 6、大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常； 7、容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%； 8、安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa； 9、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆； 10、热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%； 11、低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象； 12、外框采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力）、含不小于C63开关及配套连接铜排线缆等； 13、承重保护：根据现场定制，以保护古建筑地面不被破坏。 | 台 | 48 |
| 89 | 专用配电箱 | 1、尺寸≥400*500*300（mm）；≥8回路，不锈钢材质； 2、内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能。 | 套 | 1 |
| 90 | 接线电缆 | 1、配套线缆； 2、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等。 | 批 | 1 |
| 九、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 91 | 电源避雷器 | 1、In（10/350μs）≥50kA； 2、电压保护水平Up≤2.5KV； 3、响应时间：≤25ns。 | 套 | 1 |
| 92 | 电源避雷器 | 1、In（8/20μs）≥20kA； 2、Imax（8/20μs）≥40kA； 3、电压保护水平Up≤1.8KV； 4、响应时间：≤25ns。 | 套 | 1 |
| 93 | 电源避雷器 | 1、In（8/20μs）≥10kA； 2、Imax（8/20μs）≥20kA； 3、电压保护水平Up≤1.2KV； 4、响应时间：≤25ns。 | 套 | 8 |
| 94 | 机房专用防雷插座 | 1、机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量≥8位； 2、机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级； 3、外壳铝合金型材；带电源指示灯。 | 只 | 7 |
| 95 | 低压电源避雷器 | 1、In（8/20μs）≥10kA； 2、Imax（8/20μs）≥20kA； 3、电压保护水平Up≤1.2KV； 4、响应时间：≤25ns。 | 只 | 16 |
| 96 | 视频组合避雷器 | 1、Imax（8/20μs）≥10kA； 2、电压保护水平Up≥80V； 3、响应时间：≤25ns； 4、线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA。 | 套 | 16 |
| 97 | 网络信号避雷器 | 1、In(8/20μs)L-PG≥10kA； 2、线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA。 | 套 | 16 |
| 98 | 抗电磁干扰措施 | 1、现场制作，紫铜材质、热熔焊接； 2、含药剂、工具等。 | 项 | 1 |
| 99 | 电磁兼容 | 1、紫铜材质；现场加工；热熔焊接； 2、含药剂、工具等。 | 项 | 1 |
| 100 | 等电位汇集装置 | 1、规格：≥40mm*4mm紫铜排材质，热熔焊接； 2、含药剂、工具。 | 项 | 1 |
| 101 | 室内接地母线 | 1、规格：≥40mm*4mm热镀锌扁钢，现场制作，热熔焊接； 2、含药剂、工具； 3、暗敷。 | 米 | 150 |
| 102 | 铜铁转换排 | 1、规格：≥40mm*4mm；热熔焊接；四面满焊； 2、含药剂、工具。 | 块 | 7 |
| 103 | 室外监控杆地网 | 规格≥40mm*4mm铜质材料、规格≥40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等。 | 组 | 6 |
| 104 | 联合地网 | 规格≥40mm*4mm铜质材料、规格≥40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等。 | 组 | 1 |
| 十、防爆安全检查系统 |  |  |  |  |
| 105 | 手持安检测试仪 | 1、操作简单、方便； 2、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； 3、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率； 4、≥三种指示灯显示，如开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时黄色指示灯亮； 5、≥声光和振动报警多重提示方式，准确快速判断金属位置； 6、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度。 | 台 | 2 |
| 106 | 金属探测安检门 | 1、门体信息显示功能：前部背部能够显示通过人数、金属报警人数等信息，内容显示大小≥108.75mm*65.31mm； 2、金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验； 3、联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用； 4、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位； 5、模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 | 台 | 1 |
| 107 | 移动防护装置 | 柱体采用不锈钢材质，彩带长度可拉伸不小于3m。 | 套 | 1 |
| 十一、中心控制室 |  |  |  |  |
| 108 | 接处警联网报警设备 | 确定报警信号后实现与110联动报警，满足规范要求。 | 套 | 1 |
| 109 | 声光一体化报警器 | 1、⼯作电压范围(V/DC)9~15V； 2、⼯作电流范围(mA)≤300； 3、声压(dB)≥105dB/m； 4、声光连续⼯作时间≥45min； 5、闪灯次数(分钟)≥180。 | 只 | 1 |
| 110 | 综合安防集成管理控制器 | 1、设备具有集接入、转发于一体的视频并发流媒体转发能力；流媒体转发能力：单网卡≥700Mbps、多网卡绑定≥1400Mbps； 2、录像存储管理：单节点管理存储空间≥50TB； 3、支持多协议取流，如rtmp，rtsp，hls，flv，websocket等； 4、网络模式支持多址、容错、高级绑定等功能； 5、网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关； 6、安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问； 7、内置高性能处理器及运行内存,满足安防系统使用要求； 8、具备报警联动接口，能够实时反映各设备状态； 9、支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； 10、可远程配置多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； 11、支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； 12、一览表支持一键打印； 13、具有事件记录功能，可记录入侵和紧急报警、出入口控制、专用通信对讲等设备的报警事件并联动查询关联视频、录像或其它关联信息； 14、功能模块至少包含报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子地图等功能； 15、系统支持北斗等多种自动校时功能。 | 台 | 2 |
| 111 | 安防平台管理终端 | 1、标准机箱，满足安防系统管理需求； 2、标准机架式设计，含导轨； 3、CPU：配置≥2颗C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 4、内存：配置≥64G DDR4，≥8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 5、硬盘：≥2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘； 6、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持≥RAID 0/1/10）； 7、PCIE扩展：最大支持≥4个标准PCIE插槽； 8、网口：标配板载≥2个千兆电口和≥2个PCIE千兆电口，可选配置≥2个万兆网口，支持选配≥10GbE SFP+等多种网络接口。 | 台 | 1 |
| 112 | 报警系统信息输出装置 | 1、采用针式； 2、宽度(mm)：≥266； 3、接口类型：不限于IEEE-1284并行接口及USB2.0接口。 | 台 | 1 |
| 113 | 安防视频流媒体平台 | 1、支持视频通道分组管理； 2、支持视频高清/流畅模式快捷切换； 3、支持网络对讲、云台控制； 4、支持客户端轮训预案管理，多组预案自动切换播放； 5、支持前端录像回放、中心定时录像、中心报警录像回放，速放、慢放、暂停等操作； 6、支持直接在报警事件上调阅联动的报警录像回放； 7、支持主码流、子码流播放，支持码流切换； 8、支持分组显示； 9、支持搜索快速添加； 10、支持在/离线状态显示。 | 套 | 1 |
| 114 | 综合安防集成管理平台 | 1、实时反映报警系统各设备状态； 2、支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等； 3、多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； 4、支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； 5、支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略； 6、支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印； 7、支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作； 8、可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录； 9、具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息； 10、功能模块：报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子巡查管理、电子地图等； 11、软件产品需适用于安防领域。 | 套 | 1 |
| 115 | 远程通信传输设备 | 1、实时监测漏电流、电压、电流、功率、开关温度、用电量等参数，并实时上传至智慧文博管理平台； 2、可以生成各种曲线、图表等。 | 套 | 1 |
| 116 | 视频智能分析系统 | 1、支持移动侦测、视质检测、入侵检测、安防警戒线、跟踪捕捉报警、视质检测、徘徊检测，具备小动物过滤功能； 2、实时分析现场视频数据，多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等； 3、支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报； 4、电子地图图标一键调看关联视频图像。 | 套 | 1 |
| 117 | 电子地图 | 1、支持电子地图缩放、拖动； 2、支持地图菜单兼容树形与列表两种模式，当多个地图存在时，可根据鸟瞰图快速定位； 3、支持报警防区、视频、巡更等各类图标及状态指示； 4、支持报警、门禁、视频、门禁以及对讲系统通过图标在线管理与控制； 5、支持防区报警时点位图标红色呼吸灯闪烁提示、并自动切换至点位所在的地图； 6、支持报警时防区图自动放大，以报警点位为中心居中显示； 7、支持报警轨迹显示，便于识别入侵方向； 8、支持各类图标样式自定义配置，例如：支持视频点位图标多角度朝向设定；支持周界探测器的长度设定等。 | 套 | 1 |
| 118 | 视频巡查系统 | 1、视频巡视计划管理：支持点位图配置、巡视顺序及时间间隔设定； 2、支持客户端自主响应视频巡视计划的各个子任务，支持巡视处置意见的录入，方便日常视频巡视管理； 3、直观查看巡视计划执行进度与巡视结果。 | 套 | 1 |
| 119 | 联动接口模块 | 实现报警、门禁、对讲、巡查与视频联动，含接口软件。 | 套 | 1 |
| 120 | 输出装置 | 1、支持安防、汇报等多场景模式切换； 2、支持多块屏同源信号自拼接、分割显示； 3、视角不小于178°，趋近于水平； 4、运行稳定，可24小时持续工作； 5、支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式； 6、采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 7、支持HDMI信号环通功能； 8、模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，不少于1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 | 套 | 9 |
| 121 | 电源集配器 | 1、交流110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出； 2、内置稳压设置； 3、具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施； 4、集中供电。 | 台 | 1 |
| 122 | 高清视频处理器 | 1、采用国产arm64位高性能4核处理器1.3Ghz频率，128M大容量寄存器，嵌入式微内核，支持7*24小时运行，6.5Gbps超高带宽纯硬件设计架构，启动时间≤3秒； 2、1U铝合金面板，全金属机身，1.8英寸中英文LCD液晶显示屏，可显示端口运行等信息； 3、支持≥8路HDMI输入和≥16路HDMI输出，采用HDMI1.4标准接口，支持HDMI视频和音频信号同步传输； 4、支持多种切换模式：快速切换、一对一切换、一对多、一对所有、多对多的音视频同步切换； 5、全数字化点对点无压缩设计，数字同步识别处理(DSIP)技术和30/36Bit/CEC信号重整，支持4Kx2K@30hz，1920x1200@60，1920x1080@60及以下分辨率，支持4:4:4、4:2:2、4:2:0色度采样，输出端口同步性时差=0nS，像素级显示，帧级同步； 6、支持掉电记忆存储，上电自动恢复，支持轮询切换，自动切换，支持场景管理，配合软件最多可以实现≥999组场景模式的存储和调用； 7、全数字化底层设计：支持EDID管理，HDCP协议，3D视频，蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC，支持DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DS，支持3D信号去隔行、降噪、Scaler处理； 8、使用DVSA数字视频信号放大技术和驱动芯片LT8621S，驱动距离自适应以及各种等级调节，HDMI传输距离≥40米。 | 台 | 1 |
| 123 | 维护机架 | 1、4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件； 2、110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出； 3、内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施； 4、含电源集配器和线缆。 | 套 | 9 |
| 124 | 屏幕拼接专用管理软件 | 通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。 | 套 | 1 |
| 125 | 设备机柜 | 1、规格：600*600*2000mm； 2、执行标准：符合 EIA-310-E、IEC297-2、DIN41491； PART1、DIN41494；PART7、GB/ T3047.2-92 标准；兼容 ETSI 标准； 3、焊接框架，组合式结构设计，自重轻巧，结构坚固，灵活多变；上部、下部多处走线通道，方便现场施工布线；前后门可快速免工具装卸及左右互换，180°开启，便于安装与维护； 4、可调节活动支架，静态承载≥500KG；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷塑处理，耐腐蚀防老化； 5、主要材料：冷轧钢板SPCC；立柱厚度：≥2.2mm；横梁厚度：≥1.0mm；框架厚度：≥1.0mm；门厚度：≥1.0mm；工作温度：-20℃至+60℃。 | 台 | 1 |
| 126 | 操作装置 | 1、材质：E1级防火板桌面/高强度冷轧钢桌体； 2、尺寸：长3500mm，宽950mm，高950mm。 | 台 | 1 |
| 127 | 手持无线对讲机 | 1、频率范围：VHF：136-174MHz，UHF: 400-470MHz； 2、供电时间(小时) 模拟：>11小时，数字：>16小时； 3、功率(W)：UHF高功率≥4W，UHF低功率≤1W；VHF高功率≥5W，VHF低功率≤1W； 4、其它功能：≥IP54防水防尘； 5、信道数量：≥1024个。 | 台 | 4 |
| 128 | 可视对讲 | 1、显示屏：≥7寸彩色触摸TFT LCD； 2、显示屏分辨率：≥1024*600； 3、操作方式：电容式触摸屏； 4、支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门； 5、网线供电：支持解码器网线供电； 6、网口：≥1路10M/100M自适应以太网口； 7、网络协议：SIP2.0、RTSP； 8、材质：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板。 | 套 | 1 |
| 129 | 防爆安保器材 | 1、警叉、警棍、防爆盾、防暴头盔； 2、满足国家强制规范要求。 | 套 | 1 |
| 130 | 机房布局调整 | 符合风险单位禁区建设标准，包含防火隔档、顶面和地面装饰、平面布局改造等。 | 项 | 1 |
| 131 | 静电地板 | 1、防静电活动地板尺寸：600*600*40mm； 2、地板集中载荷应≧5.57KN/1250ibs； 3、含安装配件。 | 平方 | 23.6 |

六、项目实施方案

1.总体概述：包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、系统主要技术性能指标，风险等级、防护等级、用户需求把握等。

2.进度计划和保证措施：包括本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和工期保证措施，合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后90日历天内完成本项目。

安装方案及质量保证措施：提供设备的安装方案，即安防各分部分项系统的安装方案，以及确保通过文博行业安防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的质量保证措施。

3.重点、难点分析：本项目为江苏省文物保护单位，类型为古建筑，提供本项目实施过程中遇到的重点、难点的问题及相应的分析解决方案。

4.运行维护方案：为用户提供有针对性的维护工作，明确维护要点、内容、时间的安排等。包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案等。

纵深防护体系描述：针对本项目进行纵深防护体系描述，并绘制出符合本项目为省保单位的安防系统网络架构图，平面布局图、防区划分图，巡查线路图，联动关系图(表)等。

培训方案：供应商应针对采购单位管理人员、技术人员提供培训，以便对项目实施进行有效的管理，保证项目验收移交后，采购单位能够胜任设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（1）培训内容：供应商应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，让其能够掌握系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（2）培训时间及人数：每季度提供1次培训服务，每次培训不限制人数，每次不少于2小时。

（3）培训地点：由采购人指定。

（4）培训方法及目标：供应商制定详细培训计划，对采购单位管理人员、技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。使其相关人员全面熟练撑握与自己工作相关设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（5）供应商应向现场培训人员提供相关的技术资料、图纸、参考文献材料等。

（6）供应商负责培训的一切费用。

8.项目组成员：供应商需提供具体人员配备方案，任务分配，各具体岗位职责分工明确，人员配备应包括项目负责人、技术负责人、安装人员、维修人员等配备齐全。现场施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，配合采购人完成项目所需要的其他相关服务工作。

七、售后服务

1.供应商对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

2.售后服务期：自验收合格之日起2年，质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

3.服务响应：供应商需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，供应商需在24小时内响应，并免费上门调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。提供7×24小时电话及24小时内响应服务，并在用户需要时48小时内到现场，8小时内解决问题，8小时内无法解决问题的，免费提供备用产品保证日常工作正常进行。采购人不承担所产生的任何费用。

4.供应商负责本项目的安装和调试，并保证其提供的服务符合国家、行业、地方、采购文件要求和供方响应文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全的安装。

八、视频演示

1.供应商须采用真实系统制作成视频的方式进行演示，要求条理清晰、重点突出、针对性强。演示内容必须基于真实系统，软件演示方式为视频录制，视频时间控制在10分钟内（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示功能评分），视频文件压缩后大小控制在1G内。

2.演示内容如下：

①文物一张图设计

②文物点日常巡查管理

③巡查计划管理

④巡查台账管理

⑤文物执法管理

⑥通知公告管理

⑦日常视频监控管理

⑧三防状态上报管理

⑨文保单位安全检查

⑩文物信息库管理等功能

九、验收及要求

1.验收标准:符合《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T 16571-2012《道生碱店安全防范设计方案》验收标准。

2.验收时间:采购人所需货物全部到达指定现场并安装完毕、培训并达到初步验收标准后，采购单位组织初步验收，初步验收合格后由省文物局组织最终专项验收，最终验收通过并出具验收批复文件。采购单位在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向中标单位提出书面意见，不签发验收单，中标单位在接到采购单位书面意见后，应在3天内予以完毕，并经处理结果书面告知采购人。

3.验收内容:在货物进场并安装调试完毕，中标单位向采购单位提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购单位收到申请后5个工作日内，采购单位根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，中标单位应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

4.如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现设备是有缺陷的(包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料)，采购人应报请法定检验机构进行检测(检测费由供应商承担)，有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

5.采购人组建验收小组，验收小组可由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成。也可从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收。

6.如果验收不合格,采购人有权拒绝付款，供应商应在采购人限定时间内予以更换符合要求的货物，供应商自行承担由此产生的所有费用。

7.验收要求：最终通过省文物局组织的专项验收并出具验收批复文件。

十、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

十一、落实节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

十二、其他

1.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个投标报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

- 3.项目服务期间产生的人员及财产损失由中标人自行承担。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 17.3分 | 本项目所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得17.3分；标“▲”为重点参数参数一共10项，每有一项负偏离扣0.5分，未标符号为其他技术参数一共123小项，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业业绩、资质、人员与开发维护能力 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具有类似业绩的，每有一个得2分，本项最高得4分。 注：1.响应文件中须同时提供中标（成交）通知书、合同（合同中主要内容、标的、金额清晰可见）和验收合格材料（或项目完成证明）原件扫描件，三者缺一不可，否则不得分。2.中标供应商提供的业绩将随中标结果同步公开。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1.所投产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且响应文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 2.所投产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且响应文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
|  | 企业证书 | 4.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、售后服务管理体系认证证书，每提供一个得1分,满分4分。 注：1.响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2.中标供应商提供的证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 项目技术负责人 | 2.00分 | 项目技术负责人具备高级工程师职称证书、高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师CISP证书、ITSS服务项目经理证书，每提供一个得1分，满分2分。 注：1.以上材料需提供证书电子件或原件扫描件并加盖投标单位电子公章，且须提供2024年10月（含）以来任意一月投标单位为其缴纳社会保险证明，证明以社保主管部门出具的为准，未提供不得分。2.中标供应商提供的项目技术负责人证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 拟派项目管理团队能力 | 3.00分 | 拟派项目组其他人员（项目技术负责人除外）每提供一名中级工程师职称证书的得1分，每提供一名高级工程师职称证书的得2分。本项满分3分。 注：1.以上材料需提供证书电子件或原件扫描件并加盖投标单位电子公章，且须提供2024年10月（含）以来任意一月投标单位为其缴纳社会保险证明，证明以社保主管部门出具的为准，未提供不得分。2.中标供应商提供的项目组其他人员证书将随中标结果同步公开。 |
|  | 开发与维护能力 | 2.00分 | 投标人具有安防系统集成管理类软件著作权、视频联网监控类软件著作权，每提供一个得1分，本项满分2分。 注：1.提供著作权证书电子件并加盖投标单位电子公章，否则不得分。2.中标供应商提供的证书将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 总体概述 | 6.00分 | 根据“第四章 采购需求”中“六、项目实施方案-总体概述”提供总体概述方案。①方案内容阐述详细、完整、合理，优于采购需求得6分；②方案详细，进度满足采购需求得4分；③方案笼统，承诺经过后期优化可实现采购需求，得2分。没有内容不得分。 |
|  | 进度计划和保证措施 | 5.00分 | 根据“第四章 采购需求”中“六、项目实施方案-进度计划和保证措施”提供施工进度计划、各阶段进度的保证措施、安装方案和质量保证措施。①方案内容完善，可行性高，优于采购需求得5分；②方案详细，进度满足采购需求得3分；③方案笼统，承诺经过后期优化可实现采购需求，得1分。没有内容不得分。 |
|  | 重点、难点分析 | 5.00分 | 根据“第四章 采购需求”中“六、项目实施方案-重点、难点分析”提供重点、难点描述及解决方案。①方案内容阐述详细、合理、可行性高，优于采购需求得5分；②方案详细，进度满足采购需求得3分；③方案笼统，承诺经过后期优化可实现采购需求，得1分。没有内容不得分。 |
|  | 运行维护方案 | 5.00分 | 根据“第四章 采购需求”中“六、项目实施方案-运行维护方案”提供运行维护方案、纵深防护体系的描述、培训方案。①方案内容阐述详细、合理、可行性高，优于采购需求得5分；②方案详细，进度满足采购需求得3分；③方案笼统，承诺经过后期优化可实现采购需求，得1分。没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务 | 4.7分 | 根据“第四章 采购需求”中“七、售后服务”提供售后服务方案。①方案内容阐述详细、合理、可行性高，优于采购需求得4.7分；②方案详细，进度满足采购需求得2分；③方案笼统，承诺经过后期优化可实现采购需求，得1分。没有内容不得分。 |
|  | 软件演示 | 10.00分 | 投标人应有一套基本完善的综合管理平台软件功能软件开发能力的软件功能演示，软件功能至少包含①文物一张图设计②文物点日常巡查管理③巡查计划管理④巡查台账管理⑤文物执法管理⑥通知公告管理⑦日常视频监控管理⑧三防状态上报管理⑨文保单位安全检查⑩文物信息库管理等功能【软件演示方式为视频录制，视频时间控制在10分钟内（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示功能评分），视频文件压缩后大小控制在1G内（视频文件直接上传至系统），演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。评委根据投标人提供的演示视频进行评分，每一项功能的演示功能符合建设需求得1分，每一项功能有功能不准确、功能不完善的得0.5分；功能有缺乏可行性及未提供的得0分】。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第  (2)  种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

七、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

八、中小（微）企业声明函

中小（微）企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。