- 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业）

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

项目概况

总体项目背景

积极借力“新城建”，对接智慧城市和安全发展示范城市，通过日常监管、部门协同、资源共享、信息融合、智慧监测等方式，将信息化建设与规范化管理一体化融合，建立健全城市生命线安全监管工作机制，实现监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使城市生命线安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城市基础设施规范化、智慧化管理水平，为城市运行“一网统管”提供有力支撑，全面提升城市本质安全水平。

通过对泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目内涝场景监测硬件设施设备安装、运行，以实时数据监测内涝场景运行状态。监测数据与生命线软件平台对接，实现将监测数据实时推送至生命线平台。

1.项目简介：本次采购内容为泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（内涝场景监测硬件设施采购及安装项目）。本项目最高限价为374万元。

2.合同履行期限：合同签订后80天内完成监测设备采购、安装和调试并通过验收，将监测数据实时接入采购人指定平台并正常运行。

3.运维期：本项目售后运维期为3年（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修、监测设备电费、网络使用费用、相关配件的维修、保养费用、售后运维期服务产生的所有费用均由乙方负责；服务期满移交前，乙方必须为所有设备提供满足招标文件要求规格的最新原厂匹配电池，且乙方应按投标文件相应的折扣予以保证零配件的长期服务供给。

4.履行地点：采购人指定地点。

5.质量要求：实现对泗洪县城市生命线排水监测设备安装，运行，以实时监测设备的运行状态、监测数据与生命线软件平台建设方对接，实现将监测数据实时推送至生命线平台；交付前要确保设备安装调试后稳定运行3个月以上。

6.付款方式：合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；设备安装调试并经联合试运行2个月，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满1年且审计结束后付至审计价款的85%；验收合格满2年付至审计价款的95%；运维期满后，在收到乙方发票后10个工作日内，付清余款（不计息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

7.质量标准：

（1）合格，符合国家、行业质量要求。

（2）货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

（3）供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

8.技术服务期：当运维期三年结束后，如供应商承诺增加两年的技术服务时间；在此期间供应商仅需提供人员技术服务，不含设备及备件更换。

二、服务要求、内容及清单

1、服务要求、内容

对照落实《城市生命线安全工程建设(一期)内涝场景监测设备布设施工图设计及实施方案》专项智慧监测工作要求，实现对泗洪县管网雷达液位计、管网流量计、地埋式液位计、电子水尺、视频监控等感知设备的建设；负责与泗洪县生命线软件平台建设方对接，实现监测数据实时推送至生命线平台。

2、采购清单及技术参数要求（等于或优于此参数）

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网雷达液位计 | 雷达液位计 | - ＃1、采用雷达传感器与压力传感器相结合的方式进行液位测量； ＃2、≥IP68防护等级； ＃3、需达到Ex ia IIC T3 Ga防爆等级； ＃4、产品满足盐雾防腐要求，盐雾时间≥72h； ＃5、FLASH：≥16MB，能存储最近2年监测数据； ＃6、供电方式：电池自供，电池容量≥150AH，电池续航：按采集 5 分钟/次，上传 30 分钟/次计，3 年无需更换电池； ▲7、蓝牙通信功能:具有蓝牙通信功能，能够与手机通信，在无需外部网络的情况下，可通过手机对设备进行参数配置和查看；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃8、产品具备姿态检测功能，并在工作异常时能够自动报警； ★9、产品具备工作状况监测功能，具备内部温湿度、电源电压检测、传感器故障检测、通信信号检测、设备姿态检测功能,并在工作异常时能够自动报警；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ▲10、权限管理功能:具备权限管理功能，手机 APP 具有密码保护，无密码不能连接产品，产品可通过磁开关进行开机、关机、重启并通过参数可以禁止磁开关关机功能；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ▲11、智能终端具备在线升级功能，可通过网络进行远程功能升级；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃12、采用补盲型压力式传感器的产品，测量量程0-3米（无盲区），分辨率：1mm，允许测量精度≤±1mm； ＃13、产品取得管网使用压力计的专利证书； ＃14、雷达水位计的测量量程：0—15米（基准面测量），分辨率：1mm，允许测量精度≤±1mm； ＃15、波束角：≤4°，工作频率：60GHZ； ＃16、雷达水位计需达到Ex ia IIC T4 Ga防爆认证要求； ＃17、设备具有三级报警功能：不同液位使用不同的上报间隔，产品能够根据水位自动调整发送周期； ▲18、断点续传功能，设备处于信号盲区时，设备上线后，数据自动补传盲区监测数据；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃19、采用4G通讯方式，确保各种场合的正常通讯，标配2年物联网流量卡； ▲20、工作环境：工作温度 -30℃～70℃、储存温度 -40℃～85℃，正常工作；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃21、安装方式：井壁支架安装。 | 79 | 套 |
| 2 | 管网多普勒流量计 | 多普勒流量计 | - ＃1、速度面积法多普勒超声波测量原理，可用于满管、非满管流量测量； ＃2、测流量程：0.01-5m/s，测流准确度：≤±0.5m/s ,测流分辨力：0.001m/s； ▲3、水位测量： 液位传感器：绝压式压力传感器，最大可至10m，测量准确度：≤±0.05m，测量分辨力：0.001m；（需提供具备CMA及CNAS资质省级计量检测机构出具的检测报告电子件）； ＃4、工作温度范围：-10℃至60℃； ▲5、产品≥IP68防护等级要求。（需提供具备CMA及CNAS资质省级计量检测机构出具的检测报告电子件）； ＃6、产品需达到Ex ia llC T4 Ga防爆等级认证。 | 50 |  |
|  |  | 多普勒遥测终端 | - ＃1、采用多普勒流量计相结合的方式进行管网流量测量； ＃2、遥测产品≥IP68防护等级。 ＃3、遥测产品需达到Ex ia IIC T4Ga防爆等级。 ▲4、遥测产品满足盐雾防腐要求，盐雾≥72小时。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃5、FLASH：≥16MB，能存储最近2年监测数据。 ＃6、供电方式：电池自供，电池容量≥150AH，电池续航：按采集 5 分钟/次，上传 30 分钟/次计，2 年无需更换电池； ▲7、蓝牙通信功能:具备蓝牙通信功能，具有蓝牙通信功能，能够与手机通信，在无需外部网络的情况下，可通过手机对设备进行参数配置和查看。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ＃8、产品具备姿态检测功能，并在工作异常时能够自动报警。 ＃9、产品具备工作状况监测功能，具备内部温湿度、电源电压检测、传感器故障检测、通信信号检测、设备姿态检测功能,并在工作异常时能够自动报警。 ▲10、权限管理功能:具备权限管理功能，手机 APP 具有密码保护，无密码不能连接样品，产品可通过磁开关进行开机、关机、重启并通过参数可以禁止磁开关关机功能。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ＃11、智能终端具备在线升级功能，可通过网络进行远程功能升级。 ＃12、速度面积法多普勒超声波测量原理，可用于满管、非满管流量测量； ▲13、设备具有三级报警功能：不同液位使用不同的上报间隔，产品能够根据水位自动调整发送周期。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ★14、断点续传功能，设备处于信号盲区时，设备上线后，数据自动补传盲区监测数据。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ＃15、采用4G通讯方式，确保各种场合的正常通讯，标配2年物联网流量卡。 ＃16、工作环境：工作温度 -30℃～70℃、储存温度 -40℃～85℃，正常工作。 ＃17、安装方式：主机井壁支架安装 |  |  |
| 3 | 井盖位移智能监测 | 井盖位移智能监测仪 | ＃1、电压范围:3.0~3.6V； ＃2、角度测量:0-180°； ＃3、角度测量精度:士2°； ＃4、工作频段:band3，band5，band8； ＃5、静态电流:10~20uA； ＃6、发射功率:0-20dBm； ＃7、可设置数据传输方式:NB-IoT/4G； ▲8、防护等级不低于IP68; （提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料） ＃9、工作温度:-20℃~+80℃: ＃10、电池寿命:3-5年(按照内置发送频率): ＃11、异动监测:非接触式; ＃12、远程设置:支持； ＃13、发送频次:井盖正常每天上报一次，如有移动、丢失及时上报; ▲14、防腐特性：具备“三防”特性检测报告，且“三防”特性检测报告中霉菌试验等级评定达到“0”级（样品培养时间不小于28天），盐雾试验等级评定达到“10”级，交变湿热试验均判定“合格”或者“通过”；（提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料） ▲15、防爆特性：防爆等级达到Ex ia IIC T3 以上；（提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证） ▲16、抗震动特性，抗震动测试条件不低于以下条件：频率50～200Hz；加速度：1g；扫描速率：1oct/min；测试轴向：X/Y/Z轴；测试时间：30mim/轴；总时间：1.5H。（提供具备CMA或CNAS资质的权威机构出具的证明材料） | 79 | 个 |
| 4 | 可燃气体监测仪 | 可燃气体检测仪 | ＃1.检测气体：甲烷CH4 ＃2.测量原理：激光式（TDLAS） ＃3.测量方式：扩散式 ＃4.甲烷测量范围：0%~20%Vol ＃5.定位功能：支持GPS+北斗双模定位，设备震动即可触发定位 ＃6.甲烷测量最小分辨率：0.01%Vol； ＃7.报警功能：支持甲烷浓度报警、压力报警、盗窃报警、水浸报警、井盖偷盗报警、低电量报警 ＃8.倾角检测：支持检测设备倾角检测 ＃9.水浸检测：支持水浸检测 ＃10.井盖位移检测：支持井盖位移检测 ＃11.通信方式：支持NB-IOT通信方式 ＃12.供电方式：电池供电 ＃13.工作电压：DC 3.6V ＃14.电池容量：114Ah，续航时间不低于5年 ＃15.工作温度：-40~70℃ ＃16.工作湿度：0~99%RH ▲17.防爆等级：ExibIIBT4Gb以上（需提供具有CMA资质的单位出具的产品检测报告证明） ▲18.防护等级：IP68（需提供具有CMA资质的单位出具的产品检测报告证明） ＃19.防腐等级：72H中性盐雾 | 79 | 个 |
| 5 | 地埋式液位计 | 地埋式液位检测仪 | ＃1、原理：液介式超声波测距； ＃2、测量范围：0-2米，液位误差≤1cm，分辨力：1mm； ＃3、供电方式：内置锂亚电池（3.6V 76000mAH）； ＃4、续航时间：可连续工作5年以上； ＃5、具有触点积水感应功能； ＃6、输出信号：lora无线扩频信号，能够穿透2M以上的路面积水； ＃7、外壳材质：304不锈钢； ▲8、防护等级：IP68，多重水密防护，双层密封圈，内部胶封处理；（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃9、安装方式：采用地埋式安装方式，地面钻孔安装； ＃10、配置方式：通过手机端小程序以蓝牙链接方式配置参数； ＃11、工作温度：-25~75℃； | 54 | 套 |
|  |  | 监测主机 | 监测主机： ＃1、本地通讯：LoRa 无线传输； ＃2、远传通信：支持2G/3G/4G数据传输(可选有线网络或NBIoT)或lora，配套物联网卡； ＃3、采集接口:具有开关量接口、RS232接口、RS485接口、模拟量接口； ＃4、供电输出:具有2组12V电源输出； ＃5、传输协议：tcp/mqtt/支持符合 SL651-2014《水文监测数据通信规约》要求； ＃6、防护等级:防护等级IP66及以上，一体化壳体，可户外安装使用； ＃7、内置充电管理，支持外接太阳能或市电供电； ＃8、内置 20000mAh 锂电池； ＃9、充电电压:DC5-28V； ＃10、工作环境:-10℃~+75℃； ＃11、供电方式：太阳能供电或市电； ＃12、报警设备：声光报警器（支持语音播报）； ＃13、设备支架：2米立杆，太阳能支架、卡箍，配套警示牌； ＃14、电控箱：放置监测主机（中继）、电源等； |  |  |
| 6 | 电子水尺 | 电子水尺 | - ＃1、采样频率：触发式采集，正常5分钟/次（可设置为1～59分钟）；报警水位1分钟/次。 ＃2、上传频率：30分钟上传一次，可以远程设置上传周期，预警水位5分钟上报一次（可设置为1～59分钟）；报警水位1分钟上报一次。 ＃3、供电方式：采用内置电池+太阳能供电，需保证极端连续阴雨天气情况下，电子水尺能够正常工作3年以上，并具有低电量报警。 ＃4、断点续传功能，信号中断情况下，数据本地存储至少12个月，信号恢复时可续传断点数据，确保信号中断期间监测数据不丢失。 ＃5、采用4G通讯方式，配套2年物联网流量卡，确保各种场合的正常通讯，能与移动、电信、联通等网络运营商匹配。 ＃6、设备支持远程参数设置及参数读取功能，支持近距离蓝牙APP通讯功能。 ▲7、设备支持同时上报两个及以上平台，能够按平台分别实现断点续传功能。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃8、待机功耗：≤15mA，供电电压：≥7.2V; ▲9、工作环境：工作温度 -30℃～75℃、储存温度 -40℃～85℃，正常工作； - ▲10、产品具备工作状况监测功能，设备集成【温湿度】、【电量信息】、【信号强度】、【设备倾斜度】的状态监测和相关告警功能。（需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件） ＃11、防护等级：1P67； 电子水尺参数： ＃1、电子水尺产品满足GB/T 11828.5-2011《水位测量仪器第5部分：电子水尺》技术要求。 ＃2、电子水尺≥IP68防护等级要求。 ▲3、盐雾试验：符合GB/T10125-2012人造气氛腐蚀实验、盐雾实验标准要求；（需提供具备CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ▲4、水尺量程范围：0-1.2m，采用触点式电子水尺进行水位测量，分辨率：1cm，测量精度：±1cm，最大水位变率：40CM/min。（需提供具备CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ★5、电子水尺内置姿态传感器，能够监测水尺位置异动，并实时报警。（需提供具备CMA或CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件）； ＃6、工作环境：工作温度 -30℃～75℃、储存温度 -40℃～85℃，正常工作； ＃7、长期稳定性：±0.1%FS/年 ＃8、外壳材质：PE(聚乙烯)+不锈钢； | 41 | 套 |
|  |  | 广播 | - ＃1、⽹络接⼝: RJ45、10M/100M/1000M⾃适应； - ＃2、⽹络协议: TCP/IP； - ＃3、⾳频格式: MP3/AAC/0GG编码 ⽀持码流: 8K-320K； - ＃4、运行温度：-10℃-55℃； - ＃5、报警联动：一路报警输入； |  |  |
| 7 | 视频监控 | 智能球型摄像机 | ＃1、7寸400W像素球机，支持4G； ＃2、设备靶面尺寸为1/2.8英寸，最大分辨率为：2560x1440； ＃3、镜头光学变倍≥23倍，最大焦距≥135.7mm； ＃4、补光灯关闭条件下：彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx； ＃5、支持水平0°- 360°连续旋转；垂直 -15°-90°； ＃6、设备可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； ＃7、设备支持快速抓拍和优选抓拍2种模式，支持抓拍图片去重功能，最多同时检测5个目标； ＃8、设备具有不少于一个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽、1个SIM卡槽、1个北斗模块； ＃9.设备内置2个扬声器可随球机视频图像及补光灯进行水平0-360°转动，在距离设备100m处警戒音不小于60dB； ＃10、设备采用AC220V转DC12V电源适配器供电； ＃11、设备可对150m处的人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能看到报警灯闪烁。 ＃12、在温度65℃、30℃持续2h，设备在工作状态，试验期间和试验后设备应能正常工作； ＃13、设备符合GB/T 4208-2017中IP66等级的要求； ＃14、含256G存储卡 | 41 | 个 |
|  |  | 寻呼话筒 | ＃1、前面板7寸彩色IPS触摸屏，分辨率:1024X600支持对指定的分区或终端进行实时广播； ＃2、可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播;最多可定义F1-F6六种快捷选择1路鹅颈喊话输入、内置麦输入和1路4段式3.5mm输入路本地扬声器输出； ＃3、支持一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话； | 41 | 台 |
|  |  | ＃设备立杆 | 材质：采用Q235B优质管材，主杆为等径管，杆高3.5m上口径φ140mm，下口径为φ140mm，底板法兰：320*320mm； 横臂：长度0.5m—1.0m，等径管φ76mm; 横臂顶面水平付托方管卡槽方便监控设备数量增加以及其左右移动位置不受影响； | 41 | 根 |
|  |  | ＃户外防水机箱 | 含电源、抱杆配件等，定制防水400*500*300 | 41 | 个 |
|  |  | ＃防雷器 | 国标 | 41 | 个 |
|  |  | 太阳能供电套装 | ＃1、输出电压：+12.8V； ＃2、输出电流：10A； ＃3、标准备电/续航时间（20ºC）：180h@日均功耗=8.5W； | 41 | 套 |
| 8 | ＃平台对接 | 设备数据对接至城市生命线安全监管平台 |  | 1 | 项 |
| 9 | 系统集成费 | 包含设备的技术调试等 |  | 1 | 项 |

说明：1.以上参数有不明确的详见设计图纸要求。

- 设备安装点位详见图纸（图纸另附）。

- 投标人须提供所投标的产品参数等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。在投标文件中必须标明产品的参数，否则作无效投标处理。

- ★4.免费提供网络通讯专线：提供专线或者流量卡用于内涝视频监控传输使用，服务期内网络通畅，互联网专线 3年。（提供承诺函，承诺函格式自拟）

- 5.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身价格、服务人员工资福利、本项目的所有耗材、本项目所需备品备件、基础开挖、恢复、线路敷设等等所有辅材、服务技能培训、售后服务、利润、税费、项目过程中涉及到的其他一切费用，清单表格不全可另列。

- 6.核心设备与关键技术参数要求

- （1）采购清单中技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，否则按无效标处理。标“★”产品技术参数需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件或者按照求提供的承诺函。

- 2.标“▲”产品技术参数需提供具备CMA或者CNAS资质检测机构出具的检测报告电子件或根据列表内要求的相关证明材料等。

三、实施要求

1.供应商应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理、施工场地复原外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.采购人不组织勘探现场，供应商自行勘探并了解相关情况，根据现场现有条件改造。实施过程中，每个设备点位经过采购人确认，可根据现场情况进行微调。开槽、打孔、布管布线、施工场地修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不应此增项。供应商自行负责软硬件安装并与其他系统兼容。

3.该项目所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主。硬件采集数据应与泗洪县城市生命线安全监管平台对接，确保监控数据运行稳定、准确。

4.安全保障

4.1满足项目功能安全需求。

4.2供应商在项目建设过程、售后运维期中要采取安全风险防范措施，因此造成的一切安全事故和责任均由供应商自行承担。

4.3供应商在项目建设过程、售后运维期涉及供应商自有及劳务外包人员意外伤害保险等费用，由供应商自行负责。

4.5严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或供应商内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

4.6严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

四、供货要求

1.供应商需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前，供应商应提供相关货物、设备的规格、参数、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由供应商自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品，经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

3.供应商应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由供应商负责处理，未按进度供货的，责任由供应商自负。

4.经采购人确认供货完成后，供应商应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，供应商应及时更换新的产品，确保货物质量。

五、验收

1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付时，须经监理单位和采购人共同现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等，并配合采购人进行抽样检测。

抽样检测由采购人委托监理单位随机抽样送第三方检测（检测费用由采购人支付，如果抽验不合格费用由供应商支付），检测完成合格后方可进行安装。

3、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

4、货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。

5、初验

在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向监理单位提交项目初验技术资料以及初验申请单，监理单位收到申请后5个工作日内组织初验，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经监理单位复查无问题后签署初步验收意见。

6、终验

初验合格后，供应商向采购人提交项目验收技术资料、初步验收意见及终验申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织相关单位成立验收专家组进行终验，验收无问题后签署验收报告。

验收的标准按照项目设计方案、施工图纸、采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

六、其他要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人可报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

2、提供技术文件要求

2.1供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

2.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

2.3供应商应提供产品使用技术手册或操作规程，其内容至少包括：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；

3、供应商在施工前应做好原有建筑物、设备、水管、绿化、道路等成品保护工作，不得野蛮施工，不得损坏、破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路，如损坏或破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路的，供应商应负责修复完善。如供应商未及时修复或修复成果达不到相关要求的，供应商应继续修复完善，同时还应支付500~3000元/每处的罚金，造成一切损失由供应商自行负责。

七、项目实施方案要求

投标人应在投标文件中提供完备的项目总体实施方案，包括项目实施计划方案、需求理解分析方案、售后服务方案、安全保障方案。其中：

- 1.项目实施计划方案：项目实施计划方案包括针对本项目的实施计划方案即质量保证、人员配备、岗位职责、安装调试、进度计划及保障等内容

- 2.需求理解分析方案：需求理解分析方案结合本地实际情况，针对泗洪县城市生命线安全工程建设(一期)项目（内涝场景监测硬件设施采购及安装项目）概况、需求、现状及重难点问题进行分析。

- 3.售后服务方案：售后服务方案包括服务保障体系、响应时间和程度、紧急故障处理预案、质保期外的后续技术支持等相关内容。

- 4.安全保障方案：对重点位置，安全隐患，提出安全保障方案及应急方案，方案编制应详细、完整。

5.人员培训

5.1培训对象

针对实际工作和业务需要，本次培训对象分为设备管理员，包括设备安装调试、备件更换、数据维护等操作人员。

本培训由本项目供应商免费为培训对象开展。

5.2培训内容

本项目重点培训设备的安装调试、备件更换、数据维护、故障诊断等内容。

5.3培训时间

运维期内每年至少培训2次，培训时间每次1-2天，具体可根据采购单位待培训人员总数情况确定。

八、成果要求

1.设备安装合格，数据运行正常，技术资料齐全，验收手续完备。

2.相关文本资料包括但不限于

1）施工安装方案

2）设备操作手册

3）设备运行报告

4）其他项目过程资料

3.平台对接及设备在线率

泗洪县城市生命线（一期）排水管网监测数据对接到泗洪县城市生命线安全监管平台。验收合格后每季度设备在线率达到96%以上。

九、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物（VOC）含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

- 十、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 十一、其他

（1）本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备采购安装、调试及相关配套费、数据对接费、电费、入网费、人工费、服务费、税金、满足实现采购需求功能和效果以及履约过程中涉及到的其他一切费用。投标人充分考虑所有可能影响到报价的因素。如发生漏、缺、少项，损失自负，含招标文件规定的所有一切责任、义务和可能风险的全部费用。

（2）若本项目设备在质保期内损坏，在返修期间，中标人应针对此项目提供备用设备（备用设备性能参数不影响整体性能和安全性）。

（3）中标人所提供产品为原厂全新正品，品牌、型号、参数与投标文件所投产品一致，否则采购人有权退货。