# 第四章 采购需求

- 项目概况

1.项目名称：泗阳县城市生命线安全工程一期硬件设施采购及安装项目（排水监测）

2.合同履行期限：合同签订后70天内完成监测设备采购、安装和调试并通过验收，将监测数据实时接入采购人指定平台并正常运行。

3.运维期：本项目售后运维期为3年（自验收合格之日起计算），售后服务期内所有设施设备的更换、维修、监测设备电费、网络使用费用、相关配件的维修、保养费用、售后运维期服务产生的所有费用均由乙方负责；服务期满移交前，乙方必须为所有设备提供满足招标文件要求规格的最新原厂匹配电池，且乙方应按投标文件相应的折扣予以保证零配件的长期服务供给。

4.履行地点：采购人指定地点。

5.质量要求：实现对泗阳县城市生命线排水监测设备安装，运行，以实时监测设备的运行状态、监测数据与生命线软件平台建设方对接，实现将监测数据实时推送至生命线平台；交付前要确保设备安装调试后稳定运行3个月以上。

6.付款方式：合同签订后，在收到乙方发票后10个工作日内支付合同总额30%的预付款；设备安装调试（满足联合试运行72小时）完毕，经采购人组织验收合格后，付至合同价款的 75%;验收合格满1年且审计结束后付至审计价款的85%；验收合格满2年付至审计价款的95%；运维期满后，在收到乙方发票后10个工作日内，付清余款（不计息）。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

- 质量标准：

（1）合格，符合国家、行业质量要求。

（2）货物必须全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量，规格和性能的要求达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证，属于国家强制认证的货物必须通过认证。

（3）供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等辅料、配件及在整体设备安装和调试时不能缺少或必需的一切附属配件必须为专业生产企业的定型品牌），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，供货时必须提供设备的供货配置清单。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

8.技术服务期：当运维期三年结束后，如供应商承诺增加两年的技术服务时间；在此期间供应商仅需提供人员技术服务，不含设备及备件更换。

- 二、清单

| 泗阳县城市生命线（一期）排水监测硬件设备工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、外场设备 |  |  |  |  |
| 1 | 窨井液位计 （核心产品） | - 井下主机 ▲数据传输：具备定时自动采集水位、流速、水质等数据并上报，数据采集间隔可灵活设置，15~1440分钟/次可根据实际情况另进行配置。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 数据存储：设备本机可存储90天本地数据。 数据补传：信号不好或断线，数据储存本机，恢复信号可补传数据，防止数据丢失。 远程升级：支持程序远程升级，防止布点太多，程序出现异常需要升级，可远程操作。 远程设置：支持在线系统或手机应用远程配置，避免现场作业的麻烦 蓝牙功能：具备本地蓝牙功能参数配置功能。 补偿功能：具备远程数据KB值补偿调整功能。 数据监测：实时监测电池电压，信号强度和水位、流速、水质参数，可适配基于Rs-485总线和Modbus-RTU协议的数字传感器。 数据分析：系统自动采集、记录并生成数据图表，用户可直观了解液位变化情况。采集数据可实时保存，随时查看历史数据。 调试模式：可通过串口调试，维护保养简单。 供电接口：1路12V供电传感器。 电池：使用防爆电池。 ▲防护等级：设备整机IP68防水，防腐，防爆。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） (2) 雷达水位传感器（井下款） ▲雷达液位：测量范围：0.1m~10m （可定制）（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲精度：±1mm（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 波束角：6° 供电范围：9~28 VDC 信号接口：RS485 ( Modbus) 工作温度：-30~75℃（不结冰） 外壳材质：PP 安装方式：支架/螺纹 (3) 压力水位计 ▲压力水位计：量程0~10米，分辨率是0.01m，精度±1.5%（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） | 87 | 台 |
| 2 | 管网水质仪 | - 井下主机 数据传输：具备定时自动采集水位、流速、水质等数据并上报，数据采集间隔可灵活设置，15~1440分钟/次可根据实际情况另进行配置 数据存储：设备本机可存储90天本地数据 数据补传：信号不好或断线，数据储存本机，恢复信号可补传数据，防止数据丢失。 远程升级：支持程序远程升级，防止布点太多，程序出现异常需要升级，可远程操作。 远程设置：支持在线系统或手机应用远程配置，避免现场作业的麻烦 蓝牙功能：具备本地蓝牙功能参数配置功能。 补偿功能：具备远程数据KB值补偿调整功能。 数据监测：实时监测电池电压，信号强度和水位、流速、水质参数，可适配基于Rs-485总线和Modbus-RTU协议的数字传感器。 数据分析：系统自动采集、记录并生成数据图表，用户可直观了解液位变化情况。采集数据可实时保存，随时查看历史数据。 调试模式：可通过串口调试，维护保养简单。 供电接口：1路12V供电传感器。 电池：使用防爆电池。 ▲防护等级：设备整机IP68防水，防腐，防爆。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） (2) COD传感器 COD:量程范围：0~100mg/L或0~370mg/L或0~500mg/L 分辨率：0.1mg/L 精度：±5%F.S. 供电电压：12VDC 工作温度：0～40℃ 工作压力：<0.1MPa 信号输出方式： Rs485(Modbus/RTU) 配清洁刷 线缆长度：10米 (3) 氨氮传感器 NHN:量程范围：0～10mg/L或者0～100mg/L（pH范围4-10） 分辨率：0.01mg/L或者0.1mg/L 精度：±5%F.S.或者±3mg/L，以大者为准 供电电压：12VDC~24VDC 工作温度：0～40℃ 工作压力：<0.1MPa 信号输出方式：Rs485(Modbus/RTU) 线缆长度：10米 (4) 电导率传感器 电导率：量程范围：0～2000μS/cm 或者0～5000μS/cm或者10000uS/cm 分辨率：1μS/cm 精度：±1.5%F.S 供电电压：12VDC~24VDC 工作温度：0～65℃ 工作压力：<0.6MPa 信号输出方式：Rs485(Modbus/RTU) 线缆长度：10米 | 55 | 台 |
| 3 | 管网流量计 | (1) 井下主机 数据传输：具备定时自动采集水位、流速、水质等数据并上报，数据采集间隔可灵活设置，15~1440分钟/次可根据实际情况另进行配置 数据存储：设备本机可存储90天本地数据。 数据补传：信号不好或断线，数据储存本机，恢复信号可补传数据，防止数据丢失。 远程升级：支持程序远程升级，防止布点太多，程序出现异常需要升级，可远程操作。 远程设置：支持在线系统或手机应用远程配置，避免现场作业的麻烦 蓝牙功能：具备本地蓝牙功能参数配置功能。 补偿功能：具备远程数据KB值补偿调整功能。 数据监测：实时监测电池电压，信号强度和水位、流速、水质参数，可适配基于Rs-485总线和Modbus-RTU协议的数字传感器。 数据分析：系统自动采集、记录并生成数据图表，用户可直观了解液位变化情况。采集数据可实时保存，随时查看历史数据。 调试模式：可通过串口调试，维护保养简单。 供电接口：1路12V供电传感器。 电池：使用防爆电池。 ▲防护等级：设备整机IP68防水，防腐，防爆。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） (2) 流量传感器 多普勒流量计：测量种类：流速、流量、水深 ▲流速：-5m/s～5m/s；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲流速测量分辨率：1mm/s；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 流速测量精度：测量流速的±1% ； ▲水深测量：0.02m～10.00m；分辨率：2mm ；精度：±0.2%；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 温度范围：0～60ºC；分辨率：0.1ºC； 流量范围：10升/秒～99999999立方米/小时 供电：电池供电，12VDC； 输出信号(电池供电)：RS485； RS485输出信号内容：流速、流量、水位 | 34 | 台 |
| 4 | 河道液位计 | - 采集主机（以太网） 【传输方式】：有线专网传输 【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可 【供电方式】： ①10-30VDC宽压供电，支持DC5mm插头供电。 ②10-30VDC宽压供电，支持端子反向供电。 【平均功耗】：0.8W 【通道信息】： 总共8个数据采集通道。 每个通道均可通过设置读取不同的ModBus数据类型，可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码。 【上行通信接口】： 以太网型：具备1路RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析。 【下行通信接口】： RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议的485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入。 (2) 雷达水位传感器 基于CMOS毫米波射频芯片，实现更紧凑的射频架构，更高的信噪比，更小的盲区。 工作频率更高，工作带宽更大，测量精度更高。 【测量要素】：水位空高、水位液位高度。 【通讯方式】：RS485 【供电范围】：10-30VDC 【平均功耗】：0.2W 【发射频率】：76GHz~81GHz 【波束角】：6° 【测量范围】：0.1m ~65m ▲【测量精度】：±1mm（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲【测距盲区】：10cm以内（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 【防护等级】：IP67 【工作环境】：-40℃~+60℃，0%RH~95%RH（非结露） | 7 | 台 |
| 5 | 河道水质仪 | (1) 采集主机（以太网） 【传输方式】：有线专网传输 【安装方式】：壁挂式/卡轨式安装均可. 【供电方式】： ①10-30VDC宽压供电，支持DC5mm插头供电。 ②10-30VDC宽压供电，支持端子反向供电。 【平均功耗】：0.8W 【通道信息】： 总共8个数据采集通道。 每个通道均可通过设置读取不同的ModBus数据类型，可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码。 【上行通信接口】： 以太网型：具备1路RJ45以太网网口，TCP/IP方式上传数据，能实现局域网内通信、跨网关广域网通信，支持动态域名解析。 【下行通信接口】： RS485主站数据采集接口，可接入标准ModBus-RTU协议的485变送器，支持多台设备“手拉手”方式接入。 (2) PH传感器 测量范围：0~14.00PH。 精度：±0.15PH。 误差：±0.02PH。 分辨率：0.01PH。 (3) 电导率传感器 测量范围：1~2000μs/cm或10~20000μs/cm； 精度：±1%FS。 分辨率为1μs/cm； (4) 浊度传感器 测量范围：0~50NTU、0~200NTU、0~1000NTU、0-4000NTU四种量程可选 精度：±5%FS（25℃）。 0-50NTU量程分辨率:0.01NTU； 0~200NTU、0~1000NTU量程分辨率:0.1NTU； 0-4000NTU量程分辨率:1NTU (5) 溶解氧传感器 测量范围：0~20mg/L（0~200%饱和度）。 误差：±3%FS。 分辨率：0.01mg/L、0.1%。 (6) 氨氮传感器 测量范围：0-10mg/L、0-100mg/L、0-1000mg/L可选。 精度：±3%FS 0-10mg/L、0-100mg/L分辨率：0.01mg/l。 0-1000mg/L分辨率：0.1mg/L。 重复性误差：1% (7) COD传感器 测量范围：0~500mg/L 典型精度：±5%FS （25℃） 分辨率：0.1mg/L 重复性误差： ±1%FS （25℃） | 5 | 台 |
| 6 | 旱涝一体机 | 旱涝一体机是一款专为城市内涝监测设计的智能设备，其采用水浸电极+静压液位计等多重监测技术，可精准测量0~5米水位。搭载4G/NB无线通讯与蓝牙远程管理，支持动态数据上报（无水6小时上报，水位变化即时触发），常规模式下续航长达3~5年。可选配太阳能供电模块，支持极端低温（-20℃）环境下稳定运行。整机采用PC+ABS复合材质与IP68防护设计，耐腐蚀、防尘防水，贴壁安装便捷，附带不锈钢支架。内置蜂鸣器开机提醒，支持小程序实时监控电量、信号及数据，满足智慧城市、交通设施、工业场景等多样化需求。 1、测量原理：电极（积水）+静压（内涝）； 2、量程：0-5米（水位监测范围，支持1cm至8cm电容感应触发）； ▲3、供电方式：双供电可选（3.6V电池/太阳能供电）（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲4、通讯方式：4G/NB无线通讯（外置天线可收纳-可以外延8米）；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲5、参数调试：蓝牙小程序+远程配置；（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 6、工作温度：-20℃~70℃； 7、续航能力：电池供电≥36个月（定制可达5年）； ▲8、防护等级：IP68（防水防尘）（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 7、数据存储：≥1周本地存储 ▲8、管理后台：设备需自带设备健康度管理与维护平台实现-远程OTA 、设备健康度管理（电池续航、物联网卡管理、信号异常管理、设备状态异常管理）、施工管理、运维管理功能便于后期维护。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 10、安装方式：贴壁安装（附带不锈钢防护支架） ▲11、特殊功能：动态上报频率、低电量报警、基站定位、多IP端口同步上传。（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 12、安装附件：贴壁保护支架/路牙石镶嵌支架 | 22 | 台 |
| 7 | 视频监控 | 传感器：1/2.8”CMOS。 分辨率：2560×1440。 像素：400万； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6黑白：0.0005lux@F1.60Lux（红外灯）； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm～125mm； 镜头光圈：F1.6-F3.6； 视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 光学变倍：23倍； ▲设备应支持水平旋转0°~360°,连续垂直旋转-35°~90°（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 日夜转换模式：自动ICR彩转黑。 日夜转换方式：白天,夜晚,自动,定时切换。 支持强光抑制、背光补偿。 设备休眠时功率应≤0.048W ▲设备分辨率不小于2560*1440，帧率不小于60帧/秒（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） ▲设备外壳防护等级应符合IP66（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 设备抓拍图片分辨率不小于2688×1520 供电方式：DC12V，PoE+（802.3at）。 工作温度：-30℃～65℃。 | 29 |  |
| 8 | 雨量计 | 采集主机（以太网） 【传输方式】：有线专网传输 【安装位置】：安装于电控箱内部 【供电方式】： ①支持支持10-30VDC宽压供电。 ②支持10-30VDC市电与太阳能板双供电（需沟通好，出厂前改制优先市电供电，当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电，设备正常工作不会间断） 【数据上传间隔】：默认30S，可设置 【上行通讯接口】： RS485从站接口，支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询环境监测站的数据。 【下行通讯接口】： ①RS485主站数据采集接口，能够读取RS485从站的测量数据，支持从站设备“手拉手”方式接入，最长通信距离≥1500米 (2) 雨量传感器 【通讯方式】：脉冲型/RS485/4-20mA/0-2V/0-5V/0-10V输出可选 【盛雨口直径】：Φ200mm ▲【分辨率】：0.2mm/0.5mm（（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 【刃口锐角】：40°～45° 【测量误差】：≤±3% ▲【雨强范围】：0mm～4mm/min（投标人应根据上述要求在投标文件中提供有效期内的型式检验报告或有资质的第三方检测报告，体现所投产品对于上述要求的符合性。） 【允许通过最大雨强】：8mm/min 【工作温度】：0～55℃ 【工作湿度】：<95%(40℃) 【储存温度】：-40～125℃ 【储存湿度】：＜80%（无凝结） | 2 | 台 |
| 9 | 锂电池备件 | 所有电池设备锂电池各备件1套，运维期后更换锂电池 | 176 | 个 |
| 二、支撑设备 |  |  |  |  |
| 1 | 户外机箱 | 机箱尺寸：≥500*700*280mm 设备箱配件： 配置挂墙挂片,63A2P 漏电保护空开，电源+网络二合一防雷器，6位5孔排插，散热风扇*2，12V1A电源适配器，4位接地铜排，门板打印。 | 29 | 台 |
| 2 | 工业交换机 | 8口百兆电口交换机 冗余双直流输入电源供电（12～58VDC） 工作温度-40～75度 IP40防护等级 配备工业级光电转换器 | 29 | 台 |
| 三、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 监控立杆及基础 | 易涝点、排口立杆和基础费用（雨量计共杆建设） | 29 | 点位 |
| 2 | 系统集成费 | 系统集成 | 1 | 项 |
| 3 | 通信网络（物联网卡） | 38个点位，按3年网络通信费计算 | 1 | 项 |
| 4 | 通信网络（视频监控） | 29个运营商专线通信，按3年专线租赁计算 | 1 | 项 |
| 5 | 电费 | 29个市电点位，按3年电费计算 | 1 | 项 |

说明：1.以上参数有不明确的详见设计图纸要求。2.设备安装点位详见图纸（图纸另附）。3、投标人须提供所投标的产品参数等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。在投标文件中必须标明产品的参数，否则作无效投标处理。

- 三、实施要求

1.供应商应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理、施工场地复原外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.采购人不组织勘探现场，供应商自行勘探并了解相关情况，根据现场现有条件改造。实施过程中，每个设备点位经过采购人确认，可根据现场情况进行微调。开槽、打孔、布管布线、施工场地修复等相关施工费用均包含在报价中，后期不应此增项。供应商自行负责软硬件安装并与其他系统兼容。

3.该项目所投产品必须能够实现软件与硬件解耦，数据与应用解耦，硬件以通用为主，软件以开源为主。硬件采集数据应与泗阳县城市生命线安全监管平台对接，确保监控数据运行稳定、准确。

4.安全保障

4.1满足项目功能安全需求。

4.2供应商在项目建设过程、售后运维期中要采取安全风险防范措施，因此造成的一切安全事故和责任均由供应商自行承担。

4.3供应商在项目建设过程、售后运维期涉及供应商自有及劳务外包人员意外伤害保险等费用，由供应商自行负责。

4.5严禁违反“保密协议”的相关规定：

不得擅自保留或外传涉及本项目的合同、文档、方案、图纸（包括复印件、电子文档）等资料；

未经采购人书面许可，不得将涉及本项目的任何资料透露或以其他方式提供给协议以外的其他方或供应商内部与本协议无关的任何人员，不得对保密信息进行拷贝或抄写；

未经采购人许可，不得使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据等信息，且不得向除采购人以外的任何单位和个人提供设备和项目中保存的有关信息。

4.6严禁发生其他违反法律法规、行政规章制度的行为。

- 四、供货要求

1.供应商需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前，供应商应提供相关货物、设备的规格、参数、颜色、外形等供采购人确认，否则造成的损失由供应商自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品，经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

3.供应商应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至采购人指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由供应商负责处理，未按进度供货的，责任由供应商自负。

4.经采购人确认供货完成后，供应商应在规定时间内完成货物的安装、调试工作，对于安装、调试出现质量问题的，供应商应及时更换新的产品，确保货物质量。

- 五、验收

1、在发货前，供应商应对货物的质量、规格、参数、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的证明文件（含合格证、技术参数说明书、有效期内的出厂检验报告等）。该证明文件将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、参数、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付时，须经监理单位和采购人共同现场检验。供应商应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、参数、数量、外观质量及设备是否完好等，并配合采购人进行抽样检测。

抽样检测由采购人委托监理单位随机抽样送第三方检测（检测费用由采购人支付，如果抽验不合格费用由供应商支付），检测完成合格后方可进行安装。

3、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

4、货物进场后供应商自行负责设备看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由供应商自行承担。

5、初验

在合同期内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商向监理单位提交项目初验技术资料以及初验申请单，监理单位收到申请后5个工作日内组织初验，并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收，对发现的问题下达限期整改通知书，整改完成后经监理单位复查无问题后签署初步验收意见。

6、终验

初验合格后，供应商向采购人提交项目验收技术资料、初步验收意见及终验申请单，采购人收到申请后5个工作日内组织相关单位成立验收专家组进行终验，验收无问题后签署验收报告。

验收的标准按照项目设计方案、施工图纸、采购文件、响应文件及相关标准实施，须服从采购人安排要求。

- 六、其他要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人可报请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔。

2、提供技术文件要求

2.1供应商所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

2.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

2.3供应商应提供产品使用技术手册或操作规程，其内容至少包括：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册（包含错误诊断、测试程序）等；

3、供应商在施工前应做好原有建筑物、设备、水管、绿化、道路等成品保护工作，不得野蛮施工，不得损坏、破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路，如损坏或破坏原有建筑物、设备、水管、绿化、道路的，供应商应负责修复完善。如供应商未及时修复或修复成果达不到相关要求的，供应商应继续修复完善，同时还应支付500~3000元/每处的罚金，造成一切损失由供应商自行负责。

七、项目实施方案要求

投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：项目总体实施方案、质量和安全管理方案、安装调试方案、售后服务方案等内容。

1.项目总体实施方案

项目总体实施方案全面，具有实施项目供货计划、安装工期安排、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求措施等内容。

2.质量和安全管理方案

有详细的质量管理方案、制定典型质量问题的应对方案、施工过程中人员安全措施、方案思路清晰、描述详细，贴合实际要求。

3.安装调试方案

投标人针对本项目提供详细的安装及调试方案，内容包括但不限于：

（1）安装的步骤、方法、调试、测试、调优、检测。

（2）各工作环节衔接紧凑、要点要求细致全面，配置人员专业有匹配度。

4.售后服务

4.1投标人提供的售后服务方案服务体系完善、服务内容全面、故障解决方案可行、针对性强、故障响应时间符合采购要求。

4.2投标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，投标人应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

4.3售后服务期：3年（自验收合格之日起计）。

4.4服务响应：供应商需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知供应商。疑难问题（不危及运行）在24小时内答复用户。重大问题（危及运行）在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题（系统不能正常运行）在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

- 人员培训

5.1培训对象

针对实际工作和业务需要，本次培训对象分为设备管理员，包括设备安装调试、备件更换、数据维护等操作人员。

本培训由本项目供应商免费为培训对象开展。

5.2培训内容

本项目重点培训设备的安装调试、备件更换、数据维护、故障诊断等内容。

5.3培训时间

运维期内每年至少培训2次，培训时间每次1-2天，具体可根据采购单位待培训人员总数情况确定。

- 八、成果要求

1.设备安装合格，数据运行正常，技术资料齐全，验收手续完备。

2.相关文本资料包括但不限于

1）施工安装方案

2）设备操作手册

3）设备运行报告

4）其他项目过程资料

3.平台对接及设备在线率

泗阳县城市生命线（一期）排水管网监测数据对接到泗阳县城市生命线安全监管平台。验收合格后每季度设备在线率达到96%以上。