采购需求

项目属性：工程类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业。

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

- 泗洪县住房和城乡建设局，拟对扬子江路路灯采购安装，项目预算总金额111.098753万元。

- 付款方式：

预付款：合同签订且甲方在收到乙方发票后 10日内，支付合同价款的30%作为预付款；货物到现场安装调试完毕稳定运行，采购人3个工作日内组织终验并出具终验报告，采购人将货款支付到合同总价款的100%；

注:在签订合同时,投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定。

- 维保期：整体维保期三年，三年内发现设备缺陷等问题，中标人负责无条件维修或调换；中标单位货物经过双方检验认可后，签署验收报告，按国家及相关部门的 “三包”要求（特别要求的按特别要求执行），维保期自货物验收合格之日起算。

- 合同履行期限:20日历天供货安装完成。

（四）交货地点：采购人指定地点。

（五）质量要求：合格。

（六）验收标准：招标单位对中标方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求。

二、设备清单

1、设备清单

| 泗洪县扬子江路路灯采购及安装清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数及需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电缆保护管 | 1、名称：MPPф50拖拉管 2、具体详见设计及甲方要求 | m | 200 |  |
| 2 | 电缆 | 1、型号：YJV22-4*25mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | m | 150 |  |
| 3 | 电缆 | 1、型号：YJV22-4*16mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | m | 4500 |  |
| 4 | 电缆 | 1、型号：VV-2*1.5mm2(国标) 2、敷设方式、部位：穿杆线 3、含导线的接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 | m | 2200 |  |
| 5 | LED路灯 | - 名称：10mLED路灯（水平臂长及造型详见样式） 2、灯杆材质、高度：灯杆高度10m，采用优质Q235系列钢材，灯杆上口径ф60，下口径ф180，法兰300*300*16mm，4M16螺栓，灯杆整体热镀锌喷塑处理，灯杆检查口盖板必须增加防盗措施，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓； *3、光源数量：光源采用（低压DC12-24V）1×150W模组高光效LED光源，色温4000k，灯具长﹥50cm，灯具投标产品参数要求：功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥160Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。灯具结构要求压铸铝，国标ADC12(最薄处﹥2mm），强度高、结构简洁，便于维修，优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV， 灯杆、灯具抗风等级52m/s，严格做到防尘、防虫、防水、防风； - 电源要求：具备可调光功能，在光源耐压范围内，电源输出电压功率恒定可调，具备短路、过温、过压、过载、欠压保护等功能，防水等级不低于IP66，高功率因素，效率不低于89%； 5、具体灯型、样式见图片及甲方要求 - 6、电源维保期：不低于5年 | 套 | 156 |  |
| 6 | 控制柜 | 1、名称：控制柜 2、规格：700*500*1200mm不锈钢外壳，壁厚≥1.5mm 3、内设225A三相空气开关1台、DLCKJP--125/1.14真空交流接触器3台、出火处加装32A小型断路器12只、智能控制器1台（接入“泗洪县智慧路灯管理平台”），配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”并做一个有电危险的标记,下方为 “泗洪县住建局路灯管理所"，不得喷有其他字样,配电柜装置上口必须留有供电部门安装计量表的位置 4、具体样式见图片及甲方要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 控制柜基础 | 1、800*800*1000mmC25商品混凝土包封基础(含模板) 2、预埋双螺帽固定4M24*1000mm螺栓、ф320*16法兰等 3、控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆） 4、具体详见甲方要求 | 套 | 1 |  |
| 8 | 单灯控制器 | 1、名称：单灯控制器 2、采用4G cat.1控制技术、2路可调光。具备按星期、节假日模式、节能模式执行的开灯设置功能；具备独立运行能力，通信异常时按照预先设定的控制方式对单灯进行控制；具备数据掉电保护功能：在掉电时保持数据不丢失；具备节能接口，PMW方式和DC0-10V调光方式输出，可设置多段调光预案，可远程调光；具备双路采集控制功能，可同时对两盏灯具单独进行电参数采集及指令控制；设备故障时具备不影响路灯的正常运行的特殊设计；具备遥测功能:具有远程遥测现场有功功率数据功能、具有远程遥测现场电压数据功能、具有电流测量功能；具备漏电监测功能：线路漏电实时监测功能，可按需设置漏电报警、断电保护策略，线路异常时主动推送信息至后台；具备开关灯状态报告、灯具故障报警、欠流报警、过流报警、欠压报警、过压报警、通讯异常报警等功能，状态异常时主动推送信息至后台；可按组别进行控制，多个单灯配合可实现隔一盏亮一盏、隔两盏亮一盏的半夜灯控制方案；进线、出线，调光线独立出线，方便日常的维修和检修；具有外置的天线设计，能够根据安装位置调整天线接收信；拓展灯杆漏电压检测、灯杆倾斜检测等 3、具体详见甲方要求 | 台 | 156 |  |
| 9 | 电缆保护管 | 1、下火处加ф50mm钢管附杆保护 2、具体详见设计及甲方要求 | m | 6 |  |
| 10 | 路灯基础清理 | 1、原有路灯基础清理、螺栓包封等 2、具体详见设计及甲方要求 | 个 | 156 |  |
| 备注：包含不可预见及绿化损失费用、穿电缆、制作电缆头、工程辅材、路灯购置、安装及调试等所有内容。 |  |  |  |  |  |

注：（1）采购清单中技术要求前标有“★”的为关键技术参数，不接受负偏离，否则按无效标处理。

（2）标“★”产品技术参数需提供承诺函或相关证明材料，存在负偏离或未提供证明材料或承诺函按无效标处理。

（3）标“*”产品属于“节能产品政府采购品目清单”内节能产品。

2、核心设备与关键技术参数要求

①路段名称及相关情况说明：

扬子江路:位于常泗工业园区钱塘江路北侧，起于青阳北路，终至嵩山北路，全长2450米，已建成通车部分全长约2200m，路灯双侧对称安装设计，基础及管线预埋部分已由道路施工单位完工，计划采购安装LED路灯156盏，光源采用（低压DC12-24V）1×150W模组高光效LED光源，色温4000k,灯型、式样见图片；

②灯型见图纸、技术要求。

③控制柜1台（包括控制柜基础）。

④电缆进线为YJV22 4×25mm2，出火为YJV22 4×16mm2，穿杆线为VV2×1.5 mm2电缆。

⑤路灯基础位置由已确定、控制柜位置按现场情况确定。

⑥控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆）。

⑦路灯施工、安装、穿线等一切费用均由中标单位负责，甲方不再负责其他任何费用。（乙方在报价之前务必到施工现场实地考察，遇有疑问请与甲方联系）。

3、承包人在执行合同过程中，对于所有的材料、设备和施工工艺，必须遵照执行如下技术要求

★灯杆

设计杆高10M。各路灯杆检查口盖板必须增加防盗措施（具体见图）。灯杆热镀锌层应符合国标GB7003-86中Ⅲ类使用要求，灯杆应保持焊缝平滑，喷塑应外观光滑平整，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

光源

灯具必须采用专用高光效LED模组灯具，灯具长﹥50cm,灯具投标产品参数要求：功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥160Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。

灯具结构要求：①压铸铝  国标ADC12(最薄处﹥2mm）,强度高、结构简洁；②便于维修；③优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV, 灯杆、灯具抗风等级52m/s,严格做到防尘、防虫、防水、防风。

电缆

施工方需按照材料清单按要求采购电缆，电缆进场前必须检查产品合格证和出厂保证书。

路灯杆内接头必须用相应的接管压接，不允许缠绕接头。并做好防水和绝缘（防水﹥2层、绝缘﹥3层）。灯杆与电缆沟内电缆不允许有接头。

电缆接线方式：红、黄、绿色隔盏接线，线路的任何变动，要及时与甲方联系，经甲方同意后方可变动。

电缆使用前必须检查：a产品合格证；b出厂保证书。铜套管为含铜99.9%以上铜管制成，壁厚不小于1.5mm，长度是直径的10倍。电缆中间头必须用相应的铜接管压接，电缆中间头和终端头应密封防水，剖切电缆线芯时，慎防损伤线芯绝缘，操作人员应有电工安装证。电缆线穿越路灯基础时必须对面穿越，不得单面粗管穿越，电缆线路的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。

电缆线路应有施工的原始记录：型号、规格、长度、安装日期、蹭接头和终接头的编号和施工人员姓名等。电缆直埋深度（由地面至电缆外皮）1000mm（第三方已预埋管线），每个灯基处每根电缆出基础500mm。电缆下火处加6Mφ50mm钢管附杆保护。螺栓保护层应用混凝土盖严，并统一形状。电缆沟内不允许有接头，钢管口应光滑无毛刺。在施工安装时损坏其他公共设施一律由中标方赔偿。

计量路灯控制柜

设计为700×500×1200 mm，外壳为不锈钢，壁厚1.5mm，内设225A三相空气开关1台、DLCKJP--125/1.14真空交流接触器3台、出火处加装32A小型断路器12只、智能控制器1台（接入“泗洪县智慧路灯管理平台”），配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”并做一个有电危险的标记,下方为 “泗洪县住建局路灯管理所，不得喷有其他字样。配电柜装置上口必须留有供电部门安装计量表的位置。路灯控制柜设计必须合理、安全和可靠，并方便维护，配电设备的金属架、铁盘及电器外壳均应有良好的可靠接地，在配电盘后面配线要合理、排列整齐，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

4、保护接地装置

保护接地必须执行国家技术标准，保障人身与设备安全可靠，技术先进和经济合理。电气的金属外壳、金属电线管、路灯杆、配电柜等均应可靠接地或接零。接地工作的其它未尽事宜，参考《江苏省城市道路照明技术规范》的细则执行。

5、其他安全要求及技术说明

道路沿线有超高压线路，施工前与国家电网做好施工安全技术交底，国网电力在吊车吊臂末端安装静电监测装置，安排专人现场监督作业。

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须有出厂合格证、质保书,并由甲方和监理认可方可施工。

对安装后、质保期满移交之前的维护管养。在工程质保期内，中标单位必须安排专门人员对所中标的工程实施巡查，发现故障及时处理；

路灯所在日常巡视、维护中发现中标单位路灯（产品）有损坏现象，通知中标单位后24小时内必须修复，特殊情况不得超过72小时。否则，甲方有权安排有相关资质的单位进行维修，费用直接从工程款中扣除。

在质保期间所有需要维护的内容均由中标单位进行维护（包含破坏、被盗等）,质保期结束后按照招标文件内容进行移交，否则，甲方有权安排具有相关资质的单位进行维护，费用由中标单位支付（费用直接从工程款中扣除）；

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须质保3年，灯杆质保期为10年，抗风等级必须达到12级以上。

中标单位在路灯出成品之前必须邀请招标人到生产现场做最终确认。

所有路灯以实际安装的数量进行验收。

注：进线、装表、接电全部由中标方负责，甲方负责办理用电手续、管理、检查、验收。（所发生的一切费用均由中标单位负责）

二、承包人在执行合同过程中，对于所有的材料、设备和施工工艺，必须遵照执行如下技术要求

(一)灯杆

设计杆高10M。各路灯杆检查口盖板必须增加防盗措施（具体见图）。灯杆热镀锌层应符合国标GB7003-86中Ⅲ类使用要求，灯杆应保持焊缝平滑，喷塑应外观光滑平整，灯杆、灯具均采用不锈钢螺丝，安装时必须双螺帽固定螺栓。

（二）光源

灯具必须采用专用高光效LED模组灯具，灯具长﹥50cm,灯具投标产品参数要求：功率按照技术要求±5W, 色温 4000K±250K，功率因素≥0.95，灯具效能≥160Im/W,显色指数≥70，1000h灯具总光通维持率≥100%。

灯具结构要求：①压铸铝  国标ADC12(最薄处﹥2mm）,强度高、结构简洁；②便于维修；③优质的防尘防水性能，防护等级必须达到IP66，外壳耐腐性能Ⅱ类，防触电保护要达到Ⅰ类，整灯防雷≧10KV, 灯杆、灯具抗风等级52m/s,严格做到防尘、防虫、防水、防风。

（三）电缆

施工方需按照材料清单按要求采购电缆，电缆进场前必须检查产品合格证和出厂保证书。

路灯杆内接头必须用相应的接管压接，不允许缠绕接头。并做好防水和绝缘（防水﹥2层、绝缘﹥3层）。灯杆与电缆沟内电缆不允许有接头。

电缆接线方式：红、黄、绿色隔盏接线，线路的任何变动，要及时与甲方联系，经甲方同意后方可变动。

电缆使用前必须检查：a产品合格证；b出厂保证书。铜套管为含铜99.9%以上铜管制成，壁厚不小于1.5mm，长度是直径的10倍。电缆中间头必须用相应的铜接管压接，电缆中间头和终端头应密封防水，剖切电缆线芯时，慎防损伤线芯绝缘，操作人员应有电工安装证。电缆线穿越路灯基础时必须对面穿越，不得单面粗管穿越，电缆线路的任何变动或修改，都应及时更正相应的技术资料，保持资料的正确性。

电缆线路应有施工的原始记录：型号、规格、长度、安装日期、蹭接头和终接头的编号和施工人员姓名等。电缆直埋深度（由地面至电缆外皮）1000mm（第三方已预埋管线），每个灯基处每根电缆出基础500mm。电缆下火处加6Mφ50mm钢管附杆保护。螺栓保护层应用混凝土盖严，并统一形状。电缆沟内不允许有接头，钢管口应光滑无毛刺。在施工安装时损坏其他公共设施一律由中标方赔偿。

（四）计量路灯控制柜

设计为700×500×1200 mm，外壳为不锈钢，壁厚1.5mm，内设225A三相空气开关1台、DLCKJP--125/1.14真空交流接触器3台、出火处加装32A小型断路器12只、智能控制器1台（接入“泗洪县智慧路灯管理平台”），配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”并做一个有电危险的标记,下方为 “泗洪县住建局路灯管理所，不得喷有其他字样。配电柜装置上口必须留有供电部门安装计量表的位置。路灯控制柜设计必须合理、安全和可靠，并方便维护，配电设备的金属架、铁盘及电器外壳均应有良好的可靠接地，在配电盘后面配线要合理、排列整齐，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

（五）保护接地装置

保护接地必须执行国家技术标准，保障人身与设备安全可靠，技术先进和经济合理。电气的金属外壳、金属电线管、路灯杆、配电柜等均应可靠接地或接零。接地工作的其它未尽事宜，参考《江苏省城市道路照明技术规范》的细则执行。

（六）其他安全要求及技术说明

道路沿线有超高压线路，施工前与国家电网做好施工安全技术交底，国网电力在吊车吊臂末端安装静电监测装置，安排专人现场监督作业。

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须有出厂合格证、质保书,并由甲方和监理认可方可施工。

对安装后、质保期满移交之前的维护管养。在工程质保期内，中标单位必须安排专门人员对所中标的工程实施巡查，发现故障及时处理；

路灯所在日常巡视、维护中发现中标单位路灯（产品）有损坏现象，通知中标单位后24小时内必须修复，特殊情况不得超过72小时。否则，甲方有权安排有相关资质的单位进行维修，费用直接从工程款中扣除。

在维保期间所有需要维护的内容均由中标单位进行维护（包含破坏、被盗等）,维保期结束后按照招标文件内容进行移交，否则，甲方有权安排具有相关资质的单位进行维护，费用由中标单位支付（费用直接从工程款中扣除）；

所用电缆、电线、灯具、光源、接触器、控制器必须质保3年，灯杆质保期为10年，抗风等级必须达到12级以上。

中标单位在路灯出成品之前必须邀请招标人到生产现场做最终确认。

所有路灯以实际安装的数量进行验收。

注：进线、装表、接电全部由中标方负责，甲方负责办理用电手续、管理、检查、验收。（所发生的一切费用均由中标单位负责）

- 三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

2、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

3、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准

供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

4、验收标准

4.1由中标人负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

4.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。

4.3验收的标准按照询价通知书及采购人对项目相关标准实施，须服从采购人安排要求。

4.4验收内容由成交供应商提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到甲方（采购人）的认可，方可进行验收测试。

4.5验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求、及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

4.6技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

5、验收

在接到采购人进场通知后 3 天内将货物送至采购人指定地点并交付使用，向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。

6、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

7、限制标准的产品要求

# 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

四、其他要求

1、报价内容包括：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、辅材费用、包装费用、运输费用、运杂费用、保险费、安装调试费、运行维护费用、培训、税金等。完成本项目所涉及到的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标投标人的报价让利行为，损失自付。