## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消防泵房
1 | 030901002001 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN65内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：银粉漆二道 6.管材厚度符合国标。 | m | 6
2 | 030901002002 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN100内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：银粉漆二道 6.管材厚度符合国标。 | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 030901002003 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN150内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：银粉漆二道 6.管材厚度符合国标。 | m | 26.3
4 | 030901002004 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN200内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：银粉漆二道 6.管材厚度符合国标。 | m | 59.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030901002005 | 消防钢管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：DN250内外壁热浸镀锌钢管（含管件） 3.连接形式：沟槽式管件连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验及管网水冲洗 5.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求：银粉漆二道 6.管材厚度符合国标。 | m | 11.2
6 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 3
7 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 7
8 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.名称:减压阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
9 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1.大小头 DN200（含配套法兰安装） | 个 | 8
11 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 可曲挠橡胶接头安装 DN200 | 个 | 8
12 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 过滤器 DN200（含配套法兰安装） | 个 | 4
13 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
14 | 030901004001 | 报警装置 | 湿式报警装置安装 DN150 | 组 | 4
15 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1.名称:信号阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 8
16 | 030807005001 | 低压安全阀门 | 1.名称:泄水阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 4
17 | 030904004001 | 消防警铃 | 水力警铃 | 个 | 4
18 | 030601004001 | 流量仪表 | 流量计dn100 | 台 | 4
19 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1.名称：水池液位显示装置 | 个 | 1
20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称：压力表 | 台 | 8
21 | 030404021001 | 限位开关 | 压力开关 | 个 | 4
22 | 031002001001 | 管道支架 | 1.管道支架 制作安装 2.除锈、防腐 | kg | 145.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030109001001 | 离心式泵 | 消火栓给水加压水泵 XBD9.0/30-55-HY N=55Kw，Q=30L/S H=0.90MPa | 台 | 2
24 | 030109001002 | 离心式泵 | 自动喷水加压水泵 XBD10.5/30-55-HY N=55Kw Q=30L/S H=1.05MPa | 台 | 2
25 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:消防泵房总配电箱 2.具体做法及参数详见图纸。 | 台 | 1
26 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:消防泵控制箱 2.具体做法及参数详见图纸。 | 台 | 1
27 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:喷淋泵控制箱 2.具体做法及参数详见图纸。 | 台 | 1
28 | 030404017004 | 集水坑盖板 | 集水坑盖板 | 台 | 1
29 | 030404017005 | 拆除消防泵房原有消防系统 | 拆除原有泵房设备、管道、阀门等，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | 项 | 1
消防水
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.拆除原有消火栓 2.新建室内消火栓安装 DN65，含试验消火栓。其中-1-7层为减压稳压消火栓。 3.箱内配置参照图纸。 | 套 | 110
31 | 030901013001 | 灭火器 | 4kg，含灭火器箱 | 具 | 350
32 | 031006015001 | 水箱 | 拆除原有水箱，新建304不锈钢箱泵一体化，有效容积18立方米，含稳压泵4台，阀门等其他附件详见图纸。 | 套 | 1
33 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 拆除原有喷头，新增喷头安装有吊顶DN15 | 个 | 2492
34 | 030901008001 | 末端试水装置 | 末端试水装置安装 DN25 | 组 | 12
火灾报警
35 | 030904001001 | 点型探测器 | 感温探测器JTY-ZCD-G3N 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 30
36 | 030904001002 | 点型探测器 | 感烟探测器JTY-GB-G3 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 525
37 | 030904006001 | 手报带电话插孔 | 手报带电话插孔J-SAP-8402 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030904005001 | 声光报警器 | 编码型声光报警器HX-100A 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 85
39 | 030904008001 | 总线隔离器 | 总线隔离器LD-8313 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 12
40 | 030904011001 | 重复显示器 | 火灾显示盘ZF-500 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 12
41 | 030904006002 | 消防电话 | 电话分机TS-1OOA 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 部 | 7
42 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 单输入模块LD-8300 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 42
43 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 单输出模块LD-8305 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 15
44 | 030904008004 | 模块(模块箱） | 输入输出模块LD-8301 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 75
45 | 030904008005 | 模块(模块箱） | 控制模块LD-8302C 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 030904003001 | 按钮 | 消火栓按钮 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 110
47 | 030411005001 | 接线箱 | 消防端子箱 | 个 | 12
48 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 个 | 130
49 | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 报警控制器JB-QC-GST9000 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 1
50 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 应急广播主机500w 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 2
51 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机(柜） | 电话主机TS-Z01A 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 1
52 | 030904011002 | 远程控制箱（柜） | 多线盘LD-KZ014 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 1
53 | 030904015001 | 火灾报警控制微机(CRT) | CRT彩色显示装置安装 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 1
54 | 030904015002 | 液位指示箱 | 液位指示箱 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 030904010001 | 联动控制箱 | 应急照明控制器 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 1
56 | 030904011003 | 远程控制箱（柜） | 手动盘 推荐品牌：海湾，北大青鸟，松江 | 台 | 2
57 | 030904015003 | 双电源控制柜 | 双电源控制柜4KW | 台 | 1
58 | 030411004001 | 配线 | 信号线ZBN-RVS-2*2.5 | m | 315
59 | 030411004002 | 配线 | DC24V电源线ZBN-BV-2*2.5 | m | 239
60 | 030411004003 | 配线 | DC24V电源线ZBN-BV-2*4 | m | 117
61 | 030411004004 | 配线 | 消防电话总线ZBN-RVVP-2*2.5 | m | 126
62 | 030411004005 | 配线 | 信号线ZBN-RVS-2*2.5 | m | 315
63 | 030411004006 | 配线 | 多线控制线ZBN-BV-4*2.5 | m | 1369
64 | 030411004007 | 配线 | 手动控制线ZBN-KVV-19*2.5 | m | 263
65 | 030411004008 | 配线 | RS-485通讯线ZBN-RVVP-2*2.5 | m | 98
66 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20 | m | 2842
67 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔（10个） | 只 | 221
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
68 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统装置调试 3200点以下 | 系统 | 1
69 | 030904006003 | 消防器具 | 拆除原有消防器具等，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | 个 | 1162
防排烟
70 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 (δ=1.2mm以内咬口)周长4000mm以下，含支架刷漆。 | m2 | 407.71
71 | 030703019001 | 柔性接口 | 帆布软接口 | m2 | 7
72 | 030108003001 | 风机 | PFY-1 HTF-II-6.5#双速排烟风机 21652CMH/10826CMH,512/128Pa,5.9/1.4KW | 台 | 1
73 | 030108003002 | 风机 | PFY-2 HTF-II-6#双速排烟风机 16090CMH/8045CMH,510/127Pa,5.9/1.4KW | 台 | 1
74 | 030108003003 | 风机 | S-1 HL3-2A NO.6A混流风机 9330CMH,286Pa,1.5KW | 台 | 1
75 | 030108003004 | 风机 | PY-1,2,3,4 23424CMH,362Pa,960RPM,5.1KW | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
76 | 030404016001 | 控制箱 | 双电源风机控制柜，参数详见图纸。 | 台 | 7
77 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 70°DC防火阀 630X250 | 个 | 3
78 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 70°DC防火阀 630X630 | 个 | 6
79 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 70°DC防火阀 830*320 | 个 | 3
80 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 280°DC防火阀 1000*400 | 个 | 4
81 | 030703007001 | 百叶风口 | 板式排烟口 1000X800 | 个 | 4
82 | 030703007002 | 百叶风口 | 板式排烟口 630*630 | 个 | 2
83 | 030703007003 | 百叶风口 | 双层百叶风口 500X500 | 个 | 2
84 | 030703007004 | 百叶风口 | 双层百叶风口 500X500 | 个 | 5
85 | 030703007005 | 百叶风口 | 防雨百叶风口 700X700 | 个 | 2
86 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 拆除原有排烟管道，阀门及风机等，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | m2 | 407.71
应急照明
87 | 030412001001 | 普通灯具 | 应急照明灯，智能型 | 套 | 548
88 | 030412004001 | 装饰灯 | 疏散指示灯，智能型 | 套 | 102
89 | 030412004002 | 装饰灯 | 安全出口标志灯，智能型 | 套 | 128
90 | 030404031001 | 小电器 | 接线盒暗装 | 套 | 495
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配扣压式镀锌电线管DN20 | m | 2732
92 | 030411004009 | 配线 | 信号线ZBN-RVS-2*2.5 | m | 2732
93 | 030404017008 | 配电箱 | 集中控制箱500w | 台 | 6
94 | 030412001002 | 普通灯具 | 拆除原有应急照明灯、疏散指示灯、安全出口等灯具，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | 套 | 495
防火门
95 | 010803002001 | 防火卷帘(闸）门 | 耐火极限不小于3小时 | m2 | 124.92
96 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级防火门，含相关配件 | m2 | 141.75
97 | 010802003002 | 钢质防火门 | 乙级级防火门，含相关配件 | m2 | 265.86
98 | 010802003003 | 钢质防火门 | 丙级防火门，含相关配件 | m2 | 60.48
99 | 010803002002 | 防火门及卷帘拆除 | 拆除原有防火门及相关配件等，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | m2 | 593.01
100 | 030408008002 | 防火堵洞 | 设计相关需要防火封堵部位，如水电井、桥架、其他消防需要等。投标人自行勘察现场，进行综合报价 | 项 | 1
消控室及室外道路改造
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
101 | 010802003004 | 钢质防火门 | 拆除原有门，新建甲级防火门，含相关配件 | m2 | 3.15
102 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 防静电活动地板，包含金属镀锌骨架，满足现场使用要求 | m2 | 26
103 | 010803002003 | 窗及墙体拆除 | 拆除原有窗及墙体等，含垃圾清理，外运等投标人自行勘察现场综合考虑。 | m2 | 5.04
104 | 010802003005 | 钢质防火防盗门 | 新建双开防盗门，含配套门把锁 | m2 | 3.96
105 | 050201001002 | 园路 | 1、200*100*60mm红色面包砖 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层 3、7cm厚C25素砼垫层 4、素土夯实，压实系数≥95% 5、土方整理、开挖路床 | m2 | 18.4
106 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1、1000*80*200mm厚芝麻灰花岗岩路缘石 2、70厚C25素砼垫层 5、素土夯实，压实系数≥95% | m | 23
107 | 011106004001 | 台阶 | 四踏步台阶，宽1m，具体根据现场及业主要求确定，投标人自行考虑，进行综合报价 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 | [5 empty] | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部分项合计
措施项目
108 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 130000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 130000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 含整个项目检测，涉及原有消防管道维修、部分更换、拆除吊顶及恢复，含原有现场办公环境保护。 |  | 1 | 130000
合 计 |  |  |  | 130000
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  |  | 标段：江苏省宿迁经贸高等职业技术学校图文信息及行政中心消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13