## 清单封-1 封面
清单封-1
| 工程名称: | 龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
| 标段名称: | 龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位名称、盖章） |  | （签字或盖章）
工程造价 咨 询 人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （单位名称、盖章） |  | （签字或盖章）
编制人： |  |  | 复核人：
|  | （电力造价专业人员签字） |  | （电力造价专业人员签字）
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日

## 清单表-2 安装分部分项工程量清单
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 3A | 架空输电线路工程
1 | 3AAA | 基础工程
1.1 | 3AAAAA | 基础土石方
1 | 3AAAAAA01001 | 线路复测分坑 |  | 1.杆塔类型:钢管杆 | 基 | 7
1.2 | 3AAABA | 基础钢材
2 | 3AAABAA05001 | 钢筋笼 |  | 1.灌注桩基础钢筋制作、安装 2.基础主筋为HRB400级钢筋，其余为HPB300级钢筋 3.含材料场内装卸运输 | t | 37.13
3 | 3AAABAA06001 | 地脚螺栓 |  | 1.钢管塔地脚螺栓制作、安装 2.地脚螺栓采用40Cr钢 3.含材料场内装卸运输 | t | 15.01
1.3 | 3AAACA | 混凝土工程
4 | 3AAACAA18001 | 灌注桩成孔 |  | 1.孔径:2~3m 2.孔深:20m以内 3.泥浆外运运距:包含泥浆外运，运距投标人自行考虑，综合报价 | m | 109
5 | 3AAACAA18002 | 灌注桩成孔 |  | 1.孔径:2~3m 2.孔深:30m以内 3.泥浆外运运距:包含泥浆外运，运距投标人自行考虑，综合报价 | m | 26
6 | 3AAACAA20001 | 灌注桩浇灌 |  | 1.孔深:20m以内 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 415.12
7 | 3AAACAA20002 | 灌注桩浇灌 |  | 1.孔深:30m以内 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 192.97
8 | 3AAACAA27001 | 保护帽 |  | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.32
2 | 3AAB | 杆塔工程
2.1 | 3AABAA | 杆塔组立
9 | 3AABAAB02001 | 钢管杆组立 |  | 1.双回直线杆220-EC21GS-ZG1 2.利用保护性拆除的钢管杆重新安装，包含杆件安装所需的辅材等，综合考虑报价 3.含材料场内装卸运输 | 基 | 3
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
10 | 3AABAAB02002 | 钢管杆组立 |  | 1.双回直线杆220-EC21GS-ZJG1 2.利用保护性拆除的钢管杆重新安装，包含杆件安装所需的辅材等，综合考虑报价 3.含材料场内装卸运输 | 基 | 2
11 | 3AABAAB02003 | 钢管杆组立 |  | 1.双回终端杆220-EC21GS-DJG 2.利用保护性拆除的钢管杆重新安装，包含杆件安装所需的辅材等，综合考虑报价 3.含材料场内装卸运输 | 基 | 1
12 | 3AABAAB02004 | 钢管杆组立 |  | 1.双回转角杆220-EC21GS-JG1 2.新建钢管杆，全高43.7m，含配套所有组件，具体详见设计图纸，满足使用要求及验收规范 3.钢管杆主杆为多边形，节间采用法兰连接；杆材为Q345、Q235，杆件采用焊接和螺栓连接，螺栓采用6.8、8.8级普通粗制螺栓，为防止塔材被盗，确保线路运行安全，杆塔身离地15m以下范围内的所有螺栓均采用防盗装置。 | 基 | 1
13 | AB001 | 防坠落爬梯 |  | 1.钢管杆防坠落爬梯 2.含配套导轨、脚钉、爬梯耳等所有内容，材质满足使用要求及验收规范、具体做法详见设计图纸 3.所有钢管杆的爬梯都按新建的量考虑在内，最终利旧部分是否需要全部重新更换根据实际情况来考虑，最终的结算工程量按实际发生的结果计算 | m | 583
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
3 | 3AAC | 接地工程
3.2 | 3AACBA | 接地安装
14 | 3AACBAC02001 | 接地 |  | 1.接地型式:Tf1型接地装置 2.接地电阻测量 3.具体做法详见设计图纸 | 组 | 7
4 | 3AAD | 架线工程
4.1 | 3AADAA | 导地线架设
15 | 3AADAAD03001 | 导线架设 |  | 1.导线架设 2.钢芯铝绞线 JL/G1A-400/35 3.含材料场内装卸运输 | km | 4.695
16 | 3AADAAD02001 | OPGW架设 |  | 1.OPGW架设 2.OPGW-17-150-3(48芯) 3.含材料场内装卸运输 | km | 3.13
17 | 3AADAAD05001 | OPGW、OPPC接续 |  | 1.OPGW光缆接头 48芯 | 接头 | 4
4.2 | 3AADBA | 跨越、穿越架设
18 | 3AADBAD09001 | 交叉跨越 |  | 1.跨越道路 220KV | 处 | 1
19 | 3AADBAD11001 | 10KV线路维护 |  | 1.10KV线路维护 2.施工路段有一路10KV线路，施工时投标人需采取相应的措施进行维护，保证10KV线路不断电且不被破坏，同时不影响220KV线路改造的施工，投标人根据本工程特点，自行勘察现场，综合考虑报价 3.线路维护的距离最终按实结算 | m | 1202
5 | 3AAE | 附件工程
5.1 | 3AAEAA | 导线耐张塔绝缘子、金具串安装
20 | 3AAEAAE01001 | 导线耐张金具绝缘子串 |  | 1.JL/G1A-400/35导线用双联耐张瓷绝缘子串 2.含材料场内装卸运输 | 套 | 18
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
5.2 | 3AAEBA | 导线悬垂绝缘子、金具串安装
21 | 3AAEBAE02001 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 |  | 1.JL/G1A-400/35导线用双联悬垂合成绝缘子串 2.含材料场内装卸运输 | 套 | 15
22 | 3AAEBAE02002 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 |  | 1.JL/G1A-400/35导线用跳线绝缘子串 2.含材料场内装卸运输 | 套 | 6
23 | 3AAEBAE02003 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 |  | 1.交流盘形悬式瓷绝缘子U70BP-146D 2.含材料场内装卸运输 | 片 | 648
24 | 3AAEBAE02004 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 |  | 1.交流棒形悬式复合绝缘子FXBW-220/120-3 2.含材料场内装卸运输 | 支 | 36
5.3 | 3AAECA | 其他金具安装
25 | 3AAECAE04001 | 防振锤 |  | 1.导线防振锤 2.FDNJ-4/5 3.含材料场内装卸运输 | 个 | 48
26 | 3AAECAE07001 | 重锤 |  | 1.重锤片 2.FZC-15Y 3.含材料场内装卸运输 | 只 | 6
27 | 3AAECAE08001 | 导线接续管 |  | 1.导线接续管 2.JYD-400/35 | 只 | 6
28 | 3AAECAE01001 | 耐张线夹 |  | 1.试验用耐张线夹 2.NY-400/35 | 只 | 6
29 | 3AAECAF12001 | 耐张线夹X射线探伤 |  | 1.耐张线夹X光探伤 | 基 | 3
30 | 3AAECAE02001 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 |  | 1.OPGW耐张串（含接地线）ON1 2.含材料场内装卸运输 | 套 | 12
31 | 3AAECAE02002 | 导线悬垂、跳线金具绝缘子串 |  | 1.OPGW悬垂串（含接地线）OX1 2.含材料场内装卸运输 | 套 | 10
32 | 3AAECAE04002 | 防振锤 |  | 1.OPGW防振锤 2.含材料场内装卸运输 | 个 | 32
33 | AB002 | 光缆接头盒 |  | 1.光缆接头盒 | 只 | 4
34 | 3AAECAE02003 | 光缆引下线夹 |  | 1.光缆引下线夹 | 个 | 40
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
35 | 3AAECAE02004 | 辅助材料 |  | 1.其他辅助材料 2.包含各类挂环、挂板、牵引板、连接环、悬垂线夹等其他所有辅助材料 | 项 | 1
6 | 3AAF | 辅助工程
6.1 | 3AAFAA | 输电线路试运
36 | 3AAFAAF01001 | 输电线路试运 |  | 1.输电线路试运 220kV | 回路 | 1
6.5 | 3AAFEA | 其他辅助设施
37 | AB003 | 绿化破坏、恢复及树木移植 |  | 1、绿化破坏、恢复及树木移植等 2、基础施工时会破坏基础周边的绿化，基础施工完成，投标人需按照原先的绿化恢复到位，有影响的树木根据建设单位要求进行移栽，投标人自行勘探现场，综合考虑报价 | 项 | 1
38 | AB004 | 道路及路牙石等破坏及修复 |  | 1、道路及路牙石等破坏及修复 2、基础施工时可能会破坏周边道路及配套路牙石等，基础施工完成，投标人需恢复原样，投标人自行勘探现场，综合考虑报价 | 项 | 1
39 | AB005 | 政处费用 |  | 1、政处费用 2、跟供电协调、线路停电等其他政处费用，投标人综合考虑报价 | 项 | 1
拆除工程
40 | 100001B02001 | 钢管杆拆除 |  | 1.钢管塔保护性拆除 2.拆除杆重25t以内 3.拆除的钢管塔会重新利用，投标人保护性拆除，保证拆除的钢管塔及附件完好，如有损坏，自行承担，投标人综合考虑报价 | 基 | 5
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
41 | 100001B02002 | 钢管杆拆除 |  | 1.钢管塔保护性拆除 2.拆除杆重50t以内 3.拆除的钢管塔会重新利用，投标人保护性拆除，保证拆除的钢管塔及附件完好，如有损坏，自行承担，投标人综合考虑报价 | 基 | 1
42 | 100001B02003 | 钢管杆拆除 |  | 1.原7#钢管杆上半部分调转方向 2.钢管杆上部分杆件及附件保护性拆除，拆除后调转方向重新安装；拆除时投标人保护性拆除，保证拆除的钢管杆及附件完好，如有损坏，自行承担，投标人综合考虑报价 3.满足使用要求及验收规范 | 基 | 1
43 | 100001D03001 | 导线拆除 |  | 1.钢芯铝绞线 JL/G1A-400/35拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | km | 4.266
44 | 100001D03002 | 导线拆除 |  | 1.OPGW-17-150-3(48芯)拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | km | 2.844
45 | 100001E02001 | 绝缘子串拆除 |  | 1.OPGW耐张串及配套辅材拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | 串 | 8
清单表-2
安装工程分部分项工程量清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
46 | 100001E02002 | 绝缘子串拆除 |  | 1.OPGW悬垂串及配套辅材拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | 串 | 10
47 | 100001E02003 | 绝缘子串拆除 |  | 1.导线悬垂串及配套辅材拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | 串 | 15
48 | 100001E02004 | 绝缘子串拆除 |  | 1.导线耐张串及配套辅材拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | 串 | 12
49 | 100001E04001 | 防振锤拆除 |  | 1.OPGW防振锤及配套辅材拆除 2.拆除后的材料所有权归建设单位所有，投标人需配合建设单位处理拆除后的材料，综合考虑报价 | 个 | 32
50 | 100001A13001 | 基础混凝土拆除 |  | 1.基础露头拆除 2.包含拆除的垃圾清运等 | m3 | 11

## 清单表-3 措施项目清单
清单表-3
措施项目清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  |  |  |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  | 工程量 | 备注
一 |  | 单价项目
二 |  | 总价项目
1

## 清单表-4 其他项目清单
清单表-4
其他项目清单
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见清单表-4.1
2 | 暂估价
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 |  | - | - | 明细详见清单表-4.2
2.2 | 专业工程、其他暂估项目 |  |  |  | 明细详见清单表-4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见清单表-4.4
4 | 施工总承包服务费
5 | 招标人采购材料设备卸车保管费
6 | 拆除工程项目 |  |  |  | 明细详见清单表-4.6
7 | 余物清理项目 |  |  |  | 明细详见清单表-4.7
注：招标文件中约定的其他项目及须以“项”计价的建设场地征用及清理项目在表内顺序计列。

## 清单表-4.1 暂列金额明细表
清单表-4.1
暂列金额明细表
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元） | 备注
合计
注：此表由招标人填写，可只列暂列金额总额，由投标人将上述暂列金额计入其他项目清单表-4中。

## 清单表-4.2 材料、工程设备暂估单价表
清单表-4.2
材料、工程设备暂估单价表
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 材料、工程设备名称 |  | 规格、型号 | 计量单位 | 单价（元） | 备注
一 | 安装工程
二 | 措施项目
注：此表由招标人填写，编制最高投标限价和投标报价时，需将上述材料暂估价计入全费用综合单价，上述工程设备暂估价计入投标人采购设备费。

## 清单表-4.3 专业工程、其他暂估项目表
清单表-4.3
专业工程、其他暂估项目表
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项 目 名 称 |  | 主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） | 备注
合计
注：此表由招标人填写，由投标人将上述专业工程、其他暂估项目计入其他项目清单表-4中。

## 清单表-4.4 计日工表
清单表-4.4
计 日 工 表
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注
一 | 人工 |  |  | 1
二 | 材料 |  |  | 1
三 | 施工机械 |  |  | 1
注：此表项目名称、工程量由招标人填写。编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，汇总计入其他项目清单表-4中。

## 清单表-4.5 施工总承包服务项目内容表
清单表-4.5
施工总承包服务项目表
工程名称：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程 |  | 标段：龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程
序号 | 项 目 名 称 |  | 主要服务内容 | 金额（元） | 备注
注：此表由招标人按工程实际情况填写，表中“金额”填写专业工程的发包费用。