招  标  文  件

| 项目名称： | 果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-HZJS-G2025-0023 |
| （货物类项目，本项目不专门面向中小企业） |  |

| 采购人： | 宿迁市教育局 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年11月 日 |

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………001

- 投标人须知…………………………………004

- 合同文本……………………………………022

- 采购需求……………………………………030

- 评标方法与评标标准………………………065

- 投标文件格式………………………………070

第一章  投标邀请

受宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）(JSZC-321300-HZJS-G2025-0023)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年**月**日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0023

2.项目名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）

3.预算金额：278万元

4.本项目设定最高限价，最高限价267.63万元。

5.采购需求（简介）：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年**月**日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏省政府采购网、宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块提出；财政部门受理投诉处理电话：0527-84363063。

5.本项目由宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司共同作为采购人组织采购，两家单位联系方式、地址等内容详见招标文件。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：江苏省宿迁市宿城区太湖路261号、宿迁市宿城区发展大道7号321室

联系人： 周老师、荣先生

联系方式：0527-84389536、0527-80522809

2.采购代理机构信息

名 称：江苏宏壮工程项目管理有限公司

地　址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

联系人：许益

联系方式：0527-84227585

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏壮工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行：

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照计价格〔2002〕1980号文标准*58%收取，可通过转账、支票或数字人民币等方式。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标声明及承诺函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件5份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、总承包单位配合费用、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19.投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

#### 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.6异常低价投标审查

26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收或线上（在系统支持的情况下）接收。

联系部门：宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司、江苏宏壮工程项目管理有限公司

联系电话： 0527-84389536、0527-80522809、0527-84227585

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区太湖路261号、宿迁市宿城区发展大道7号321室、宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  /  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件扫描件。

②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

#### 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34.验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35.付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成，付审计价款的100%。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）

项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0023

甲方：（买方）宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）（项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0023）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）

1.2 标的质量：乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，甲方有权拒收货物。乙方在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。

1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。

1.4 履行时间（期限）：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

1.5 履行地点：果园高中（项里高中）。

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元整（___元）人民币或其他币种。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、供货要求

4.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

4.2供货前，乙方应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供甲方确认，否则造成的损失由乙方自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经甲方审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

4.3乙方应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至甲方指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由乙方负责处理，未按进度供货的，责任乙方自负。

4.4经甲方确认供货完成后，乙方应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，乙方应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由乙方负责。一切安全问题由乙方负责。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1履约保证金应在采购合同签订前向甲方提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳，支持和鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

7.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

7.3履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

八、合同转包或分包

8.1按招标文件要求落实政府采购政策，适宜面向中小企业分包的项目：（保密柜、手机保管柜等适宜预留的项目）。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排：

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（乙方在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成，付审计价款的100%。付款前，乙方应向甲方提供符合要求的发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1乙方对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

11.2售后服务期：自验收合格之日起3年，其中标准化考场的设备维护和链路不低于5年质保。

乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。

11.3乙方除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证甲方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：乙方应在软件及硬件方面为甲方的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由甲方指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：乙方要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.乙方应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.乙方负责培训的一切费用。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、基本情况

1.项目名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（监控、交换设备等）

2.项目最高限价：最高限价267.63万元。

3.合同履行期限：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

4.付款方式：

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成，付审计价款的100%。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

5.质量标准：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。专业生产企业的定型品牌产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。

6.若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、采购清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.考场教室（标准教室75间、计算机教室6间） |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm的定焦镜头。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳 防暴力破坏。 14.包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.具有视频分析功能，包括人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。 | 个 | 81 |
| 2 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC 6-15V。 4.灵敏度：-33dB。 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1 米 40 dB 音源）40dB （10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：具有 80 平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 | 个 | 81 |
| 3 | 屏蔽器 | 1.可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。 ▲2.工作频率40MHZ~4000MHZ无缝连续覆盖，另支持3300MHZ~3600MHZ和4800MHZ~5825MHZ的5G信号屏蔽，提供相关证明材料。 3.并发阻断能力：支持不少于21路。 4.可靠性 安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥3000小时。 5.阻断能力 对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且40 MHz~4000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G/5G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，公众对讲频段。 6.阻断方式：采用侦测引导阻断方式，支持平台远程集中控制管理，针对不同区域可实现远程开启与关闭。 ▲7.引导屏蔽干扰范围：40MHz~4000MHz，引导屏蔽能够同时干扰2个或以上频点，提供相关证明材料。 8.支持在没有侦测引导下，独立全频段阻断，全频段阻断的范围为40MHZ~4000MHz。 9.设备运行期间，可实现不间断持续阻断。 10.数据接口RJ45，10M/100M。 11.天线类型 隐蔽式天线阵列设计。 12.外观设计：阻断器应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。 13.工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 ▲14.设备采用无风扇静音设计，考场环境无噪音干扰，设备工作时与环境噪声差值为0dB，提供相关证明材料。 15.符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I类环境要求，辐射标准符合GB8702-2014《电磁环境控制极限》。 | 台 | 81 |
| 4 | 考务通（身份证识别仪） | 1.尺寸屏幕：≥7 寸显示屏，触控。 2.人脸识别时间：≤2s，在一般考场环境下，人脸准确率≥99%。 3.验证方法：支持混合验证模式，包括：人脸、二代身份证、指纹。 4.配有符合公安部《GA 1153-2014 手持式居民身份证阅读器》或符合公安部《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》标准的居民身份证读卡器，内置公安部指定安全模块，非接触性自动读取身份证芯片中的指纹、照片、文字等信息，防止使用假冒身份证的行为。 5.指纹识别：指纹算法遵循《居民身份证指纹采集和比对技术规范 GA1012-2012》，具备公安部安全与警用电子产品质量检测中心颁发的指纹算法软件测试报告，为确保身份认证的准确性，防止误识，当错误拒绝率为 0.5%时错误接受率不大于 0.05%。指纹模组为公安部居民身份证指纹采集设备所用的指纹模组。指纹采集设备接口按照《GA/T 1011-2012 居民身份证指纹采集器通用技术要求》，指纹采集模块支持半导体电容传感器或光学传感器，根据现场情况选择。 6.操作系统：安卓系统或 正版系统 平台。 7.网络接口：支持 WiFi/以太网。 8.屏幕分辨率：≧1024*600。 9.内置存储 2G 内存、≧32G 存储。 10.摄像头：≥300W 像素，电池容量 ≥6000mah 或终端续航能力在 8 小时以上，摄像头在光线条件不好的情况下应当有技术措施保障正常工作，完成人像采集比对工作。 11.应用软件：提供具有考务应用软件，并根据甲方要求提供二次开发。 12.可放置于桌面上，高度适合进行人脸识别；同时支持壁挂式安装，按照要求提供相应的支撑装置或者是壁挂装置，2 选 1。 13.含集中的存储和供电装置，方便存储和集中供电。 14.既可以用于验证也可以用于采集。 15.除支持二代证、指纹、人脸验证外，还另外支持其他生物识别技术（如指静脉、虹膜、声纹）。 16.应用软件：能够应用并提供考务应用软件(如报名终端、网上体检、考中管理等)，并根据甲方要求提供二次开发。 17.含配套落地支架 | 台 | 81 |
| 5 | 金属探测器 | 1.样式：手持 2.电源：9V 标准电池或可充电电池，连续续航 40h 以上。 3.工作电压：直流 7-12V 4.工作湿度：-10 度到 50 度 5.功能：声音/震动双报警模式 6.探测灵敏度：一元硬币或大头针大小物体探测距离≥50mm | 个 | 81 |
| 6 | 指针式网络时钟 | 1.接口：RJ45，传输协议：标准 NTP 协议。 2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。 3.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。 4.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过 TCP/IP 协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5.可壁挂方式安装，也可吊装。 6.平均使用寿命〉=10 万小时，MTBF〉=2 万小时。 7.数据传送时间间隔≦5秒。 | 台 | 81 |
|  | 1.校门口及考务通道 |  |  |  |
| 1 | 枪式摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm-12mm的 定焦镜头（根据实际需要选用）。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳 防暴力破坏。 14.包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.具有视频分析功能，包括人脸识别、人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。 | 个 | 5 |
| 2 | 半球摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm的定焦镜头。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳 防暴力破坏。 14.包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.具有视频分析功能，包括人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。 | 个 | 18 |
| 3 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC 6-15V。 4.灵敏度：-33dB。 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1 米 40 dB 音源）40dB （10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：具有 80 平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 | 个 | 23 |
|  | 3.考务室 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm的定焦镜头。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳 防暴力破坏。 14.包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.具有视频分析功能，包括人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。 | 个 | 6 |
| 2 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC 6-15V。 4.灵敏度：-33dB。 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1 米 40 dB 音源）40dB （10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：具有 80 平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 | 个 | 6 |
| 3 | 指针式网络时钟 | 1.接口：RJ45，传输协议：标准 NTP 协议。 2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。 3.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。 4.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过 TCP/IP 协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5.可壁挂方式安装，也可吊装。 6.平均使用寿命〉=10 万小时，MTBF〉=2 万小时。 7.数据传送时间间隔≦5秒。 | 个 | 2 |
| 4 | 保密柜 | 1.全钢柜体，实心锁栓，环保烤漆工艺； 2.具备双重报警系统，半导体指纹开锁 3.外部尺寸约1500*650*550mm | 个 | 2 |
| 5 | 充电柜 | 1.240V电源插座≥60个，兼容各类平板设备，配合原装适配器充电； 2.金属按钮开关，具有电源开关和通电指示功能，搭配智能温控系统； 3.定时充电具有电子显示屏，能够多组设置； 4.精准定时，倒计时设置； 5.具有漏电保护、雷击保护、浪涌保护、过压保护、短路保护等功能。 | 个 | 2 |
| 6 | 考务工作站 | ★1.CPU：处理器主频≥3GHz 、≥8核处理器。 ▲2.缓存≥16MB;CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 ▲3.内存规格：内存配置容量≥16GB；内存读写速率≥3200MT/s。 ★4.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1。 ★5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；投标人给出主板支持的CPU和内存型号和数量；投标人给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 ▲6.主板规格：单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★7.存储设备规格：固态盘数量≥1个,机械硬盘数量≥1个，形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态。 ★8.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T12628 相关规定。 ▲9.机械硬盘≥1T,转速≥5400rpm,固态硬盘≥512GB。 ★10.显卡：≥2GB独显。显存类型应为：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。独立显卡显存位宽≥16 位；显存容量≥2GB。 ★11.显示设备规格：显示屏屏占比≥80%；显示屏分辨率≥1920x1080；显示屏尺寸≥27英寸；显示屏屏幕比例16:9/3:2/21:9/16:10 等；显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；显示屏防蓝光：支持防蓝光模式；蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10% ★12.外设规格：USB有线键盘≥1个、有线鼠标≥1个；其中键盘、鼠标连接线≥1.5 米。键盘按键数目为104 键；键盘键程2.3mm -4.0mm；按键压力应在 0.54 N±0.14N；鼠标分辨率800~1600 DPI；鼠、键颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；鼠标应符合GB/T 26245 的相关规定。光驱数量≥1个。光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等。 ★13.有线网卡数量≥1。 ★14.外部接口规格：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1。 ★15.后置面板：USB≥4个（其中USB3.0≥2 个）；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 ★16.整机基础规格： 1）整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；设计带有顶置把手且可拆卸 2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3）整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4）机箱防护应符合GB/T4208中IP20防护要求； 5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 6）整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； 7）产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 8）机身材质：金属； 9）机身颜色：灰色/黑色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认； 10）机箱尺寸容量：机箱体积：≤9L。 ▲17.显卡性能：显示分辨率≥1920x1080，显卡显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 ★18.显示设备性能：显示屏刷新率：≥75Hz；显示屏位深≥8 位；显示屏色域≥99% sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤8ms；显示屏亮度≥250 尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥500：1；显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。 ★19.有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 ★20.主板功能： 1）内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2； 2）支持有瞬间过流保护功能； 3）支持防静电保护功能； 4）I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ★21.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ▲22.显示设备功能：显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★23.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 ★24.网络设备功能： 1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3）有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 ★25.外部接口功能：音频接口类型支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 ★26.电源功能：电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★27.操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合 GB18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 ▲28.存储设备可靠性：a)固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；b)机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。 ★29.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 ★30.外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时。 ★31.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1中规定；。 ▲32.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★33.包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★34.服务要求： 1）配置检查工具：投标人提供自检测试工具； 2）服务响应： a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)投标人提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3）服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5）培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6）典型问题解决手册：投标人提供典型问题解决说明文档或视频； 7）厂家升级软件与扩容服务：投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8）合格证书要求：投标人提供产品合格证； 9）开箱组装/使用指导要求：投标人提供开箱组装/使用指导； 10）驱动下载服务要求：投标人提供驱动光盘或下载方式； 11）兼容适配软件下载服务要求：投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 ★35.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。 ▲36.供应链合规性：投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 ★37.供应链质量： 1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2）供应能力证明：投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★38.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 ★39.整机安全性要求： 1）密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或 GM/T0028的相关规定； 2）信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4）限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 | 台 | 2 |
| 7 | 屏蔽器 | 1.可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。 ▲2.工作频率40MHZ~4000MHZ无缝连续覆盖，另支持3300MHZ~3600MHZ和4800MHZ~5825MHZ的5G信号屏蔽，提供相关证明材料。 3.并发阻断能力：支持不少于21路。 4.可靠性 安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥3000小时。 5.阻断能力 对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且40 MHz~4000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G/5G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，公众对讲频段。 6.阻断方式：采用侦测引导阻断方式，支持平台远程集中控制管理，针对不同区域可实现远程开启与关闭。 ▲7.引导屏蔽干扰范围：40MHz~4000MHz，引导屏蔽能够同时干扰2个或以上频点，提供相关证明材料。 8.支持在没有侦测引导下，独立全频段阻断，全频段阻断的范围为40MHZ~4000MHz。 9.设备运行期间，可实现不间断持续阻断。 10.数据接口RJ45，10M/100M。 11.天线类型 隐蔽式天线阵列设计。 12.外观设计：阻断器应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。 13.工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 ▲14.设备采用无风扇静音设计，考场环境无噪音干扰，设备工作时与环境噪声差值为0dB，提供相关证明材料。 15.符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I类环境要求，辐射标准符合GB8702-2014《电磁环境控制极限》。 | 台 | 2 |
| 8 | 手机保管柜 | 1.24门手机存放柜铁门 2.小门尺寸150*150*250mm 3.整体高1400*宽725*深250mm | 台 | 2 |
|  | 4.广播室 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm的定焦镜头。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳 防暴力破坏。 14.包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.具有视频分析功能，包括人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。 | 个 | 2 |
| 2 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC 6-15V。 4.灵敏度：-33dB。 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1 米 40 dB 音源）40dB （10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：具有 80 平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 | 个 | 2 |
| 3 | 指针式网络时钟 | 1.接口：RJ45，传输协议：标准 NTP 协议。 2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。 3.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。 4.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过 TCP/IP 协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5.可壁挂方式安装，也可吊装。 6.平均使用寿命〉=10 万小时，MTBF〉=2 万小时。 7.数据传送时间间隔≦5秒。 | 个 | 1 |
| 4 | 电波钟 | LED高清双屏显，电波机芯，外壳材质：ABS，钢化玻璃镜面，全金属钢琴烤漆指针， | 个 | 1 |
| 5 | 手机保管柜 | 1.24门手机存放柜铁门 2.小门尺寸150*150*250mm 3.整体高1400*宽725*深250mm | 台 | 1 |
|  | 5.监控室 |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》技术要求。 2.图像传感器：1/3 英寸 CMOS。 3.水平分辨率：≧1920*1080。 4.水平视角：广角≧93。 5.最低照度：0.01Lux（F1.2）。 6.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持 Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合 ISO/IEC14496-10 高级视频编码AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合ISO 14496-3 Audio 标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。 7.信噪比：≧45dB。 8.镜头：2.8mm的定焦镜头。 9.红外照射：红外照射距离可达 10-30 米。 10.自动背光补偿、自动跟踪白平衡、支持日夜转换。 11.视频输出：10M/100M 网口，支持二码流输出。 12.电源：DC 12V 或 AC 24V，支持 POE 供电。 13.外壳 防暴力破坏。 14.包含支架。 15.支持 SD/SDHC/SDXC 卡存储，并配备≧64GB 高速存储卡。 16.支持 ROI 技术，具有移动侦测功能。 17.具有视频分析功能，包括人数统计、人群聚集、值岗检测、场景变换、周界入侵、目标徘徊等，可使用配套软件支持，但软件应当提供第三方开发接口，且包含在报价中。 | 个 | 2 |
| 2 | 拾音器 | 1.基本要求：采用高灵敏度全指向性电容咪头，全面拾音，保真度高，回放的语音清晰、干净、低噪音；咪头经过防潮技术处理，寿命更长。自适应动态降噪处理，内置高速 DSP 数字信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减。内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音。自动抑制高强度声音，可靠保护后端音频监控设备。回声消除技术有效减少空旷房间的严重回音。 2.输出阻抗：600Ω非平衡。 3.工作电压：DC 6-15V。 4.灵敏度：-33dB。 5.频率范围：20Hz-20kHz。 6.输出信号幅度：2.5Vpp/-35dB。 7.信噪比：80dB （1 米 40 dB 音源）40dB （10 米 40 dB 音源）1KHz at 1 Pa。 8.动态范围：104 dB（1kHz at Max dB SPL）。 9.其它：具有 80 平方米的拾音面积，有效距离可手动调节。具有雷击保护、电源极性反接保护、ESD 静电防护等。 | 个 | 2 |
| 3 | 指针式网络时钟 | 1.接口：RJ45，传输协议：标准 NTP 协议。 2.具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差不超过100us。 3.自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校时信号自动切换到内部时钟状态。 4.支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过 TCP/IP 协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步。 5.可壁挂方式安装，也可吊装。 6.平均使用寿命〉=10 万小时，MTBF〉=2 万小时。 7.数据传送时间间隔≦5秒。 | 个 | 1 |
| 4 | SIP设备 | 1. 应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。SIP 服务器设备应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。SIP 服务器设备须承诺实现与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通、新建系统与原有系统相兼容，能够与原有系统实现互联互通。 2. CPU：相当于 1.3G 嵌入式四核处理器的性能及以上；内存：4G/DDR4。 3. 支持标准 SIP2.0；具有 SIP 地址解析、信令转发、路由、NAT 穿透功能；支持远程用户、设备、视频点 SIP URI 映射；支持 SIP URI 统一命名规则、分级命名、联合定位；实现 SIP URI 组、用户、树形列表和 SIP 终端设备的接入认证功能。 4. 应是嵌入式设备，本身具有抗病毒和抗攻击能力。具有10M/100M/1000M 自适应以太网接口。 5. 具有用于实现对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。 6. 必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。 7. 支持NTP服务 8. 具有视频自动检测功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 网上巡查软件 | ★与国家教育部考试中心网上巡查平台互联互通、新建系统与原有系统相兼容，能够与原有系统实现互联互通。（提供承诺函，格式自拟） 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》。实现监控点音视频点播、音视频流的双向解码、历史音视频流的检索与回放、对考生的人脸识别、对考场内异常轨迹的检测并发出警告、存储和备份、报警联动、切换、轮巡、设备控制等功能，对网上巡查系统的用户、权限、设备、安全等进行管理。管理 SIP 域，形成 URI 树，配置 SIP注册服务器，并提供音视频存储、转发、Web 等服务。提供二次开发接口，特别是与综合管理平台的接口以进行数据交互，允许第三方软件对其进行链接启动、嵌入管理。 1.业务层 一般来说，业务层可包括报警、网上巡查、视频资料的快速查找等方面的业务。 2.应用层 网上巡查系统管理平台的应用层是巡查中心完成各种系统功能和音视频流调度管理的核心控制系统，可以分为音视频流管理子层和系统管理子层。 音视频流管理子层可完成实时音视频流点播、实时音视频流的双向解码、历史音视频流检索和回放、设备控制、存储和备份、报警联动、音频自动检测等功能。 系统管理子层负责对网上巡查系统的用户和设备进行管理。功能如下： a) 用户和权限管理：设定管辖范围内用户、组、角色的权限。用户管理可包括用户注册、用户查询、用户增加和删除、用户访问权限管理、用户锁定和解锁、用户分组管理、用户访问记录查看等功能；对系统的管理、视频浏览、前端设备控制、历史音视频资料的删除、复制、浏览等操作行为可设定权限，权限可被收回。 b) 设备管理：软硬件资源的配置及查询；系统性能的实时监视；系统设备的故障告警监视、故障诊断及定位分析，报警日志的创建及维护；可对摄像头传输的图像进行自动检测并报警等。 c) 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等； 安全认证：验用户的访问权限和优先级，监测记录进行操作等；验证接入设备的合法性，并注册。 d）智能巡查：可对图像中的人像进行识别；具有智能环境变化侦测；可自动跳转关键帧，方便回看。 3.服务层 网上巡查系统管理平台的服务层是由不同功能的软件模块组成，为应用层和业务层提供服务。服务层可分为数据库服务、存储服务、视频转发服务、Web 服务等。 a）数据库服务：应采用分布式数据库，存储设备和音视频流的索引信息、报警信息、用户资料和权限、系统运行日志，为数据和音视频流检索、身份认证和权限管理提供存储和检索服务。 b）存储服务：主要完成音视频数据的存储管理、数据备份。 c）视频转发服务：多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，为了减轻视频编码设备的压力和节约网络带宽，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，然后采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。 d）Web 服务：非专职管理用户可以以 B/S 方式登录系统、访问音视频流资源、控制前端设备等操作。 4.系统层 系统协议层包括数据定义、通信协议和音视频编解码协议等。 另需满足：界面友好、功能齐全、各类用户操作方便。 | 套 | 1 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1.应符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》技术要求。NVR 存储设备应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准 GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。 2.嵌入式系统，四核 CPU。 3.支持≥32 路 1080P 视频输入及 IPC 复合音频输入，可以由多台设备组合。 4.支持≥4 块 SATA 硬盘，每块容量≥4T，应当满足同时 32路以上至少 10 天连续不间断存储。 5.支持 LINUX 操作系统。 6.输入接口≥1 个 10/100/1000Mbps 自适应。 7.支持 HDMI、VGA、USB 等接口。 | 台 | 8 |
| 7 | 硬盘 | 监控专用硬盘，SATA 硬盘，支持7*24 小时工作、6T 容量。 | 块 | 16 |
| 8 | 解码器（9路） | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》，须提供承诺书，应当具有较高的兼容性，支持符合《国家标准 GB/T28181－2016〈公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求〉》标准的设备。 2.高清升级支持 H.264.H.265 视频编码标准，图像分辨率应支持主码流 1080P，子码流支持 720P。支持 G.711.AAC 音频编码标准，并支持Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装。H.264 的具体要求符合ISO/IEC14496-10 高级视频编码 AVC 标准；H.265 的具体要求符合 ITU-T 制定的视频编码 HEVC 标准；G.711 的具体要求符合 ITU-T G.711 标准；AAC 的具体要求符合 ISO 14496-3 Audio标准；Program Stream 系统流和 Transition Stream 传输流的封装标准应遵照 ISO/IEC-13818-1(2000 版本)的具体规定。应兼容符合 2007 规范规定的 MPEG4 视频编码格式（Advanced Simple Profile 不带 B 帧，不带 GMC），MPEG Layer II 音频编码标准。可对原有标清系统编码进行视频解码。应当具有兼容性，支持更多的音视频编码标准。 3.应具有以太网接口，支持 TCP/IP 协议；应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议。 4.10M/100M/1000M 自适应以太网接口，支持 IP 高清信号输入。 5.支持不少于6路 HDMI 或 DVI 接口。 6.画面分割显示功能。图像切换应能通过手动或编程实现，能够完成独立轮巡和组合轮巡、定点轮巡和定长轮巡。输出支持 4 画面、9 画面等画面分割模式，网上巡查图像可任意组合显示。整机解码能力不低于输出接口数量*4。 7.音视频同步。 8.支持多路视频拼接输出。 9.必须提供二次开发的软件接口，不得设置技术壁垒。 | 台 | 4 |
| 9 | 管理工作站 | ★1.CPU：处理器主频≥3GHz 、≥8核处理器。 ▲2.缓存≥16MB;CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 ▲3.内存规格：内存配置容量≥16GB；内存读写速率≥3200MT/s。 ★4.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1。 ★5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；投标人给出主板支持的CPU和内存型号和数量；投标人给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 ▲6.主板规格：单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★7.存储设备规格：固态盘数量≥1个,机械硬盘数量≥1个，形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态。 ★8.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T12628 相关规定。 ▲9.机械硬盘≥1T,转速≥5400rpm,固态硬盘≥512GB。 ★10.显卡：≥2GB独显。显存类型应为：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。独立显卡显存位宽≥16 位；显存容量≥2GB。 ★11.显示设备规格：显示屏屏占比≥80%；显示屏分辨率≥1920x1080；显示屏尺寸≥27英寸；显示屏屏幕比例16:9/3:2/21:9/16:10 等；显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；显示屏防蓝光：支持防蓝光模式；蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10% ★12.外设规格：USB有线键盘≥1个、有线鼠标≥1个；其中键盘、鼠标连接线≥1.5 米。键盘按键数目为104 键；键盘键程2.3mm -4.0mm；按键压力应在 0.54 N±0.14N；鼠标分辨率800~1600 DPI；鼠、键颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；鼠标应符合GB/T 26245 的相关规定。光驱数量≥1个。光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等。 ★13.有线网卡数量≥1。 ★14.外部接口规格：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1。 ★15.后置面板：USB≥4个（其中USB3.0≥2 个）；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 ★16.整机基础规格： 1）整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；设计带有顶置把手且可拆卸 2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3）整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4）机箱防护应符合GB/T4208中IP20防护要求； 5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 6）整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； 7）产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 8）机身材质：金属； 9）机身颜色：灰色/黑色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认； 10）机箱尺寸容量：机箱体积：≤9L。 ▲17.显卡性能：显示分辨率≥1920x1080，显卡显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 ★18.显示设备性能：显示屏刷新率：≥75Hz；显示屏位深≥8 位；显示屏色域≥99% sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤8ms；显示屏亮度≥250 尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥500：1；显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。 ★19.有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 ★20.主板功能： 1）内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2； 2）支持有瞬间过流保护功能； 3）支持防静电保护功能； 4）I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ★21.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ▲22.显示设备功能：显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★23.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 ★24.网络设备功能： 1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3）有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 ★25.外部接口功能：音频接口类型支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 ★26.电源功能：电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★27.操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合 GB18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 ▲28.存储设备可靠性：a)固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；b)机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。 ★29.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 ★30.外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时。 ★31.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1中规定；。 ▲32.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★33.包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★34.服务要求： 1）配置检查工具：投标人提供自检测试工具； 2）服务响应： a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)投标人提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3）服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5）培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6）典型问题解决手册：投标人提供典型问题解决说明文档或视频； 7）厂家升级软件与扩容服务：投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8）合格证书要求：投标人提供产品合格证； 9）开箱组装/使用指导要求：投标人提供开箱组装/使用指导； 10）驱动下载服务要求：投标人提供驱动光盘或下载方式； 11）兼容适配软件下载服务要求：投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 ★35.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。 ▲36.供应链合规性：投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 ★37.供应链质量： 1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2）供应能力证明：投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★38.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 ★39.整机安全性要求： 1）密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或 GM/T0028的相关规定； 2）信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4）限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 | 台 | 1 |
| 10 | 监考工作站 | ★1.CPU：处理器主频≥3GHz 、≥8核处理器。 ▲2.缓存≥16MB;CPU支持的内存最高速率≥2666MT/s。 ▲3.内存规格：内存配置容量≥16GB；内存读写速率≥3200MT/s。 ★4.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，内存条配置数量≥1。 ★5.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；投标人给出主板支持的CPU和内存型号和数量；投标人给出相关SATA、M.2、USB接口数量及占用状态。 ▲6.主板规格：单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB，内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB。 ★7.存储设备规格：固态盘数量≥1个,机械硬盘数量≥1个，形态2.5 英寸或 3.5 英寸等；固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态。 ★8.存储设备其他参数要求： a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T12628 相关规定。 ▲9.机械硬盘≥1T,转速≥5400rpm,固态硬盘≥512GB。 ★10.显卡：≥2GB独显。显存类型应为：DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4。独立显卡显存位宽≥16 位；显存容量≥2GB。 ★11.显示设备规格：显示屏屏占比≥80%；显示屏分辨率≥1920x1080；显示屏尺寸≥27英寸；显示屏屏幕比例16:9/3:2/21:9/16:10 等；显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；显示屏防蓝光：支持防蓝光模式；蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10% ★12.外设规格：USB有线键盘≥1个、有线鼠标≥1个；其中键盘、鼠标连接线≥1.5 米。键盘按键数目为104 键；键盘键程2.3mm -4.0mm；按键压力应在 0.54 N±0.14N；鼠标分辨率800~1600 DPI；鼠、键颜色：黑色/白色/银色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认；鼠标应符合GB/T 26245 的相关规定。光驱数量≥1个。光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s；最大读取速度DVD不低于8×358KB/s；最大刻录速度CD不低于24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6×1358KB/s；兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光盘、可擦写光盘等。 ★13.有线网卡数量≥1。 ★14.外部接口规格：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；视频接口数量≥1；音频接口数量≥1。 ★15.后置面板：USB≥4个（其中USB3.0≥2 个）；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；串口≥1个。 ★16.整机基础规格： 1）整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、 变形和污染等。表面涂层均匀，不应 起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；设计带有顶置把手且可拆卸 2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能； 3）整机结构： a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定； 4）机箱防护应符合GB/T4208中IP20防护要求； 5）整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel。 6）整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； 7）产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上； 8）机身材质：金属； 9）机身颜色：灰色/黑色等商务色系，具体颜色由投标人在供货前与采购人确认； 10）机箱尺寸容量：机箱体积：≤9L。 ▲17.显卡性能：显示分辨率≥1920x1080，显卡显示芯片核心频率≥300MHz，显存等效频率≥1000MT/s。显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080。 ★18.显示设备性能：显示屏刷新率：≥75Hz；显示屏位深≥8 位；显示屏色域≥99% sRGB；显示屏色准△E≤4；显示屏响应时间≤8ms；显示屏亮度≥250 尼特；显示屏亮度一致性≥70%；显示屏对比度≥500：1；显示屏其他参数：其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定。 ★19.有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。 ★20.主板功能： 1）内存扩展接口（板载内存不涉及）≥2； 2）支持有瞬间过流保护功能； 3）支持防静电保护功能； 4）I/O 接口功能：提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力。 ★21.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配。 ▲22.显示设备功能：显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；显示器支架：显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕旋转、升降等；显示器参数调节：a)提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节。 ★23.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能。 ★24.网络设备功能： 1）网络功能： a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能； 2）数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能； 3）有线网卡接口类型：支持RJ45接口； 4）网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等。 ★25.外部接口功能：音频接口类型支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；视频接口至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出。 ★26.电源功能：电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求。 ★27.操作系统及软件功能：中文信息处理要求符合 GB18030 的相关规定；支持操作系统备份及还原功能；支持备份及还原固件的功能；支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；支持设置口令、修改口令、验证口令功能；支持网络引导启动和关闭功能。 ▲28.存储设备可靠性：a)固态存储寿命：TBW≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量）；b)机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时。 ★29.显示设备可靠性：显示屏屏幕失效点符合 GB/T 9813.2 的要求。 ★30.外设可靠性：键盘按键寿命≥1000万次；鼠标按键寿命≥500万次；键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000次，功能、外观完好；风扇寿命≥4万小时。 ★31.整机可靠性要求：电磁兼容性要求的抗扰度符合 GB/T 9254.2的规定；环境条件要求的气候环境适应性、振动适应性、冲击适应性、碰撞适应性、运输包装件跌落适应性符合GB/T 9813.1中规定；。 ▲32.兼容要求：常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台。 ★33.包装及运输要求：符合 GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 ★34.服务要求： 1）配置检查工具：投标人提供自检测试工具； 2）服务响应： a)投标人提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)投标人提供同城4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务； 3）服务周期： a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年； b)产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期； 4）预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统； 5）培训服务：投标人提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； 6）典型问题解决手册：投标人提供典型问题解决说明文档或视频； 7）厂家升级软件与扩容服务：投标人提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务； 8）合格证书要求：投标人提供产品合格证； 9）开箱组装/使用指导要求：投标人提供开箱组装/使用指导； 10）驱动下载服务要求：投标人提供驱动光盘或下载方式； 11）兼容适配软件下载服务要求：投标人提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）。 ★35.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于5年。 ▲36.供应链合规性：投标人保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品。 ★37.供应链质量： 1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，投标人应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； 2）供应能力证明：投标人提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 ★38.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 ★39.整机安全性要求： 1）密码算法实现：CPU芯片应符合 GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或 GM/T0028的相关规定； 2）信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T39276的5.2的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； 3）固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； 4）限用物质的限量要求：符合 GB/T26572 中规定。 40.配备有麦克风的头戴式耳机。 | 台 | 12 |
| 11 | 作弊防控侦测 | ▲1.监测频率范围：1MHz~6000MHz，提供相关证明材料。 2.接收机：采用双通道技术。 3.工作模式：支持无人值守式侦测引导阻断工作模式；支持自动发现异常信号并引导阻断器对异常信号的阻断功能；可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集和自动引导阻断；支持平台远程管理。 4.作弊信号还原能力：支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原；支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成；支持对可疑作弊信号频点信息的平台上传及管理。 5.作弊信号还原方式：采用多通道设计，支持信号实时侦测和对可疑作弊信号进行采集并进行还原，信号还原对侦测和阻断无影响。 6.数据接口：RJ45，10M/100M。 7.可靠性：MTBF≥3000小时。 8.工作环境温度：-20℃~ +55℃。 9.可设置黑白名单：设置黑名单时对应黑名单信号一旦出现即优先引导阻断器进行阻断。用户可根据考务等工作需要自定义白名单频点（频段），其通信不受系统影响。 10.整套系统具备主流作弊设备实时还原能力，对于语音作弊信号能进行实时监听。 | 台 | 1 |
| 12 | 作弊防控管理 | 1.管理功能 对本地所有的终端设备进行集中调试、查看和管理，支持远程授权控制 2.数据管理 支持智能化、自动化考试模式管理，提供考前、考中及考后自动工作模式，可根据考试计划实现无人值守式管理；支持作弊信息的汇总统计和逐级上报，同时支持生成和打印报表；支持本级黑白名单的管理，支持作弊信号数据的统计管理；支持多级级联架构，可查看下级系统相关信息。 3.支持加电关闭功能，使屏蔽仪在通电后处于待机不屏蔽状态。 4.可根据省平台的要求，开发数据接口，自动下载考试计划，上传侦测结果。 5.黑白名单 根据本地域的情况，支持对黑白名单的设置和管理维护。 6.可扩展性 支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展。 7.可靠性 持续工作时间不小于24小时，MTBF≥3000小时。 8.数据接口 RJ45，支持与侦测设备及阻断器组网 9.工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 | 台 | 1 |
| 13 | 安全设备 | 1. ≥8个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口插槽，空闲接口板卡扩展槽位≥1个； 2.网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥6G，TCP新建连接速率≥6万/秒，TCP并发连接数≥220万，默认包含5年硬件质保和5年入侵防御、5年防病毒升级授权许可； 3.支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组、源MAC、源地区、目的地区、域名、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、URL过滤、高级威胁防护、WAF、邮件安全、数据过滤、文件过滤、僵木蠕防御、审计、防代理、APT等功能配置，简化用户管理； 4.提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析、宽泛策略分析，可在WEB界面显示检测结果； 5.支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、僵木蠕、高级威胁防护、内容过滤、邮件安全、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化； 6.支持与本次招标杀毒软件联动，获取资产信息，提供资产IP、资产状态、安全状态、资产详情等信息，并可对资产按照安全状态、资产类别、操作系统等分类进行统计；支持监督网络中主机安装杀毒软件客户端； 7.▲内置暴力破解检测引擎，支持检测telnet、ftp、mysql、smb、rlogin、ssh、rdp、imap、pop3、smtp等10种协议，支持将暴力破解源IP添加到动态黑名单(提供相关证明材料)； | 台 | 1 |
| 14 | 核心交换机（核心产品） | ★1.整机业务槽位数量≥3个； 2.交换容量≥50Tbps，包转发≥38000Mpps； 3.支持扩展40G端口、100G端口； 4.支持静态路由、RIPng、RIPv1/v2.OSPFv2/v3.BGP4+、IS-ISv6协议； 5.支持SNMP V1/V2/V3.Telnet、RMON、SSH功能； 6.配置双主控，双电源，万兆光口≥24个，千兆电口≥32个。 | 台 | 1 |
| 15 | 万兆单模模块 | 1.中心波长（nm）：1310； 2.传输速率：10Gbps； 3.传输距离：10km； | 块 | 20 |
| 16 | 24口汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥700Mpps；(若有A/B指标，以官网小值为准）； 2.接口：万兆光口≥24个，40G接口≥2个；配置模块化双风扇、模块化双电源；扩展插槽≥1个； 3.支持通过VxLAN技术实现不同交换机二层或三层互通功能； 4.支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 5.支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng,OSPFv1/v2/v3，BGP4，BGP4+ for IPv6等路由； | 台 | 1 |
| 17 | 48口汇聚交换机 | 1.交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1000Mpps；(若有A/B指标，以官网小值为准）； 2.接口：万兆光口≥48个，40G接口≥2个；配置模块化双风扇、模块化双电源；扩展插槽≥1个； 3.支持通过VxLAN技术实现不同交换机二层或三层互通功能； 4.支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 5.支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng,OSPFv1/v2/v3，BGP4，BGP4+ for IPv6等路由； | 台 | 3 |
| 18 | 8口POE 交换机 | 1.交换容量≥670Gbps，包转发率≥100Mpps；(若有A/B指标，以官网小值为准）； 2.接口：千兆电口≥8个，1/2.5/10GE 光口≥2个； 3.支持PoE/PoE+； 4.采用无风扇静音设计； 5.支持静态路由，RIPv1/RIPv2/RIPng，OSPF v1/v2/v3； 6.支持CPU保护功能； | 个 | 88 |
| 19 | 万兆单模模块 | 1.中心波长（nm）：1310； 2.传输速率：10Gbps； 3.传输距离：10km； | 台 | 176 |
| 20 | 电源设备 | 1.UPS 容量：6KVA，单进单出型，UPS 须为机架式安装，高度 2U 之内； 2.UPS 输出功率因数为 1.0; UPS 过载能力为 125%-150%时达 1min；UPS 整机效率大于 95%。 3.电池按 UPS 满载 4 小时配置，提供 12V 密封式免维护阀控铅酸电池及组件。 4.UPS 输出配电模块须为机架式安装、高度 3U 之内，含一个 32A 总断路器，4 个 10A 支路断路器，6 个 6A 支路断路器。 | 套 | 1 |
| 21 | 机柜 | 1.42U网络机柜，2000*800*600。 2.材料：SPCC优质冷扎钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，三层机柜专用层板/托盘 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20。 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。 5.配套PDU机柜插座大功率插线板，满足机柜使用要求 | 台 | 1 |
| 22 | 操作台 | 双联金属操作台 | 套 | 1 |
| 23 | 屏蔽器 | 1.可以屏蔽教室内（-50dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）全频段信号。 ▲2.工作频率40MHZ~4000MHZ无缝连续覆盖，另支持3300MHZ~3600MHZ和4800MHZ~5825MHZ的5G信号屏蔽，提供相关证明材料。 3.并发阻断能力：支持不少于21路。 4.可靠性 安全散热，支持7*24小时，连续工作，性能稳定，MTBF≥3000小时。 5.阻断能力 对讲机U段、对讲机V段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具任意多的无线信号进行直接屏蔽，且40 MHz~4000MHz的任意多作弊信号实现全部屏蔽、电信、移动、联通等运营商2G/3G/4G/5G频段，WIFI（2.4G/5.8G）/蓝牙频段，公众对讲频段。 6.阻断方式：采用侦测引导阻断方式，支持平台远程集中控制管理，针对不同区域可实现远程开启与关闭。 ▲7.引导屏蔽干扰范围：40MHz~4000MHz，引导屏蔽能够同时干扰2个或以上频点，提供相关证明材料。 8.支持在没有侦测引导下，独立全频段阻断，全频段阻断的范围为40MHZ~4000MHz。 9.设备运行期间，可实现不间断持续阻断。 10.数据接口RJ45，10M/100M。 11.天线类型 隐蔽式天线阵列设计。 12.外观设计：阻断器应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露，避免人为破坏、烫伤和触电等事故发生。 13.工作环境 工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 ▲14.设备采用无风扇静音设计，考场环境无噪音干扰，设备工作时与环境噪声差值为0dB，提供相关证明材料。 15.符合《GB3096-2008(声环境质量标准)》中I类环境要求，辐射标准符合GB8702-2014《电磁环境控制极限》。 | 台 | 1 |
| 24 | 手机保管柜 | 1.24门手机存放柜铁门 2.小门尺寸150*150*250mm 3.整体高1400*宽725*深250mm | 台 | 1 |
|  | 6.辅材 |  |  |  |
| 1 | 辅材 | 包含配件、空开、开槽、线管、扎带等，专项安装调试。包含考场，监控室，考务室，校门口，考务通道，广播室。 | 套 | 84 |
| 2 | 施工集成 | 每个教室5根网线（2个摄像机、1个屏蔽器、1个网络时钟、1个信息插口），2路电源（屏蔽器单独1路供电），设备安装、调试，系统联通、系统培训，5年售后服务以及国家级考试提供现场保障服务 | 套 | 84 |
| 3 | 1000M专网 | 标准化考场专线 | 年 | 5 |
| 其他设备 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶电视 | 1.显示尺寸：65 inch 2.物理分辨率：3840 × 2160 3.背光源类型：D-LED 4.亮度：350 cd/m² 5.色深度：8bit，16.7 M 6.对比度：1200 : 1 7.响应时间：8 ms 8.刷新率：60 Hz 9.色域：68% NTSC 10.音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1 , HDMI 2.0 × 1，VGA × 1 , Audio in × 1 11.音视频输出接口：SPEAK OUT × 2 (6Ω 11W) 12.数据传输接口：USB2.0 × 1 13.控制接口：RS232 IN × 1 | 台 | 2 |
| 2 | 液晶电视 | ≥46英寸液晶电视。1080P。VGA\HDMI输入口。水平视角：170度。垂直视角170度。 | 6 | 台 |
| 3 | 抗静电陶瓷面地板 | 600*600*35mm陶瓷面，包含支架等配件,根据现场情况调整。 | ㎡ | 750 |
| 4 | 风冷直膨式列间空调 | 1、制冷量≥42kW；高能效EC风机，风量9000m3/h，恒温恒湿； 2、加热量≥6KW，加湿量3KG，制冷剂R410A,； 3、采用直流变频涡旋压缩机，电子膨胀阀，高效油气分离； 4、标配≥7英寸超大彩色触摸液晶屏，支持RS 485通信方式， 5、尺寸600*1200*2000mm； ▲6、为提高行级空调运行的可靠性，行级空调需提供可靠准确的检测手段，对冷媒容量进行自动检测并能在冷媒泄漏量超过阈值时产生制冷剂不足告警，避免由于制冷剂不足导致空调宕机或者制冷能力下降使模块产生局部热点，提供相关证明材料。 7、产品符合节能认证。 8、机组应具备≥6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 ▲9、加热量≥6kW，加湿量≥3kg/h，且空调最大加湿功耗需小50W，提供相关证明材料 | 台 | 2 |
| 5 | 精密空调安装配件 | 定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管30米。 | 套 | 2 |
| 6 | 精密空调 | 1.空调类型：风冷房间级精密空调，上送风，总冷量≥12.5kW，显冷量≥11.5kW,风量≥3000m3/h，室内机尺寸≤600mm(W)*600mm(D)*2000(mm)(H)，制冷量额定工况：24ºC回风温度，50%相对湿度，室外温度35ºC。 2.精密空调应能按要求自动调节室内温度,温度调节精度±1℃、温度变化率< 5℃/小时，湿度调节范围20% ~ 80%RH，湿度调节精度±5 %RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号。 3.采用直流变频压缩机、EC风机，冷量可在30%-100%无极调节，按需输出冷量，精确控温，大幅降低能耗，为用户节能。 4.机组应具备采用节能型加湿方式，加湿量不小于2kg/h，同时加湿功率不大于200W（提供相关证明材料），以降低机组功耗。 5.精密空调控制器应采用不低于3.0英寸LCD屏，人机交互好。 6.具备联动与群控功能，将同一区域机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组，控制功能包括：1）备份：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性； 2）轮巡：定时切换备份机组 ；3）层叠：根据机房内热负荷的变化，自动控制机组中空调机的运行数量，及时响应需求，消除热点，达到节能的目的 4）避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 7.空调机组应具有送回风温度过高、过低报警、风扇故障报警、温湿度传感器故障报警等功能。 8.精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus协议，以接入机房环境监控系统。 9. 机组应具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 | 套 | 1 |
| 7 | 精密空调电力电缆 | WDZA-YJV-5*10mm² | 米 | 10 |
| 8 | 安装辅材 | 单台室内外机距离30米，含室内机至室外机所需管线：含铜管组件-空调(气管)、空调（液管)-含保温，水管弯头、给排水管、连接软管、制冷剂 | 套 | 1 |
| 9 | 液晶控制面板 | 86型，带触摸功能 | 套 | 23 |
| 10 | 网络 | 开通不低于1000M互联网宽带服务3年，以保证校园整体智能化工程的使用 | 项 | 1 |

注：1.投标人的投标价格包含设备安装到指定位置，清洁设备及室内卫生，总承包单位配合费用，设备调试，培训，相应功能室的使用及保养等。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.本项目核心产品为：核心交换机。

三、实施要求

1.乙方应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.本项目监控系统与相关设备安装调试后能供招标人正常使用，且与其他校园网络系统互联互通，提供给招标人的客户端能实现正常存储、拷贝功能，不得另行收费，其中监控系统的存储不少于90日历天。

3.供应商中标后协助招标人向公安系统相关部门进行综合安防系统备案。

4.本项目涉及到的所有信息化管理系统、平台自验收合格之日起三年内升级和更新。

★5.中标人按校方要求无条件配合与果园高中（项里高中）相关的本项目及其他项目的联调联试工作，包括但不限于智能化设备调试、机房验收工作（如涉及），配合完成整个项目的交付，满足校方使用要求（投标时提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见“投标文件”承诺函）。

四、供货要求

1.投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求,不得以次充好。

3.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

3.经采购人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。

五、验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

六、其他要求

1、投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。

2、投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

3、提供技术文件要求

3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册(包含错误诊断、测试程序)等；相关软件的安装指导。

4、项目需求中没有在投标文件中注明偏离(文字说明或在技术、商务偏离表注明)的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5、所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6、中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

七、项目实施方案

1.项目供货方案、实施计划要求

1.1投标人应在投标文件中提供完备的项目供货方案、实施计划，包括进度安排、现场管理、配送方案等。

1.2进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

1.3现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

1.4配送要求：a.中标投标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

2.质量保证方案要求

2.1质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

2.2突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性地制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

3.售后服务

3.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

3.2售后服务期：自验收合格之日起3年，其中标准化考场的设备维护和链路不低于5年质保，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.3服务响应：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

4.培训方案

4.1针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。

4.2中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.中标人负责培训的一切费用。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。

1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

1.8大型企业参与投标的，向中小企业分包，分包具体内容、金额或比例达到合同金额的40%（提供分包意向协议）。分包内容可以为：保密柜、手机保管柜等适宜预留的项目。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 40.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*40。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 24.00分 | 针对招标文件采购清单及技术要求内容（★项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得24分。一般参数项目，每有一项（一个序号的完整内容为一“项”）不满足扣0.04分；“▲”为重点参数要求，每有一项（一个序号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.15分。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行处理。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似（合同内容包含标准化考场）项目业绩的，每有一个得1分，最高得4分。 注：提供中标（成交）通知书、合同、验收证明材料电子件，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 相关证书 | 2.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目供货方案、实施计划 | 5.00分 | 根据投标文件中项目供货方案、实施计划等方面进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |
|  | 项目质量保证方案 | 5.00分 | 根据投标文件中项目质量保证方案进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训人数、时间、培训目标、培训内容等进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |
| 人员配备 | 相关证书 | 8.00分 | 1.项目经理具有高级工程师（电子信息工程专业）、信息系统项目管理师、网络规划设计师证书的，每有1个证书得1分，最高得2分。 2.技术负责人（项目经理不得兼任技术负责人）具有信息系统管理工程师、系统架构设计师、通信工程师（互联网技术）的，每有1个证书得1分，最高得2分。 3.项目组成员（项目经理及技术负责人除外）具有系统集成项目管理工程师、网络工程师、系统规划与管理师、信息系统管理工程师的，每有1类证书得1分，最高得4分。 注:（1）投标文件中提供相关证书证明材料。（2）投标文件中需提供投标人为其缴纳的自2025年5月1日（含）以来任意一个月的社保证明材料，未提供或提供材料不符合要求的不得分。（3）除项目经理及技术负责人外，项目组成员中同一人具有多个证书的不重复计分。 |
| 其他 | 售后服务 | 5.00分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 15%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、承诺函

十二、分包意向协议

十三、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | / | 6 | / | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、承诺函

宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据 JSZC-321300-JZCG-G2025-00**号果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（服务器、电脑、LED屏等）采购文件相关要求，承诺如下：

如我方中标，将按校方要求无条件配合与果园高中（项里高中）相关的本项目及其他项目的联调联试工作，包括但不限于智能化设备调试、机房验收工作（如涉及），配合完成整个项目的交付，满足校方使用要求。

如违反，将自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

单位名称（公章）：

年   月   日

## 十二、分包意向协议

## 分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

3.分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商 1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。