## 1.1 扉-1 扉页
|  | 泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年05月19日 | 复 核 时 间： | 2025年05月19日

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040803001001 | 电缆 |  | 1、型号：YJV22-4*25mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 |  | m | 200
2 | 040803001002 | 电缆 |  | 1、型号：YJV22-5*16mm2(国标) 2、敷设方式、部位：埋地穿管敷设 3、含电缆接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 |  | m | 3800
3 | 040803001003 | 电缆 |  | 1、型号：VV-2*1.5mm2(国标) 2、敷设方式、部位：穿杆线 3、含接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 |  | m | 2950
4 | 040803001004 | 电缆 |  | 1、型号：RVV-2*0.75mm2(国标) 2、含接头的制作、安装 3、具体详见设计及甲方要求 |  | m | 1750
5 | 080601011001 | 电缆标志桩 |  | 1、电缆标志桩 2、规格为：15×15×120cm成品定制（地下埋设60CM，白底红字“下有电缆、注意安全”在60CM平均分配） 3、具体位置、材质、样式详见图纸及甲方要求 |  | 根 | 58
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 040805001001 | LED路灯 |  | 1、名称：13mLED路灯（水平臂长及造型详见样式） 2、灯杆材质、高度：杆高13米，采用优质Q235优质钢材，灯杆热镀锌喷塑，主杆表面热镀锌防腐处理，喷塑颜色可选 3、光源数量：光源采用2*180W LED光源，色温4000K，中间顶部100亚克力不碎球（红色）内置30W LED球泡 4、附件配置：自开门加防盗链灯杆维修门，法兰连接，不锈钢螺丝等 5、具体灯型、样式见图片及甲方要求 |  | 套 | 58
7 | 040801024001 | 单灯控制器 |  | 1、名称：单灯控制器 2、控制输出路数 ：2路；控制容量：AC220/10A；电流测量路数：2路；漏电流测量路数 ：1路；电压测量范围 ：0—300V；通信方式：4G；环境温度 ：-40℃～+75℃；防护等级 ：IP68；调光接口 ：DC0-10V调光，PWM方式。含3年通讯费 3、所用单灯控制器需与泗洪县现有的路灯远程控制系统无缝对接 4、具体详见技术参数及甲方要求 |  | 台 | 58
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 040801006001 | 控制柜 |  | 1、名称：控制柜 2、规格：700*500*1200mm不锈钢外壳，壁厚≥1.5mm，配电柜门上方喷字为“有电危险,请勿靠近”和“泗洪县路灯管理所”，并做一个有电危险的标记。柜体不得喷有其他字样，不锈钢喷涂颜色为绿色RAL6028 3、内设进出线、自动化监控终端1台（控制输出：4路；开关量输入：16路；电压测量：3路（3相）；电流输入：12路（12相）；漏电监测：4回路；通讯方式：4G全网通，预留5G接口；需无缝接入泗洪现有的照明监控平台）、断路器1台（DZ20Y-250A/3P），经纬功能电脑钟1只、单相真空交流接触器3台（型号为DLCKJP-125A/1.14KV）、 出火处加装NXB-63 C32A/3P小型断路器9只 4、控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆） 5、具体详见技术参数及甲方要求 |  | 台 | 1
9 | 040805001002 | 控制柜基础 |  | 1、800*800*1000mmC25商品混凝土包封基础(含模板) 2、预埋双螺帽固定4M24*1000mm螺栓、320*16法兰等 3、控制柜必须重复接地（电阻不大于8欧姆） 4、具体详见甲方要求 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 040205001001 | 电缆井（内径0.8m*0.8m*1.2m深） |  | 1、100mm厚碎石垫层，100mm厚C25商品混凝土底板，240mm厚MU15砼砖M10预拌水泥砂浆砌筑井壁，井壁及井底及外露部分1:2预拌水泥砂浆粉刷 2、铸铁井盖采用铸铁井盖座 3、具体详见设计及规范要求 |  | 座 | 1
11 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 |  | 1、型号：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
12 | 030414011001 | 接地装置调试 |  | 1、名称：接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.100
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.370
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.5 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-新建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 040803001001 | 电缆 |  | 1、型号：VV-2*1.5mm2(国标) 2、敷设方式、部位：穿杆线 3、含接头的制作、安装 4、具体详见设计及甲方要求 |  | m | 3250
2 | 040803001002 | 电缆 |  | 1、型号：RVV-2*0.75mm2(国标) 2、含接头的制作、安装 3、具体详见设计及甲方要求 |  | m | 2050
3 | 040805001001 | LED路灯 |  | 1、名称：13mLED路灯（水平臂长及造型详见样式） 2、灯杆材质、高度：杆高13米，采用优质Q235优质钢材，灯杆热镀锌喷塑，主杆表面热镀锌防腐处理，喷塑颜色可选 3、光源数量：光源采用2*180W LED光源，色温4000K，顶部30W红色光源，中部蓝光灯带 4、附件配置：自开门加防盗链灯杆维修门，法兰连接，不锈钢螺丝等 5、具体灯型、样式见图片及甲方要求 |  | 套 | 67
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 040801024001 | 单灯控制器 |  | 1、名称：单灯控制器 2、控制输出路数 ：2路；控制容量：AC220/10A；电流测量路数：2路；漏电流测量路数 ：1路；电压测量范围 ：0—300V；通信方式：4G；环境温度 ：-40℃～+75℃；防护等级 ：IP68；调光接口 ：DC0-10V调光，PWM方式。含3年通讯费 3、所用单灯控制器需与泗洪县现有的路灯远程控制系统无缝对接 4、具体详见技术参数及甲方要求 |  | 台 | 67
5 | 040801024002 | 自动化监控终端 |  | 1、名称：自动化监控终端 2、控制输出：4路；开关量输入：16路；电压测量：3路（3相）；电流输入：12路（12相）；漏电监测：4回路；通讯方式：4G全网通，预留5G接口；需无缝接入泗洪现有的照明监控平台 3、具体详见技术参数及甲方要求 |  | 台 | 1
6 | 04B001 | 绿化拆除及恢复 |  | 1、绿化拆除及恢复 |  | 项 | 1
7 | 04B002 | 原灯杆拆除及运输 |  | 1、原灯杆拆除、装车、运输、存放在人民北路西侧园林苗圃地以备后续使用 2、具体详见甲方要求 |  | 套 | 47
8 | 04B003 | 原灯杆拆除，灯臂改造 |  | 1、原灯杆拆除，灯臂改造，Q235材质，热镀锌喷塑 2、依据甲方要求，设计造型，最终由中标单位按甲方要求根据旧杆深化调整 |  | 套 | 20
9 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 |  | 1、型号：送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
10 | 030414011001 | 接地装置调试 |  | 1、名称：接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.200
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.100
2 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 041109009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 041109010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 041109091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.100
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.370
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.5 表-21 承包人材料设备（适用于造价信息差额调整法）
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：泗洪县双洋路新建照明设施采购及安装项目-改造 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】