采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品

一、项目基础信息

1、本项目主要建设内容：建设典型点测流站12处；管道超声波流量计测流站80处；以电折水测流站158处；明渠计量测流站5处；开发信息平台1套等。

2、项目名称：宿迁市宿城区深化农业用水权改革计量设施提升改造项目

3、最高限价：230万元

4、供货地点：招标人指定地点

5、合同履行期限：60日历天

6、质量：合格

7、质保期：2年

8、运维期：2年

二、付款方式：

预付款：合同金额的30%，合同签订后10个工作日内支付。

进度款：所有设备安装完成调试到位，经招标人确定后付至结算价90%，经过一个灌溉期且运维结束后付清余款（无息）。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

三、设备采购清单及要求（核心产品：管道超声波流量计测流站）

（一）设备采购清单总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 典型点测流站 | 套 | 12 |
| 2 | 管道超声波流量计测流站 | 套 | 80 |
| 3 | 以电折水测流站 | 套 | 158 |
| 4 | 明渠计量设施安装 | 套 | 5 |
| 5 | 信息平台开发 | 项 | 1 |

## （二）设备清单明细

## ①典型点测流站

## （1）清单明细

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道超声波流量计 | 台 | 12 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 12 |
| 3 | 一体化在线功率计 | 台 | 12 |
| 4 | 通讯控制模块 | 块 | 12 |
| 5 | 机箱 | 个 | 12 |
| 6 | 信号避雷器 | 个 | 12 |
| 7 | 电源避雷器 | 个 | 12 |
| 8 | 线缆及安装配件 | 套 | 12 |
| 9 | 设备安装 | 项 | 1 |
| 10 | 通讯卡，期限为2年 | 项 | 1 |

（2）参数要求：

1. 管道超声波流量计

根据安装方式的不同可以分为管段式、插入式和外夹式；

超声波管道流量计测量原理：根据超声波在穿过流动的液体时，沿顺流方向和逆流方向传播速度不同的原理，计算出流量。

技术参数如下：

1.1 测量范围DN15-DN6000的管道；

1.2 中文显示瞬时和累积流量；

1.3 自动记忆前512日、前128月、前10年累计流量、年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出；

1.4 测量精度：1.5%。

1.5 RS485接口、RS232接口可以选择；

1.6 AC220V或DC8-36V可以选择；

1.7 采用双平衡信号差分发射、接收电路，有效抵御变频器、电视塔、高压线等强干扰源。

2. 遥测终端机（RTU）

数据采集终端遵循节约线缆、操作方便的原则，同时在移动信号质量好、远离电磁干扰源、无滴水、无强振动的场所进行安装；

数据采集终端安装时机箱有良好的接地，接地电阻≤5Ω，接地线选用截面积≥4mm²黄绿双色铜芯线，接地线两端均采用螺栓进行固定；

数据采集终端确保在断电的情况下进行接线；

技术参数如下：

2.1 功耗：静态电流≤10mA，平均电流≤10mA，电压DC12V；

2.2 接口：不少于2个RS232和2个RS485；

2.3 可保存不少于6年的数据，可保存不少于10万条数据。

2.4 数据定时上传（可设置），默认1小时；H-ADCP测流站点具有水位加报功能，水位加报门限可设置；

2.5 标配字符型液晶LCD显示和键盘，用于现场设置和查询所有参数。

2.6 电池使用时间：测流设备连续阴雨天电池可续航不低于30天，并可结合现场调整；

2.7 支持内网服务器校时功能；支持定时报间隔、加报门限等远程配置。

2.8 通信协议遵从《水资源监测数据传输规约》（SL427-2021）、《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）等行业规范，需提供水利部水文仪器及岩土工程监督检验测试中心出具的水文和水资源规约测试报告。

3. 一体化在线功率计

选择具有典型样本安装计量设施（器具）进行取水量计量，定期核定折算系数及不同作物亩均用水量。宜统筹考虑水资源分区（水文地质分区）、主要灌溉工程型式、作物类型等因素。水量监测计量选择主要灌溉季节，量测时间不少于60min。取水量量测符合取水计量相关标准要求，用电量量测符合电力计量相关技术要求。

技术参数如下：

3.1 精度等级：0.5S或C级（具有CPA认证或或具有CMA标识的第三方检测报告）。

3.2电能计量：有功电能计量（正、反向）;无功电能计量（正、反向）。

3.3 电能测量：电流、电压、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度。

3.4 显示方式：液晶显示、背光显示。

3.5 安装方式：标准DIN导轨安装；

3.6 支持不少于8个费率电能统计和8种费率电价设置。

3.7 冻结功能：冻结内容包含复费率用电量、最大需量、最大需量发生时间等数据。

3.8 时间控制回路通断功能：可按照时间控制通断，支持节假日设置；

3.9 过载断电功能：可设置回路最大功率，超过设定值自动跳闸，可设定自动恢复时间及次数

4. 通讯控制模块

技术参数如下：

4.1 工作电流：≤230mA，休眠电流：≤10mA，供电电压范围：5～35V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能。

4.2 工作温度：-35℃～75℃；存储温度：-40℃～85℃；

4.3 接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；

4.4 协议：内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括TCP、UDP等；

4.5 传输方式：支持域名解析，支持AT指令集，SMS。

5. 机箱

技术参数如下：

5.1 一体化防水机箱，通信模块、遥测终端机等集成于机箱；

5.2 板材：具有防锈能力的不锈钢板，厚度≥1.5mm，整体喷塑；

5.3 箱体上印刷水利标志、危险警示等标识；

5.4 机箱具有防盗措施，整体密封防水、防尘（防护等级≥IP55），无观察窗。

6. 信号避雷器

技术参数如下：

6.1 接口：接线端子；

6.2 工作电压Un：12V；

6.3 C2每线标称放电电流In​：3kA(8/20μS)；

6.4 C2总标称放电电流Itotal：6kA(8/20μS)；

6.5 电压保护水平(InC1）Up：40V；

6.6 传输速率：10Mbps；

6.7 特性阻抗：100Ω；

6.8 响应时间：≤1ns；

6.9 插入损耗：≤0.5dB；

6.10 接口：接线端子，CH3/9/6。

6.11 标称电流IL：0.5A；

6.12 通流量：5KA/（8/20μS）；

6.13 安装导线截面积：0.08—2.5mm2；

6.14 工作温度（℃）：-40℃~+80℃；

6.15 相对湿度：10%～90%（25℃）。

7. 电源避雷器

技术参数如下：

7.1标称工作电压Un：220V

7.2最大持续工作压Uc：385V

7.3标称放电电流(8/20μS)In：20kA

7.4最大放电电流(8/20μS)Imax：40kA

7.5电压保护水平(In) Up：1.7kV

7.6外壳防护等级：≧IP20；

7.7工作环境	环境温度：－40℃～＋70℃；

7.8相对湿度：≤95%（25℃）。

## ②管道超声波流量计测流站

## （1）清单明细

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道超声波流量计 | 台 | 80 |
| 2 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 80 |
| 3 | 通讯控制模块 | 块 | 80 |
| 4 | 机箱 | 个 | 80 |
| 5 | 信号避雷器 | 个 | 80 |
| 6 | 电源避雷器 | 个 | 80 |
| 7 | 线缆及安装配件 | 套 | 80 |
| 8 | 设备安装 | 项 | 1 |
| 9 | 通讯卡，期限为2年 | 项 | 1 |

（2）参数要求：

1. 管道超声波流量计

根据安装方式的不同可以分为管段式、插入式和外夹式；

超声波管道流量计测量原理：根据超声波在穿过流动的液体时，沿顺流方向和逆流方向传播速度不同的原理，计算出流量。

技术参数如下：

1.1 测量范围DN15-DN6000的管道；

1.2 中文显示瞬时和累积流量；

1.3 自动记忆前512日、前128月、前10年累计流量、年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出；

1.4 测量精度：1.5%。

1.5 RS485接口、RS232接口可以选择；

1.6 AC220V或DC8-36V可以选择；

1.7 采用双平衡信号差分发射、接收电路，有效抵御变频器、电视塔、高压线等强干扰源。

2. 遥测终端机（RTU）

数据采集终端遵循节约线缆、操作方便的原则，同时在移动信号质量好、远离电磁干扰源、无滴水、无强振动的场所进行安装；

数据采集终端安装时机箱有良好的接地，接地电阻≤5Ω，接地线选用截面积≥4mm²黄绿双色铜芯线，接地线两端均采用螺栓进行固定；

数据采集终端确保在断电的情况下进行接线；

技术参数如下：

2.1 功耗：静态电流≤10mA，平均电流≤10mA，电压DC12V；

2.2 接口：不少于2个RS232和2个RS485；

2.3 可保存不少于6年的数据，可保存不少于10万条数据。

2.4 数据定时上传（可设置），默认1小时；H-ADCP测流站点具有水位加报功能，水位加报门限可设置；

2.5 标配字符型液晶LCD显示和键盘，用于现场设置和查询所有参数。

2.6 电池使用时间：测流设备连续阴雨天电池可续航不低于30天，并可结合现场调整；

2.7 支持内网服务器校时功能；支持定时报间隔、加报门限等远程配置。

2.8 通信协议遵从《水资源监测数据传输规约》（SL427-2021）、《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）等行业规范，需提供水利部水文仪器及岩土工程监督检验测试中心出具的水文和水资源规约测试报告。

3. 通讯控制模块

技术参数如下：

3.1 工作电流：≤230mA，休眠电流：≤10mA，供电电压范围：5～35V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能。

3.2 工作温度：-35℃～75℃；存储温度：-40℃～85℃；

3.3 接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；

3.4 协议：内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括TCP、UDP等；

3.5 传输方式：支持域名解析，支持AT指令集，SMS。

4. 机箱

技术参数如下：

4.1 一体化防水机箱，通信模块、遥测终端机等集成于机箱；

4.2 板材：具有防锈能力的不锈钢板，厚度≥1.5mm，整体喷塑；

4.3 箱体上印刷水利标志、危险警示等标识；

4.4 机箱具有防盗措施，整体密封防水、防尘（防护等级≥IP55），无观察窗。

5. 信号避雷器

技术参数如下：

5.1 接口：接线端子；

5.2 工作电压Un：12V；

5.3 C2每线标称放电电流In​：3kA(8/20μS)；

5.4 C2总标称放电电流Itotal：6kA(8/20μS)；

5.5 电压保护水平(InC1）Up：40V；

5.6 传输速率：10Mbps；

5.7 特性阻抗：100Ω；

5.8 响应时间：≤1ns；

5.9 插入损耗：≤0.5dB；

5.10 接口：接线端子，CH3/9/6。

5.11 标称电流IL：0.5A；

5.12 通流量：5KA/（8/20μS）；

5.13 安装导线截面积：0.08—2.5mm²；

5.14 工作温度（℃）：-40℃~+80℃；

5.15 相对湿度：10%～90%（25℃）。

6. 电源避雷器

技术参数如下：

6.1标称工作电压Un：220V

6.2最大持续工作压Uc：385V

6.3标称放电电流(8/20μS)In：20kA

6.4最大放电电流(8/20μS)Imax：40kA

6.5电压保护水平(In) Up：1.7kV

6.6外壳防护等级：≧IP20；

6.7工作环境	环境温度：－40℃～＋70℃；

6.8相对湿度：≤95%（25℃）。

③以电折水测流站

（1）明细清单明细

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化在线功率计 | 台 | 158 |
| 2 | 机箱 | 个 | 158 |
| 3 | 信号避雷器 | 个 | 158 |
| 4 | 电源避雷器 | 个 | 158 |
| 5 | 线缆及安装配件 | 套 | 158 |
| 6 | 设备安装 | 项 | 1 |
| 7 | 通讯卡，期限为2年 | 项 | 1 |

（2）参数要求：

1. 一体化在线功率计

选择具有典型样本安装计量设施（器具）进行取水量计量，定期核定折算系数及不同作物亩均用水量。宜统筹考虑水资源分区（水文地质分区）、主要灌溉工程型式、作物类型等因素。水量监测计量选择主要灌溉季节，量测时间不少于60min。取水量量测符合取水计量相关标准要求，用电量量测符合电力计量相关技术要求。

技术参数如下：

1.1 精度等级： 0.5S或C级（具有CPA认证或或具有CMA标识的第三方检测报告）。

2.2电能计量：有功电能计量（正、反向）;无功电能计量（正、反向）。

2.3 电能测量：电流、电压、有功/无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功/无功电度。

1.4 显示方式：液晶显示、背光显示。

1.5安装方式：标准DIN导轨安装

1.6支持不少于8个费率电能统计和8种费率电价设置。

1.7冻结功能：冻结内容包含复费率用电量、最大需量、最大需量发生时间等数据。

1.8时间控制回路通断功能：可按照时间控制通断，支持节假日设置；

1.9 过载断电功能：可设置回路最大功率，超过设定值自动跳闸，可设定自动恢复时间及次数

2. 机箱

技术参数如下：

2.1 一体化防水机箱，通信模块、遥测终端机等集成于机箱；

2.2 板材：具有防锈能力的不锈钢板，厚度≥1.5mm，整体喷塑；

2.3 箱体上印刷水利标志、危险警示等标识；

2.4 机箱具有防盗措施，整体密封防水、防尘（防护等级≥IP55），无观察窗。

3. 信号避雷器

技术参数如下：

3.1 接口：接线端子；

3.2 工作电压Un：12V；

3.3 C2每线标称放电电流In​：3kA(8/20μS)；

3.4 C2总标称放电电流Itotal：6kA(8/20μS)；

3.5 电压保护水平(InC1）Up：40V；

3.6 传输速率：10Mbps；

3.7 特性阻抗：100Ω；

3.8 响应时间：≤1ns；

3.9 插入损耗：≤0.5dB；

3.10 接口：接线端子，CH3/9/6。

3.11 标称电流IL：0.5A；

3.12 通流量：5KA/（8/20μS）；

3.13 安装导线截面积：0.08—2.5mm²；

3.14 工作温度（℃）：-40℃~+80℃；

3.15 相对湿度：10%～90%（25℃）。

4. 电源避雷器

技术参数如下：

4.1标称工作电压Un：220V

4.2最大持续工作压Uc：385V

4.3标称放电电流(8/20μS)In：20kA

4.4最大放电电流(8/20μS)Imax：40kA

4.5电压保护水平(In) Up：1.7kV

4.6外壳防护等级：≧IP20；

4.7工作环境	环境温度：－40℃～＋70℃；

4.8相对湿度：≤95%（25℃）。

④明渠计量设施安装

（1）明细清单明细

| 序号 | 项目或设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流速仪 | 套 | 5 |
| 2 | 水位计 | 套 | 5 |
| 3 | 遥测终端机（RTU） | 套 | 5 |
| 4 | 通讯控制模块 | 块 | 5 |
| 5 | 机箱 | 个 | 5 |
| 6 | 100W太阳能电池板 | 套 | 5 |
| 7 | 充电控制器 | 个 | 5 |
| 8 | 信号避雷器 | 个 | 5 |
| 9 | 电源避雷器 | 个 | 5 |
| 10 | 12V100A蓄电池 | 块 | 5 |
| 11 | 水位井或支架 | 套 | 5 |
| 12 | 线缆及安装配件 | 套 | 5 |
| 13 | 安装 | 项 | 1 |
| 14 | 通讯卡，期限为2年 | 项 | 1 |

（2）参数要求：

1. 超声波流速仪

声学时差法是采用声学时差法流速仪测流，其原理是与流速方向成一定的夹角（通常45度）安装一对换能器，一个换能器发射超声波，另一个换能器接收超声波（超声波传输路线称为声路），通过声学时差法流速仪测得顺、逆流方向的超声波传输时间差计算出测线平均流速，必须通过现场率定获得率定测线平均流速与断面平均流速的相关系数，并根据现场断面测量获取的水位与断面面积关系计算断面面积和流量。

时差法明渠流量计由主机、流速传感器、水位计组成，流速传感器成对布设、分层测量。一般情况下，流速传感器数量越多，测得的流速越准确。灌片斗渠宽度窄、深度较小，可选用双声道或四声道时差法流量计。

技术参数如下：

1.1 测量范围:渠道范围0.5~10米；

1.2 流速范围:0.01m/s-30m/s；

1.3 测量精度:±1%;

1.4 通讯接口:RS485/232，标准MODBUS-RTU通信协议；

1.5 防护等级:≧IP68;

1.6 工作温度:-20~80℃。

2. 水位计

技术参数如下：
2.1 测量范围：0-10m、0-20m、0-40m、0-80m可选；
2.2 最大水位变率：< 100cm/min；
2.3 分辨力：1cm、1mm（可选）；

2.4 测量准确度：≤±2cm（10m量程）；超过10m时，≤±(2cm±0.2%F•S)；
2.5 显示器：十进制机械计数器；
2.6 水位轮工作周长：32cm。
2.7 测量缆：Φ1mm不锈钢缆；
2.8 浮子直径：15cm、10cm可选；
2.9 格雷码输出：10-12位。
2.10 RS485接口：MODBUS-RTU通讯协议；
2.11 电流:<18mA典型值：14mA；
2.12 4～20mA模拟量信号输出。
2.13 环境温度：-25℃～85℃；
2.14 相对湿度：<95%(40℃)；
2.15 尺寸：132×132×115mm；
2.16 电源电压：12～24VDC。

2.17 100W太阳能电池板；

2.18 12V100A蓄电池。

3. 遥测终端机（RTU）

数据采集终端遵循节约线缆、操作方便，同时在移动信号质量好、尽量远离电磁干扰源、无滴水、无强振动的场所进行安装；

数据采集终端安装时机箱有良好的接地，接地电阻应≤5Ω，接地线选用截面积≥4mm²黄绿双色铜芯线，接地线两端均采用螺栓进行固定；

数据采集终端确保在断电的情况下进行接线；

技术参数如下：

3.1 功耗：静态电流≤1mA，平均电流≤10mA，电压DC12V；

3.2 接口：不少于4个RS232C和2个RS485；

3.3 可保存不少于6年的数据，可保存不少于10万条数据。

3.4 数据定时上传（可设置），默认1小时；H-ADCP测流站点具有水位加报功能，水位加报门限可设置；

3.5 标配字符型液晶LCD显示和键盘，用于现场设置和查询所有参数。

3.6 电池使用时间：测流设备连续阴雨天电池可续航不低于30天，并可结合现场调整；

3.7 支持内网服务器校时功能；支持定时报间隔、加报门限等远程配置；

3.8 通信协议遵从《水资源监测数据传输规约》（SL427-2021）、《水文监测数据通信规约》（SL651-2014）等行业规范，需提供水利部水文仪器及岩土工程监督检验测试中心出具的水文和水资源规约测试报告。

4. 通讯控制模块

技术参数如下：

4.1 工作电流：≤230mA，休眠电流：≤10mA，供电电压范围：5～35V；具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能。

4.2 工作温度：-35℃～75℃；存储温度：-40℃～85℃；

4.3 接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输；

4.4 协议：内嵌PPP、TCP/IP、UDP/IP协议，包括TCP、UDP等；

4.5 传输方式：支持域名解析，支持AT指令集，SMS。

5. 机箱

技术参数如下：

5.1 一体化防水机箱，通信模块、遥测终端机等集成于机箱；

5.2 板材：具有防锈能力的不锈钢板，厚度为≥1.5mm，整体喷塑；

5.3 箱体上印刷水利标志、危险警示等标识；

5.4 机箱具有防盗措施，整体密封防水、防尘（防护等级≧IP55），无观察窗。

6. 100W太阳能电池板；

技术参数如下：

6.1 单晶硅；

6.2 100W电池板。

7. 充电控制器：

技术参数如下：

7.1 常规配套。

8. 信号避雷器

技术参数如下：

8.1 接口：接线端子；

8.2 工作电压Un：12V；

8.3 C2每线标称放电电流In​：3kA(8/20μS)；

8.4 C2总标称放电电流Itotal：6kA(8/20μS)；

8.5 电压保护水平(InC1）Up：40V；

8.6 传输速率：10Mbps；

8.7 特性阻抗：100Ω；

8.8 响应时间：≤1ns；

8.9 插入损耗：≤0.5dB；

8.10 接口：接线端子，CH3/9/6。

8.11 标称电流IL：0.5A；

8.12 通流量：5KA/（8/20μS）；

8.13 安装导线截面积：0.08—2.5mm²；

8.14 工作温度（℃）：-40℃~+80℃；

8.15 相对湿度：10%～90%（25℃）。

9. 电源避雷器

技术参数如下：

9.1标称工作电压Un：220V

9.2最大持续工作压Uc：385V

9.3标称放电电流(8/20μS)In：20kA

9.4最大放电电流(8/20μS)Imax：40kA

9.5电压保护水平(In) Up：1.7kV

9.6外壳防护等级：≧IP20；

9.7工作环境	环境温度：－40℃～＋70℃；

9.8相对湿度：≤95%（25℃）。

10. 12V100Ah蓄电池；

技术参数如下：

10.1 12V100Ah蓄电池。

11. 水位井或支架：

技术参数如下：

11.1 常规配套。

⑤信息平台开发要求

监测系统首先通过监测站点完成数据采集上报工作，传感器采集电量等数据信号，并将信号通过内嵌的信通模块将数据发送到数据接收平台；

1.1 数据采集：多功能功率计完成泵站电量数据采集任务，上传到信息平台；平台根据典型测站率定分析建立的电量和水量关系曲线，在线监测时通过测量泵站机组用电量，折算泵站取水量；

1.2 测量功能：能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。

1.3 计量功能：能计量当前组合有功电能，正向有功电能，反向有功电能，组合无功电能，感性无功电能，容性无功电能，四象限无功电能；

1.4 历史电能统计功能：能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)，最小采集频次：1min(可设置)。

1.5 开关量输入输出功能：有2路开关量输出，4路开关量输入，可用于接入机箱门禁状态等开关量信号。

1.6 数据传输：数据传输工作由通信系统承担，负责将自动监测的电量信息传输到中心站；设备无线通讯功能支持RS485通讯、LORA通讯、NB、4G及Wifi通讯，4G传输协议:MQTT，外置SIM卡槽，外置天线；电折水采集箱具有开门告警、市电断电上报（无后备电源情况下）、漏电保护、电源防雷功能。

1.7 数据处理：数据处理工作由宿城区信息平台的前置机和配套的数据接收软件完成，它将自动完成电量转换流量的数据处理工作，并可以根据需要适时建立电量与水量的关系曲线；同时，对所有采集到的取用水数据按国家水资源监控能力建设项目标准规定的格式做严格的处理，存入水资源监测数据库；

1.8 工作体制：采用定时自动上报、超限时立即上报、人工召测上报的混合工作模式；现场设备装有蓄电池，可以自动判断设备故障下线还是站点断电下线，为后期运维提供依据；可以利用电能表采集的数据对电机运行状况进行监控、预警；监测站平时工作在低功耗守候状态，当定时器到时，检测电路启动读入数据，经传输设备，通过监测服务将定时数据送至监控中心，数据发出后监测点重新进入低功耗守候状态；同时，监测点可以设定阈值，在数据变化达到阈值时自动发送实时信息；在工作需要时，监测站可通过人工检测方式上报实时监测数据。

四、站点建设技术要求

1、技术要求

1.1 测流精度要求

按照《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）和《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）的规定执行。

1.2 设备要求

设备、设施（器具）配备、安装、运行、管理符合《取水计量技术导则》（GB/T28714-2023）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB/T 24789-2022）、《水量计量设备基本技术条件）（SL/T 426-2021）等标准规范规定；其他要求包括：

1.2.1 设备（包括备品备件）和系统软件必须是近期生产的产品，并按照要求进行抽检。

1.2.2 设备须有良好的表面处理，以确保长期抗腐蚀、防生锈，表面层牢固，易锈、易氧化的部件须进行特殊表面工艺处理。

1.2.3 采用的所有材料、元件、构件、设备、接口、软件和加工工艺，符合本技术要求及国家、部颁相关标准；设备机械结构（除不装在机箱、架上的设备外）的尺寸符合国家标准或有关行业标准规格要求；没有技术标准的特殊材料、元件、设备、接口和软件，经专业确认后方可采用。

1.2.4 所有设备（含软件）均须提交符合规定期限的保修单或保修证明，并提供终身技术支持和售后服务。

1.2.5 所有软件必须是合法版本，同时提供该软件的用户许可、介质、使用手册、用户指南等全套文档。

1.3 站点建设要求

户外电源自配太阳能电源，蓄电池容量根据计量设施功耗详细计算后配置，蓄电池容量至少能保证在失去外电时正常工作30天。

设备根据使用场合和地区的不同，分别采取防寒、防高温、防腐蚀、防电磁干扰、防盗和防雷等措施；站点位于行洪区域内的设施建设满足防洪标准，当出现防洪标准相应洪水时，能保证建筑物、设施设备不被淹没、冲毁，保障人身安全。

1.4 安装调试

1.4.1 计量设施（器具）按照相关取水计量标准规范和计量设计要求施工，并按照设备使用说明书要求进行安装和调试，安装调试完毕后编制安装调试报告。

1.4.2 计量设施（器具）设置防雨、防晒、防雷、防腐蚀、防高低温、防盗等防护设施，满足计量设施（器具）运维和管理要求。

1.4.3 计量设施（器具）采用公共供电时，设置备用电源，断电情况保障期不低于15d（天）。

1.4.4 为施工与维护预留满足操作要求的空间，地下安装井设有排水防淹措施。

2、安装方案

2.1取水泵站计量

泵站计量主要选择以电折水和管道流量计两种计量方式，本次典型测站计量建设的设计思路为同时建设在线以电折水和超声波流量计两套在线计量监测设施；通过实时在线计量水量、电量数值，计算出“以电折水”系数，根据典型测站计算得出的“以电折水”系数，类比同类型、规模、管径、功率、设计流量、运行工况条件（安装时间、地形）下，其他以电折水站点的水量。

2.2泵站流量率定

①每种灌溉站点安装过程中，提出率定方案，对灌溉站点流量率定思路明确，根据灌溉站环境、水泵型号、渠道类型等不同特点提出适用的率定方法，率定方案符合国家相关标准、率定方案可操作性强，使用的主测仪器包括明渠流量计、流速仪、便携式超声波流量计；②每种仪器都提供详细说明。

通讯卡

电量折算流量自动监测站结构图

管道型超声波测流自动监测站典型配置如下表所示：

管道型超声波测流自动监测站结构图

对于已安装管道流量计的站点，需要对其进行在线计量改造，安装相关硬件设备，将数据收集传输至信息平台。

四、售后服务

（一）供货要求及售后服务

1.投标人严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，中标人需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为中标人承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

2.投标人可根据自身服务能力，提供超出所列清单以外的更优惠服务。

3.其它与本项目安装相关配套辅件辅材配件配材等，因投标人考虑不全造成材料遗漏，均由投标人自行负责。

4.在本项目的安装、调试及运维实施过程中，需配备专业的技术管理及售后服务等相关人员，以确保项目的实施质量。

（二）质量保证

1.投标人保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

2.根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人有权向投标人发出索赔通知。

3.投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内维修、更换有缺陷的货物或部件。

（三）产品的包装、发运、运输及安装布线等

1.投标人在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.投标人在产品发运手续办理完毕24小时内通知招标人，以准备接货。

4.产品在交付招标人前发生的风险均由投标人负责。

5.产品在规定的期限内由投标人送达招标人指定的地点，投标人同时需通知招标人产品已送达。

6.设备安装过程中涉及的电线电缆敷设、河道水泥墩砌筑等，按照国家相关标准、行业规范要求，需严格按照要求选择合适的敷设方式，确保电缆的安全性和可靠性，不得擅自更换或使用不符合规格的配套设施，此项费用包含在报价中，招标人不再另行支付。

五、培训要求

1.中标人根据招标人时间要求为招标人的技术人员使用设备进行培训，使其能够掌握设备运行、检查、维修、维护工作。

2.中标人向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

3.本项目具体培训内容、培训人员、培训地点由招标人确定，所有培训所涉及的所有费用由中标人出资，不得另行向招标人单位收取。以上培训均不得有次数限制。

六、验收标准

1.验收方法：招标人根据实际情况组织人员进行验收。验收按照国家或行业标准、投标文件及合同要求进行。具体要求包括：货物到达安装现场后，中标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。中标人提供详细发货清单。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接收全部货物。

2.验收标准：在货物进场完成安装调试并连续试运行30天后，招标人根据技术要求组织验收，当中标人提供的仪器设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装均无误完好，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等均齐全，安装调试合格，提供适用性检测报告，运行无问题时，方可通过验收。

3.中标人在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，双方协商后须报相关管理部门同意后方可调整。

4.招标人在货物进场完成安装调试后，有权委托具有相应资质的第三方权威机构，按照国家相关标准、行业规范或合同约定的技术要求，对所列清单设备和信息平台进行随机抽检。抽检范围包括但不限于设备的性能、质量、规格、数量、信息平台对接等方面，以确保设备符合合同要求和使用需求。第三方机构的抽检结果将作为设备验收的重要依据，若抽检不合格，中标人按照招标人的要求进行整改或更换，直至抽检合格，此项费用包含在报价中，招标人不再另行支付。

六、其他要求

1.依据本项目采购需求投标人自行配置能完成本项目任务的项目组人员，明确好人员岗位；

2.验收要求：提交的成果资料符合相关规范、符合招标人有关要求，并顺利通过招标人验收。

3.项目实施方案：投标人根据本项目需求制定完善的项目实施方案，包含但不限于实施计划、设备使用和调试等，切实可行，条理清晰，内容详尽。

4.项目需求理解：供应商根据本项目特点撰写合理的项目需求理解，根据招标文件及采购方对供货的要求，编制项目需求理解方案。

5.技术方案：投标人根据本项目需求制定完善的技术方案和水量监测技术方案，内容详细，合理有效。

6.售后服务：提供售后服务，服务人员的技术水平和应急处理方案等。投标人须编制合理的运维服务，内容详细。

七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2政府采购需求标准

1.2.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

1.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

1.4对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）招标人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

4.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。