## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
专业咨询员： |  |  | 项目负责人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 | 第 1 页 共 3 页
一、工程量清单编制依据： 1、依据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013) 2、根据《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013） 3、《江苏省建设工程费用定额（2014 年）》及其配套文件 4、《江苏省市政工程计价表》（2014 年》 5、《江苏省市政设施养护维修定额》（2013） 6、依据设计单位提供的图纸（电子版） 7、省建设行政主管部门发布的有关工程造价方面的文件及政策性规定 8、本工程涉及的国家规范、图集等其它相关造价资料； 9、本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。 二、编制内容： 1、本工程措施项目费用、规费及税金详见本工程的招标文件； 2、清单特征描述按设计院提供的具体技术参数描述； 3、本工程工程量由发包方提供的清单及施工图纸确定，最终以工程实际结算为准。 4、经设计单位回复，现状检查井更换井盖为球墨铸铁防沉降井盖 5、经与设计单位沟通，道路恢复按图纸断面图执行，如现场遇与断面图施工不一致需按原有结构层施工的，按实调整； 三、根据发包方要求，结合工程具体情况，本清单作如下说明： 1、投标单位应充分考虑施工现场原有工程及设备的成品保护，如有损坏，应修复到位，不予增加费用； 2、各投标单位应充分考虑现场复杂性，自行勘察并综合考虑拆除、弃置等过程中的各种保护、恢复、垃圾及现场清理等所有一切施工相关费用，竣工结算时不予增加调整； 3、正常施工期间，现场临时用电施工单位自行解决，所产生的一切费用，均由承包人承担； 4、承包人用水装表计量，装表及后期打井等所发生的一切费用，均由承包人承担； 5、各投标人须自行综合考虑施工措施费用（如：基坑降水、排水、支护等），所有措施费用均已包含在投标总价中，结算时不予调整； 6、本工程量清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、施工图纸、 施工图纸答疑回复、取费文件、技术规范等确定投标报价；
表-01
总 说 明
工程名称： 隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 | 第 2 页 共 3 页
7、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此）， 其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验 收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中； 8、各投标人根据施工情况和施工组织设计，自行测算相应的措施费用，结算时不予调整； 9、工程量清单中单价措施费清单项投标人若满足不了自身施工需求，可自行增补； 10、中标单位严格按照相关规定执行建筑工人实名制系统，确保设施设备到位，到达规定要求设置建筑工人考勤系统，上述费用一并考虑在总报价中。项目竣工后要求拆除。 11、中标单位严格执行《宿迁市扬尘污染防治条例》，将施工扬尘治理的费用充分考虑纳入投标报价包干。并增加： 1）在施工现场两侧的围挡上设置喷淋降尘系统； 2）配置可移动的雾炮降尘系统； 3）出入口设置全自动洗车平台；具体措施方案须事先申报监理、 业主审核批准，涉及费用投标报价包干； 12、投标人应先到需施工的现场勘查以充分了解其施工环境，工地位置及任何其他以影响承包价及工期的情况，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入，请投标人自行考虑并计入投标价内； 13、开工前须制定科学合理的施工交通组织引导方案，申报交警、城管、交通等相关行政管理部门批准。必须请专业单位设置规范专业的交通指示、安全隔离警示、夜间荧光标志灯设施。承包商须负责设专人指挥引导交通，专人负责日常维护管理、如有损坏缺失污染，须当天及时恢复。相关费用均应在投标报价中综合考虑纳入包干。施工期间交通疏解采用的全新标识、标牌、现场交通协管员等措施费全部包含在投标报价中，结算不调整。 14、工程量根据工程数量表结合甲方提供的工程量计入 15、施工单位自行查阅地下管道相关资料，如因施工破损相关管道，自行承担修复及其他所有费用 16、管网修复完成后，施工单位须向建设单位提供完整的CCTV检测影像资料，并对其真实性负责
表-01
总 说 明
工程名称： 隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 | 第 3 页 共 3 页
17、砼：所有砼必须采用商品砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整。 18、本工程砂浆均使用预拌砂浆。 19、所有材料不得使用再生材料。 四、本工程及编制说明未尽之处，详见招标文件、答疑文件，各投标单位在投标中应充分考虑其相关费用。
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大型土石
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑，由投标人自主决定报价 2.挖土深度:详见图纸 | m3 | 5736.99
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 2.填方来源、运距:由各投标单位自行考虑 | m3 | 222.51
3 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:详见图纸 2、填方材料品种:5%水泥土，压实度满足规范及设计要求 3、土方来源及外购各投标单位自行考虑 | m3 | 4639.33
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:综合，各投标单位自行考虑 2.运距:各投标单位自行考虑 | m3 | 1097.66
分部分项合计
措施项目
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标单位自行考虑 2.机械设备规格型号:投标单位自行考虑 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010202006003 | 钢板桩 | 1、钢板桩支护桩长9米 2、围檩、支撑、钢板材质、厚度、地质情况等由各投标单位自行考虑报价，满足相关规范及建设单位相关要求 3、清单工程量按照打桩成型后水平方向长度计算 | m | 208
7 | 010202006002 | 钢板桩 | 1、钢板桩支护桩长12米 2、围檩、支撑、钢板材质、厚度、地质情况等由各投标单位自行考虑报价，满足相关规范及建设单位相关要求 3、清单工程量按照打桩成型后水平方向长度计算 | m | 492
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大型土石方】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.42
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【大型土石方】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大型土石方 |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 18225.2 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 18225.2 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【大型土石方】
暂列金额明细表
工程名称：大型土石方 |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 项 | 18225.2
合 计 |  |  |  | 18225.2
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【大型土石方】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大型土石方 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【大型土石方】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【大型土石方】
计日工表
工程名称：大型土石方 |  |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【大型土石方】
总承包服务费计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大型土石方】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大型土石方 |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 1.3
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.24
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【大型土石方】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大型土石方 |  |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 041304002001 | CIPP整体修复管道DN800（紫外线光固化修复） | 1、CIPP整体修复管道DN800（紫外线光固化修复） 2、修复方法参照图纸及相关规范要求 3、含施工前CCTV检测、清淤、疏通、清洗、闭水试验等工作 4、满足建设单位使用要求 | m | 260
2 | 041304002002 | CIPP整体修复管道DN1000（紫外线光固化修复） | 1、CIPP整体修复管道DN1000（紫外线光固化修复） 2、修复方法参照图纸及相关规范要求 3、含施工前CCTV检测、清淤、疏通、清洗、闭水试验等工作 4、满足建设单位使用要求 | m | 389
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 040501004001 | 塑料管 | 1、DN400 PE100实壁管，公称压力0.8Mpa，所用管材应符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）要求，确保产品质量合格，PE管采用热熔连接 2、PE 管管道基础：采用 120°砂基础，塑料污水管底部垫层为 100 厚的中粗砂，中粗砂应洒水拍平 | m | 30
4 | 040501004002 | 管道包封 | 1、塑料管砼包封，采用C25混凝土（商砼） 2、做法详见图纸 3、含模板养护等 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 040501001007 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°混凝土基础，参照苏S01-2021 P110、P115页 2.规格:DN600钢筋混凝土II级承插管 3.接口方式:橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.投标报价中应综合考虑模板费用 | m | 50
6 | 040501001003 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°混凝土基础，参照苏S01-2021 P110、P115页 2.规格:DN800钢筋混凝土II级承插管 3.接口方式:橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.投标报价中应综合考虑模板费用 | m | 76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 040501001004 | 混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:120°混凝土基础，参照苏S01-2021 P110、P115页 2.规格:DN1000钢筋混凝土II级承插管 3.接口方式:橡胶圈接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 5.投标报价中应综合考虑模板费用 | m | 178
8 | 040504001001 | 修复检查井 | 1、修复检查井，检查井如需原有材料封堵修补，应按原做法修补到位，含检查井井盖更换，井盖材质为球墨铸铁防沉降井盖，并含防坠网各投标单位综合考虑报价 2、检查井修复采用离心喷涂法，具体做法详见图纸 3、满足相关规范及建设单位要求 | 座 | 10
9 | 041301001001 | 气囊封堵 | 1、现场施工所需气囊封堵 2、所需封堵位置应满足施工需要 3、各投标单位自行考虑报价，后期不予调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 040501001005 | 污水导流 | 1、临时封堵及临时排水 2、各投标单位结合图纸及现场情况自行考虑报价，后期不予调整 | 项 | 1
11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、拆除现有沥青道路面层及基层，各投标单位自行考虑报价 2、拆除后垃圾外运，运距各投标单位自行考虑报价 | m2 | 1200
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、4cm细粒式沥青砼（AC-13，压实度≥95%） 2、不得采用回收的沥青及其骨料 | m2 | 1200
13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、6cm中粒式沥青砼（AC-16C，压实度≥95%） 2、不得采用回收的沥青及其骨料 | m2 | 1200
14 | 040203004001 | 封层 | 1、1cm沥青下封层 | m2 | 1200
15 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、30cmC25水泥混凝土（商品砼） 2、含养护、模板、切缝、横向施工缝、纵向缩缝、横向缩缝，具体做法详见图纸 | m2 | 1200
16 | 040202011001 | 碎石 | 1、10cm级配碎石（压实度≥93%） | m2 | 1500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、路床整形压实 2、压实度≥92% | m2 | 1500
18 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘）石 | 1、拆除现有路牙石 2、恢复拆除部分路牙石，与周边原有材料同材质、同规格、同颜色，做法与现有路牙石需保持一致 | m | 533
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 040504002001 | 混凝土井 | 1、φ1500圆形钢筋混凝土检查井 2、做法参见苏S01-2021，P236 3、车道范围内井盖采用球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需满足《检查井盖》（GB/T23858-2009）D400 级，防沉降井盖采用配套井座；铺装、人行道、绿化带等硬质路面范围内井盖采用球墨铸铁井盖座 C250 级。建设方可根据实际情况采用符合强度要求的井盖井座，但应满足上 述相应承载力要求。车道范围外井圈采用混凝土预制，做法详见《给水排水图集》(苏 S01-2021)第 316-317 页。污水检查井井盖应标有明确的标识“污”。位于道路上的检查井井盖与道路路面齐平，位于绿化带内的检查井井盖应高出地面 10cm。 4、混凝土抗渗等级为 P6。 5、所有检查井 | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
应安装防坠落网，防坠网由护网和固定钩组成，护网由若干条尼龙绳编织而成，呈蜘蛛网结构，静态承重 300kg，防坠网需安装牢固可靠，并具备较大过水能力，避免暴雨期间雨水从井内涌出时被冲走，具体见图纸。 6、投标报价中应综合考虑模板费用
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 040504002003 | 混凝土井 | 1、2000*2000污水检查井（钢筋混凝土检查井） 2、做法参见苏S01-2021，P249 3、车道范围内井盖采用球墨铸铁防沉降井盖，承载能力需满足《检查井盖》（GB/T23858-2009）D400 级，防沉降井盖采用配套井座；铺装、人行道、绿化带等硬质路面范围内井盖采用球墨铸铁井盖座 C250 级。建设方可根据实际情况采用符合强度要求的井盖井座，但应满足上 述相应承载力要求。车道范围外井圈采用混凝土预制，做法详见《给水排水图集》(苏 S01-2021)第 316-317 页。污水检查井井盖应标有明确的标识“污”。位于道路上的检查井井盖与道路路面齐平，位于绿化带内的检查井井盖应高出地面 10cm。 4、混凝土抗渗等级为 P6。 5、所有检查井 | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
应安装防坠落网，防坠网由护网和固定钩组成，护网由若干条尼龙绳编织而成，呈蜘蛛网结构，静态承重 300kg，防坠网需安装牢固可靠，并具备较大过水能力，避免暴雨期间雨水从井内涌出时被冲走，具体见图纸。 6、投标报价中应综合考虑模板费用
21 | 040501001006 | CCTV检测 | 1、CCTV检测验收 2、管道尺寸各投标单位综合考虑报价 | m | 1500
22 | 041303001001 | 局部树脂固化点状修复(DN800) | 1、局部树脂固化点状修复(DN800) 2、具体做法详见图纸 3、含施工前CCTV检测、清淤、疏通、清洗等 4、满足相关规范及建设单位要求 | 处 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 041303001002 | 局部树脂固化点状修复(DN1000) | 1、局部树脂固化点状修复(DN1000) 2、具体做法详见图纸 3、含施工前CCTV检测、清淤、疏通、清洗等 4、满足相关规范及建设单位要求 | 处 | 56
24 | 041303001003 | 局部树脂固化点状修复(DN1200) | 1、局部树脂固化点状修复(DN1200) 2、具体做法详见图纸 3、含施工前CCTV检测、清淤、疏通、清洗等 4、满足相关规范及建设单位要求 | 处 | 7
25 | 041302001001 | 漏水点周围土体灌浆加固 | 1、漏水点周围土体灌浆加固 2、做法详见图纸 3、满足相关规范及建设单位要求 | m3 | 120
26 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、拆除现有人行道面层及基层，投标单位自行考虑报价 2、拆除后垃圾外运，运距各投标单位自行考虑报价 | m2 | 300
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、面层材质与周边原有材料同材质、同规格、同颜色 2、3cmM12.5水泥砂浆 | m2 | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、10cmC25水泥混凝土（商品砼） 2、含养护、模板、切缝、横向施工缝、纵向缩缝、横向缩缝，具体做法详见图纸 | m2 | 300
29 | 050101001001 | 绿化破除恢复 | 1、现有绿化破除及恢复 2、恢复后应于拆除前的绿化苗木保持一致 3、各投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
30 | 041301007001 | 管道清淤 | 1、管道清淤清杂DN800-DN1200，管内淤泥杂物厚度各投标单位综合考虑报价 2、清理后垃圾外运，运距各投标单位自行考虑报价 | m | 200
31 | 040504001002 | 现状检查井井盖更换 | 1、现状检查井井盖拆除并更换D400，含防坠网 2、材质为球墨铸铁防沉降井盖 | 座 | 25
32 | 040504001003 | 井周加固 | 1、井周加固 2、具体做法详见图纸 | 座 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 040504009001 | 雨水口 | 1、现状原有雨水篦拆除并更换 2、乙型单篦雨水口（QT500-7）,雨水口如破损需恢复，做法参见16S518,P8，各投标单位综合考虑在报价内 | 座 | 10
34 | 041001010001 | 现状交通杆线迁移 | 1.迁移现状交通杆线，需考虑施工范围内的所有杆线，数量各投标单位勘察现场后综合考虑报价 2.各投标单位自行考虑拆除、运输及重新恢复安装费用，后期不予调整 | 项 | 1
35 | 041301002001 | 管道封堵 | 1、管道封堵DN800-DN1200 2、本工程封堵现状污水管不具备挖除条件、对于废弃管道采用水泥砂浆填灌封堵，废弃的检查井采用素土填实 | m | 120
36 | 041001010002 | 现状标线拆除与恢复 | 1、现状标线拆除及恢复，恢复与原有一致。 2、各投标单位自行考虑拆除、恢复费用，后期不予调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
37 | 041001010003 | 地下管道保护 | 1、原有地下管线保护 2.、如施工期间对原有地下管线破坏，应按原状恢复，各投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
38 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:投标人自行考虑 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑 | 项 | 1
39 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、降水、排水 2、施工范围内所需的降水及排水，各投标单位自行考虑报价，后期不予调整 | 项 | 1
40 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:各投标单位综合考虑 2.材质各投标单位自行考虑报价 | 座 | 10
41 | 011706002001 | 施工围挡 | 1、施工区域围挡，满足现场施工及相关规定要求 2、各投标单位自行考虑报价 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【市政工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 041109010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
10 | 041109011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 041109012001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 041109013001 | 交通组织维护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 041109014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【市政工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政工程 |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 232586.19 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 232586.19 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【市政工程】
暂列金额明细表
工程名称：市政工程 |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  | 项 | 232586.19
合 计 |  |  |  | 232586.19
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【市政工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：市政工程 | [5 empty] | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【市政工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【市政工程】
计日工表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【市政工程】
总承包服务费计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【市政工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政工程 |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【市政工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：市政工程 |  |  |  |  | 标段：隆锦路西延段(耿龙路-宿城西路)雨污水管网维修 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20