招　标　文　件

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院全院信息UPS改造项目

项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0042

（货物类项目， 非 专门面向中小企业）

采购人：江苏省人民医院宿迁医院

宿迁市楚润数据集团有限公司

采购代理机构：江苏庆洲工程咨询有限公司

日期：2025年11月18日

# 目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	24

第四章  采购需求	30

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	51

第一章  投标邀请

受[江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司]的委托，[江苏庆洲工程咨询有限公司]就[江苏省人民医院宿迁医院全院信息UPS改造项目([JSZC-321300-JSQZ-G2025-0042])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(江苏省人民医院宿迁医院全院信息UPS改造项目) 招标项目的潜在投标人应在“苏采云“系统(网址：http://jszfcg.jsczt.cn/) 免费获取招标文件，并于2026年01月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JSQZ-G2025-0042

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院全院信息UPS改造项目

3.预算金额：120万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为112万元。

5.采购需求：江苏省人民医院宿迁医院全院信息UPS改造项目，详细内容见本招标文件第四章采购需求部分。

6.合同履行期限：合同签订后，在接到采购人通知的20个工作日内到货，3个月内完成项目施工。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年01月  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿迁市宿城区宿支路120号、 宿迁市宿城区发展大道2496号

联系人：唐媛媛、谢柯柯

联系方式：0527-80528232、13641536560

2.采购代理机构信息

名称：江苏庆洲工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

联系人：袁军

联系方式：18360231010

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏庆洲工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第 4.2.2 种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准*58%向代理单位支付代理服务费，评审费据实收取。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件3份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

#### 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3异常低价投标审查

25.3.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

25.3.1.1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

25.3.1.2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

25.3.1.3．评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.3.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.4接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款。

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理。

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：江苏庆洲工程咨询有限公司或江苏省人民医院宿迁医院、宿迁市楚润数据集团有限公司

联系电话：18360231010、0527-80528232、13641536560

通讯地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室、宿迁市宿城区宿支路120号、 宿迁市宿城区发展大道2496号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：

- 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的5%计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。

除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

#### 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格后支付合同价款的100%。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

资金支付的条件：满足相应阶段的要求，且甲方2收到甲方1对应款项和乙方发票。

开票信息：（名称：宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号：91321302066230335A；地址电话：宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以乙方公司名称开具。）

甲方1：江苏省人民医院宿迁医院

甲方2：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 采购合同

合同编号：ZBB-116-2025                                                 内审号【2025】第    号

甲方1：（全称）江苏省人民医院宿迁医院

地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

甲方2：（全称）宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：宿城区发展大道2496号

乙方：

地址：

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 JSZC-321300-JSQZ-G2025-0042号项目名称为江苏省人民医院宿迁医院全院信息UPS改造项目的采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：

第一条  合同组成

1.本合同条款；

2.招标文件；

3.乙方投标文件；

4.中标（成交）通知书。

第二条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品:

| 序号 | 名称 | 品牌产地 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币大写： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条   质量技术标准

1.乙方提供的产品性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

2.乙方所提供产品的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及响应文件的技术规格响应表相一致。若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

3.乙方应保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过12个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第四条  售后服务

1.验收通过之日起，提供   年原厂免费全保。

2.充放电测试要求：质保期内，每年至少2次进行充放电测试并提供测试报告。

3.乙方对所提供产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退，由此产生的一切费用由乙方承担。

4.乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，乙方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。

5.乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在1小时内恢复系统运行，并在24小时内派原厂技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。

- 合同履行期限、质保期、及交付相关要求

1.合同履行期限：合同签订后，在接到甲方通知的20个工作日内到货，3个月内完成项目施工。

2.质保期：3年，自验收合格之日起算。

3.交付地点：甲方指定地点。

4.交付约定：乙方提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

第六条  验收

1.验收要求：项目实施并测试完成后，乙方须提供4套完整的包含接地系统拓扑图、隐蔽工程影像记录、材料合格证明、材料使用记录、测试报告、竣工图等竣工结算资料。

2.验收时间：所供产品经甲方临床试用并达到验收标准后，甲方根据合同约定组织验收。

3.验收内容：包括品牌、型号、规格、数量、出厂日期是否符合规定，外观质量、产品包装是否完好，所提供产品的装箱清单、操作说明书、包括外构件的详细资料、随机工具等是否齐全。

4.验收标准：乙方提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

5.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

第七条  付款

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格后支付合同价款的100%。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

资金支付的条件：满足相应阶段的要求，且甲方2收到甲方1对应款项和乙方发票。

开票信息：(名称:宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以乙方公司名称开具。）

甲方1：江苏省人民医院宿迁医院

甲方2：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

第八条  履约保证金

履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的5%计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。

除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

第九条  违约条款

1.乙方未按照合同规定的时间交货和提供服务的，应向甲方支付违约金。除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付或提供服务一天，按合同总价款的1%支付违约金，直至交货或提供服务为止，延期超过10 日，甲方有权解除合同，由乙方承担赔偿责任。

2.乙方所供产品品牌、型号、规格、技术参数、花色、质量、数量、出厂日期等不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，视为乙方未完成交货义务，由此造成延迟交付的，按前款执行；乙方因所供产品不符合合同规定，造成最终未能交付的，甲方有权解除合同，同时保留追究乙方违约责任的权利。

3.在乙方承诺的售后服务期内，如乙方售后服务不能按承诺时效响应，响应迟延或不响应的，每次承担1000元违约金。

4.本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责。

5.非因乙方原因，甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付超期利息。

6.无论是否约定了违约金，因乙方原因造成甲方损失的，另行赔偿。

第十条  知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

第十一条  合同生效

本合同经甲乙三方签字盖章后生效，合同一式陆份，以中文书写，甲方医院叁份、甲方公司贰份、乙方壹份，具有同等法律效力。

- 第十二条  落实政府采购政策功能

- 落实商品包装、快递包装政府采购需求标准：乙方所供货物需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。乙方一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

第十三条  其他约定

1.甲方指定由甲方设备管理处负责本合同设备验收、付款、售后服务管理、退还履约保证金等合同履约管理事宜，联系电话：0527-80528150。

2.本合同在中国宿迁市区签署。

3.本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，因本合同签订、履行引发的诉讼由甲方所在地具有管辖权的人民法院管辖。

甲方1：江苏省人民医院宿迁医院

法定（授权）代表人：

设备管理处负责人：

招标办负责人：

联系电话：

甲方2：宿迁市楚润数据集团有限公司

法定（授权）代表人：

联系人：谢柯柯

联系电话：13641536560

乙方：

法定（授权）代表人：

联系人：

联系电话：

签订日期：    年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

我院信息弱电机房蓄电池已经超过正常使用寿命，运行环境较恶劣导致性能下降，粉尘大，短路风险高。按照使用要求UPS需要定期地进行充放电，但由于医院的业务场景，定期充放电的风险较高，故维护手段缺失。由于以上原因故提出对全院弱电机房UPS进行更新改造。本项目最高限价为112万元。

二、合同履行期限、质保期及质量标准

1.合同履行期限：合同签订后，在接到采购人通知的20个工作日内到货，3个月内完成项目施工。

- 2.质保期：3年

- 3.质量标准：中标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，提供的产品性能及质量应按照法律规定符合相应的国家标准、行业标准或企业标准，以其中最高标准为准。

- 保证产品是全新、未使用过的原装合格正品，产品出厂日期不得超过12个月，同时应有相应生产企业的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

- 中标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将报经财政监管部门终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

三、付款方式

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目验收合格后支付合同价款的100%。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内

资金支付的主体：宿迁市楚润数据集团有限公司

资金支付的条件：满足相应阶段的要求，且甲方2收到甲方1对应款项和乙方发票。

开票信息：（名称：宿迁市楚润数据集团有限公司；税 号:91321302066230335A；地址电话:宿迁市宿城区发展大道7号321室 0527-81008566；税务发票须以乙方公司名称开具。）

甲方1：江苏省人民医院宿迁医院

甲方2：宿迁市楚润数据集团有限公司

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

- 四、采购清单及技术参数（核心产品：“●”的为核心产品）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 弱电间电池更换 | 49 | 套 |  |
| 注：以下是每套弱电间电池更换包含的产品清单，总采购量为49套。如蓄电池总采购数为16*49=784节 |  |  |  |  |
| ●1 | 蓄电池 | 16 | 节 | ★1.蓄电池类型为铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V，本次采用不低于12V-26AH密封铅酸免维护电池。 - 2.电池接线端子必须满足本次采购项目的电缆接线要求。 3.气密性要求：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 4.防酸雾性能要求：完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 5.安全阀要求：开阀压力10-35kPa,闭阀压力3-30kPa。 ★6、防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 ▲7.蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97.5%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ▲8.密封反应效率：蓄电池密封反应率不低于97.5%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ▲9.容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 10.过度放电：蓄电池按YT/T799-2010 7.21节规定的方法试验，容量恢复值不小于95%。 11.蓄电池在环境温度-15℃～45℃条件下能正常工作。 12.蓄电池大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 13.外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀用裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 ▲14.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥94%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 15.电池间连接电压降△U≤4mV，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 |
| 2 | 电池连接线 | 1 | 批 | 1.国标，阻燃BVR6mm² |
| 3 | 直流电缆 | 2 | 米 | 1.国标，阻燃BVR6mm² |
| 二 | 弱电间供配电系统 | 49 | 套 |  |
| 注：以下是每套弱电间供配电系统包含的产品清单 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1 | 台 | 1.国产PZ-30明装配电箱（2*15位） |
| 2 | 微型断路器 | 3 | 个 | 1.40A/1P |
| 3 | 微型断路器 | 2 | 个 | 1.32A/1P |
| 4 | 微型断路器 | 8 | 个 | 1.16A/1P |
| 5 | 微断锁 | 1 | 个 | 1.匹配微型断路器 |
| 6 | 电力电缆 | 24 | 米 | 1.国标，阻燃YJVR3*6 |
| 7 | 辅材 | 1 | 批 | 1.配电箱内连接线缆等辅材 |
| 三 | 弱电间机柜配电系统 | 84 | 套 |  |
| 注：以下是每套弱电间机柜配电系统包含的产品清单 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 25 | 米 | 1.国标，阻燃YJVR3*4 |
| 2 | PDU | 2 | 个 | 1.输入AC220V 16A，输出12位国标五孔10A插座，接线盒接线，竖直安装。 |
| 3 | 辅材 | 1 | 批 | 1.铜鼻、标签等辅材 |
| 四 | 中心机房蓄电池 | 6 | 套 |  |
| 注：以下是每套中心机房蓄电池包含的产品清单 |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 29 | 节 | ★1.蓄电池类型为铅酸阀控免维护蓄电池，单体电压为12V，本次采用12V-100AH密封铅酸免维护电池。 2.电池接线端子必须满足本次采购项目的电缆接线要求。 3.气密性要求：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 4.防酸雾性能要求：完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h，PH值应呈中性。 5.安全阀要求：开阀压力10-35kPa,闭阀压力3-30kPa。 ★6.防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 ▲7.蓄电池容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于98.5%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ▲8.密封反应效率：蓄电池密封反应率不低于98.7%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 ▲9.容量一致性要求：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.7%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 10.过度放电：蓄电池按YT/T799-2010 7.21节规定的方法试验，容量恢复值不小于95%。 11.蓄电池在环境温度-15℃～45℃条件下能正常工作。 12.蓄电池大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 13.外观与结构：镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀裂痕等现象；电池表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐、牢固。 ▲14.再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h≥96.5%，提供同系列12V具有CMA或CNAS标识的检测报告证明。 |
| 2 | 辅材 | 1 | 批 | 1.铜鼻、标签等辅材 |
| 五 | 弱电间蓄电池监控系统 | 49 | 套 |  |
| 注：以下是每套弱电间蓄电池监控系统包含的产品清单 |  |  |  |  |
| 1 | 组测量模块 | 1 | 个 | 1.每套蓄电池使用1台监控主机，监控主机管理的电池组数量和电池节数应满足现场使用要求； 2.监控主机应具有数据采集、转发功能； 3.网络接口应支持MODBUS TCP/IP、JSON API以及基于Http或Https方式的用户定制协议；系统实现实时监测单节电池的电压、温度、内阻，电池组电压、电流和环境温度； 4.监控主机应具有液晶显示面板，可以接本地显示HMI，实现本地管理； ▲5.监控主机应简单易用，操作简便，应具备一键搜地址功能，连接上通讯线后，监控主机能一键搜索通讯总线上的所有电池监测单元，并识别出电池单元对应的电池编号的映射关系，必须避免人工录入单体监测单元地址； 6.蓄电池监控主机采用交流小电流（放电电流<2A,时长<1.5s）放电法实时在线内阻测试，无需进行大电流放电，实现无损测量；同时也可以对整组电池的内阻进行手动点测。自动测试过程完全自动完成，无需人工干预； 7.自动定期测量电池的内阻，测量周期需满足（小时、天、周、月），无需人工干预 |
| 2 | 12V单体采集模块 | 16 | 个 | - 1.监测模块应采用低功耗设计，应具有自动休眠及唤醒功能； 2.蓄电池监测模块需有明显灯光报警，具有呼吸灯效果，能在现场快速定位亮红灯的报警设备。 - 3.模块应支持通信休眠和下电两种节电方式；模块下电后，消耗电流小于200μA； - 4.应具备自动编址功能，可实现所有模块的一键编址； 5.监测模块应具有完善的保护功能，具有防反接保护功能； 6.监测模块应采用小电流放电法测试内阻，不损坏电池； 7.产品应具有自动均衡功能，均衡电流及均衡度可设置； - 8.产品安装、维护应简单方便，采用热拔插端子； - 9.模块应使用专用阻燃型蓄电池连接线，采样线一端采用开口型的铜制蓄电池连接插片，连接插片与采样线通过焊接方式与连接，保证与蓄电池之间连接的紧固性，并避免了采样线与连接插片间的接触电阻造成的蓄电池参数测量偏差问题； - 10.电池组电流采集模块应采用数字式设计，单一传感器实时采集蓄电池组的充放电电流和浮充电流，并通过总线将数据传输到组端汇集模块中，实现电池组充放电电流的实时测量和传输，热失控的监测； - 11.电压监测范围DC 10～16V，单体电压精度0.10%；内阻监测范围0～100mΩ，内阻测试精度2%；温度监测范围10℃～100℃，温度监测精度±1℃； - 12.电池组电流采集模块应采用数字式设计，单一传感器实时采集蓄电池组的充放电电流和浮充电流，并通过总线将数据传输到组端汇集模块中，实现电池组充放电电流的实时测量和传输，热失控的监测。 |
| 3 | 霍尔传感器 | 1 | 个 | 1.0-400A, Φ40mm |
| 4 | 电源 | 1 | 个 | 1.220VAC转24VDC |
| 六 | 中心机房蓄电池监控系统 | 2 | 套 |  |
| 注：以下是中心机房蓄电池监控系统包含的产品清单 |  |  |  |  |
| 1 | 组测量模块 | 1 | 个 | 1.每套蓄电池使用1台监控主机，监控主机管理的电池组数量和电池节数应满足现场使用要求； 2.监控主机应具有数据采集、转发功能； 3.网络接口应支持MODBUS TCP/IP、JSON API以及基于Http或Https方式的用户定制协议；系统实现实时监测单节电池的电压、温度、内阻，电池组电压、电流和环境温度； 4.监控主机应具有液晶显示面板，可以接本地显示HMI，实现本地管理； 5.监控主机应具有环形通讯功能，保障通讯链路的稳定性； ▲6.监控主机应简单易用，操作简便，应具备一键搜地址功能，连接上通讯线后，监控主机能一键搜索通讯总线上的所有电池监测单元，并识别出电池单元对应的电池编号的映射关系，必须避免人工录入单体监测单元地址； 7.监控主机告警阈值可设置，告警数据可导出，告警应能支持声光，短信等； 8.监控主机应能检测到充放电过程中细节的异常； 9.自动定期测量电池的内阻，测量周期需满足（小时、天、周、月），无需人工干预。 |
| 2 | 12V单体采集模块 | 87 | 个 | - 1.监测模块应采用低功耗设计，应具有自动休眠及唤醒功能； 2.蓄电池监测模块需有明显灯光报警，具有呼吸灯效果，能在现场快速定位亮红灯的报警设备。 - 3.模块应支持通信休眠和下电两种节电方式；模块下电后，消耗电流小于200μA； - 4.应具备自动编址功能，可实现所有模块的一键编址。 5.监测模块应具有完善的保护功能，具有防反接保护功能； 6.监测模块应采用小电流放电法测试内阻，不损坏电池； 7.产品应具有自动均衡功能，均衡电流及均衡度可设置； - 8.产品安装、维护应简单方便，采用热拔插端子 - 9.模块应使用专用阻燃型蓄电池连接线，采样线一端采用开口型的铜制蓄电池连接插片，连接插片与采样线通过焊接方式与连接，保证与蓄电池之间连接的紧固性，并避免了采样线与连接插片间的接触电阻造成的蓄电池参数测量偏差问题。 - 10.电池组电流采集模块应采用数字式设计，单一传感器实时采集蓄电池组的充放电电流和浮充电流，并通过总线将数据传输到组端汇集模块中，实现电池组充放电电流的实时测量和传输，热失控的监测。 - 11.电压监测范围DC 10～16V，单体电压精度0.10%；内阻监测范围0～100mΩ，内阻测试精度2%；温度监测范围10℃～100℃，温度监测精度±1℃。 12.电池组电流采集模块应采用数字式设计，单一传感器实时采集蓄电池组的充放电电流和浮充电流，并通过总线将数据传输到组端汇集模块中，实现电池组充放电电流的实时测量和传输，热失控的监测。 |
| 3 | 霍尔传感器 | 3 | 个 | 1.0-400A, Φ40mm |
| 4 | 组电流测量模块 | 3 | 个 | 1.测量范围： DC-1000A~1000A(接单个霍尔时) DC-2000A~2000A(接两个霍尔时) |
| 七 | UPS主机 | 7 | 台 | - 1.基本要求：UPS产品应采用数字化控制技术、三电平技术和高频电源变换技术，带载能力不低于6KW，如带载能力低于6KW应按更大规格去适配，提供设备彩页证明。 - ▲2.投标UPS产品应具备CQC节能认证，须提供有效期内的节能认证证书及检测报告。UPS需具备N+X并联冗余功能，可实现不低于3台并联。 - 3.UPS具有来电自启功能：电池耗尽自动关机，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）。 - 4.UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。 - ▲5.UPS需标配监控管理软件，应采用C/S架构，提供UPS实时状态监控、事件管理及通知、计划停机和重启、电池管理、UPS监控等软件功能，并接入医院智维系统。 - 6.UPS需标配安全关机软件，可以在市电断电电池耗尽之前，将服务器的重要数据进行保存并安全关机，以避免发生意外断电事故时造成的数据丢失和系统崩溃。 7.UPS风扇要求为自动温控风扇,可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速。降低噪声及内部功耗。 |
| 八 | 动环终端 | 10 | 套 | 含烟感温湿度、水浸、动环监控主机、耗材等。 1.温湿度设备参数：支持实时感应并显示室内温度和湿度的最新值，采用TCP/IP协议，需具备开放性、高速度、高可靠性等特点；支持以简单灵活的方式组建跨地域远程分布式温湿度监测系统；设备需包含RJ45网口、外置报警器接口，能够直接联动烟感或水浸传感器的等报警状态，并实现外置传感器的报警信息推送；支持设备报警功能，内置蜂鸣器和声光报警器，可实现高、低温报警和高、低湿报警；支持按键管理功能，能够进行数字校准，调整温湿度精度，保持长期稳定性；支持通过按键设置告警阈值；支持接入现有的统一运维管理平台，能够在平台中实时查看温湿度最新值及历史趋势图，历史数据需保存180天；支持通过统一运维管理平台，远程设置温湿度设备的告警阈值，无需进行现场操作；支持在现有的运维管理平台中设置告警推送策略，并通过移动端推送报警信息。 硬件参数： 湿度测量范围 5%~99%RH 湿度精度 ±3%RH(20%~80%RH) 湿度分辨率 ±0.1%RH 温度测量范围 -40℃~65℃ 温度精度 ±0.5℃(0℃-65℃) 温度分辨率 ±0.1°C 数据输出间隔 2S到~5小时 供电 DC9~12V 工作电流 <15ma 2.烟感设备参数： 支持通过温湿度传感器的外置报警器接口，将烟感状态的数据通过TIC/IP协议进行数据传输；支持烟感设备存在异常时的声光报警提醒，实现异常状态的及时告警；支持接入现有的统一运维管理平台，能够在平台中实时查看机房或弱电间的烟雾状态，历史数据需保存180天；支持在现有的运维管理平台中设置告警推送策略，并通过移动端推送报警信息。 硬件参数： 工作电压 交直流9V~35V 传感器 红外光电传感器 工作温度 -10C~+50℃ 环境温度 ≤95%RH 抗RF干扰 10MHz-1GHz20V/m 报警输出 常开/常闭可选 复位方式 自动复位/断电复位可选 保护面积 ≤80㎡ 灵敏度 0.5db/m(±0.1db/m) 3.水浸设备参数 支持通过温湿度传感器的外置报警器接口，将烟感状态的数据通过TIC/IP协议进行数据传输；支持水浸设备存在异常时的声光报警提醒，实现异常状态的及时告警；支持接入现有的统一运维管理平台，能够在平台中实时查看机房或弱电间的水浸状态，历史数据需保存180天；支持在现有的运维管理平台中设置告警推送策略，并通过移动端推送报警信息。 硬件参数： 工作电源 9-30VDC 4.动环主机参数 系统架构 ARM 外观材质 19寸1U全铝设计 内置服务：WEB、FTP、TELNET、SOAP、REST、集中平台HTTP、MOTT、MODBUS 内置协议：B接口、IEC61850、IEC104，支持电信、铁路、电力、铁塔等平台 串口接口：8路485串口，2路232串口;4级EMC防护带12V供电 网络接口：2路10M/100M自适应2路10M/100M/1000M自适应物理接口:RJ45 供电电源：1路AC220V接口、1备路供电接口 工作环境：温度:-30°C至60°C湿萆度:0% 至95%(无凝结) |
| 九 | 400万超感光全彩摄像机 | 2 | 台 | 1.采用超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 2.支持周界防范、人形检测 ▲3.防补光过曝支持人脸优先模式；开启人脸优先功能，设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度，人员离开后补光灯恢复；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 4.设备采用2颗（暖光灯）补光，可见光：≥30米； ▲5.支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%（实际试验环境照度:0.2lx信噪比:50dB色彩饱和度:144.9%）（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） ▲6.支持畸变矫正功能(LDC),开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于9.2%（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 7.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9.内置麦克风 10.支持DC12V/PoE供电方式 11.支持IP67防护等级 |
| 十 | 400万全彩摄像机 | 59 | 个 | 1.在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 2.内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 ▲3.补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） ▲4.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 5.开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。 6.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 ▲7.具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 8.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 9.当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 10.采用DC12V或POE供电。 |
| 十一 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口； 2.支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 ▲3.可检测视频中异常音频，出现干扰信号和声音变化幅度过大时，进行报警提示（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） ▲4.支持摄像头属性调节页面直接展示视频效果，调节效果随参数调整实时展现（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 5.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别功能 6.支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 ▲7.支持同时接入2路普通的网络摄像机，触发人脸检测报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、语音提示、上传中心、发送邮件、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） ▲8.支持实时查看已添加设备的设备状态，实时显示设备连接状态，动态检测、视频丢失、遮挡检测、外部报警等事件的触发状态等状态信息；（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 9.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 10.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 ▲11.支持鼠标双击搜索列表中的设备进行添加。支持同时选择多个设备进行一键添加。支持手动输入IP地址、端口、用户名、密码等信息的方式对设备进行添加（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明） 12.包含5块8TB硬盘。 |
| 十二 | 动环系统接入及升级 | 1 | 项 | 对机房现有动环系统和弱电井动环系统软件进行升级,主要包括， 1.两个系统整合，进行统一管理和展示； 2.增加UPS、电池组和电力监测功能，建设成一个系统统管，多功能融合的全院动环管理及风险监测系统，提高安全环境监测有效性； 3.针对供电设备设施等，增加专业的设备故障、日常保养、处置策略等智能提醒和建议功能，从7*24小时自动监测，主动巡检，专业养护任务提醒，定期人员检测设置，故障处置及安全事项提醒和建议等多维度，帮助医院和技术人员提高设备的使用质量，提升设备安全性和运营的有效性，极大降低UPS及电池等供电设备设施的安全风险； 4.建设完整的3维立体的机房云图，实时的机房温湿度云，空调、UPS等的智能管理和状态监测，机房能耗曲线等； 5.动环系统需要和运维管理、流程管理系统打通，做到信息业务的综合概览，不用来回切换系统，就能看到弱电井和机房设备设施运行情况； 6.对院内信息现有UPS主机通信协议进行对接； 7.对中心机房内两台精密空调对接到动环系统，增加授权点位和协议开发； 8.与院内信息运维管理平台对接，进行数据的统一显示，故障和任务的集中发布； 9.项目中电池组检测系统对接到动环管理系统和运维管理平台，动环系统能够完整显示实时电池电压、电流、内阻等信息，对于异常或短时的数据异常，运维平台能够及时预警和提醒，防止因鼓包、漏液等问题导致严重的安全事故； 10.对新增动环设备设施进行功能授权，把协议做成统一协议，方便后期扩展和增加； 11.含温湿度、水浸、动环监控主机 |
| 十三 | 施工服务 | 1 | 项 | 1.集成服务，网络保障服务 |

注：1.请各供应商自行勘踏现场，各供应商所投产品不得低于需求清单中的技术参数。

2.供应商所投产品数量不得少于招标方要求，数量及所使用的电缆等其它辅材可根据实际使用量调整并满足招标方使用。

五、技术要求

- 1、配电技术要求

- （1）每机柜配置2个PDU，其中1路为UPS电，1路为市电。均为16A输入，1位10A国标五孔PDU。对应空开选用16A/1P，电缆选用YJVR3*4，部分弱电井的配电要求根据现场实际情况可做调整。

- （2）市电输入、UPS输入空开应配置40A/1P，UPS外置维修旁路、UPS输出应配置32A/1P，电缆选用YJVR3*6，强电间空开配置40A/1P，部分弱电井的配电要求根据现场实际情况可作调整。

- （3）配电箱选用国内一线品牌PZ-30明装配电箱（2*15位）。

- （4）本项目所使用的辅材包括PVC穿线管、PVC线槽、软管等，均要求使用国产优质国标产品。

- 2、蓄电池组技术要求

- （1）弱电间蓄电池组选用12V26AH蓄电池，可装入现有蓄电池柜。

- （2）中心机房选用12V100AH蓄电池，可装入现有蓄电池柜。

- （3）蓄电池技术要求

- 见需求清单技术参数。

- （4）系统组成与功能

- a、每个电池监测模块监测一节电池电压、内阻、温度、剩余容量(SOC)、电池健康状态(SOH)等参数。

- b、在线监测蓄电池组电流、组电压，剩余容量、组纹波电流、组纹波电压等参数。

- c、要求产品具备自动均衡功能，可自动调节蓄电池组的一致性。

- d、要求具有告警功能，能监测到电池的电压，温度，内阻以及组电压、组电流的告警。

六、服务内容

- 1.中标人施工过程中须保证采购人业务正常开展，如因施工导致业务中断并造成不良影响由中标人承担，施工时间须经采购人确认。

- 2.中标人派驻不少于一名项目经理在施工现场保障。

- 3.中标人进出入机房、动火施工等须按照采购人管理规定履行登记备案。

- 4.本项目应符合《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016、《综合布线工程验收规范》GB 50312-2016	、GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》、GB 50172-2012	《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》的有关规定，中标人需对照标准和规范提供施工材料、设计、施工、工程质量、验收依据文件。

- 5.中标人需对施工材料使用做详细记录，包含施工图、现场照片等用于项目验收和审计。

- 6.中标人需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

- 7.中标人应在软件及硬件方面为采购人开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。要详细制定详细的培训计划，使各岗位相关人员全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用。

- 8.建立应急预案，执行重大故障事件应急响应和运维保障工作。中标人应提供7x24小时故障事件应急响应工作，在接到应急响应服务请求后须在二十分钟内远程响应处置、1小时内安排专业人员赶到现场协助处置并在最短时间内排除故障。应急响应主要针对突发的重点区域机器、电池组故障、网络不通、应用瘫痪、数据丢失事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向服务采购人提供事件处理记录及整改建议报告。

- 9.中标人的施工人员须充分了解采购人施工环境，确保施工安全，因施工人员操作不当或对物理环境了解不充分导致的人身损害的由中标人负责。

- 10.本项目施工电路切换及主体施工均在夜间进行，中标人须保障施工期间网络正常使用。

- 11.本项目中使用到的配件耗材，如微型断路器、微断锁、线缆等根据实际使用量做好记录，如因部分弱电间环境需要更改型号或参数的须按照实际使用场景进行适配，做好更换记录，即配件耗材的配备和使用最终须对实际使用效果负责。

- 12.中标人所投电池需可以放置到采购人电池柜中，如尺寸不符合要求，中标人须免费提供电池柜。

- 13.在法定节假日（春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购人指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购人的具体要求对维保约定的系统设备进行额外的维护巡检，确保设备及系统在此时期的正常工作，必要时应派专业技术人员在现场实施驻点保障服务。

- 14.质保期内，中标人应对采购人现有UPS主机提供相同的维保服务，如故障无法修复应立即更换UPS主机并恢复运行。

七、项目实施内容

- 1.蓄电池更换，增加蓄电池监控系统对接动力环境监控系统

- （1）对弱电间蓄电池进行更换（49组，每组16节12V 26AH蓄电池）；

- （2）对存在明显腐蚀、不合规的电池连接线进行更换；

- （3）对弱电间直流电缆进行更换（49组）；

- （4）对蓄电池增加蓄电池监控系统（49组），并对接原有动力环境监控系统；

- 2.新增弱电间UPS配电系统，并引入强电专线

- （1）新增UPS对应的市电配电箱（49套），含外置维修旁路；

- （2）新增UPS对应的UPS输出配电箱（49套）；

- （3）新增在UPS相邻的强电间提供对应的空开（49个）；

- （4）从强电间敷设强电线缆至弱电间市电配电箱；

- （5）更新UPS的输入电缆、输出电缆、外置维修旁路线缆（49套）；

- 3.对原有机柜电气配电进行更新

- （1）更新机柜配电电缆，每机柜1根市电、1根UPS电（共84机柜）；

- （2）更新机柜PDU，每机柜2个（共84机柜）；

- 4.对中心机房蓄电池进行更换，增加蓄电池监控系统对接动力环境监控系统

- （1）对中心机房UPS的蓄电池（2套，共6组，每组29节12V100AH）进行更换；

- （2）对蓄电池增加蓄电池监控系统（6组），并对接原有动力环境监控系统；

- 5.中心机房动环改造

- （1）改造采购人中心机房现有动环，包含温度、湿度、烟雾、水浸等数据的接入，并提供客户端软件的安装，以供巡检记录。

- 6.项目施工

- （1）安装及调试，完成上述施工工作量；

- （2）其中弱电间IT设备配电系统切换需要中断业务，所有中断业务的时间需要事先申请，采购人同意后实施，住院区域应利用夜间，其余区域也应利用业务量最小的时间段。

- （3）原有撤下设备搬运至指定地点；

- （4）严格按照国家标准进行施工，杜绝隐患；

- （5）提供竣工图纸、标签规范永久；

- （6）为减少对采购人业务的影响，要求每个弱电间断电时间不得超过60分钟；

- （7）中标人应提交每个弱电间的总体施工流程图；

- （8）割接时如果出现意外，中标人应提交具有针对性的应急措施说明。

八、质量保障措施

- 根据该项目提供符合采购人要求的质量保障措施。内容包括但不限于详细的产品质量管理计划，计划包含产品性能、安全管理、质量控制措施等。质量保障措施方案内容应完善、全面、科学规范、具有可操作性、实施性强等。

九、应急处理方案

根据该项目提供符合采购人情况的突发应急服务方案，包括但不限于对市场变化情况的解决及应急预案、应急处理、应急人员安排、时效性、与采购人配合应急处理措施等方面，对紧急事故做出快速、正确的反应、应急处理后确保工作正常开展等。方案内容应详实，有针对性且方案针对各项突发事件有明确的解决措施。

十、项目组人员

- 1. 供应商需提交完整的人员配备方案，明确任务分配及各岗位职责，整体人员配备数量不少于5人，需包含项目负责人、技术负责人、运维负责人及其他成员，岗位配置齐全。

- 项目负责人：具备高级综合管理能力，以及软件设计领域技术研判专业能力；主要职责为审核技术方案可行性、化解技术协同难题，保障项目按期交付。

- 技术负责人：具备系统集成项目管理能力；主要职责为协调解决项目交付过程中的各类技术问题，组织开展项目故障应急处置工作。

运维负责人：负责项目交付后/交付过程中的系统、平台日常运维保障，确保软硬件稳定运行。

其他成员：协助项目负责人、技术负责人、运维负责人开展项目执行相关基础工作，包括但不限于资料整理、现场配合、流程对接、数据录入等。

- 2.根据本项目要求的工期和规模，要求中标人配置不少于4名专业电工，应具备有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证(低压电工作业)》现场施工人员需严格遵守采购人及项目相关规章制度，主动配合各类检查工作，按要求完成采购人交办的项目相关配套服务工作。

十一、系统演示

供应商须采用真实系统制作成视频的方式进行演示，要求条理清晰、重点突出、针对性强。演示内容必须基于真实系统，演示方式为视频录制，视频时间控制在4分钟内（超过4分钟的，仅根据视频前4分钟所演示功能评分），视频文件压缩后大小控制在1G内。

1.平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理；

2.支持对三方的物联网终端设备进行统一监控和管理，通过构建业务视图，以可视化的方式实时展示每个终端设备的运行状态。

3.支持以业务、资产等视角对信息化资产进行全方位、立体化展示，提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏等多种展示方案。

4.所有UPS电池组监测数据需对接实时上传到系统，为系统研判电池组风险和健康状态提供数据支撑。

十二、售后要求

1.质保要求：至少3年质保，中标人须提供原厂质保承诺函。

2.充放电测试要求：质保期内，每年至少2次进行充放电测试并提供测试报告。

3.中标人对所提供产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退（费用包含在本次报价中）。

4.中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。

5.中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在1小时内恢复系统运行，并在24小时内派原厂技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

十三、验收要求

1.验收要求：项目实施并测试完成后，中标人须提供4套完整的包含接地系统拓扑图、隐蔽工程影像记录、材料合格证明、材料使用记录、测试报告、竣工图等竣工结算资料。

2.验收时间：所供产品经采购人临床试用并达到验收标准后，采购人根据合同约定组织验收。

3.验收内容：包括品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好，所提供产品装箱清单、操作说明、包括外构件的详细资料、随机工具等是否齐全。

4.验收标准：中标供应商提供产品时，保证按产品质量法和国家有关规定，随产品提供种类齐全、内容标准的合格证或质量检测证明、产品说明书等证件。

5.甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理；如乙方3天内未作处理或处理不到位的，甲方有权根据实际情况作验收不合格或违约处理。

十四、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十五、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30。注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术响应 | 技术响应 | 23分 | 针对招标文件“第四部分、采购需求－采购清单及技术参数”中所列内容，所投产品技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得23分；标“★”项为实质性响应技术参数、性能指标，未实质性响应做废标处理;标“▲”为重点参数一共23小项，每有一项（每个小写数字后内容为一“项”）不满足的扣0.5分;未标符号为其他技术参数一共115小项，每有一项（每个小写数字后内容为一“项”）不满足的扣0.1分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业能力 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩的，每有一个得1分，本项最高得4分。 注：1.须提供合同（或协议书）电子件，且合同业绩中主要内容、标的、合同签订时间等需清晰可见，否则不得分。2.中标人提供的企业业绩将随中标结果一并公开。 |
|  | 相关证书 | 5.00分 | 投标人具有有效期内的 1.CCRC信息安全服务资质认证（信息安全应急处理）证书2.ISO9001质量管理体系认证证书 3.ISO14001环境管理体系认证证书 4.ISO45001职业健康安全管理体系认证 5..绿色管理体系认证证书 每有一个证书得1分，最高得5分。 注：1.响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分；2.中标人提供的相关证书将随中标结果一并公开。 |
|  | 系统演示 | 4.00分 | 通过视频方式演示以下内容 1.平台采用B/S架构模式，支持基于HTTPS中文Web图形化界面管理； 2.支持对三方的物联网终端设备进行统一监控和管理，通过构建业务视图，以可视化的方式实时展示每个终端设备的运行状态。 3.支持以业务、资产等视角对信息化资产进行全方位、立体化展示，提供综合运维大屏、业务大屏、资产大屏等多种展示方案。 4.所有UPS电池组监测数据需对接实时上传到系统，为系统研判电池组风险和健康状态提供数据支撑。 【演示方式为视频录制，视频时间控制在4分钟内（超过4分钟的，仅根据视频前4分钟所演示功能评分），视频文件压缩后大小控制在1G内（视频文件直接上传至系统），演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。评委根据投标人提供的演示视频进行评分，每一项功能的演示功能符合需求得1分，每一项功能有功能不准确、功能不完善的得0.5分；功能有缺乏可行性及未提供的得0分】 |
|  | 相关承诺 | 2.00分 | 投标人承诺对蓄电池的免费维护时间，与对UPS主机的维护时间一致，且主动提供主机定期清洁保养等维护内容。提供承诺函得2分（格式自拟），未提供不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目组人员 | 11.00分 | 1.投标人拟派项目负责人具有高级工程师证书、网络规划设计师证书、网络工程师证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。 2.投标人拟派项目技术负责人具有网络工程师证书、数据库系统工程师证书、软件设计师证书，每有1个得1分，最高得3分。 3.投标人拟派项目运维负责人具有信息系统项目管理师证书、信息系统管理工程师证书、CISP证书，每有1个得1分，最高得3分。 4.项目组其他成员中每有一个信息系统项目管理师、网络工程师证书的的得1分，同一证书不重复得分，最高得2分，不提供不得分。 注：1.以上人员需提供相关证书电子件，以及2025年6月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分。2.中标人提供的项目组人员相关证书将随中标结果一并公开。 |
|  | 项目实施方案 | 6.00分 | 1.结合采购人网络机房架构、配电系统现状能够指出不足并制定完善可行整改措施，实施方案中包含整改内容并能够清晰说明整改后效果的得6分； 2.结合采购人网络机房架构、配电系统现状能够给出完整的项目实施方案，实施方案可行，整改效果符合采购人要求的得4分； 3.结合采购人网络机房架构、配电系统现状能够给出完整的项目实施方案，实施方案基本全面，整改效果符合采购人要求的得2分； 4.未提供日常实施方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 |
|  | 应急响应方案 | 5.00分 | 1.结合采购人网络机房架构现状，出具的日常UPS运维应急方案科学全面，能够针对本项目需求出具可操作性强，运维服务流程科学标准，具有合理的应急处理机制，得5分； 2.结合采购人网络机房架构现状，出具的日常UPS运维应急方案内容全面，操作流程规范可行，得4分； 3.结合采购人网络机房架构、配电系统现状能够给出基本的应急响应方案，整改效果符合采购人要求的得2分； 4.未提供应急响应方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 |
|  | 售后服务方案 | 5.00分 | 1.结合采购人网络机房架构现状，出具的日常UPS运维方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的运维服务内容，运维服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制，得5分； 2.结合采购人网络机房架构现状，出具的日常运维方案较全面，具有主要运维服务内容，运维服务流程标准，具有巡检及问题处理机制，得4分； 3.结合采购人网络机房架构现状，出具的日常运维方案基本全面，基本具有运维服务内容，运维服务流程标准，具有巡检及问题处理机制，得2分； 4.未提供日常运维方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 |
|  | 质量保障措施 | 5.00分 | 根据投标人提供的质量保障措施进行打分：包括详细的产品质量管理计划，计划包含产品性能、安全管理、质量控制措施等； - 1.质量保障措施方案完整、全面、科学规范、具有可操作性、实施性强，得5分； - 2.方案相对全面、较完整、较便于实施能够满足采购需求的，得3分； - 3.方案内容不完善但承诺后期优化能够满足采购需求的，得2分。 - 4.未提供质量保障措施方案或方案与项目严重不符，本项得0分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 1.采购本国货物、工程和服务

- 1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第2.2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

2.1本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

2.2投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：

①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

3.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.2采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3.3采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

4.1为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人响应承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照副本扫描件 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号           号         （项目名称）   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： 大写金额 （人民币：元）

日期：       年   月   日

六、投标报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
七、中小（微）企业声明函

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3.供应商自行选填制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

八、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购需求要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。未按要求提供证明材料或提供的证明材料不全或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

2.“★”为实质性参数要求，不接受负偏离，否则为无效标。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十、企业业绩

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。