招  标  文  件

| 项目名称： | 果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等） |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-HZJS-G2025-0020 |
| （货物类项目，本项目不专门面向中小企业） |  |

| 采购人： | 宿迁市教育局 宿迁市楚润数据集团有限公司 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2025年11月 日 |

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………001

- 投标人须知…………………………………004

- 合同文本……………………………………022

- 采购需求……………………………………030

- 评标方法与评标标准………………………127

- 投标文件格式………………………………132

第一章  投标邀请

受宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）(JSZC-321300-HZJS-G2025-0020)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年**月**日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0020

2.项目名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）

3.预算金额：1050万元

4.本项目设定最高限价，最高限价1028.06万元。

5.采购需求（简介）：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年**月**日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏省政府采购网、宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块提出；财政部门受理投诉处理电话：0527-84363063。

5.本项目由宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司共同作为采购人组织采购，两家单位联系方式、地址等内容详见招标文件。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司

地址：江苏省宿迁市宿城区太湖路261号、宿迁市宿城区发展大道7号321室

联系人： 周老师、荣先生

联系方式：0527-84389536、0527-80522809

2.采购代理机构信息

名 称：江苏宏壮工程项目管理有限公司

地　址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

联系人：许益

联系方式：0527-84227585

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏宏壮工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2 种方式执行：

4.2.1无需支付；

4.2.2具体方式及标准为：参照计价格〔2002〕1980号文标准*58%收取，可通过转账、支票或数字人民币等方式。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标声明及承诺函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件5份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物本身、硬件附带相关软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、总承包单位配合费用、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19.投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统投标人操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

#### 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.6异常低价投标审查

26.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价）、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书电子件）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收或线上（在系统支持的情况下）接收。

联系部门：宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司、江苏宏壮工程项目管理有限公司

联系电话： 0527-84389536、0527-80522809、0527-84227585

通讯地址：江苏省宿迁市宿城区太湖路261号、宿迁市宿城区发展大道7号321室、宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标投标人可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  /  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件扫描件。

②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

#### 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34.验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35.付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的投标人账户或投标人数字人民币账户。

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成，付审计价款的100%。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）

项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0020

甲方：（买方）宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）（项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0020）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）

1.2 标的质量：乙方必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，甲方有权拒收货物。乙方在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。乙方货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给甲方带来的损失。

1.3 标的数量（规模）：详见采购清单。

1.4 履行时间（期限）：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

1.5 履行地点：果园高中（项里高中）。

1.6 履行方式：乙方负责将货物运输至甲方指定地点，运输过程中的各种风险由乙方承担，运输方式由乙方视情况自定，费用自负。

1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____元整（___元）人民币或其他币种。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整（￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

本合同价款包含乙方提供合同约定的货物及乙方提供合同中服务所支出的所有费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、供货要求

4.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

4.2供货前，乙方应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供甲方确认，否则造成的损失由乙方自行承担。产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经甲方审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求，不得以次充好。

4.3乙方应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至甲方指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由乙方负责处理，未按进度供货的，责任乙方自负。

4.4经甲方确认供货完成后，乙方应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，乙方应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.5环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由乙方负责。一切安全问题由乙方负责。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1履约保证金应在采购合同签订前向甲方提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的2%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳，支持和鼓励乙方自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

7.2履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

7.3履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：甲方收到乙方退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

7.4逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

7.5本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

八、合同转包或分包

8.1按招标文件要求落实政府采购政策，适宜面向中小企业分包的项目：（单口面板、双口面板、单模尾纤、熔纤、跳线、机房系统、录播教室装修、建筑节能系统等适宜预留的项目）。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排：

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（乙方在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成，付审计价款的100%。付款前，乙方应向甲方提供符合要求的发票，否则，甲方有权拒绝付款，同时不免除乙方合同履行义务。甲方可从应付款中直接扣除乙方应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务

11.1乙方对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，乙方应按甲方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

11.2售后服务期：3年（自验收合格之日起计算）。

乙方需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由甲方通知乙方。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。甲方不承担所产生的任何费用。

11.3乙方除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证甲方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：乙方应在软件及硬件方面为甲方的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由甲方指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：乙方要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.乙方应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.乙方负责培训的一切费用。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（第三编合同）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值5%的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）

本项目不接受进口产品。

一、基本情况

1.项目名称：果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（教学设备、网络信息设备等）

2.项目最高限价：最高限价1028.06万元。

3.合同履行期限：2026年6月30日前履行合同约定的全部事项。

4.付款方式：

预付款：签订合同后10日内支付合同总价款的30%（供应商在支付预付款前向甲方提供等额的保函或保险，期限不低于60日历天）；

进度款：项目完成后经验收合格、审计完成，付审计价款的100%。付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。采购人可从应付款中直接扣除供应商应承担的违约金或其他费用（数字人民币为合同价款支付的一种方式）。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

5.质量标准：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。专业生产企业的定型品牌产品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品。

6.若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

二、采购清单及技术参数

| 综合布线系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | A、工作区设备材料 |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 1.86型单口面板。 2.产品特征：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 3.材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求。 4.颜色：乳白色，颜色可定制。 5.要求网络面板通过硬度测试，硬度≥80 Shore D，应符合：GB/T 2411。 | 个(块) | 1778 |
| 2 | 双口面板 | 1.86型双口面板。 2.产品特征：带弹簧门式防尘盖（平口），带有透明标签夹，可以插入图标，说明端口的应用功能。 3.材料要求：面板应由ABS模塑料制成，符合UL 94V-0等级要求。 4.颜色：乳白色，颜色可定制。 5.要求网络面板通过硬度测试，硬度≥80 Shore D，应符合：GB/T 2411。 | 个(块) | 76 |
| 3 | 模块 | 1.主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） 2.IDC端子材质：磷青铜镀镍 3.金针材质：磷青铜镀金3μm 4.标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801:2008 5.频率范围：0～250MHz 6.插入损耗：0.4dB@250MHz 7.插入力和拔出力：插入力≤20N，拔出力≥20N 8.RJ45拔插次数：≥1500次 9.IDC端子端接次数：≥300次 10.使用温度： -40～70℃ 11.接线方式：180度卡接式 | 个 | 1930 |
| 4 | 跳线 | 1.CAT6 UTP 4对标准RJ45/RJ45信息软跳线。 2.护套要求：PVC护套。 3.标准：完全符合YD/T 926.3，ISO/IEC11801标准的要求。 4.线规：24AWG多芯信息软跳线，紧密扭转成单独的线对。 5.耐用性: RJ45插头为聚碳酸酯。 6.磷青铜，50μm镀金层和100μm镀镍层。 7.传输带宽：CAT6≥250MHz。 8.3.0米规格。 | 条 | 1930 |
| 5 | 机柜 | 1.9U网络墙柜，600*450*500 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度1.2mm，其它厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； | 个 | 157 |
| 6 | 光纤配线盒 | 1.8口光纤终端盒 2.主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间的接续与存储，为光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接提供机械保护和环境保护。 3.允许进行适当的检查，还可以灵活的进行线路切换及维护管理。 4.广泛适用于网络系统、数据、图像传输系统，CATV有线电视系列 5.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 | 个 | 157 |
| 7 | LC光纤跳线 | 1.3米OS2单模9/125um双芯光纤跳线，LC-LC接头类型。 2.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 926.3性能要求。 3.性能稳定规格：9/125um。 4.护套要求：PVC外护套。 | 根 | 1256 |
| 8 | 单模尾纤 | 1.1.5米OS2单模9/125um光纤尾纤LC接头类型。 2.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 926.3性能要求。 3.护套要求：PVC外护套。 4.工作温度范围：-20至60度。 | 个 | 1256 |
| 9 | 熔纤 | 包含耦合器、护套等，光纤融合点光滑，无气泡，无裂纹，光纤熔接点处损耗不大于0.1dB，满足现场使用需求。 | 点 | 1256 |
|  | B、水平区材料（包含安防及标考布线） |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用低烟无卤环保材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 ▲7.鉴于本项目为公共场所，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过烟密度测试，应符合GB/T 17651.2，烟密度透光率≥50%，须提供相关证明材料。 ▲8.鉴于本项目为公共场所，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过卤素测试，应符合GB/T 17650.2，护套PH值≥4.3，护套电导率≤10μS/mm，须提供相关证明材料。 ▲9.要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%，须提供相关证明材料。 10.要求六类非屏蔽信道通过八连接点测试 | 305米/箱 | 135 |
| 2 | 8芯室内单模光纤 | 1.8芯室内OS2光缆（紧套管式） 2.性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。 3.光纤芯径9/125 μm。 4.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 1258.4-2019标准的传输性能要求。 5.护套要求：LSZH护套。 ▲6.要求室内单模光缆通过单根垂直燃烧测试，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘 与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm，须提供相关证明材料。 | m | 26000 |
| 3 | 24芯室内单模光纤 | 1.24芯室内OS2光缆（紧套管式） 2.性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。 3.光纤芯径9/125 μm。 4.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 1258.4-2019标准的传输性能要求。 5.护套要求：LSZH护套。 6.要求室内单模光缆通过单根垂直燃烧测试，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘 与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 7.要求24芯室内单模光缆通过单体测试。 | m | 2000 |
|  | C、管理间材料 |  |  |  |
| 1 | 网络配线架 | 1.名称：24口六类非屏蔽配线架。 2.冷轧钢板材质，外表使用ABS/PC工程材料。 3.产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网。 4.产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 | 个 | 5 |
| 2 | 六类非屏蔽跳线 | 1.产品应用：百兆以太网、千兆以太网、2.5G 以太网、5G 以太网。 2.产品标准：YD/T 926.3-2009 、ISO/IEC 11801:2017 3.产品特性： ①导体采用优质无氧铜，保证优良的拉伸和电阻性能。 ②多股结构，线缆柔软，可承受反复弯曲，适用于任何弯曲的连接场合。 ③水晶头簧片采用磷青铜 3 叉结构，保证连接的稳定、牢靠。 ④一体化注塑帽套结构，提高跳线插拔时按压自锁弹片的舒适度和便捷性。 ⑤传输带宽＞250MHz，每根成型跳线通过 100%测试合格。 ⑥长度根据现场实际测算，满足使用要求。 | 个 | 120 |
| 3 | 48口光纤配线架 | 1.48口固定式光纤配线架。 2.配线箱集光纤熔纤盘.盘储.配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐。 4.尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 5.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 6.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 7.要求光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1。 | 个 | 66 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 1.24口固定式光纤配线架。 2.配线箱集光纤熔纤盘.盘储.配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐。 4.尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 5.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 6.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 7.要求光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1。 | 个 | 16 |
| 5 | 12口光纤配线架 | 1.12口固定式光纤配线架。 2.配线箱集光纤熔纤盘.盘储.配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐。 4.尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 5.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 6.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 7.要求光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1。 | 个 | 19 |
| 6 | 理线架 | 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑。 2.安装高度：1U。 3.安装方式：机柜螺丝安装。 4.配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。 | 个 | 101 |
| 7 | LC光纤跳线 | 1.产品应用：光纤通信系统。 2.产品标准：YD/T 1272 .ISO/IEC 11801:2017 。 3.产品特性：①依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性。 ②重复性好，耐久性≥1000 次。 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB。 ④低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求。 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好。 ⑥各种长度.多种类型的光纤跳线可供选择和定制。 | 根 | 1890 |
| 8 | 单模尾纤 | 1.OS2单模9/125um光纤尾纤LC接头类型。 2.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 926.3-2018标准的传输性能要求。 3.护套要求：PVC外护套。 4.工作温度范围：-20至60度。 5.各种长度.多种类型的单模尾纤可供选择和定制。 | 根 | 3780 |
| 9 | 熔纤 | 包含辅材，满足现场使用需求。 | 根 | 3780 |
| 10 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； | 个 | 53 |
|  | D、垂直间材料 |  |  |  |
| 1 | 8芯室内单模光纤 | 1.8芯室内OS2光缆（紧套管式） 2.性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。 3.光纤芯径9/125 μm。 4.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 1258.4-2019标准的传输性能要求。 5.护套要求：LSZH护套。 6.要求室内单模光缆通过单根垂直燃烧测试，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘 与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm | m | 7000 |
| 2 | 24芯室内单模光纤 | 1.24芯室内OS2光缆（紧套管式） 2.性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。 3.光纤芯径9/125 μm。 4.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 1258.4-2019标准的传输性能要求。 5.护套要求：LSZH护套。 6.要求室内单模光缆通过单根垂直燃烧测试，应符合：GB/T 18380.12，上支架下缘与炭化部分上起始点之间的距离＞50mm，上支架下缘与炭化部分下起始点之间的距离≤540mm。 | m | 1500 |
|  | E、室外材料 |  |  |  |
| 1 | 8芯室外单模光纤 | 1.8芯室外铠装单模光缆（中心管式），OS2类型光缆。 2.性能要求：采用高质量的单模光纤，采用高强度中心松套管结构 ，套管用防水的化合物填充，纵向敷设了双面涂塑钢带（PSP），在PSP和松套管之间采用了阻水材料，以确 保电缆具有紧凑和防水的结构； 3.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 769-2018标准的传输性能要求。 4.结构要求：松套管材料为PBT松套管充油膏，外护套厚度(mm)：2.4±0.2，加强件须采用两根平行钢丝。 5.光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 6.要求室外单模光缆护套平均厚度≥2mm，应符合：GB/T 2951.11。 | 米 | 5000 |
| 2 | 24芯室外单模光纤 | 1.24芯室外铠装单模光缆（松套层绞式），OS2类型光缆。 2.性能要求：光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 3.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 901-2018标准的传输性能要求。 4.结构要求：铝带或钢带纵包。 5.光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 6.要求室外单模光缆护套平均厚度≥2mm，应符合：GB/T 2951.11。 | 米 | 6000 |
| 3 | 48芯室外单模光缆 | 1.48芯室外铠装单模光缆（松套层绞式），OS2类型光缆。 2.性能要求：光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。 3.标准：ISO/IEC11081和YD/T 901-2018标准的传输性能要求。 4.结构要求：铝带或钢带纵包。 5.光缆护套颜色黑色，聚乙烯（PE）外护套。 6.要求室外单模光缆护套平均厚度≥2mm，应符合：GB/T 2951.11。 | 米 | 1500 |
|  | F、机房设备材料 |  |  |  |
| 1 | 48口光纤配线架 | 1.48口固定式光纤配线架。 2.配线箱集光纤熔纤盘.盘储.配线三种功能于一体，主要用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配。 3.采用优质冷轧钢板成型，抗压耐冲击。静电喷涂，均匀平整，耐磨防腐。 4.尾部设有两口进线，一次可进两根，内置压线卡和加强筋固定件。 5.卡扣式开启方式，打开方便，提高工作效率。 6.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 7.要求光纤配线架通过抗拉强度测试，抗拉强度≥270 MPa，应符合GB/T 228.1。 | 个 | 19 |
| 2 | 理线架 | 1.理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 2.安装高度：1U 3.安装方式：机柜螺丝安装 4.配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。 5.与19寸机架式设备（配线架，网络交换机）配套使用，用于跳线的管理，封闭式盖板美观大方。 | 个 | 40 |
| 3 | LC光纤跳线 | 1.3米OS2单模9/125um双芯光纤跳线，LC-LC接头类型。 2.标准要求：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 926.3-2018标准的传输性能要求。 3.性能稳定规格：9/125um。 4.护套要求：PVC外护套。 | 根 | 456 |
| 4 | 单模尾纤 | 1.1.5米OS2单模9/125um光纤尾纤LC接头类型。 2.标准：完全符合ISO/IEC11081和YD/T 926.3-2018标准的传输性能要求。 3.护套要求：PVC外护套。 4.工作温度范围：-20至60度。 | 根 | 912 |
| 5 | 熔纤 | 包含辅材，满足现场使用需求 | 根 | 912 |
| 6 | 配套安装辅材 | 包含标签、水晶头等，确保满足配套本项目需求和甲方要求 。 | 套 | 1 |
| 计算机网络系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 安全 |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 1.≥8个千兆电口，≥2个千兆光口插槽，≥2个万兆光口插槽，空闲接口板卡扩展槽位≥1个，数据盘≥4T，USB接口≥2个，冗余电源； 2.建议适配带宽≥1G，推荐用户数≥5000人，默认包含3年硬件质保和3年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可； 3.能够实时展现每个接口接收发送流量、字节数、包个数以及错误、丢弃、帧冲突个数； | 台 | 1 |
| 2 | 堡垒机 | 1.≥4个千兆电口； 2.≥50个主机/设备许可，用户数不限制，默认包含3年硬件质保； 3.支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步； 4.支持本地认证或三方认证； 5.▲管理隔离，支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离；(提供相关证明材料)； | 台 | 1 |
|  | 校园网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（核心产品） | ★1.交换容量≥880Tbps，包转发率≥270000Mpps； 2.整机业务插槽数≥8个，交换网板槽位数≥4个； 3.具有扩展40G端口、100G端口，单槽位100G光端口密度≥30个，单槽位40G光端口密度≥30个的能力； 4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，策略路由； 5.支持通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计； 6.单台配置冗余主控、冗余电源，配备不少于2块交换网板，配置不少于48个万兆光接口,不少于24个千兆电口；满配光模块 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆单模模块 | 1.中心波长（nm）：1310； 2.传输速率：10Gbps； 3.传输距离：10km； | 块 | 4 |
| 3 | OLT | 1.主控交换容量≥8Tbit/s，每业务槽位最大带宽≥200Gbit/s； 2.主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，电源槽位≥2； 3.支持流氓ONU检测，支持Type B，Type C； 4.支持FEC前向纠错，支持RRPP/ERPS； 5.支持基于端口或MAC地址的数据帧过滤功能； 6.单台配置双电源、双主控，千兆PON接口不少于48个，万兆光口不少于4个； | 台 | 1 |
| 4 | PON模块 | 1.千兆PON单模光模块； 2.传输距离：20KM； | 块 | 44 |
| 5 | 分光器 | 1分8光分光器 | 个 | 44 |
| 6 | 8口ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥8个； 2.支持VLAN功能，支持环网检测； 3.支持端口隔离、端口限速； 4.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 5.金属外壳； | 台 | 130 |
| 7 | 8口POE ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥8个； 2.支持POE+供电，整机供电功率最大120W； 3.支持VLAN功能，支持环网检测； 4.支持端口隔离、端口限速； 5.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 6.金属外壳； | 台 | 84 |
| 8 | 16口ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥16个； 2.支持VLAN功能，支持环网检测； 3.支持端口隔离、端口限速； 4.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 5.金属外壳； | 台 | 49 |
| 9 | 24口POE ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥24个； 2.支持POE+供电，整机供电功率最大360W； 3.支持VLAN功能，支持环网检测； 4.支持端口隔离、端口限速； 5.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 6.金属外壳； | 台 | 11 |
| 10 | 无线控制器 | 1.所投产品支持常规AP最大管理数量≥768； 2.接口：千兆电口≥8个；千兆光口≥8个；配置模块化双电源； 3.本次配置404个AP管理授权； 4.支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 5.为分析无线网络中IP地址的异常改变造成的上网体验差的原因，所投产品需要满足对异常终端的IP地址变更时间、MAC地址、IP地址、接入SSID以及接入AP信息予以记录及显示； | 台 | 1 |
| 11 | 吸顶AP | 1.整机采用双频四流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.57Gbps； 3.接口≥1个100/1000M/2.5G电口； | 台 | 311 |
| 12 | 面板AP | 1.整机采用双频四流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.57Gbps； 3.上行接口≥1个千兆电口，下行接口≥4个100/1000M电口； | 台 | 59 |
| 13 | 高密AP | 1.整机采用三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥6.4Gbps； 3.1个100/1000M/2.5G电口,1个100/1000M电口支持POE OUT； 4.支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏，为用户提供稳定可靠的无线服务； | 台 | 32 |
| 14 | 智能运维管理+硬件设备 | 1.支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备； 2.支持对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的设备更换了IP地址，或者其它设备冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象； 3.支持以路由方式、arp、IPsec VPN、网段、ppp等5种方式自动发现网络设备； 4.支持将告警信息转发到设置的E-mail邮箱、移动电话或目的IP地址对应的网管服务器。转发方式分为邮件通知转发、短信通知转发、告警转发、微信和企业微信转发，便于及时通知维护人员； 5.支持根据数据突变类型不同，可以开启数据突增、数据突降两种类型告警，可以根据需要配置基础值、门限两个发送告警条件，当两个条件都满足时，发送告警； 6.支持接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警； 7.支持VLAN拓扑功能，以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过； 8.支持自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等； 9.支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构； 10.支持在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览； 11.支持Station流量统计、AP流量统计、AP在线数统计、Station在线数统计、Station关联情况统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理； 12.支持通过无线链路RF ping、有线链路NQA、AP频谱分析对接入过程或者链路状况进行诊断； 13.支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启； 14.配置50个设备管理授权、600个PON设备管理授权、500个AP管理授权。200个无线上网实名认证授权； 15.硬件服务器： 满足配套软件使用要求； 16.在线用户管理能力：可以在线查看用户状态及其所连接的网络设备信息，如此用户接入的登录名称、登录设备IP、设备端口、终端信息、在线会话信息、接入开始时间、接入持续时长、安全状态等，对非法用户可以执行发送消息、在线检查、强制下线、加入黑名单等操作 17.多元素绑定校验：支持用户身份认证与用户IP、MAC VLAN、QinQ双 VLAN、接入设备 IP、接入设备端口、接入设备序列号、主机名、域用户(包括信创操作系统域)、操作系统授权码、硬盘序列号、主板序列号等多种元素的绑定认证 | 套 | 1 |
|  | 地下室无线网 |  |  |  |
| 1 | 吸顶AP | 1.整机采用双频四流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式； 2.整机接入速率≥3.57Gbps； 3.接口≥1个100/1000M/2.5G电口； | 台 | 20 |
| 2 | 无线控制器 | 1、所投产品满足常规AP最大数量≥144； 2、提供≥8个千兆电口，≥2个万兆光口，≥2个2.5GE端口； 3、所投产品集中转发性能≥10Gbps； 4、满足基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 5、配置满足本次的AP管理授权； | 台 | 1 |
| 3 | 24口POE ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥24个； 2.支持POE+供电，整机供电功率最大360W； 3.支持VLAN功能，支持环网检测； 4.支持端口隔离、端口限速； 5.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 6.金属外壳； | 台 | 1 |
| 4 | 分光器 | 1分8光分光器 | 台 | 1 |
|  | 设备网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机（核心产品） | ★1.交换容量≥880Tbps，包转发率≥270000Mpps； 2.整机业务插槽数≥8个，交换网板槽位数≥4个； 3.具有扩展40G端口、100G端口，单槽位100G光端口密度≥30个，单槽位40G光端口密度≥30个的能力； 4.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，策略路由； 5.支持通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计； 6.单台配置冗余主控、冗余电源，配备不少于2块交换网板，配置不少于48个万兆光接口,不少于24个千兆电口；满配光模块 | 台 | 1 |
| 2 | 万兆单模模块 | 1.中心波长（nm）：1310； 2.传输速率：10Gbps； 3.传输距离：10km； | 块 | 4 |
| 3 | OLT | 1.主控交换容量≥8Tbit/s，每业务槽位最大带宽≥200Gbit/s； 2.主控板槽位数≥2，业务板槽位数≥6，电源槽位≥2； 3.支持流氓ONU检测，支持Type B，Type C； 4.支持FEC前向纠错，支持RRPP/ERPS； 5.支持基于端口或MAC地址的数据帧过滤功能； 6.单台配置双电源、双主控，千兆PON接口不少于56个，万兆光口不少于6个； | 台 | 1 |
| 4 | PON模块 | 1.千兆PON单模光模块； 2.传输距离：20KM； | 块 | 49 |
| 5 | 分光器 | 1分8光分光器 | 个 | 49 |
| 6 | 4口POE ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥4个； 2.支持POE+供电，整机供电功率最大60W； 3.支持VLAN功能，支持环网检测； 4.支持端口隔离、端口限速； 5.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 6.金属外壳； | 台 | 113 |
| 7 | 8口POE ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥8个； 2.支持POE+供电，整机供电功率最大120W； 3.支持VLAN功能，支持环网检测； 4.支持端口隔离、端口限速； 5.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 6.金属外壳； | 台 | 27 |
| 8 | 24口POE ONU | 1.千兆PON接口≥1个，千兆电口≥24个； 2.支持POE+供电，整机供电功率最大360W； 3.支持VLAN功能，支持环网检测； 4.支持端口隔离、端口限速； 5.支持动态带宽分配（DBA），包括SR和NSR方式； 6.金属外壳； | 台 | 54 |
| 综合安防系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 一、校园视频监控 |  |  |  |
|  | 1.校园视频监控 |  |  |  |
| 1 | 楼梯间摄像机(人员密集报警） | 1. 采用400万像素CMOS图像传感器 2. 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 3. 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人数统计、异常行为分析 4. 支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计；进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 5. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 6. 支持智能模块加载，加载过程中不需要重启样机，视频画面不丢失 7. 支持写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。 8. 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 9. 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 10. 支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 11. 支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 12. 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 13. 支持IP67防护等级 | 台 | 11 |
| 2 | 防爆摄像机（含支架） | 1. 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2. 像素：400万； 3. 最大分辨率：2560×1440； 4. 最低照度：彩色：0.005lux/F1.8黑白：0.0005lux/F1.8； 5. 最大补光距离：30m； 6. 镜头焦距：4mm； 7. 镜头光圈：F1.8； 8. 视场角：水平：81°垂直：59°对角线：106°； 9. 光学变倍：定焦； 10. 通用行为分析：支持区域入侵； 11. 人形检测：支持SMD； 12. 网络接口：1个（水晶头网口，支持10M/100M网络数据）； 13. 供电方式：DC12V/1.5A±10%；PoE（802.3af）； 14. 防护等级：TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护;IP68（2m/2h）； 15. 球机尺寸：防爆枪； 16. 接口类型：RJ45接口;供电 | 台 | 1 |
| 3 | 室内半球式摄像机（含支架） | 1. 传感器类型：1/3英寸CMOS； 2. 像素：400万； 3. 最大分辨率：2560 × 1440； 4. 最低照度：0.005lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5. 最大补光距离：30m（暖光）； 6. 补光灯：1颗（暖光灯）； 7. 镜头类型：定焦； 8. 镜头焦距：2.8mm； 9. 镜头光圈：F1.6； 10. 视场角：水平：≥100°；垂直：≥54°；对角：≥120°； 11. 周界防范：区域入侵； 12. 可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、对比度、锐度; 画面信噪比不小于50dB，色彩饱和度不小于120% 13. 宽动态：120dB； 14. 走廊模式：90°/270°（在2560 × 1440分辨率及以下支持）； 15. 内置MIC：支持，内置1个MIC； 16. 内置扬声器：支持，内置1个扬声器，音量满足使用需求； 17. 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常； 18. 供电方式：DC12V； 19. 防护等级：IP67； 20. 防腐蚀等级：普通防护 | 台 | 693 |
| 4 | 室内枪式摄像机（含支架） | 1. 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2. 像素：400万； 3. 最大分辨率：2688×1520； 4. 最低照度：0.0005lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5. 最大补光距离：40m（暖光）； 6. 补光灯：4颗（暖光灯）； 7. 镜头光圈：F1.0； 8. 周界防范：区域入侵； 9. 可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度; 画面信噪比不小于50dB 10. 宽动态：120dB； 11. 走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 12. 内置MIC：支持，内置1个MIC； 13. 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；SMD；安全异常；； 14. 供电方式：DC12V； 15. 防护等级：IP67； 16. 防腐蚀等级：普通防护 | 台 | 124 |
| 5 | 电梯专用摄像机（含支架） | 1.采用高性能400万像素CMOS图像传感器 2.支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态 3. 支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，可在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出 4. 修改IP地址完成后无需重启即可生效 5.内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7. 当相机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置 8.支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，9.内置MIC，内置扬声器 10.支持DC12V/POE供电方式 | 台 | 5 |
| 6 | 室内全景球机（含支架） | 1.由全景摄像机和细节摄像机组成 2.细节摄像机：分辨率不低于2560x1440;全景摄像机：分辨率不低于2560x1440 3.全景不低于1/1.8＂CMOS,细节不低于1/2.8" CMOS 4.支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx 5.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 7.具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 9.▲需具备智能分析抗干扰功能（提供相关证明材料） 10.内置2颗GPU芯片 11.全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 12.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 台 | 2 |
| 7 | 电梯网桥（成对） | 1. 100m 2.4G电梯网桥； 2. 包含发射端和接收端两个设备， 3. 出厂默认配对，无需配置即可使用； 4. 最大桥接速率300Mbps； 5. 内置定向天线水平60度； 6. 无线抗干扰，故障可自愈； 7. 客户端统一管理，拓扑可视化。 | 对 | 5 |
|  | 2.校园明厨亮灶 |  |  |  |
| 1 | 防油污摄像机（含支架） | 1、最大分辨率≥2560x1440，水平分辨力不小于1400TVL 2、设备镜头前部具有防尘玻璃 3、具有RJ45网络接口 4、照度适应范围不小于120dB 5、1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 6、不低于IP66防尘防水等级 7、 支持DC12V或PoE供电 | 台 | 33 |
| 2 | 32路硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；可内置8个SATA接口硬盘 2、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 3、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 4、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段 5、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 6、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps | 台 | 2 |
| 3 | 硬盘 | 1.单盘容量：8TB； 2.缓存：256MB； 3.转速：7200RPM； 4.硬盘接口：SATA | 块 | 8 |
| 4 | 辅材 | 包含管线、网线、跳线、HDMI高清线、水晶头及未列入本清单的安装时需使用的相关辅材。 | 项 | 1 |
|  | 3.监控存储管理平台 |  |  |  |
| 1 | 存储主机（满配48个16T的硬盘） | 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，配置≥4个风扇；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2、具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 3、设备标配：≥4个千兆网口，支持2个前置 USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口 4、设备具备指示灯，机箱具备防尘滤网 5、支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID 6、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 | 台 | 4 |
| 2 | 预警智能主机 | 1、不低于1个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ45千兆网络接口 2、支持256路视频接入 3、支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片 4、人脸图片建模成功率不低于99.99% 5、支持144路视频流人脸识别，支持256路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录 6、可接入非智能IPC 7、支持人员档案聚合 8、支持基础周界报警/大模型周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报。支持设置检测目标类型，包括人体、车辆 9、周界大模型支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤 10、支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示 | 台 | 1 |
| 3 | 平台软件 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持平台的统一服务，包括统一登录服务，支持用户角色的菜单授权 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持对导入、导出平台Excel业务数据进行密码加密； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持设备信息管理，可按设备/通道名称， IP地址进行模糊搜索，可显示异常设备的异常状态原因说明； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持批量设置报警风暴间隔、报警等级、报警记录是否保存、报警类型是否启用； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； 17、支持创建人脸库，可从手机端采集人脸照片直接入人脸库，可从手机端查询人员学工号，照片，组织位置，手机号码等信息。 18、支持视频管理，提供视频预览、回放、上墙及事件联动等功能，接入监控授权数量不低于1000路； 19、提供移动APP端应用，包含应用搜索、消息、待办及各类业务应用，根据管理员的角色权限展示对应的管理应用； 20、支持提供H5界面，实现手机在在线预约，用户可审核，审核通过后临时下发人员权限（门禁，道闸等）。 | 套 | 1 |
|  | 4.室外监控 |  |  |  |
| 1 | 室外星光级摄像机（含支架、电源） | 1. 传感器类型：1/3英寸CMOS； 2. 像素：400万； 3. 最大分辨率：2560×1440； 4. 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5. 最大补光距离：50m（红外）； 6. 补光灯：1颗（红外灯）； 7. 镜头类型：定焦； 8. 镜头焦距：3.6~4mm； 9. 镜头光圈：F2.0； 10. 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 11. 宽动态：支持； 12. 内置MIC：支持； 13. 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 14. 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 15. 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 16. 供电方式：DC12V； 17. 防护等级：IP67 | 台 | 93 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机（含支架、电源） | 1、设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流 2、通道一主码流分辨率不小于2688x1520@25fps，通道二主码流分辨率不小于2688x1520@25fps 3、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 4、上镜头支持电动变焦 5、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms 6、内置不少于1颗GPU芯片 7、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1% 8、支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示 9、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 10、支持不低于IP67防尘防水等级 11、内置不少于2个麦克风，1个扬声器，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电 | 台 | 4 |
| 3 | 防翻越摄像机（含支架、电源） | 1、由全景摄像机和细节摄像机组成，可以输出全景和细节2路视频图像 2、全景通道：≥400万分辨率、25fps，细节通道≥400万分辨率、25fps 3、最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux 4、水平手控最大速度不小于500°/S，垂直最大旋转速度不小于200°/S，云台定位精度小于等于0.01° 5、垂直旋转范围为-20°~90° 6、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能； 7、内置2颗GPU芯片 8、内置扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转 9、支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁 10、防护等级不低于IP66 | 台 | 38 |
| 4 | 枪球一体机摄像机（含支架、电源） | 1.由全景摄像机和细节摄像机组成 2.细节摄像机：分辨率不低于2560x1440;全景摄像机：分辨率不低于2560x1440 3.全景不低于1/1.8＂CMOS,细节不低于1/2.8" CMOS 4.支持最低照度可达彩色0.005lx，黑白0.001lx 5.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°;水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6.支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 7.具有H.265、H.264设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile，音频编码格式具有G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1设置选项 8.▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片（提供相关证明材料） 9.需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 10.内置2颗GPU芯片 11.全景摄像机内置4颗补光灯，细节摄像机内置6颗补光灯 12.具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ | 台 | 3 |
| 5 | 预警摄像机（含支架、电源） | 1、由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8"英寸 2、细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440 3、全景通道最低照度：彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx 4、内置不少于1颗GPU芯片 5、支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸 6、支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报 7、支持设置通道1的智能分析模式为全结构化/人脸抓拍/道路监控/智能事件/普通监控；通道2的智能分析模式为智能事件/普通监控 8、支持对检测区域内出现的机动车、非机动车、行人同时检测、跟踪、评分、抓拍、存储，可关联显示人体和对应的人脸图片、车辆和对应的车牌图片 9、▲全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。（提供相关证明材料） 10、细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控 11、支持不低于IP67防护等级 12、内置1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。采用DC12V供电 | 台 | 1 |
| 6 | 高空摄像机（含支架、电源） | 1、自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图像。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80° 2、主视频支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm 3、彩色：0.0005lux；黑白：0.0001lux 4、支持宽动态不小于106dB 5、水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-11°~90° 6、支持300个预置位，支持8条巡航扫描 7、▲支持定位联动、自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；并且自动跟踪模式下，每分钟最多对60个目标进行检测并抓拍（提供相关证明材料） 8、可进行框选显示设置，可对正在跟踪的目标及其他移动目标分别进行不同颜色的框选显示，并可通过客户端软件或IE浏览器设置是否对检测到的移动目标进行框选显示 9、可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间 10、内置GPU芯片 11、红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机250m外人体轮廓 12、可对距设备100米处的人脸进行抓拍 13、防护等级不低于IP66 | 台 | 3 |
| 7 | 多光谱热成像摄像机（含支架、电源） | 1、热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2、热成像像元尺寸：12 μm 3、热成像分辨率：256 × 192 4、热成像焦距：7 mm 5、热成像视场角：24.9°×18.7° 6、测温范围：-20 °C~550 °C 7、▲可将热成像视频图像与可见光视频图像进行融合，融合后的视频图像可显示温度信息（提供相关证明材料） 8、目标物最远测温距离（以0.1×0.1米为准）：10.5m 9、火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：42m 10、吸烟检测最远报警距离：10.5m 11、可见光传感器类型：400万星光级1/2.7" Progressive Scan CMOS 12、可见光分辨率：≥400万 13、可见光补光功能：红外补光最远可达30米 14、可见光焦距：≥6mm 15、支持报警联动 16、防火监测应用：支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 17、报警输入：支持2路DC 0~5 V报警输入 18、报警输出：支持2路常开型继电器输出，报警类型可设置 19、防护等级：IP67 | 台 | 3 |
| 8 | 室外立杆 | 不锈钢立杆≥4.5m，厚度≥3mm，含地笼、浇筑水泥。 | 套 | 51 |
| 9 | 室外二合一防雷器 | 1. 传输速率：网络接口：1000Mbps； 2. 端口：RJ45网络端口电源端口； 3. 温度范围：-30℃～+60℃； 4. 防水等级：IP20 | 个 | 145 |
| 10 | 室外安防箱 | 尺寸:≥500*400*300mm，含强电接线端子排、20A/1P空开、16A/1P空开、强电插排等，数量及配置等满足使用需求。 | 套 | 15 |
|  | 4.门卫监控屏（主次入口2门卫） |  |  |  |
| 1 | 超高清解码器 | 1、不少于6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像;延时250ms以下。 2、支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms。 3、支持通过超高分数据采集可视化软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务。 4、支持通过控制键盘控制设备的解码输出、分割切换、远程回放功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000。 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20。 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。 5.含配套PDU插排。 | 台 | 2 |
|  | 5.监控屏 |  |  |  |
| 1 | 超高清解码器 | 1、4路HDMI进+20路HDMI出 2、支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户 3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙 4、支持通过客户端软件预编辑操作，预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙:预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响 5、持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接20路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步;支持多块屏幕图像的任意规格拼接支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms 6、支持对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏显示。整机支持开窗最大320个窗口 7、支持窗口叠加功能，可根据操作排列叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，操作时置顶窗口始终位于最顶层;支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。单输出口最大支持2个4K(3840X2160)像素图层或者4个1080P(1920X1080)像素图层 8、单子板解码能力:最高支持2路3200W。整机解码能力需满足使用需求。 9、支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可自动切换到备用电源模块，电源切换过程设备运行不受影响 | 台 | 1 |
| 2 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； 5.要求机柜通过第三方检测机构的测试，应符合GB/T7251.1-2013，报告中应体现机柜的稳定性、机械危险、机械强度等重要指标。 | 台 | 1 |
|  | 6.校园防霸凌系统 |  |  |  |
| 1 | 防欺凌预警系统 | 通过设备联动平台预警、对讲、报告校内欺凌行为，并提供实时警报、快速通知相关人员进行人为处置。支持接警人员报告和追踪处理结果记录。保护青少年免受欺凌伤害。 | 套 | 1 |
| 2 | 防欺凌接入授权 | 防欺凌设备接入数量授权 | 套 | 40 |
| 3 | 防霸凌AI语音识别终端 | 1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒 2. 支持监听功能、广播功能 3. 支持通过语音关键字识别进行报警呼叫 4. 支持警灯警号 5. 支持防拆报警/喧哗报警等功能 6. 支持4G全网通，支持拨打4个电话号码，优先级可配置 | 台 | 40 |
| 4 | 一键报警柱 | 1、采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器，系统运行稳定可靠。 2、内置130万高清针孔摄像头，720P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍 3、内置高灵敏度麦克风和30W大功率喇叭，正面5米距离内语音对讲。 4、内置全频段10W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能。 5、支持警灯闪烁报警提示。 6、防护等级IPX5，外壳材料：镀锌板。 | 台 | 1 |
|  | 7.校园驾驶舱 |  |  |  |
| 1 | 人脸采集及质量管理 | 人像库管理系统，覆盖“人脸质量管理、算法管理、开放数据管理、数据概览”等业务。通过PC端、设备端及移动端（H5二维码、APP）业务应用形式，根据学生/家长/教师等主体角色，供给针对性强、便利化优、契合度高业务，实现了人员数据管理集约、高效、安全目标，极大提升了学校信息化应用水平。 一、软件功能 1、支持移动端《用户隐私保护协议》阅读启用或关闭：开启后，移动端人脸采集时会弹出协议提示，并确认是否阅读、同意；若不开启，则视为已阅读并同意该协议内容； 2、支持移动端《用户隐私保护协议》内容自定义； 3、支持人工审核任务启用或关闭：启用人脸身份核验前提下，当目前采集人脸图身份核验不通过时，由人员所属部门负责人判断此两张人脸（当前采集人脸图、该人证件照或公安在线人证比对结果）是否为“同一人”； 4、支持本地上传、（通过指定设备）采集上传人员人脸图； 5、支持本地上传、（通过指定设备）采集上传人员证件照； 6、支持本地上传信息提示； 7、支持（通过指定设备）采集上传选择设备分辨率：320*240、640*480、1280*720、1920*1080； 8、支持通过移动端（H5人脸采集（扫描二维码）、智慧云教育APP、微信服务号）采集人员默认人脸图； 9、支持人员人脸图特征值提取（通过门禁管理系统）； 10、支持指定默认人脸图（优先下发至设备）； 11、支持人脸图、证件照等图片处理记录管理；支持以采集时段、采集人姓名/人员编号为条件的图片处理记录查询、查看：采集时间、图片来源（PC端、设备端、移动端）、采集人、图片类型（人脸图、证件照）、图片、处理结果（合格、不合格，不合适显示原因）、上传时间；支持图片处理过程刷新：人脸源头采集、图片质量检测、人脸身份核验、人脸人工审核、人脸上传保存；支持Excel格式导出图片处理记录：采集时间、图片来源（PC端、设备端、移动端）、采集人、图片类型、图片、处理结果、上传时间、不合格原因，导出时用户本人密码验证、文件加密"； 12、支持图片处理记录保留时间自定义：默认3个月，1-6个月范围； 二、性能规格 1、H5人脸采集并发数：30人/秒（根据瞬间150人并发，5秒处理完成计算） | 套 | 1 |
| 2 | 人脸库管理系统 | 人像库管理系统，覆盖“人脸质量管理、算法管理、开放数据管理、数据概览”等业务。通过PC端、设备端及移动端（H5二维码、APP）业务应用形式，根据学生/家长/教师等主体角色，供给针对性强、便利化优、契合度高业务，实现了人员数据管理集约、高效、安全目标，极大提升了学校信息化应用水平。 一、软件功能 1、人像采集 （1）支持H5人像采集，根据分配指定域名生成H5人像采集URL，扫描二维码获取H5人脸采集/更新界面； （2）支持采集/更新前需用户确认隐私保护声明和授权； （3）支持学生人脸上传、教师人脸上传、家长代为上传； （4）支持核验不通过的情况下，教师人工审核照片； 2、人员管理 （1）支持人脸照片的增、删、改、查等人脸库基础管理操作及日志记录； （2）支持批量导入人员信息及人脸照片，支持人脸照（1张）和证件照（1张），照片名称须和人员学/工号保持一致； （3）支持对单个或批量导入的人脸图片进行可用性核验并反馈核验结果：图片质量诊断、人脸比对核验、1:1证件核验； （4）支持查看算法核验日志，查看核验详情，展示核验通过详情。、 3、开放接口 （1）支持人脸照片信息openAPI，进行人脸照片信息获取； （2）支持人脸质量检测openAPI，进行人脸质量检测结果反馈； （3）支持人脸库基本信息openAPI； （4）支持管理第三方开放数据获取权限，包含人像质量检测、人像相似度比对、人员信息获取、授权账号等； （5）支持查询、导出第三方接口调用记录和人像溯源记录； （6）支持自定义接口调用记录、人像溯源记录保留时间； 4、数据看板，通过数据看板了解当前人脸库人脸数量、过期人脸数量、不活跃人脸数量、接口调用次数等，人脸库运营数据； （1）数据总览：教师人数、学生人数、其他职工人数、黑名单人数、不活跃人数（1个月内未被识别）； （2）人脸采集统计：教师人脸采集数量及采集率、学生人脸采集数量及采集率、今日人脸采集数、近7日人脸采集数量趋势； （3）人脸核验统计：人脸核验照片数量及核验通过率，今日核验统计（照片数量、通过数量及占比、不合格数量及占比、非本人数量及占比、待核验数量及占比）； （4）第三方接入统计：接入厂家、调用接口总数，调用次数TOP3（今日、本月）、调用接口TOP3（今日、本月）、近7日调用趋势； 二、性能规格 1、 部门管理：支持100000个部门，单次导入最大支持1个Excel文件，单个文件不超过100M，导入2000个部门（平台已存在1万个部门）耗时不超过3分钟； 2、 卡片管理：管理卡片总数支持100万； 3、 车辆管理：管理车辆总数支持50万； 4、 人员管理：管理人员总数支持30万； | 套 | 1 |
| 3 | 校园安防管控一张图 | 安防管控一张图，通过汇聚校园安防维度数据，生成校园园区综合安防一张图，展现校园安全数据，包括：设备统计、设备查看、报警统计、报警管理等业务。 一、软件功能 1、设备统计：支持设备总数、故障设备数量统计；支持监控点位总数、在线点位、离线点位数量统计； 2、设备查看：支持常用点位、全部点位的筛选查询、在离线查看、通道视频实时预览； 3、报警统计：支持报警总数、严重报警数及其占比、一般报警数及其占比、轻微报警数及其占比统计； 4、报警管理：支持实时刷新监控点位事件开或关控制；支持已处理、未处理报警信息展示；支持预警信息处理：基本信息、联动通道抓图、联动通道实时预览、联动通道录像; | 套 | 1 |
| 4 | 校园车辆态势一张图 | 校园车辆态势一张图，通过汇聚校园车辆相关数据，生成校园车辆态势一张图，，包括：基础信息统计、场区状态统计、入场车辆信息统计、过车记录等业务。 一、软件功能 1、基础信息统计：支持场区数量、出入口通行数量、车位总数、通行效率（次/分）统计； 2、车位使用统计：支持按场区统计已使用车位数量及其占比、总车位数量； 3、车辆统计：支持园区车辆总数统计，专有车辆在场数量统计，内部车 、外部车数量及其占比统计，今日车辆进出通行数量趋势统计； 4、过程记录：支持过车记录展示； | 套 | 1 |
| 5 | 校园人员态势一张图 | 校园人员态势一张图，支持基础信息统计、过人抓拍信息、黑名单抓拍信息、访客记录及统计等业务。 一、软件功能 1、人员数据：支持学校师生总人数统计、师生在校人数统计、来访人数统计； 2、抓拍记录：支持过人抓拍记录展示； 3、黑名单记录：支持黑名单抓拍记录展示； 4、访客数据：支持预约访客人数统计、在访人员总数统计； 5、访客记录：支持按已预约、已审批、已来访、已离访状态展示访客记录； | 套 | 1 |
| 6 | 超高清解码器 | 1、4路HDMI进+20路HDMI出 2、支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户 3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化；支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙 4、支持通过客户端软件预编辑操作，预编辑不实时上墙,待完成编辑后切换上墙:预编辑操作包括窗口操作(开关窗、漫游、缩放、分屏、置顶、置底、子窗口放大还原、启停解码)、上墙操作(本地信号源、网络源上墙、单窗口轮巡、多窗口轮巡)、字幕操作(开启、关闭、设置参数);单墙预编辑操作的过程中其他电视墙不受影响 5、持将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示;支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能;最大支持拼接20路(1920x1080)像素的视频图像;拼接时不同输出口之间画面同步;支持多块屏幕图像的任意规格拼接支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏;全屏刷新时间≤20ms 6、支持对接入的视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏显示。整机支持开窗最大320个窗口 7、支持窗口叠加功能，可根据操作排列叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，操作时置顶窗口始终位于最顶层;支持跨屏拼接、漫游、图层叠加功能，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示。单输出口最大支持2个4K(3840X2160)像素图层或者4个1080P(1920X1080)像素图层 8、单子板解码能力:最高支持2路3200W。整机解码能力需满足使用需求。 9、支持(1+1)冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可自动切换到备用电源模块，电源切换过程设备运行不受影响 | 台 | 1 |
| 7 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； 5.要求机柜通过第三方检测机构的测试，应符合GB/T7251.1-2013，报告中应体现机柜的稳定性、机械危险、机械强度等重要指标。 | 台 | 1 |
| 8 | 抗静电陶瓷面地板 | 600*600*35mm陶瓷面，包含支架等配件,根据现场情况调整。 | ㎡ | 98 |
|  | 二、巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 巡棒（含皮套） | 1、产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 2、灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3、读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒； 4、读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5、存储容量：支持存储60000条巡检记录 6、通讯方式：使用USB数据线传输通讯 7、重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； | 套 | 20 |
| 2 | 巡检员卡 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；携带； | 张 | 20 |
| 3 | 通讯座 | 通讯座（配套） | 套 | 1 |
| 4 | 地址钮 | 1、巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 2、读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 3、产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 4、外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 5、安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； | 套 | 200 |
| 5 | 标示牌 | 安装在巡更点的位置, 起到提示与辨认的作用. 其文字与图案采用最新冷光源技术, 无辐射, 白天吸收环境光线能量贮存起来, 夜晚自动发光, 起到指示的作用。 | 套 | 200 |
| 6 | 巡更管理软件 | 完成全部的巡更机管理及巡更数据核查，可以通过巡更棒通讯线直接连接巡更机，核查结果可打印及导出。 | 套 | 1 |
|  | 三、校园出入管理 |  |  |  |
|  | 1.人行道闸（宿舍楼及大门口） |  |  |  |
| 1 | 左侧闸机通道 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱。 2、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求。 3、闸机无故障运行次数不低于800万次 4、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 5、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 6、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 7、支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 8、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm | 台 | 4 |
| 2 | 中间侧闸机通道 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱。 2、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求。 3、闸机无故障运行次数不低于800万次 4、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 5、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 6、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 7、支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 8、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm | 台 | 11 |
| 3 | 右侧闸机通道 | 1、闸机通道应为摆闸箱体，采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及行星减速箱。 2、闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求。 3、闸机无故障运行次数不低于800万次 4、设备支持通过PC web登录设备，可以进行人员权限管理、参数设置、功能配置、设备状态信息查看（设备容量、同步通讯状态、红外触发状态、IO输入输出状态、指示灯状态、读卡器状态、防拆状态、箱体温度、电机编码器状态、消防触发状态、通行模式状态、门冀状态、遥控器状态等等）、远程开关门及常开常闭控制、遥控器配置、灯效亮度调节等功能 5、设备可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示；支持通过文字转换为提示语音的TTS功能 6、闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 7、支持每天8个时段的通行模式管控，设置某时段通道为常开或常闭或感应通行或授权认证通行；同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 8、闸机通道应支持防尾随功能，在通道中同时通行人数超过允许通行的人数时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，减小检测距离不大于20mm | 台 | 4 |
| 4 | 人脸识别组件 | 1、设备采用嵌入式Linux系统，不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，设备结构后壳(除后壳盖板部分)防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。 2、设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s 3、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 4、设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 5、设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 | 台 | 16 |
| 5 | 电动车出入通道 | 1、闸机通道为栅栏款，宽度1.3-1.8米开门角度：正负90度，可在180度内做角度选择，解决左右向问题。 2、电源参数：DC24/10A。 3、电机参数：DC24/25W。 4、开关速度：调试快2秒，慢25秒。 5、开关门行程：0到110度可精确设置。 6、遇阻反弹：遇阻反弹度可调。 7、开门方式：人脸识别及刷卡。 8、主功能自动恢复：主板智能记忆，智能修复与外力破坏运行程序后，主板自动修复运行程序。 | 套 | 1 |
| 6 | 辅材及线缆 | 道闸相关辅材及线缆 | 项 | 1 |
|  | 2.室内门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁读卡器 | 1、屏幕应为 7 英寸触摸屏；屏幕流明度应不小于250cd/m2；屏幕分辨率应不小于1024*600 2、设备应具有网络接口*1个；RS-485 接口╳1 个；韦根接口╳1 个；USB 接口╳1 个；门锁 接口╳1 个；门磁 接口╳1 个；开门按钮 ╳1 个；报警 I/O 输出╳1 个；报警 I/O 输入╳1 个；机械防拆接口╳1 个 3、应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、3D 面具应能防伪；应支持人脸在画面内持续动态跟踪；应支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；应支持联网与后端平台对接，实现人脸比对功能；应支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；应支持侧脸，遮挡，模糊，表情，戴眼镜及帽子等实际场景识别；应支持用户人脸数据下发及人脸识别双线程同步工作；设备垂直及水平区域人脸识别范围应能设置。人脸在各角度偏转±45°，应能进行人脸识别，并且该识别角度应能支持设置。人脸识别应支持多阈值设置 4、设备应支持以下认证方式：1.人脸识别，2.屏下卡片识读，3.密码；设备应支持人脸、卡片、、密码独立凭证、任意2种或3种凭证的复合识读 5、设备离线应能储存6000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000张卡片信息、50000条事件记录 6、人脸比对平均时间应＜120ms ；人脸验证距离：不劣于0.3-2.9米；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95% 7、设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；应支持断网续传离线加密记录功能；设备USB导出数据(事件记录及人脸等)应采用加密处理；用户数据及比对记录应采用加密处理 8、设备结构后壳的防破坏能力应满足 IK07 的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求 | 台 | 22 |
| 2 | 单门磁力锁 | 1. 产品款式：磁力锁； 2. 外壳材料：铝合金； 3. 表面工艺：电镀拉丝； 4. 安全类型：断电开门； 5. 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 6. 电源：不标配； 7. 供电方式：DC 12V 650(mA)； 8. 工作温度：-20℃～+55℃； 9. 工作环境：室内； 10. 安装方式：明装 | 个 | 9 |
| 3 | 单门磁力锁支架 | 1. 外壳材料：铝合金； 2. 表面工艺：阳极氧化； 3. 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 4. 开门角度：90°； | 套 | 9 |
| 4 | 双门磁力锁 | 1. 产品款式：磁力锁； 2. 外壳材料：铝合金； 3. 表面工艺：电镀拉丝； 4. 安全类型：断电开门； 5. 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 6. 电源：不标配； 7. 供电方式：DC 12V 500X2(mA)； 8. 工作温度：-20℃～+55℃； 9. 工作环境：室内； 10. 安装方式：明装 | 个 | 13 |
| 5 | 双门磁力锁支架 | 1. 外壳材料：铝合金； 2. 表面工艺：阳极氧化； 3. 适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 4. 开门角度：90°； | 套 | 13 |
| 6 | 开门按钮 | 1. 外壳材料：ABS； 2. 工作温度：-20°C～+55°C； 3. 工作湿度：0%～95%RH（无凝结）； 4. 防腐蚀等级：普通防护 | 个 | 22 |
| 7 | 门禁电源 | 12V5A | 个 | 22 |
| 8 | 蓄电池 | 12V7AH | 个 | 22 |
| 9 | IC卡 | 1. 产品款式：白卡； 2. 类型：IC； 3. 外壳材料：AB glue； 4. 执行标准：ISO14443A； 5. 通信速率：106Kbps； 6. 工作频率：13.56MHZ； 7. 存储容量：8Kbit； 8. 存储结构：16个扇区(每个扇区4块）； 9. 读写距离：2~8cm； 10. 数据保质期：10年； 11. 工作温度：-20℃~+50℃； 12. 擦写次数：100000次 | 张 | 200 |
| 10 | 辅材及线缆 | 道闸相关辅材及线缆 | 项 | 1 |
|  | 3.升降桩设备(主入口及次入口） |  |  |  |
| 1 | 液压升降柱 | 1. 电动液压一体式驱动 2. 专业防护，结构坚固防撞 3. 配备环绕式LED警示灯和5cm宽钻石纹反光带 4. 具有升降提醒功能：升降过程指示灯闪烁，下降到底灯灭，上升到顶灯常亮 5. 支持断电情况下，通过控制柜蓄电池供电操作应急按钮控制柱体紧急下降 6. 220VAC/50HZ供电，仅在升降过程接通，安全方便 7. 3S快速升降 8. 支持IP68防护等级 | 根 | 48 |
| 2 | 液压升降控制器 | 1. 遥控频率 433.92MHz 2. 控制方式 手控盒操作、遥控器遥控 3. 运行时间 1s～10s可调 4. 通道数 单通道 5. 控制数量 最多支持接入6根升降柱 6. 手动按键控制 可通过手控盒按键控制升降柱的上升、下降 7. 无线遥控控制 可通过无线遥控器控制升降柱的上升、下降 8. 应急控制 内置蓄电池，支持断电操作应急按钮控制升降柱下降 9. 保护功能 预留安全保护接口，可接入红外、地感、雷达等保护信号，实现防撞防顶车功能 10. 额定电压 220VAC/ 50HZ 11. 最大负载功率 8800W 12. 待机功率 100W 13. 工作温度 -10℃～50℃(20%~80%RH，无凝露） 14. 防护等级 IP54 | 台 | 9 |
| 3 | 辅材及线缆 | 道闸相关辅材及线缆 | 项 | 1 |
|  | 4.车辆道闸 |  |  |  |
|  | 地库出入口 |  |  |  |
| 1 | 道闸抓拍一体机（直杆） | 1、一体化道闸，集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，灯箱，防砸雷达、语音播报于一体 2、采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 3、丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输出等 4、识别车牌种类多：能够识别民用车牌，新能源车牌 5、智能识别算法：深度智能识别算法，支持车型、车身颜色、车标、子品牌等特征识别 6、授权名单控制：可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 7、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 8、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 | 台 | 2 |
| 2 | 数字车辆检测器 | 1. 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 2. 频率：20KHz至170KHz； 3. 工作电压：220V±10% | 台 | 2 |
| 3 | 线圈线缆 | 长度100米/卷 | 卷 | 2 |
| 4 | 出入口控制终端 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、标配128G SSD，适应性强 4、支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 5、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、发热量小，优良散热设计，可在-0℃~+40℃温度下运行 | 台 | 1 |
| 5 | 辅材 | 道闸相关辅材及线缆 | 项 | 1 |
|  | 后勤临时出入口 |  |  |  |
| 1 | 道闸抓拍一体机（直杆） | 1、一体化道闸，集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器，LED显示屏，灯箱，防砸雷达、语音播报于一体 2、采用电动变焦镜头，支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广 3、丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输出等 4、识别车牌种类多：能够识别民用车牌，新能源车牌 5、智能识别算法：深度智能识别算法，支持车型、车身颜色、车标、子品牌等特征识别 6、授权名单控制：可选配TF卡，支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 7、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发、雷达触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 8、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 | 台 | 2 |
| 2 | 数字车辆检测器 | 1. 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 2. 频率：20KHz至170KHz； 3. 工作电压：220V±10% | 台 | 2 |
| 3 | 线圈线缆 | 长度100米/卷 | 台 | 2 |
| 4 | 出入口控制终端 | 1、双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 2、1个千兆外网网口，5个百兆网口具备交换机功能，可接入多路网络设备 3、标配128G SSD，适应性强 4、支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘 5、3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 6、发热量小，优良散热设计，可在-0℃~+40℃温度下运行 | 卷 | 1 |
| 5 | 辅材 | 包含管路、电源线、控制线等材料，满足现场使用需求。 | 台 | 1 |
|  | 四、校园报警及周界报警 |  |  |  |
|  | 1.校园一键报警 |  |  |  |
| 1 | 一键报警盒 | 1、单按键可视报警盒 2、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒； 3、支持200W摄像头，支持H.264/H.265编码 4、支持和管理中心双向语音对讲；支持监听功能、广播功能； 5、支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制 6、支持防拆报警/喧哗报警等功能 7、自带明装挂板，支持壁挂安装；支持选配暗装挂板，实现嵌入式安装方式 8、支持一键报警求助，支持双向语音对讲 9、支持外接4G模块配件，实现4G打电话功能 10、具备与属地公安联网的功能并复核属地公安技术标准 | 个 | 2 |
|  | 2.室内报警系统 |  |  |  |
| 1 | 红外微波双鉴探测器 | 1. 三鉴，微波+红外+智能复核算法； 2. 探测范围：12m/90°； 3. 抗白光等级：20000Lux，防宠 ≤25KG，含支架。 | 个 | 16 |
| 2 | 有线紧急按钮 | 1. 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2. 支持86盒安装方式，螺丝固定 3. 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4. 设备无需供电 5. 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 6. 性能稳定，经久耐用 | 个 | 57 |
| 3 | 声光报警器 | 1. 声光报警一体式报警； 2. ABS材质；报警联动配件； 3. 额定电压：12VDC； 4. 工作电压范围：9~15VDC； 5. 额定电流≤140mA； 6. 安装环境：室内安装； 7. 闪动次数/分钟：300±30次； 8. 声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 26 |
| 4 | 八防区模块 | 1. 支持8路防区输入扩展 2. 支持地址拨码设置 3. 支持总线供电 4. 遵循Mbus通讯协议 | 台 | 12 |
| 5 | 入侵报警控制器 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统 2、防区数量：板载8路（探测器100m以内），最多可扩展至256路 3、继电器数量：板载4路（距离50m以内），最多可扩展至64路 4、日志容量：5000条 5、传输距离：网络传输无限制（局域网可达），RS485传输800米 6、硬件接口：RS485*1、RJ45*1，PSTN*1，4G模块接口*1 7、上报协议：ISAPI、ISUP、NAL2300协议 8、安装方式：壁挂安装 9、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 10、使用环境：室内 11、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 12、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 13、外接键盘：支持9个报警键盘接入 14、报警管理：支持报警键盘、WEB、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 15、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 16、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 17、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 18、子系统管理：支持32个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 19、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 20、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 | 台 | 1 |
| 6 | 布防键盘 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（分辨率≥128x64） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 | 台 | 1 |
|  | 3.校园周界报警 |  |  |  |
| 1 | 张力围栏用六线制双防区控制杆 | 1. 六线制双防区控制杆采用张力模块和控制器一体化设计， 2. 使安装更方便、简捷,高精度张力传感器;支持钢索拉紧、松弛、剪断、防拆、断电等检测报警输出，1.8英寸彩色LCD显示，方便调试； 3. 两路开关量报警输出， 4. 1路RS485/RS422通讯接口、 5. 本地1路警号输出、 6. 工作电压DC/AC 15V-24V（电源适配器非标配）， 7. 静态工作电流250mA（15VDC）, | 根 | 19 |
| 2 | 控制杆专用底座 | 控制杆配套底座，可两种角度调节，304不锈钢，分三部份组成：底坐背板和两个侧耳 | 包 | 19 |
| 3 | 高压避雷器 | 避雷功能；与接地桩、接地线配套使用 | 个 | 76 |
| 4 | 接地桩 | 角铁38*1000mm，通过接地线与避雷器连接 | 个 | 38 |
| 5 | 接地线 | 搭配避雷器、接地桩使用每个防区配置一套 | 根 | 38 |
| 6 | 张力终端受力杆(含全套配件） | 张力围栏终端受力杆；铝合金材质，用于防区尾部或拐弯处，安装角度可通过配套底座调节 | 根 | 58 |
| 7 | 张力式过线杆(含全套配件） | 张力围栏过线支撑立杆；安装角度可通过配套底座调节，铝合金材质 | 根 | 316 |
| 8 | 转角用滑轮 | 不锈钢SUS304+滑轮套件,高度可调节，直接固定于终端杆,适用于转角处90度安装面 | 个 | 292 |
| 9 | 不锈钢合金线 | 多股张力线；SUS304不锈钢材质，支持多股，直径≥1.2mm；一卷500米 | m | 8000 |
| 10 | 不锈钢收紧器 | 张力围栏配件，铝合金材质，钢丝绳收紧自锁 | 个 | 213 |
| 11 | 张力弹簧 | 不锈钢张力弹簧 | 个 | 213 |
| 12 | 束线器 | 张力线束线器；主要用于张力线张力调节固定，铝合金材质 | 个 | 879 |
| 13 | 警示牌 | 围栏配件；报警警示,尺寸100mm*200mm,双面显示，PVC材质 | 块 | 140 |
| 14 | 高压绝缘线 | 产品材质：氧化锌电阻片、铝芯、电缆料，耐高压15KV，单芯硅胶绝缘材质；单位为100米 | 卷 | 2 |
| 15 | 总线报警主机 | 1. 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 2. 报警输出：支持本地4路，最大可扩展到256路； 3. 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区，其中无线警号最多6个； 4. 防区扩展：支持mbus总线扩展模块扩展，支持RS485扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展； 5. 键盘：支持最多32个键盘，键盘可通过RS485连接，支持通过网络扩展模块连接； 6. 无线网络模块支持全网通；（提供相关证明材料） 7. 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 8. 支持最高等级4级；（提供相关证明材料） 9. RS-485接口：2个，支持键盘、扩展模块、打印机； 10. M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM； 11. 蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； 12. 支持触发报警事件后，可以联动电话、短信、语音报警（手机和固定电话）（提供相关证明材料） 13. 蜂鸣器：1个； 14. 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； 15. 功耗：空载功耗：5W满载功耗：60W； 16. 工作湿度：10%～90%RH（无凝结） | 台 | 1 |
| 16 | 报警键盘 | 1. LCD屏分辨率：≥128x64 ， 2. 具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯； 3. 具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器； 4. 壳体防拆； 5. 对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能； 6. 支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询； 7. 支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 17 | 双防区模块 | 1. 支持2路防区输入扩展 2. 支持地址拨码设置 3. 支持最大传输距离2400m 4. 支持总线供电 5. 遵循MBus通讯协议 | 个 | 19 |
| 18 | 控制模块 | 1、持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出； 2、测距精度：≤1.5m； 测速精度：≤1.0m/s， 最低可探测运动速度：≤1.0m/s； 最小目标分离距离：≤0.5m。 3、电源集中供电，光纤通信，网络通信，防雷处理。 4、表面喷塑处理。 ▲5、支持通过电磁波对周界防区内目标（行人、车辆）的距离、速度、相对坐标进行测量，可全天候（白天、夜晚、雨天）实时监视探测目标，并对多目标雷达定位，可跟踪探测目标的运动轨迹。（提供相关证明材料） ▲6、支持对进入警戒区域内的目标(行人、车辆)进行识别，自动跟踪记录目标轨迹，记录目标出现时间、速度、相对坐标信息同时发出声光报警信号。（提供相关证明材料） | 个 | 1 |
| 19 | 蓄电池 | 1. 电压12V、容量7Ah，采用AGM阀控技术及高纯度的原材料生产制造，具有低内阻、高能量比、优良的大电流放电性能及较长的浮充和循环寿命。 2. 良好的高倍率放电性能 3. 采用多层极柱密封专有技术 4. 正负极板栅采用铅钙多元合金，耐腐蚀、防失水 5. 具有高吸附、高稳定性的多微孔超细玻璃纤维隔板 6. 抗冲击、耐震动的高强度ABS（可选用阻燃级） 7. 高品质的安全阀，有效保证电池寿命及使用过程中的安全 8. 主要用于给门口机、门禁设备供电，在市电断开条件下，还能够保证设备正常工作 | 个 | 1 |
| 20 | 声光警号 | 1. 声光报警一体式报警；ABS材质； 2. 报警联动配件； 3. 额定电压：12VDC； 4. 工作电压范围：9~15VDC； 5. 额定电流≤140mA； 6. 安装环境：室内安装； 7. 闪动次数/分钟：300±30次； 8. 声压：108±3dB（30cm处） | 个 | 1 |
|  | 五、室内外线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 室外防水六类非屏蔽双绞线 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用低烟无卤环保材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 7.鉴于本项目为公共场所，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过烟密度测试，应符合GB/T 17651.2，烟密度透光率≥50%。 8.鉴于本项目为公共场所，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过卤素测试，应符合GB/T 17650.2，护套PH值≥4.3，护套电导率≤10μS/mm。 9.要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。 10.要求六类非屏蔽信道通过八连接点测试。 | 305米/箱 | 120 |
| 2 | 8口光纤配线盒 | 1.8口光纤终端盒 2.主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间的接续与存储，为光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接提供机械保护和环境保护。 3.允许进行适当的检查，还可以灵活的进行线路切换及维护管理。 4.广泛适用于网络系统、数据、图像传输系统，CATV有线电视系列 5.标准：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 778-2011标准的传输性能要求。 | 台 | 15 |
| 3 | LC光纤跳线 | 1.产品应用：光纤通信系统。 2.产品标准：YD/T 1272 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018。 3.产品特性：①依据工业标准出厂前 100%光学测试，确保可靠性。 ②重复性好，耐久性≥1000 次。 ③互换性好，插入损耗≤0.2dB。 ④低插入损耗，高回波损耗，性能优于业界标准的要求。 ⑤高品质材料耐磨损，陶瓷（氧化锆）插芯，插入损耗低，耐久性好。 ⑥各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制。 | 根 | 120 |
| 4 | 单模尾纤 | 1.OS2单模9/125um光纤尾纤LC接头类型。 2.标准：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 926.3-2018标准的传输性能要求。 3.护套要求：PVC外护套。 4.工作温度范围：-20至60度。 5.各种长度、多种类型的光纤跳线可供选择和定制。 | 个 | 240 |
| 5 | 熔纤 | 光纤熔接 | 芯 | 240 |
| 6 | 室外8芯单模光缆 | 1.8芯室内OS2光缆（紧套管式） 2.性能要求：室内光缆（紧套管式）均采用高质量的单模光纤。每根光纤都带有900um厚的耐久保护层。 3.光纤芯径9/125 μm。 4.标准要求：完全符合ANSI/TIA-568.3-D-2016和ISO/IEC11081和YD/T 1258.4-2019标准的传输性能要求。 5.护套材料：满足GB31247-2014中B1/B2阻燃要求。 | 米 | 1800 |
| 7 | 电源线 | WDZ-RYJ-2x1.5国标 | 米 | 6000 |
| 8 | 电源线 | WDZ-RYJ-3x1.5国标 | 米 | 5000 |
| 9 | 电源线 | WDZ-YJV-3*4国标 | 米 | 5000 |
| 10 | 五方对讲线 | WDZN-RYJSP6x1.0国标 | 米 | 2000 |
| 数字化广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 广播中心 |  |  |  |
| 1 | 网络广播系统主机 | 1.≥17.3吋全高清触摸屏幕。 2.不少于4个COM接口；不少于3路MIC输入口；不少于 8路USB接口；不少于6路线路输入接口；不少于2个RJ45接口；不少于1路VGA接口或DVI-D视频接口；不少于1路PS/2接口。 3.6×4音频矩阵功能：6路线路输入接口，每一路线路输入有两个编组按键发送到任意编组混音。CPU：不低于Intel i7，硬盘容量：256G固态硬盘。内存容量：16G。广播主机微软系统 4.线路输入和话筒输入均带音量和音调调节，不少于9个音量调节旋钮，不少于9组（18个）高低音调节旋钮。 5.面板带1个可以编程的紧急按键。 6.带2组线路输出接口。 7.内置监听功能，监听音量可以单独调整。 8.工业级主板，可满足7×24hrs不间断工作。 ▲9.通过抗电强度测试，对电源L-输入口之间、电源-L输出口之间进行测试：符合1500V AC，（1min）应无飞弧或击穿的试验条件。提供相关证明材料。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络广播主控软件 | 1.网络广播系统控制的核心软件。 2.无需互联网静态IP地址即可与IP广播管理平台主控软件互联。 3.系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配，网络冗余、即时性音频应急保障备份、推送备份和定压备份设定。 4.自动音乐打铃；作息时间表季节调整；自动预开电源，播放结束自动关闭。 5.支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。 6.网上讲话：远程对全区、分区、分组讲话； 7.语音实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等，能与电源时序器联动，实现在定时或实时采播任务中打开十六路电源时序器的任意一路或数路受控电源口。 8.支持独立考试模式，与应急保障主机配合实现双重保障； 9.结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 10.支持LED显示推送：以手动或自动的方式实时、定时发布文本信息。 11.具备声光指示及报警模式：支持常规任务、特殊任务及报警任务以声光同步的方式输出。满足特殊教育等多种特殊场合使用。不同的任务可以指定不同的灯光。 12.具备自动增益功能：内置自主算法、自主技术的DSP处理模式，能自动识别和区分终端环境噪声和正常的广播内容，自动根据环境噪声自动增减广播增益。同时保证声音的清晰度和强度。 13.具备一键巡检功能，可以在30秒内快速检查所有网络音箱的声音品质是否符合播音要求，自动以警示图标形式显示故障终端，可保存所有终端的检测数据，作为核查依据。 | 套 | 1 |
| 3 | 广播管理系统主机 | 1.实时查询系统设备的状态,一键添加设备，自动识别设备序列号、设备类型与设备名称，且设备名称可以修改，方便使用。系统支持U盘升级，方便维护与功能扩展。 2.查看功放系列的输出电流、输出电压、输出模式、功放温度、网络状态、功放保护等工作状态。 3.≥1路RS232配置口，1路RS485配置口； 4.≥1路USB升级接口； 5.≥1路10M/1000M自适应网卡。 6.高清触摸屏：≥10.1寸 | 台 | 1 |
| 4 | 调音台 | 1.12路MIC/LINE (COMBO XLR孔型卡侬接口，兼容6.35插座)，2组立体声输入(XLR 卡侬母座，可加48V电压/6.35插座)，1路USB输入(USBstandard A接口)，1组返回输入(2路/6.35插座)，1组立体声音轨输入(RCA插座)，蓝牙输入，12路插入点(6.35插座) 2.两组立体声输出(XLR 卡侬公座/6.35插座)，4路编组输出(6.35插座)，3路辅助输出(6. 35插座)，1路立体声监听输出(6. 35插座)，1路立体声耳机输出(6. 35插座)，1组立体声录音输出(RCA 插座) 3.多媒体信号可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出 4.每路单通道带低切、压限功能，第11.12两路具有反馈抑制功能(移:频频率3Hz) 5.支持多解码播放功能 6.内置DSP效果器，预设99种DSP效果 7.通道信号削峰指示灯 8.+48V幻象电源 9.主输出7段图示均衡，单通道输入高、中、低三段均衡(中频带参量EQ),立体声输入高、中、低三段均衡 10.频率响应：20Hz～20kHz ±1dB ； 11.总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 12.信噪比（A计权：≥95dB； 13.最大输入电平：≥18dBu；最大输出电平：≥16dBu | 台 | 1 |
| 5 | 网络寻呼话筒 | 1.桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； 2.支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3.支持免提通话和接收广播； 4.具有一键呼叫触控按钮 5.支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出； 6.网络接口：标准RJ45； 7.内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W； 8.频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 9.信噪比：>75dB； 10.采样率：8K~48KHz， 11.音频格式：Mp3； 12.总谐波失真：≤1%。 | 台 | 1 |
| 6 | 播音麦克风 | 1.换能方式： 电容式 2.指 向 性： 心型指向 3.频率响应： 40Hz-18KHz 4.输出阻抗: 600Ω±30% 5.MIC灵敏度：-39dB±3dB 6.供电电压： DC12V(外置电源)或9V(层叠电池) 7.前奏提示音：有 | 只 | 1 |
| 7 | IP 网络音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体，精致美观，安装方便。 2.内置2×15W立体声数字功率放大器。可接副箱。 3.内置6.5吋高品质全频扬声器（8Ω），语音清晰、自然，还原度极高。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 ▲5.能通过IP网络广播软件或者手机客户端对音量进行调节（提供相关证明材料） 6.失真度：≤1 %。 7.扬声器频率响应：170Hz-18KHz（±15%）。 8.灵敏度：93±3dB。 9.电压适应范围：165V~250V/50Hz。 | 只 | 1 |
| 8 | 网络电源时序器 | 1.LED数码管显示屏，可实时显示当前电压，编辑通道状态； 2.8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒； 3.采用新国标电源插座，安全有保障； 4.支持外部中控设备控制； 5.内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰。 6.耐压测试：在高压1. 5kV (10mA) 下冲击60s无损坏 | 台 | 1 |
| 9 | U段真分集红外对频拖二手持 | 1.UHF频段传输信号，频率范围640MHz-690MHz 2.接收机和发射器均配置LCD显示屏； 3.高保真声音传输电路，专属咪芯， 4.接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰 5.200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频 | 套 | 2 |
| 10 | 天线分配器 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.载波范围为500MHZ─850MHZ 4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 天线分配：4路双通道输出 适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz | 台 | 1 |
| 11 | 有源对数周期天线 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有多档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。 2.配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3.可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。 4.天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1.适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2.步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB 3.步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB 4.天线阻抗 :50Ω 5.天线增益：3-5dB 6.驻波比：≤2.5:1 7.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 8.连接插座 :TNC母座×1 9.电流消耗 :约60mA/DC 8V 10.电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V | 只 | 2 |
|  | IP音箱 |  |  |  |
| 1 | 网络解码音箱 | 1.专业一体化壁挂式设计，木质箱体。 2.带两路受控的24V输出接口，可以实现声光同步输出。 3.内置D类数字功放，带2 x 1 5 W功率输出( 8欧定阻)输出，完美音质，发热小，功效更高； 4.带本地线路输入一路，音量可调; 5.预留2 . 4 G天线接口，可选配2 . 4 G接收模块，可实现本地语音扩声。 6.带1 0 0 V定压保障接口，可以选配定压保障模块，实现定压保障功能。 7.带音频应急保障功能，和1 0 0 V定压保障功能一起组成网络信号的双重保障功能。 8.灵敏度：9 0 d B±3 d B 9.网络接入口：R J 4 5×1 10.内置数字功放：≥2×1 5 W / 8Ω 11.单元规格：4 .5吋宽频扬声器单元×1；2 . 7 5吋高音扬声器单元×1 | 只 | 127 |
| 2 | 副音箱 | 1.额定功率：≥15W 2.灵敏度：90dB±3dB 3.阻抗：8Ω； 4.频响：不劣于110Hz-17KHz(±15％) 5.单元规格：LF:4吋，HF：2吋 | 只 | 127 |
| 3 | 听力考试保障模块 | 1. 具有自动检测网络状态功能，一旦网络出现问题，音频信号自动切换到定压保障接口。配套听力考试保障主机，实现无缝对接功能，保障听力考试的顺利进行。 2. 内置在网络解码音箱内。 3. 输入定压：100V。 | 台 | 81 |
|  | 听力保障系统 |  |  |  |
| 1 | 听力考试保障主机 | 1.设有1路话筒输入，高低音调，和话筒音量可以单独调整，设有可选+48V幻象电源，具有幻象电源开关。 2.设有4路线路输入，每路输入信号音量可以单独调整，同时具有总音量调节旋钮。 3.具有信号延迟，主动备份，延迟时间自主选择等功能。 4.最长延迟时间不少于80秒。 5.输出采用隔离的平衡信号进行超远距离传输，提高了信噪比，传输距离在1000米以上。 6.三路分区输出，输出有超强的带载能力，能够带250个终端。 7.信噪比：≥70dB 8.交流供电范围：165V~250V/50Hz | 台 | 1 |
| 2 | 数字定压功率放大器 | ▲1.远程监控：通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态（提供相关证明材料） 2.频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）， 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) 3.电路保护：开机延时静噪，断电瞬时关机 4.短路保护：负载短路立即切断输出，故障接触自动恢复 ▲5.温控变速箱：风机转速正比于机内温度；气流从前到后（提供相关证明材料） 6.削波压限器保护：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率 7.输出功率：≥2100W 8. 额定输出电压：100V±5V 9.信噪比：≥90dB 10. 输入灵敏度：775mV±50mV 11. 总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2% 12.电源范围：90~260V AC，50HZ~60HZ | 台 | 3 |
| 3 | 主备切换器（电源版） | 1.最大可连接4台主功放和4台备用功放，自动识别、自动切换； 2.设有紧急模式按钮，无缝对接切换主备功放。 3.八路电源控制口，单路最大输出电流：≥10A； 4.可控通道组数:4组 5.信号输入：0dBv/10KΩ 6.通道切换能力：≥20A 7.电源：AC180V-250V/50-60Hz/40A | 台 | 1 |
| 4 | 电池 | 1.电池类型 密封式免维护阀控铅酸电池 2.单节电压/容量 12V / 100Ah | 节 | 32 |
| 5 | 电池架 | 1.材质 镀锌钢板（≥2.0mm厚度） 2.承重能力 ≥1200kg（含电池总重量） 3.层数 2层（16节/层） 4.电池间距 ≥10mm（散热设计 | 套 | 1 |
| 6 | 前置放大器 | 1. 常规话筒输入：≥5路， 紧急话筒输入：≥2路，消防信号输入：≥1路，双声道标准线路输入：≥5路，消防控制接口：≥2路；输出通道：≥4路 2.消防信号输入具有最高优先级，两路短路或两路DC24V任意一路均可将输出强切为消防信号。 3.紧急话筒输入为第二级优先；话筒1（MIC1）具有默音可调功能，具有第三级优先；话筒（MIC2.3.4.5）与线路（AUX1.2.3）输入为第四级； 4.具有音调调节旋钮，分别调节线路输入、话筒输入的高音和低音。 5.带钟声提示功能，且钟声音量可调。 | 台 | 1 |
|  | 前端广播 |  |  |  |
| 1 | 吸顶音箱 | 1.塑料盆架，弹簧压片系统； 2.额定功率：3W/6W； 3.输入电压：100V； 4.频率范围：120Hz-15KHz（±15%)； 5.灵敏度：90±3dB。 | 只 | 376 |
| 2 | 室内音柱 | 1.室内音柱箱体采用优质中纤板，白色，配金属网罩，外形小巧美观。 2.扬声器采用 3吋优质全频扬声器，具有高灵敏度，高清晰度，功率大，语音清晰、声压级高的特点。 3.广泛用于学校、工厂、车站、宾馆、机场、商场等播音场所。 4.额定功率：20W。 5.输入电压：100V。 6.频率范围：140Hz-20KHz（±10%）。 7.灵敏度：88dB±3dB。 8.喇叭单元：3"×2。 | 只 | 14 |
| 3 | 室外音柱 | 1.外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。 2.安装方便灵活。 3.喇叭单元采用两分频设计。 4.输入电压：100V。 5.额定功率：30W。 6.频率响应：130Hz-18KHz (±10%）。 7.灵敏度：89dB ±3 dB。 8.最大声压级：104dB±1dB。 9.喇叭单元：LF：5"×2；HF：1"吋高音。 | 只 | 36 |
| 4 | 操场室外音柱 | 1、外壳采用铝合金材料， 2、纯音检听：无垃圾或异常声 3、额定功率：120W 4、输入电压：100V 5、灵敏度：92±3dB 6、频率响应：70Hz-19KHz（±15%） 7、喇叭单元：LF:6.5"×3；HF：3"×1 | 只 | 8 |
| 5 | 教学楼和报告厅IP解码功放 | 1.D类数字功率放大器。 2. 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。 3. 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。 4.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。 5. 具有1路录音输出。 6.远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 7. 额定输出电压：100V 8. 具有总音量调整旋钮。 9.定压输出功率：250W。 10.额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 | 台 | 11 |
| 6 | 综合楼IP解码功放 | 1.D类数字功率放大器。 ▲2.远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。（提供相关证明材料） 3.输出功率：500W（100V定压输出）。 4.频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 5.信噪比：≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度：775mV±50mV； 7.总谐波失真：80Hz-16KHz<1%； 8.电源：交流220V/50Hz ±10%： | 台 | 1 |
| 7 | IP解码功放 | 1.D类数字功率放大器。 2.远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3.输出功率：700W（100V定压输出）。 4.频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 5.信噪比：≥90dB（A计权）； 6.输入灵敏度：775mV±50mV； 7.总谐波失真：80Hz-16KHz<2%； 8.电源：交流220V/50Hz ±10%. | 台 | 4 |
| 8 | IP解码功放 | 1.D类数字功率放大器。 2. 具有两路AUX输入，每路输入具有音量控制旋钮。 3. 具有1路话筒输入，话筒音量单独可调，具有默音可调功能。 4.优先级切换功能：可以自主选择网络优先或网络和本地信号混音输出。 5. 具有1路录音输出。 6.远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 7. 额定输出电压：100V 8. 具有总音量调整旋钮。 9.定压输出功率：150W。 10.额定电源电压：AC 220V/50Hz（±10%）。 | 台 | 1 |
| 9 | 操场终端解码器 | 1、话筒输入:TRS×1;线 路输入:RCA×2 2、线路输出 :RCA×2 3、网络接入 :RJ45 ×1 4、24V报警信号 :1路 ;短路输入 :1路 5、USB接口:1路 ;可用于U盘本地播音 6、短路输出:1路 ;可实现外部设备联动控制 7、可以自主选择网络信号优先或网络和本地信号混音输出 8、支持四线制或三线制消防强切 9、智慧控制的功放电源接口：1路，额定功率1760W 10、音频位率：8kbps-320kbps 自适应 11、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、IGMP、IGMP（组播） 12、音频格式：MP3 13、采样率：8k-48khz 14、信噪比：＞80dB | 台 | 1 |
| 10 | 操场功放 | 1、支持远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 2、频率响应：100Hz-16KHz±2dB,-5dB(默认）； 60Hz-16KHz ±2dB(宽频) 3、电路保护：开机延时静噪、断电瞬时关机 4、短路保护：负载短路立即切断输出，故障解除自动恢复； 5、温控变速风扇：风机转速正比与机内温度；气流从前到后 6、削波限压器保护：防止严重削波信号到达扬声器，同时维持额定输出功率 7、输出功率：≥2100W 8、额定输出电压：100V±5V 9、信噪比：≥90dB 10、输入灵敏度：775mV±50mV 11、总谐波失真：80Hz-16KHz<2%；1KHz<0.2% 12、电压范围：90V-260V AC,50HZ-60HZ 13、输入接口：TRS 6.35*1,XLR*1 14、输出接口：100V*1 15、控制口；可以配接主备切换器，实现主备功能的自动切换 16、显示方式：面板带LED信号指示灯，分别指示输出电流值和输出电压值 17、LED指示灯：面板带“保护”LED指示灯和“过载”LED指示灯 18、音量调节：面板带总音量旋钮一个 | 台 | 1 |
| 11 | 室外音柱IP解码功放 | 1、D类数字功率放大器。 2、远程监控。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 3、输出功率：1100W（100V定压输出）。 4、频率响应：100Hz~16kHz (+2/-6dB)； 5、信噪比：≥90dB（A计权）； 6、输入灵敏度：775mV±50mV； 7、总谐波失真：1KHz<1%； 8、电源：交流220V/50Hz ±10%。 | 台 | 2 |
|  | 分控 |  |  |  |
| 1 | 网络广播分控软件 | 1.网上任意的台式电脑或笔记本电脑，运行本远程客户端分控软件； 2.分控点通过系统服务器的登录与权限验证，就可以对广播系统进行控制； 3.通过远程客户端，用户可以通过客户端电脑的声卡进行实时采播，采播的内容可以是实时讲话或者现场声音的混音； 4.远程客户端还可以进行本地文件播放，并可以远程编排定时播放任务，上传至服务器后等待服务器自动播放； 5.系统管理员还可以通过远程客户端进行整个广播系统的管理和监控，并可以实时调整广播信息点的音量大小，可实现实时广播（寻呼）、编排、节目采编等功能。 | 套 | 3 |
| 2 | 网络寻呼话筒 | 1.桌面话筒式设计，带7英寸LCD液晶显示屏； 2.支持双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接； 3.支持免提通话和接收广播； 4.具有一键呼叫触控按钮 5.支持一路本地线路输入，1路话筒输入，一路音频辅助输出； 6.网络接口：标准RJ45； 7.内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，5W； 8.频率响应：40Hz~20KHz（±3dB）； 9.信噪比：>75dB； 10.采样率：8K~48KHz， 11.音频格式：Mp3； 12.总谐波失真：≤1%。 | 台 | 3 |
| 3 | 食堂调音台 | 1、输入通道≥12路：常规话筒输入：≥4， 紧急话筒输入：≥2，消防信号输入：≥1，立体声标准线路输入：≥5 2、消防控制接口：≥2 3、输出通道：TRS6.J4435×3、RCA×1 4、消防信号是最高等级，消防控制口被触发后，将输出信号强切为消防输入信号；紧急话筒输入为第二级优先级；话筒1具有第三优先级；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3输入为第四等级） 5、5路常规话筒带48V幻想供电，带5路拨码开关，分别控制5路常规话筒输入的+48V幻象供电 6、11个音量调节，分别能调节5路线路输入、5路话筒输入、总音量 7、具有≥20个音调调节旋钮(提供实物接口图），分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音 8、9个LED信号指示灯，分别指示5路线路输入、5路话筒输入的高音和低音 9、5段LED电平指示灯，能实时显示输出电平的辐值 10、话筒1插入时、其他音源将默音，默音深度可通过“默音”旋钮调节 11、输入灵敏度：线路及报警 -8dB;常规话筒：-36dB；紧急话筒：-34dB 12、输出电平：线路输出：0dB ±1dB；录音输出：0dB ±1dB 13、音调特性：低音100Hz,改变±10dB（±2dB）；高音10KHz,改变±10dB（±2dB 14、频率响应：线路 30Hz-20kHz,±4dB；话筒 40Hz-16kHz, ±4dB 15、总谐波失真：40Hz — 16KHz ≤1% 16、噪声： ≤0．5mV(整机) A计权 17、信噪比：话筒 ≥70dB；线路 ≥80dB 18、电源电压范围：180V～240V 50Hz 19、高压测试；在高压1.5KV下冲击60S无损坏 | 台 | 1 |
| 4 | 食堂一拖二无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围640MHz-690MHz 2.接收机和发射器均配置LCD显示屏； 3.高保真声音传输电路，专属咪芯， 4.接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰 5.200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频 | 套 | 1 |
| 5 | 食堂天线分配器 | 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.载波范围为500MHZ─850MHZ 4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 天线分配：4路双通道输出 适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz | 台 | 1 |
| 6 | 食堂有源对数周期天线 | 1.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。集成式放大器具有28档位增益设置，用于补偿同轴缆线的插入损失。 2.配有内螺纹用于安装，可将该天线固定在话筒支架上，也可将其悬挂在天花板上，或者使用集成式可旋转适配器固定在墙壁上。 3.可与无线接收机和天线分配器搭配使用，该天线为有源对数周期天线，需要接收机能够提供 8–12 伏直流偏压。 4.天线为单指向性天线，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 技术参数： 1.适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz 2.步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB 3.步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB 4.天线阻抗 :50Ω 5.天线增益：3-5dB 6.驻波比：≤2.5:1 7.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 8.连接插座 :TNC母座×1 9.电流消耗 :约60mA/DC 8V 10.电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V | 只 | 2 |
| 7 | 操场一拖二无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，频率范围640MHz-690MHz 2.接收机和发射器均配置LCD显示屏； 3.高保真声音传输电路，专属咪芯， 4.接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰 5.200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频" | 套 | 1 |
|  | 辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 1.23AWG线规的电缆满足250MHz条件下的传输要求，并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；外皮材料采用低烟无卤环保材料；绝缘导线为紧密的绞线对。 2.标准：ISO/IEC 11801以及YD/T1019标准。 3.中心十字骨架结构并采用高密度的聚氯乙烯绝缘材料；芯线对数：4对，每芯带有色条区别。 4.带宽：≥250MHz，支持1000 Base-T以及1000Base-TX局域网以及宽带视频应用。 5.电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆）100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆）100±6。 6.外护套印有品牌、型号规格、线规、屏蔽类型、标准等信息，要求字迹清晰、不褪色、容易辨别，用于产品的质量回溯，并印有逆序长度标注(305~0 meter)以方便识别线缆长度。 7.鉴于本项目为公共场所，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过烟密度测试，应符合GB/T 17651.2，烟密度透光率≥50%。 8.鉴于本项目为公共场所，要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过卤素测试，应符合GB/T 17650.2，护套PH值≥4.3，护套电导率≤10μS/mm。 9.要求六类非屏蔽低烟无卤双绞线通过绝缘抗张强度、绝缘断裂伸长率测试，应符合GB/T 2951.11，绝缘抗张强度≥10N/mm²，绝缘断裂伸长率≥125%。 10.要求六类非屏蔽信道通过八连接点测试。 | 米 | 1500.00 |
| 2 | 广播线缆 | ZR-RVVS-2*1.5 | 米 | 12500.00 |
| 3 | 广播线缆 | ZR-RVVS-2*2.5 | 米 | 3500.00 |
| 4 | 辅材 | 包含各种辅材，确保满足配套本项目需求和甲方要求 。 | 批 | 1 |
| 多媒体会议系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | B、图书馆一层报告厅及二层报告厅 |  |  |  |
|  | 3.视频显示系统（8m*4.48m） |  |  |  |
| 1 | 返看电视移动支架 | 返看电视移动支架 | 台 | 4 |
| 2 | 返看电视地插盒 | 内置HDMI*1.电源*1.网络*1 | 只 | 4 |
| 3 | HDMI2.0有源光缆 | 光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，30米 | 根 | 4 |
|  | 4.信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合管理矩阵 | 1.≥16*16混合矩阵，采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统。 2.总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示。 3.每张板卡含有≥4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能。 4.需支持包含4096*2160@60HZ，1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768.720P@50Hz等分辨率在内的≥36种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性。 5.支持音频解嵌，对带音频嵌入的信号同步解析信号并完整输出。 | 台 | 2 |
| 2 | 4路 无缝 HDMI信号输入卡 | 1.单卡≥四路HDMI输入卡： 2.支持HDMI, DVI-D，支持1080P 3.板卡支持输入信号自动识别 4.输入支持字符叠加功能 5.支持HDMI1.3, HDCP保护协议 6.输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置 7.输入支持音频加嵌功能 | 块 | 4 |
| 3 | 4路 无缝 HDMI信号输出卡 | 1.单卡≥四路HDMI无缝输出卡： 2.输出支持HDMI, DVI-D 3.输出支持HDCP, EDID管理 4.输出最多支持≥36种分辨率 5.输出支持音频解嵌 6.可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换 7.输出支持简单拼接 | 块 | 6 |
| 4 | 信息地插 | 内置HDMI*1.电源*1.网络*1.音频*1 | 只 | 4 |
| 5 | 信息地插 | 内置HDMI*1.电源*1.网络*1.音频*1，卡侬*2 | 只 | 2 |
| 6 | HDMI2.0有源光缆 | 光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，30米 | 根 | 6 |
|  | 6.辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； | 台 | 4 |
| 2 | 操作台 | 双联操作台 | 个 | 2 |
| 3 | 音频线缆 | 音频线缆。 | 米 | 1000 |
| 4 | 音箱线缆 | 透明扬声器线缆，高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，0.1*300*2C。 | 米 | 1000 |
| 5 | 电源线 | 电源线。 | 米 | 1600 |
| 6 | 六类屏蔽网线 | 六类屏蔽网线。 | 米 | 1600 |
| 7 | HDMI线 | 屏蔽编织128编密绞铝，传输4K60HZ。长度3米 | 条 | 32 |
| 8 | HDMI线 | 屏蔽编织128编密绞铝，传输4K60HZ。长度10米 | 条 | 4 |
| 9 | 管材 | JDG25管材。 | 米 | 2400 |
| 10 | 管材 | JDG32管材。 | 米 | 1000 |
| 11 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 包含设备线缆连接跳线、接插件等，满足现场使用功能需求。 | 批 | 2 |
|  | C、图书馆四层党员会议室 |  |  |  |
|  | 4.辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.网络机柜，600*600*1200 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； | 台 | 1 |
| 2 | 信息桌插 | 内置HDMI*1.电源*1.网络*1.音频*1 | 只 | 2 |
| 3 | HDMI2.0有源光缆 | 光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性，20米 | 条 | 2 |
| 4 | HDMI线 | 屏蔽编织128编密绞铝，传输4K60HZ。长度3米 | 条 | 2 |
| 5 | 音频线缆 | 音频线缆。 | 米 | 100 |
| 6 | 音箱线缆 | 透明扬声器线缆，高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，0.1*300*2C。 | 米 | 300 |
| 7 | 电源线 | 电源线。 | 米 | 100 |
| 8 | 六类屏蔽网线 | 六类屏蔽网线。 | 米 | 100 |
| 9 | 管材 | JDG25管材。 | 米 | 350 |
| 10 | 管材 | JDG32管材。 | 米 | 50 |
| 11 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 包含设备线缆连接跳线、接插件等，满足现场使用功能需求。 | 批 | 1 |
|  | D、综合楼一层合班教室2间 |  |  |  |
|  | 4、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 高清混合管理矩阵 | 1、≥8*8混合矩阵，采用FPGA架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统。 2、总线交换技术，每路信号采用单独通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示。 3、输入信号切换支持实时、无缝、无黑场现象。 4、每张板卡含有≥4路信号接口，支持CVBS、YPbPr、VGA、DVI、HDMI、3G/HD/SD-SDI、HDBaseT等信号无缝任意输入输出切换传输，兼容HDCP（可手动开启关闭HDCP输出），支持EDID管理和手动EDID学习功能。 5、支持包含4096*2160@60HZ，1080P@50Hz、1080P@30Hz、1080I@60Hz、1080I@30Hz、1366*768、720P@50Hz等分辨率在内的≥36种分辨率，灵活设置，配合不同的输入输出设备提供最大兼容性。 6、支持音频解嵌，对带音频嵌入的信号同步解析信号并完整输出。 7、设备受控方式多样化，包含 RS232 指令控制和LAN 客户端软件控制，且支持串口或网口第三方设备控制。 8、支持单屏开窗功能，≥8窗口显示。支持画面开窗、叠加、漫游、缩放、拉伸。支持动态字幕功能设置。 9、支持场景保存，支持运行状态监测功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 4路 无缝 HDMI信号输入卡 | 1、单卡≥四路HDMI输入卡。 2、支持HDMI, DVI-D，支持1080P。 3、板卡支持输入信号自动识别。 4、输入支持字符叠加功能。 5、支持HDMI1.3, HDCP保护协议。 6、输入支持色度、亮度、对比度、色温以及锐度值设置。 7、输入支持音频加嵌功能。 | 块 | 4 |
| 3 | 4路 无缝 HDMI信号输出卡 | 1、单卡≥四路HDMI无缝输出卡。 2、输出支持HDMI, DVI-D。 3、输出支持HDCP, EDID管理。 4、输出最多支持36种分辨率。 5、输出支持音频解嵌。 6、可与其他输入卡一起搭配实现无缝切换。 7、输出支持简单拼接。 | 块 | 4 |
|  | 5.辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； | 台 | 2 |
| 2 | 音频线缆 | 音频线缆。 | 米 | 600 |
| 3 | 音箱线缆 | 透明扬声器线缆，高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，0.1*300*2C。 | 米 | 600 |
| 4 | 电源线 | 电源线。 | 米 | 1200 |
| 5 | 六类屏蔽网线 | 六类屏蔽网线。 | 米 | 1200 |
| 6 | HDMI线 | 屏蔽编织128编密绞铝，传输4K60HZ。 | 条 | 16 |
| 7 | 管材 | JDG25管材。 | 米 | 1500 |
| 8 | 管材 | JDG32管材。 | 米 | 400 |
| 9 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 包含设备线缆连接跳线、接插件等，满足现场使用功能需求。 | 批 | 2 |
|  | F、图书馆四层小会议室（共计3间） |  |  |  |
|  | 1.视频显示系统 |  |  |  |
| 1 | 移动支架 | 1.适合屏幕尺寸:65寸-98寸 2.标准承重:100KG 3.材质:SPCC 4.产品颜色:黑色 5.表面处理:喷粉烤漆 | 台 | 1 |
| 2 | 无线传屏器 | 1.单按键设计，一按即可传屏 2.支持触摸回传、扩展屏显示 3.传输视频、音频和触摸信号 4.支持 4 分屏传输，分屏可独立回传 5.5G频段，传输稳定可靠 6.功耗低，无需单独供电，传输距离15米 7.支持Windows 7. macOS 10.10及以上操作系统 8.最多可同时连接 8 台电脑 | 台 | 1 |
| 3 | 智能笔 | 1.RF2.4GHz遥控技术或内置接收器，15m控制距离 2.兼容USB1.1，USB2.0 ，USB3.0接口 3.PPT内容可使用上翻、下翻键进行翻页控制 4.快速切换书写批注、白板功能 | 只 | 1 |
| 4 | 信息地插 | 内置HDMI*1.电源*1.网络*1.音频*1 | 只 | 3 |
| 5 | HDMI线 | 屏蔽编织128编密绞铝，传输4K60HZ。长度10米 | 条 | 3 |
| 6 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 包含设备线缆、连接跳线、接插件等，满足现场使用功能需求。 | 批 | 3 |
|  | H、风雨操场二层篮球室 |  |  |  |
|  | 1.发言扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、12路MIC/LINE（COMBO XLR接口），2组立体声输入（XLR接口），1组立体声RCA输入，1组返回输入（2路 6.35接口）1路USB输入； 2、12路插入点（6.35接口） 3、两组立体声输出，4路编组输出，3路辅助输出，1路立体声监听输出，1路立体声耳机输出，1组立体声录音输出； 4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； ▲6、每路单通道带低切、压限功能；（提供相关证明材料） ▲7、不少于两路输入具有反馈抑制功能（移频频率≥3Hz）；（提供相关证明材料） 8、≥1.7英寸多媒体显示屏，内置多媒体播放器、USB声卡，支持蓝牙接收，可直接播放WMA、MP3双格式音乐，录音功能； 9、内置99种DSP效果器； 10、每路单通道三段均衡，中频带参量EQ； 11、主输出7段图示均衡器； 12、支持通道监听； 13、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）； 14、总谐波失真：≤0.05%@0dBu，1kHz； 15、等效输入噪声≥122dB； 16、话筒增益＞70dB 17、线路增益＞58dB 18、最大输入电平≥18dBu； 19、最大输出电平≥16dBu； 20、串音：＞60dB； | 台 | 1 |
| 2 | 数字音频处理器 | 1、8 路模拟信号输入，8 路模拟信号输出，支持手机、平板、电脑端上位机软件与物联网平台任意切换； 2、可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括：AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能； 3、带有1路RS232，1路RS485,4路GPIO接口，可用于控制外部设备； ▲4、以太网接口支持连接局域网进行本地调试控制；支持连接外网，对接物联网平台，进行远程设备监测与控制 （提供相关证明材料） 5、支持通过物联网平台实时查看设备在线状态，并查看实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态； ▲6、支持物联网平台远程操控设备音频矩阵切换、支持一键静音、调整每路音频增益，控制音量大小；（提供相关证明材料） 7、支持通过物联平台对设备进行场景化管控，调用设备功能进行手动、定时、条件触发； 8、输入通道音频处理，支持ANS 噪声抑制、AFC 反馈抑制、AEC 回声消除、信号发生器、扩展器、压缩器、自动增益、参量均衡； 9、输出通道音频处理，支持延时器、高低通滤波器、限幅器、参量均衡； 10、设备接口：8*AUDIO IN，8*AUDIO OUT，1*RS232，1*RS485，4*GPIO，1*ETHERNET 以太网接口，1*USB AUDIO ； 11、回声消除（AEC），尾长时间：512ms，收敛率：60dB/S, 回声消除幅度：60dB； 12、反馈抑制（AFC），采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB; 13、噪声抑制（ANS），信噪比提升18dB 14、8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass； 15、支持场景预设功能，最大支持16组场景。 16、安全保护：支持断电自动保护记忆功能 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理软件 | 1.具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。 2.控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。 3.输入MIC和LINE模式的切换，MIC的增益独立可调，幻象电源48V控制，以及每个通道的相位和静音参数。 4.所有参量均衡的增益、Q值、频率、类型可以调整，以及旁路按键选择。 | 套 | 1 |
| 4 | 全频音箱 | 1.2单元2分频全频音箱系统。 2.不小于1.7″高频驱动器，不小于12″低频驱动器。 3.额定功率≥450W。 4.标称阻抗：8Ω。 5.灵敏度≥97dB。 6.最大声压级≥124dB 。 7.指向特性（-6dB）：90°H×70°V。 8.频率范围不劣于58Hz~20KHz（-6dB）。 | 只 | 8 |
| 5 | 双通道功放 | 1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110-242V 50Hz 2、对电源端子与金属外壳之间进行测试:高压1500VAC(10mA)冲击60s,无飞弧,无击穿； 3、具有电源软启动、短路，过载、直流、过热、变压器过热、DC漂移等多重检测保护性能； 4、工作模式：立体声、并接、桥接，具有低通功能 5、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω； 6、频率响应：20Hz～20kHz（(±1dB)）； 7、总谐波失真≤0.1%； 8、串音衰减≥70dB 9、信噪比(A计权)≥100dB； 10、阻尼系数≥250（8Ω 20Hz-200Hz） | 台 | 4 |
| 6 | 无线腰包话筒 | 1、RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等（提供相关证明材料）； 2、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测（提供相关证明材料）； 3、无线传声器管理软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行； 4、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 5、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 6、4、6寸LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 7、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 8、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 9、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 10、具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 11、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0、5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl 12、发射器采用电容式拾音头、指向性：全向、载波功率：两档可调、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率） | 套 | 1 |
| 7 | 无线手持式话筒 | 1、RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 2、支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。 ▲3、无线传声器管理软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行（提供相关证明材料）； 4、使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能，理想使用距离可达80米以上； 5、频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； 6、具有LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； 7、各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； 8、接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； 9、接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 10、具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； 11、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0、5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl 12、发射器采用电容式拾音头、指向性：全向、载波功率：两档可调、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率） | 套 | 1 |
| 8 | 天线分配器 | 1.有源天线分配器，支持4路DC 12V电源输出，并具备2个天线级联接口。 2.射频波段下限≤410MHz，上限≥950MHz。 3.阻抗50Ω。 4.具备信号增益可调，调节下限≤2.5dbm，上限≥12dbm。 5.具备射频端口。 | 台 | 1 |
| 9 | 天线放大器 | 1.射频波段下限≤410MHz，上限≥950MHz。 2.阻抗50Ω。 3.指向特性：90°±3°H×60°±2°V 4.TNC接口。 | 对 | 1 |
| 10 | 天线馈线 | 30米50欧成品线 | 根 | 2 |
| 11 | 电源时序器 | 1.通道数量：≥8路。 2.每个通道的最大输出电流≥15A。 3.交流电输入：180V~260V。 4.标准负载功率≥2200W/通道。 5.每步时间：≤1s。 | 台 | 2 |
| 12 | 音箱壁挂架 | 音箱壁挂架 | 套 | 8 |
|  | 3.辅材 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板、侧板厚度1.0mm； 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20； 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风； | 台 | 1 |
| 2 | 音箱线缆 | 透明扬声器线缆，高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，0.1*300*2C。 | 米 | 1000 |
| 3 | 电源线 | 电源线。 | 米 | 500 |
| 4 | 六类屏蔽网线 | 六类屏蔽网线。 | 米 | 500 |
| 5 | 管材 | JDG25管材。 | 米 | 1000 |
| 6 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 包含设备线缆连接跳线、接插件等，满足现场使用功能需求。 | 批 | 1 |
| 信息发布及大屏系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 1.食堂入口 |  |  |  |
| 1 | 电视盒子 | 运行内存≥2G。存储容量≥8G，高清播放，定时播放及开关机。 | 台 | 3 |
|  | 2.报告厅入口 |  |  |  |
| 1 | 电视盒子 | 运行内存≥2G。存储容量≥8G，高清播放，定时播放及开关机。 | 台 | 3 |
|  | 3.室外门口P2.5（7.36m*4.16m） |  |  |  |
| 1 | 音响设备 | 配套60W防水音柱及200W功放。 | 台 | 2 |
| 2 | 配电柜 | 定制30KW，智能分配电流，延时上电，支持配电箱温度检测，具备上电保护功能，具有电源状态指示、运行状态指示。 | 台 | 1 |
| 3 | 辅材 | 线缆及接插件。 | 项 | 1 |
| 校园电视台系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清摄像机 | 1.4K专业摄像机。 2.传感器类型：CMOS。 3.传感器尺寸：1英寸。 4.有效像素：≥1778万：全高清50.00p/25.00p，859万：超高清25.00p。 5.变焦比率：15倍光学变焦，10倍数字变焦，25倍扩展变焦。 6.焦距：全高清f=24.5-367.5mm：超高清f=35.4-531mm。 7.光圈：F2.8-F4.5。 8.液晶屏：≥3.5英寸。 9.录制格式：MOV，MP4，AVCHD，MPEG-4 AVC，H.264。 10.存储介质：SDHC/SDXC卡（支持UHS-I），最大128G。 11.内置立体声麦克风。 12.含电池、摄像机包及不低于64G存储卡。含三脚架 | 台 | 1 |
| 2 | 单反相机 | 1.传感器：全画幅 CMOS，大于3000万像素 2.ISO范围：100–25600 3.连拍：7张/秒 4.视频：4K 30p（全画幅无裁切），1080p 60p 5.屏幕：触控屏 6.存储：XQD/CFexpress + SD双卡槽 7.镜头： 24-70mm f/2.8 8.含三脚架 | 台 | 1 |
| 录播智慧教室系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 1.精品录播设备 |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.专业一体化嵌入式设计，ARM 双核处理器 Linux系统 ，内置2T硬盘，要求整机静音。主机具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体。 2.主机采用ARM架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz； 3.主机在正常工作状态下的生产噪声不高于18dB(A)； ▲4.数字视频接口≥4，HDMI 输入≥2，HDMI 输出≥2路，分辨率均支持4K@30fps，1080P@30fps；提供相关证明材料 5.要求主机支持线性音频输入与数字音频输入，要求Line in接口≥2，Line out接口≥2，数字音频接口D-Mic（RJ45）≥6； 6.RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈，支持RS232串行通信协议进行外接控制；USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设； 7.支持摄像机、麦克风与主机之间仅通过网线即可同时实现供电、控制和音视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式； ▲8.支持对同品牌高清摄像机实现视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果；提供相关证明材料 ▲9.要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换；提供相关证明材料 10.要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据； 11.要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析； 12.支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式； ▲13.支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；提供相关证明材料 | 台 | 2 |
| 2 | 录播流媒体处理软件 | 1.要求软件在出厂时内嵌于录播主机中，支持电影模式和资源模式两种录制模式。 2.采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件； 3.支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中； 4.支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传； 5.支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP；支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式； 6.支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面； 7.支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能。支持不少于8个预置位； 8.支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能； 9.支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度不小于1080P； 10.支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播；支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求； 11.支持H.323、SIP 等视音频互动协议技术，可进行远程互动教学应用；支持1080P@30fps的高清互动画质，支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应； 12.支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式；支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式。 | 套 | 2 |
| 3 | AI智能跟踪处理软件 | 1.跟踪逻辑：支持智能识别接入摄像机的使用定位，并联动摄像机选用对应的跟踪逻辑，如教师跟踪、学生跟踪等； 2.检测区域：支持对接入摄像机的AI跟踪检测区域设置，可基于实景拍摄画面框选跟踪区域，框选后只在区域中方能触发跟踪，所见所得方便操作； 3.跟踪切换：支持根据设定的跟踪策略形成跟踪指令，实现多路接入摄像机的全自动AI跟踪画面切换；且支持自定义跟踪切换逻辑的画面布局，包含但不限于双分屏、画中画与自定义布局等； 4.跟踪策略：支持对接入摄像机自定义设置AI跟踪目标更新周期时间，摄像机依据配置实现相应跟踪策略； 5.智能构图：支持设置摄像机拍摄画面的智能构图模式； 6.全场景跟拍：要求支持基于计算机视觉CV技术的AI人工智能跟踪算法，实现教师识别、教师移动跟拍、教师轨迹识别以及学生上台识别、板书行为识别、单人与多人起立识别等教学焦点进行自动捕捉与切换； ▲7.软件应具备自主知识产权，提供计算机软件著作权登记证书证明材料。 | 套 | 2 |
| 4 | 录播视频互动应用软件 | 1.支持RTSP、H.323视频传输协议。 2.支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。 3.支持快速选择远程3个互动录播教室并“一键式”连接开启“一点对三点”互动。 4.支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。 5.支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图。 6.多方互动时，以多分屏组合方式显示各个互动端画面，每个互动端对应分屏画面都有实时码流和网络丢包率显示。 | 套 | 2 |
| 5 | 智能课堂行为分析软件 | 1.兼容对接：配套高清录播主机，实现视频数据分析；同时支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示。 2.多维分析：支持多维度课堂分析数据，包括“课堂类型”、“学生专注度数”、“RT-CH互动指数”、“出勤人数”、“教师轨迹”等维度数据。 3.课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果。 | 套 | 2 |
| 6 | 高清摄像机（特写、全景） | 1.不低于1/2.7英寸高品质CMOS传感器，Full HD 高清摄像头，有效像素大于800万，≥22倍变焦，镜头具有60°以上无畸变宽视角。采用先进的2D、3D降噪技术，超级静音云台，进一步降低了噪声，支持VISCA、RTSP、RTMP协议，支持HDMI，RJ45等接口。实现特写画面拍摄。 2.支持远程对视频编码、音频编码、录播主机网络IP进行设置； 3.可实现基于网线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输； ▲4.支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动；提供相关证明材料。 ▲5.支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；提供相关证明材料。 6.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响； 7.支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整； | 台 | 8 |
| 7 | 摄像机拍摄软件 | 1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； 7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求； 8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255； 9.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止； 10.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪； 11.要求软件在出厂时内嵌于摄像机中。 | 套 | 8 |
| 8 | 指向性话筒 | 1.单体：背极式驻极体 2. 指向性：超心型 3.频率响应：40Hz—16kHz 4. 低频衰减：内置 5. 灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6. 输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7. 最大声压级：120dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8. 信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9. 动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10. 使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 12 |
| 9 | 数字音频矩阵 | 1.音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻象供电功能。 2 .矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3. 转换器类型 24bit;采样率 48K 4 .频率响应 20~20KHZ 5.模/数动态范围（A-计权） 114dB | 台 | 2 |
| 10 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2. 具备AGC自动增益控制功能。 3.具备 AVC回声消除功能。 4. 具备AFC反馈啸叫消除功能。 5. 具备ANC自动噪声消除功能。 | 套 | 2 |
| 11 | 无线话筒（带领夹） | 接收机 1.工作频率：UHF 640-690MHz 2.信道数量：≥200个 3.调制方式：FM 4.频率生成方式：PLL锁相环频率合成 5.接收方式：超外差二次变频 6.导频方式：数字导频 7.接收灵敏度：-96dBm 8.音频响应：30Hz-18KHz 9.谐波失真：≤0.5% 10.音频输出方式：平衡、非平衡 11.音频输出阻抗：600Ω±10% 12.综合失真度：＜0.5% @1KHz 13.工作电源：DC 12V/1A 14.功耗：≤10W 发射机 1.工作电源：2 * AA（1.2V或1.5V） 2.工作频率：640-690MHz 3.频率稳定度：±1 ppm 4.最大发射功率：10dBm 5.调制方式：FM 6.频率生成方式：PLL锁相环频率合成 7.话筒类型：高保真动圈式 8.话筒灵敏度：-53dB @ 1KHz 9.频率响应：30Hz-18KHz 10.拾音极性：心型指向性 11.拾音方式：动圈式 12.工作电流：100mA 腰包 1.工作电源：两节AA电池或镍氢充电电池 2.电池使用时间：8小时 3.工作频率：640-690MHz 4.最大发射功率：10 dBm 5.音频频率响应：60 ~ 20 KHz | 套 | 2 |
| 12 | 资源平台主机 | 1.硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装操作。 2.系统支持：Linux系统 3.数据库支持：MYSQL 4.存储容量：4TB SATA 5.网络连接：RJ45千兆网口 6.通讯接口：USB2.0≥2 7.支持Rst设备一键复位功能 8.支持流媒体转发、直播、点播功能 | 台 | 2 |
| 13 | 导播键盘 | 1.支持远程操作录播主机的开关机； 2.支持不少于5种特技效果； 3.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能； 4.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 5.支持录制、暂停、停止功能； 6.支持全自动录播模式和手动录播模式。 7.支持通过USB线缆连接录播主机； 8. 安装导播控制台软件，并设置录播地址； 9. 导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； 10. 导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。 | 台 | 2 |
| 14 | 时序电源控制器 | 1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2. 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3. 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 2 |
| 15 | 教学视频资源管理系统 | 1.信息管理系统 （1）录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。 （2）多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交。 （3）录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；支持预约信息的申请。 （4）资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。 （5）视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。 （6）公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、时势新闻等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。提供相关证明材料。 （7）自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码。 （8）虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。支持快速点击知识点、教学环节跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 （9）教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。 （10）文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点进行搜索。 （11）一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。 （12）强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。 （13）流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 （14）存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 2.直播点播系统 （1）无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。 （2）支持流媒体转发服务，平台支持高清直播功能。 （3）集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。 （4）多码率支持：点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。提供相关证明材料。 （5）支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。 （6）支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。 （7）提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 3.微课管理系统 （1）提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。 （2）提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。 （3）微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。 （4）支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 4.移动APP应用或小程序服务 （1）提供平台移动端APP或小程序，支持Android系统，可与视频资源管理平台对接。 （2）移动端APP或小程序应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。 （3）移动端或小程序同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。 （4）支持移动端APP或小程序点播视频时查看视频信息、视频附件。 | 套 | 1 |
| 16 | 智能中控屏 | 1. 在讲台上镶嵌式安装方式； 2. 控制接口：RS232 3. 信号指示灯：支持 4. 支持一键式系统电源开关控制。 5. 一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6. 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7. 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接。 | 台 | 2 |
| 17 | 功放 | 1.输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 2.信噪比：100dB 3.谐波失真：<0.03% 4.频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 5.输入阻抗： 10KΩ（不平衡）； 6.输入灵敏度：0.77V 7.电源电压：AC115-230V /50Hz | 台 | 2 |
| 18 | 音箱 | 1.输出功率：60W-100W 2.阻抗：8欧姆 3.频率响应：68Hz-20KHz 4.单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 5.灵敏度：90dB(1w/1m) | 对 | 4 |
| 19 | 千兆交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥65Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个。 3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV。 4.可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 5.支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 | 台 | 2 |
| 20 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000。 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20。 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。 5.含配套PDU插排。 | 套 | 2 |
|  | 2.录播教室装修 |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吸音板吊顶 | 600*600矿棉板吸音板轻钢龙骨吊顶，包含材料人工。 | m2 | 190 |
| 2 | PVC地板 | 地面找平，≥3mmPVC地板包含材料人工。 | m2 | 190 |
| 3 | 聚酯纤维隔音板 | 聚酯纤维吸音板经高技术热压并以茧棉形状制成，无添加，符合且低于室内甲醛释放标准。严格按照ISO17226-1:2008方法测试，将吸音板甲醛释放控制在0.05mg/L,符合国标E1级别。 | m2 | 140 |
| 4 | 吸音板 | 实木纤维吸音板，含基础，包含材料人工。严格按照ISO17226-1:2008方法测试，将吸音板甲醛释放控制在0.05mg/L,符合国标E1级别。 | m2 | 70 |
| 5 | 不锈钢脚线 | 木工板基础，10公分拉丝不锈钢脚线饰面，包含材料人工。 | m | 80 |
| 6 | 窗帘盒 | 1.5阻燃基层， 聚酯吸音板饰面。 | m | 35 |
| 7 | 窗帘 | 1.款式: 普通打褶 打孔帘 穿杆帘。 2.遮光功能: 装饰+全遮光。 3.原料成分: 涤纶。 | m | 105 |
| 8 | 单透隔断 | 加强型轻钢龙骨隔断，石膏板饰面，按要求制作钢化玻璃单向透视观摩橱窗，包含材料人工 | m2 | 55 |
| 9 | 教室门玻璃贴膜 | 教室门玻璃部分按要求贴纯黑膜，包含材料人工 | 项 | 2 |
| 10 | LED全护眼灯 | 1.全护眼LED多功能教室灯功率为36W±3W，整灯尺寸长600±5mm、宽600±5mm、厚10±2mm。 2.全护眼LED多功能教室灯采用LED侧发光技术和超薄高能效设计，边框为铝合金材质表面阳极氧化处理，光学采用优质PMMA导光板和微晶珠粒防眩透光板，透光板采用大小交错的微晶珠粒防眩设计，以达到较好的抑制眩光的效果。 3.全护眼LED教室灯驱动电源采用外置方案，其输出端与灯体输入端采用耦合式卡口连接，便于升级和维护。 4.全护眼LED多功能教室灯向下光通量≥3200lm，色温在5000K±280K，显色指数Ra≥90且R9≥80，功率因数≥0.985，灯具效能≥90lm/W。 5.全护眼LED多功能教室灯光频闪安全检测结果为：无显著影响，且要求光输出波形频率＞3125Hz，达到“免除考核”级别。 6.全护眼LED多功能教室灯光生物安全检测结果为：灯具在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害，在10000s(约2.8h)内不造成视网膜蓝光危害，为“无危险类”。 7.全护眼LED多功能教室灯对人体的电磁辐射安全检测结果为：灯具电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰、感应电流密度检测结果皆为符合或合格（判定为P），符合安全要求。 8.全护眼LED多功能教室灯蓝光安全检测结果为“无危险类”，且要求灯的亮度L≤2700 cd/m²。 | 个 | 88 |
| 电子班牌 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 教室电子班牌 | 1.班牌整机背板采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，结构设计考虑半户外条件下的防水功能。表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用。带防盗卡口，支持防盗。 2.采用系统定制，学生无法跳出班牌节目界面，不能设置班牌密码。支持后台统一管理，班牌终端软件支持交互操作。班牌主屏可根据用户需求显示相应功能模块。用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用。 3.▲CPU性能不低于四核64位Cortex-A55，GPU主频≥1.8GHz，内存性能不低于DDR3 1600，内存容量（RAM）≥2G，内置存储(ROM)≥16G。提供相关证明材料 4.▲整机屏幕应不小于21.5英寸；屏幕采用A 规液晶屏体，采用直下式背光，屏幕显示分辨率不低于1920*1080 pixel。屏幕帧率60HZ；可视角度为：178 度 (H) / 178 度 (V)；屏体对比度≥3000:1，超高亮度 (typ)/(min)≥500cd/㎡(typ.)；亮度可自动调；色彩度8bit；支持防眩光。提供相关证明材料 5.屏幕表面采用 3mm 厚度钢化玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃可见光透射比不低于85%；屏幕硬度≥莫氏7级或7H。 6.采用电容式触摸屏，触控方式采用G+G，支持10指触控。触控最小面积直径≥4mm，触控响应时间20ms。 7.屏幕采用防黑化设计，阳光直射的情况下也能保持屏幕稳定显示。 8.扬声器采用无遮挡设计，壁挂安装后扬声器开孔无遮挡，支持双声道输出, 内置双通道不低于4Ω*2W*2扬声器；最大音量可达 80±3dB。 9.班牌内置摄像头≥200万像素。 10.兼容多种多媒体格式，至少支持MP4等视频格式；支持 JPG、JPEG、PNG 等图片格式。 11.设备接口： 1 路 DC IN，1 路RJ45网口，2 路 USB 3.0。 12.设备刷卡功能：支持刷卡功能，读卡距离≤20mm，读卡时间≤150ms。 13.网络：支持2.4G WIFI网络。 14.内置高保真麦克风，拾音距离≥1m。 15.支持人脸识别功能：人脸识别最快响应时间＜300ms。人脸识别距离≤2m。 16.为保证用户用电安全，采用外置电源方式，班牌工作电压不高于DC 12V，功耗≤60W。 17.设备采用隐藏式拨码设备开关及复位按钮。防止学生误触。 18.班牌可支持横装或竖装安装方式。 | 台 | 75 |
| 2 | 系统软件 | 1.采用深度定制系统，学生无法跳出班牌节目界面，不能设置班牌密码及锁屏密码。支持后台统一管理，班牌终端软件支持交互操作。 2.支持有线连接或无线连接网络。 3.支持通过学校所在地，自动关联当地区域天气信息。 4.终端可直接设置亮度、音量等信息。 5.支持查看内置存贮器、SD卡、USB存储设备的状态，可安装第三方apk。 6.班牌主屏可根据用户需求显示相应功能模块。包括班级信息、课表、班级荣誉、值日生信息、倒计时、新闻、相册、视频、考勤、对接应用等，每个功能模块用户设置其显示大小。也可通过临时节目发布一张全屏显示的图片。 7.当主屏放不下用户所需模块时，用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用，查看该模块下所有信息。 | 套 | 75 |
| 3 | 电子班牌系统管理平台 | 1.系统采用B/S架构； 2.系统主要功能包括：内容管理、内容审核、校务管理、班级管理、节目管理、设备管理、基础设置、系统设置等模块。 3.支持在无网络情况下班牌能按照最后一次制定的节目策略离线播放。 4.支持多种素材资源管理，包括图片、视频、新闻、URL链接等多种格式的素材上传。 5.支持图片、视频素材批量上传和删除，支持已上传素材的缩略图展示或全屏播放。 6.支持通知、新闻、相册、视频等发布素材进行审核，管理员可进行逐条审核或批量审核。 7.管理员直观查看需审核素材的类型、发布人、发布时间、发布范围等信息。 8.支持搜索关键字或发布人信息，快速便捷的查询到相关内容。 9.支持查询已通过审核与未通过审核的历史记录。 10.考试模式：支持用户在后台设置对应教室的考试时间，即可实现考试时间段内，在班牌上显示考试名称、考场号、考试科目、考试时间、考试号等信息。用户可自定义选择，是否在考场模式下退出霸屏模式。 11.支持发布班级荣誉，内置荣誉模板。 12.课表设置:支持通过课表模板导入班级课表。课表高亮显示当天课表及当前进行的课程，便于学生教师查看。可设置显示今日课表或本周课表。 13.支持发布临时活动：内置多套活动模板及多种预置主题颜色。支持插入文字、图片、图形等元素。并可对层级关系、对齐方式、显示位置进行自定义设置。支持自定义显示时间。 14.支持倒计时功能，可自定义事件名称、截止时间，事件倒计时在班牌实时显示。 15.在设备管理中删除终端，终端会自动恢复到出厂设置，便于更换班级或重新绑定。 16.支持教师账户批量导入和手动添加。支持设置角色权限及班级管理范围权限。 17.移动端：可通过移动端实时更新班级相册及视频资源等。 18.支持家校互通，包括但不限于请假功能、留言功能、查看学校通知等。 | 套 | 1 |
| 计算机教室系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 4 | 电子机房软件 | 1.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式；窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播；屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 2.扩展屏广播模式：教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机。 3.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.共享白板：教师可共享白板、桌面或图片与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品。 5.网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 6.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 7.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 8.文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下；目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 9.文件提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦；通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件；并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 10.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 11.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）；可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度；可手动或自动循环监视。 12.多频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 13.答题卡考试：教师导入Word、PPT、Excel、PDF等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题和论述题。 14.调查：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 15.抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可。 16.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 17.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 18.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 19.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 20.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 21.远程命令：可以进行远程打开网页、开机、关机、重启等操作。 22.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 23.自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 24.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 25.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 26.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 | 套 | 6 |
| 5 | 同传软件 | 1、▲支持统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统的立即还原、每天还原、每周还原、每月还原等方式并支持还原点的创建；（提供相关证明材料） 2、支持信创终端电脑MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统； 3、支持海光、兆芯国产终端电脑额外安装WINDOWS操作系统，满足特殊场景应用，用户可以随时隐藏该系统的选单界面； 4、▲支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和同传；（提供相关证明材料） 5、针对系统或者频道创建多个状态的还原点，恢复还原点、删除还原点。系统维护时，新增软件，软件冲突等软件导致系统损坏，可快速恢复到上一次保存的状态； 6、支持隐藏底层操作系统选单，当有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，可以以秒为自定义进入系统的时间； 7、支持自定义选择是否显示开机背景和开机画面； 8、可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址，用于不同的内外网使用环境或实验环境； 9、在保留现有操作系统情况下，支持对磁盘进行新增分区、删除分区、设置分区还原方式； 10、在无网络情况下，终端上可挂多硬盘，支持将本机硬盘数据复制出给其它硬盘，其它终端要以挂载复制好的硬盘直接使用； 11、▲可分配用户权限，自主在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统下面快速创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除；（提供相关证明材料） 12、可在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS国产化操作系统下面快速复制出一个同样的频道系统，无需重新分区；该频道系统可以安装不同的应用软件，实现一机多用；（提供相关证明材料） 13、可同时对1000台以上的信创终端电脑采用差异拷贝的方式对系统和软件进行更新部署，并同时对UOS、KOS信创国产化操作系统的计算机名和IP地址进行自动分配；（提供相关证明材料） 14、当国产终端电脑因特殊需要安装使用WINDOWS操作系统，管理人员可以远程监控使用者的桌面，并可限制桌面使用的程序、U盘外设和访问的网址，防止资料泄密； 15、在使用WINDOWS系统时可统计每台信创终端电脑的硬件配置，当硬件配置发生变更时可对管理人员发出报警提示。并可统计硬件资产信息并导出报表； | 点 | 390 |
| 6 | 24口交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥125Mpps； 2、配置千兆电口≥24个，千兆光口≥4个； 3、支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 4、支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng，OSPFv1/v2/v3等路由； 5、支持802.1x、端口安全、MAC地址认证； 6、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，RMON，WEB网管； 7、支持10KV业务端口防雷能力； | 台 | 6 |
| 7 | 48口交换机 | 1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥160Mpps； 2、配置千兆电口≥48个，千兆光口≥4个； 3、支持将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 4、支持IPv4/IPv6静态路由，RIP/RIPng，OSPFv1/v2/v3等路由； 5、支持802.1x、端口安全、MAC地址认证； 6、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMPv1/v2/v3，RMON，WEB网管； 7、支持10KV业务端口防雷能力； | 台 | 6 |
| 8 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 24 |
| 9 | 国标插排 | ≥4位（≥2位3孔插座），总控开关，阻燃PP材料，正常插拔≥5000次。 | 个 | 396 |
| 10 | 机柜 | 24U，采用优质 SPCC 冷轧钢板，表面经过脱脂、磷化处理，静电喷塑。 | 个 | 6 |
| 11 | 桥架 | 200*100，国标。 | 米 | 240 |
| 12 | 网线 | 1、传输性能：线缆须符合ANSI/TIA 568-D标准，最大可支持频率达到≥500MHz，满足并超过标准对六类的要求。 2、线对隔离：线对采用骨架隔离结构。23AWG实芯铜导体。 3、电气特性：1.0-100.0MHz输入阻抗（欧姆） 100±6，100-250MHz输入阻抗（欧姆） 100±6，1.0-250.0MHz时延偏离(ns/100m) ≤45，线对对地的电容不平衡(pF/100m) ≤330，20°C条件下的导线最大直流电阻（欧姆/km）为≤73，电阻不平衡（%） ≤5。 | 箱 | 30 |
| 13 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 1800 |
| 14 | 辅材 | 包含线缆及接插件等辅材，满足现场使用需求。 | 套 | 6 |
| 机房系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 中心机房 |  |  |  |
|  | A、装修 |  |  |  |
|  | 1.顶面 |  |  |  |
| 1 | 微孔铝板吊顶 | 1、成品介绍：600mm*600mm*0.8mm冲孔铝扣板，孔径φ2.3，孔距5mm，开孔率14%，外观平整，无色差，不眩光，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。 ▲2、防火性能：符合GB8624-2012标准中平板状建筑材料A级的规定要求，提供相关证明材料。 3、表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚酯粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度0.8mm。 4、耐冲击性≥4N.m(经4N.m冲击后，涂层无开裂和脱落，且正反面基材无明显裂纹） 5、配套辅材：三角龙骨，吊码，连接件。 6、漆膜性能： a、涂层：漆膜厚度≥40um b、漆膜硬度2H 2、附着力： 0级 ▲7、质量标准：符合GB/T 23444-2009 《金属及金属复合材料吊顶板》标准规定的要求。提供相关证明材料。 | ㎡ | 118 |
| 2 | 顶面防尘漆 | 二遍以上，防尘漆 | ㎡ | 118 |
| 3 | 顶面防静电漆 | 二遍以上，防静电漆 | ㎡ | 118 |
| 4 | 顶面保温 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM 2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | ㎡ | 118 |
| 5 | 天棚轻钢龙骨(含三角龙骨) | U50。 | m2 | 118 |
| 6 | 天棚吊筋 | Φ8。 | m2 | 118 |
| 7 | 机房照明 | 600x600led平板灯 | 个 | 12 |
|  | 2.墙面 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘漆 | 二遍以上，含防尘漆。 | ㎡ | 123 |
| 2 | 墙面绝热 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM 2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | ㎡ | 123 |
| 3 | 彩钢板墙面装饰 | 1、表面材：热熔镀锌钢板T=0.6mm；背衬材料：T=12㎜品牌石膏板，背衬石膏板覆铝箔，防潮防水，阻隔性好，气密性强。成品厚度13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜。 2、漆膜性能： a、涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料；涂层厚度≥60UM。 b、铅笔硬度4H。 3、防火性能：有防火检测报告，按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级； 4、耐划伤性能：根据GB/T9279.1-2015依据耐划伤值：20N。 ▲5、电磁屏蔽性能：依据 GB/T 30142-2013检测，具备电磁波信号屏蔽效果。提供提供相关证明材料。 ▲6、环保性能:金属面夹芯板需提供甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)等污染物空气游离指标检测报告。提供相关证明材料。 | ㎡ | 123 |
| 4 | 龙骨、岩棉、石膏板等配件 | 定制，确保满足配套本项目功能需求和甲方关于项目质量要求 。 | ㎡ | 123 |
| 5 | 踢脚线 | 100mm亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线。 | m | 43 |
| 6 | 冷凝水处理 | 要做到防止温度差大的时候墙面出现水雾造成墙面发霉，室内机柜上有水雾等。 | 项 | 1 |
| 7 | 阴、阳角件，XC件等配件 | 阴、阳角件，XC件等配套辅材。 | 项 | 1 |
|  | 3.地面 |  |  |  |
| 1 | 抗静电陶瓷面地板 | 600*600*35mm陶瓷面，包含支架等配件,根据现场情况调整。 | ㎡ | 118 |
| 2 | 地面保温 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM 2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | ㎡ | 118 |
| 3 | 地面防尘漆处理 | 二遍以上，防尘漆 | ㎡ | 118 |
| 4 | 地面防静电漆 | 二遍以上，防静电漆 | ㎡ | 118 |
| 5 | 地面找平处理 | 地面找平。 | ㎡ | 118 |
| 6 | 地面防潮防水处理 | 地面防潮防水处理，防水围堰。 | 项 | 1 |
|  | B、配电 |  |  |  |
| 1 | 机柜电力电缆 | WDZA-YJV-3*6mm² | 米 | 60 |
| 2 | 网格桥架 | 100*100mm，上走线 | 米 | 26 |
|  | C、防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3mm国标铜排 | 米 | 74.4 |
| 2 | 铜编织带 | 6平方铜编织带 | 米 | 200 |
| 3 | 铜排固定端子 | 配套铜排使用 | 套 | 51 |
| 4 | 铜排绝缘处理 | 锡焊防氧化处理 | 套 | 1 |
| 5 | 端接箱 | 接地端接箱 | 套 | 1 |
| 6 | 接地母线 | BVR-50mm2 黄绿双色 | 米 | 5 |
| 7 | 连接线 | BVR-6mm2黄绿双色 | 米 | 100 |
|  | D、新风系统 |  |  |  |
| 1 | 窗式新风机 | 风量：≥800立方/小时，过滤效率≥95%三级过滤。 | 台 | 1 |
| 2 | 新风机管道及配件 | 配套 | 套 | 1 |
| 3 | 方形散流器新风口 | 配套 | 套 | 1 |
| 4 | 45度外墙防雨百叶 | 配套 | 套 | 1 |
|  | E、气体灭火系统 |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea。 | kg | 140 |
| 2 | 钢瓶（含组件） | 70L。 | 个 | 2 |
| 3 | 烟感探测器 | 供电电源： DC 9V～DC28V。电 流 ： 静态电流 ≤800uA。报警电流 ≤35mA。 | 个 | 6 |
| 4 | 温感探测器 | 环境温度：-10℃～+50℃。环境湿度：≤95%，不结露。 | 个 | 6 |
| 5 | 气体灭火控制器 | 1.工作电压：交流ac220v50/60hz，允许电压变化范围ac187v～ac242v。 2.功耗：监视状态功耗≤20w；功耗≤120w。 3.备用电源：2个dc12v/7ah密封铅电池。 4.气体喷洒输出：dc24v/2a，脉冲方式/持续方式，可调。 5.电池充电电流：300ma。 6.液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息。 | 个 | 1 |
| 6 | 紧急启停 | 配套，壁挂式安装。 | 个 | 1 |
| 7 | 强制启停 | 配套，壁挂式安装。 | 个 | 1 |
| 8 | 放气指示灯 | 1.工作电压:DC24V（无极性）。 2.工作电流:<280mA。 3.环境温度:-10℃～+50℃。 4.环境湿度:≤95%，不结露。 | 个 | 1 |
| 9 | 声光报警器 | 1.采用2线制，仅有信号总线，现场接线更方便。 2.红色透明塑料光罩，采用超高亮发光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。 3.总线无极性，方便现场调试。 4.地址码为电子编码，可现场改写。 | 个 | 1 |
| 10 | 泄压口 | 配套 | 套 | 1 |
| 11 | 辅材 | 包含线缆及接插件。 | 套 | 1 |
|  | H、机柜系统 |  |  |  |
|  | 1、一体化机房系统 |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 1. 标称电压及容量12V 100AH 2. 蓄电池设计寿命≥10年，电池重量≥27.5KG。 3. 电池容量一致性：为确保设备平稳运行以及达到备电时间要求，同组蓄电池容量偏差不能超过2％。 4. 电池容量保存率：电池在25℃环境下，静置28天后容量保存率大于等于98％。 5. 密封反应效率≥97% 6. 为防止电池漏液导致安全隐患，电池需具有防漏液设计专利， ▲7. 端电压均衡性，开路状态下，最高与最低应≤15mv，提供相关证明材料。 8. 开阀压力10-21kpa，闭阀压力3-30kpa | 节 | 40 |
| 2 | 电池架 | 定制 | 台 | 1 |
| 3 | 电池开关盒 | 定制 | 套 | 1 |
| 4 | 电池连接电线 | 配套 | 套 | 1 |
|  | 2、配电系统 |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 | 台 | 1 |
|  | 4、机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.每套包括12个服务器机柜（尺寸≥600x1200x2000mm）； 2.兼容19”国际标准，机柜外表面颜色为黑色；机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀； ▲3.机柜保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲，静态承载能力 ≥2400KG，提供相关证明材料； 4.机柜龙门框，可支持膨胀螺栓（地面）或螺栓（底座）固定安装； 5.支持机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能； 6.机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件（框架、横梁、立柱、U位方孔条、L型支架、层板）所使用钢板厚度均为不小于1.5mm，侧板、顶板、底板、PDU固定板、强电线缆扎线板、网线扎线板、挡板所使用钢板厚度为不小于1mm； 7.按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，550kg承重下连续通过8、9级烈度结构抗地震考核 8.每机柜标配20个1U盲板，1个1U固定托盘，1对轻载滑道，配套密封底板及安装组件。 | 台 | 13 |
| 2 | 侧板 | 用于1200mm深,2000mm高落地机柜 | 块 | 3 |
| 3 | PDU | 每个机柜配置2条PDU，每条PDU插口要求不低于20个10A插口，4个16A插口。 | 个 | 26 |
|  | 5、冷通道系统 |  |  |  |
| 1 | 封闭冷通道系统（12柜位） | 1、含通道门，电气箱，天窗，走线槽，围板，扎线板，跨列线梯， 安装辅材等。 2、为保证通道密闭性与外观一致性，要求服务器机柜、密闭通道组件以及行级空调、列头配电柜的尺寸、外观、颜色统一，模块内所有屏幕离地高度一致。 3、通道组件由天窗（固定天窗、翻转天窗）、两套端门、走线槽、封板等组成，与服务器机柜、列头配电柜、行级精密空调组成密闭冷通道系统，形成良好的密封效果，避免冷热气流混合造成能量损失。 4、冷通道顶棚模块采用平顶结构，天窗开启后要求确保冷通道的净高为2米或以上，不影响日常维护工作及维护人员的通行和安全。 5、通道两端要求设置平移门，与顶棚模块区域形成一个密封的正压空间，让冷空气有效地进入到设备。 6、冷通道天窗预置端口与机房消防系统联动，天窗活动部件开启灵活，定位精准，无松动，天窗自动翻转开启时间应小于1S。 7、单套冷通道采用独立的环境检测，实时检测通道内的温度、湿度数据，烟感、温感、漏水、门禁、视频等并可实时上传。 8、模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。门框采用告警联动指示灯，需保证至少有4种颜色，且具备四种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动。能够与紧急告警、重要告警、一般告警、提示告警进行联动。 9、节能指标要求：绿色、节能，基于测试地区环境温度作参考，IT负载50%工况下，所投微模块产品（针对测试配置）全年PUE不高于1.22， | 套 | 1 |
|  | 6、综合动环管理系统 |  |  |  |
| 1 | 微模块监控主机 | 1.数据采集器：支持无线通讯。 2.支持两路交流输入 3.具备本地存储功能，固态硬盘≥2G 4.支持Default一键复位，恢复默认IP地址 5.支持SIM卡短信告警功能 6.支持蜂鸣器现场告警 7.支持配电、精密空调、温湿度等历史数据和告警统计，储存时间不少于15天 8.支持至少2路WAN接入，至少2路LAN接入，RS485接口，AI/DI/DO接口 | 台 | 1 |
| 2 | 通道照明 | LED灯具-通道级照明灯-220-240V-单相-50/60Hz-不超过12W-0.6m | 套 | 1 |
| 3 | 显示单元 | ≥40寸安卓触摸屏，监控系统本地显示，适用于微模块数据中心（单排/双排）。 | 台 | 1 |
| 4 | 智能插座 | 网络配件-智能插座-48VDC-4个POE接口 | 台 | 4 |
| 5 | 天窗磁力锁 | 门禁系统-天窗磁力锁-12VDC供电-8kg | 套 | 1 |
| 6 | 温湿度 | 监控空调出风温度检测 | 台 | 2 |
| 7 | 多功能传感器 | 烟感/温度/湿度检测 | 台 | 2 |
| 8 | 不定位漏水传感器 | 非定位线式漏水监测，安装在精密空调进出水管/窗户/出风口等漏水位置，检测到漏水后输出继电器信号，并可发出蜂鸣器警报，灵敏度可调。DC12V供电，开关量接口。 | 台 | 1 |
| 9 | 门禁系统 | 指纹/密码/刷卡门禁系统、按键开关-12VDC-1A-面板安装型-50mm-接线端子式-自动复位-出门按钮等 | 套 | 2 |
| 10 | 不定位漏水引出线（5米/根） | 非定位式漏水感应绳，标准长度5米。（含引出绳、固定胶贴等配件） | 根 | 2 |
| 11 | 声光报警器 | 用于微模块与消防联动，色彩与抠像底色不冲突、式样美观大方。 | 个 | 1 |
| 12 | 摄像机 | 200万1/2.7”CMOS日夜型半球型网络摄像机/支持H.264和H.265/红外10-30米/POE/支持ONVIF/GB28181含SD卡 | 台 | 2 |
| 13 | 信号线缆 | 配套信号线缆 | 套 | 1 |
| 14 | 辅材 | 包含设备线缆连接跳线等，满足现场使用功能需求。（PDU连接线、空调连接线、动环连接线 | 套 | 1 |
|  | 二、消控室 |  |  |  |
|  | A、装修 |  |  |  |
|  | 1.顶面 |  |  |  |
| 1 | 微孔铝板吊顶 | 1.成品介绍：≥600mm*600mm*0.8mm冲孔铝扣板，能够保证机房空间的装饰效果并满足安全要求。 2.表面材：铝合金材料，表面选用防污、防腐、最为耐用的聚酯粉末漆，并运用精湛的涂漆工艺，厚度≥0.8mm。 3.耐冲击性≥4 Nm(经5N.m冲击后，涂层无开裂和脱落，且正反面基材无明显裂纹） 4.配套辅材：天花收边件，三角龙骨，吊码，连接件。 5.漆膜性能：a、涂层：漆膜厚度≥40um b、漆膜表面：表面光洁，平整，无色差.光泽度平均值15.1μm。c、漆膜硬度4H d、附着力： 0级. 6.符合质量检测标准GB/T 23444-2009 《金属及金属复合材料吊顶板》，防火性能：符合GB8624-2012标准中平板状建筑材料A级的规定要求。 | ㎡ | 74 |
| 2 | 顶面防尘漆 | 二遍以上，防尘漆 | ㎡ | 74 |
| 3 | 顶面防静电漆 | 二遍以上，防静电漆 | ㎡ | 74 |
| 4 | 顶面保温 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | ㎡ | 74 |
| 5 | 天棚轻钢龙骨(含三角龙骨) | U50。 | m2 | 74 |
| 6 | 天棚吊筋 | Φ8。 | m2 | 74 |
| 7 | 机房照明 | 600x600led平板灯 | 个 | 8 |
|  | 2.墙面 |  |  |  |
| 1 | 墙面防尘漆 | 二遍以上，含防尘漆。 | ㎡ | 108 |
| 2 | 墙面绝热 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM 2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | ㎡ | 108 |
| 3 | 彩钢板墙面装饰 | 1.表面材：SGCC冷轧热熔镀锌钢板T≥0.6mm。背衬材料：T≥12㎜石膏板，成品厚度≥13mm。采用全自动粉末喷涂高温烤漆固化成膜，涂装前进行脱脂、锐化处理。涂层均匀、附着力强。 2.漆膜性能：a、涂层：金属面夹芯板使用静电粉末涂料。涂层厚度≥60UM。b、铅笔硬度4H。 c、涂装色差：△E≤1.5 d、光泽度≤40。平均值16.0，最小值15.5。 3.产品式样：产品式样：采用分段式样，下板材采用W1200*H1000mm+上板材采用W1200*H2000，板与板之间≥12mm压条采用黑色压条，板材上下拼接处采用黑色工字件连接。 4.防火性能：按照GB8624-2012判定达到A（不燃性）级。 5.环保性能：根据HJ571-2010检测，产品总挥发性有机化合物（TVOC）＜0.020[ mg/（㎡*h）]。甲醛释放量＜0.006mg/m³。 6.抗菌防霉性要求：按照ASTM G21-15合成聚合材料防霉（耐真菌）性的测定，防霉性能可达到0级（不长）。 7.屏蔽性能：依据GB/T 30142-2013检测，对50-3000MHz频率电磁波屏蔽效能达到80dB，耐划伤性能：根据GB/T9279.1-2015依据耐划伤值：20N。 | ㎡ | 108 |
| 4 | 龙骨、岩棉、石膏板等配件 | 定制，确保满足配套本项目功能需求和甲方关于项目质量要求 。 | ㎡ | 108 |
| 5 | 踢脚线 | 100mm亚光拉丝不锈钢饰面踢脚线。 | m | 36 |
| 6 | 冷凝水处理 | 要做到防止温度差大的时候墙面出现水雾造成墙面发霉，室内机柜上有水雾等。 | 项 | 1 |
| 7 | 阴、阳角件，XC件等配件 | 阴、阳角件，XC件等配套辅材。 | 项 | 1 |
|  | 3.地面 |  |  |  |
| 1 | 抗静电陶瓷面地板 | 600*600*35mm陶瓷面，包含支架等配件,根据现场情况调整。 | ㎡ | 74 |
| 2 | 地面保温 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:B1级橡塑保温板，厚度不小于20MM 2.工作内容:基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料。 | ㎡ | 74 |
| 3 | 地面防尘漆处理 | 二遍以上，防尘漆 | ㎡ | 74 |
| 4 | 地面防静电漆 | 二遍以上，防静电漆 | ㎡ | 74 |
| 5 | 地面找平处理 | 地面找平。 | ㎡ | 74 |
| 6 | 地面防潮防水处理 | 地面防潮防水处理，防水围堰。 | 项 | 1 |
|  | B、配电 |  |  |  |
| 1 | 机柜电力电缆 | WDZA-YJV-3*6mm² | 米 | 24 |
| 2 | 网格桥架 | 100*100mm，上走线 | 米 | 10 |
| 3 | C、防雷接地 |  |  |  |
| 4 | 接地铜排 | 30*3mm国标铜排 | 米 | 63.6 |
| 5 | 铜编织带 | 6平方铜编织带 | 米 | 80 |
| 6 | 铜排固定端子 | 配套铜排使用 | 套 | 37 |
| 7 | 铜排绝缘处理 | 锡焊防氧化处理 | 套 | 1 |
| 8 | 端接箱 | 接地端接箱 | 套 | 1 |
| 9 | 接地母线 | BVR-50mm2 黄绿双色 | 米 | 5 |
| 10 | 连接线 | BVR-6mm2黄绿双色 | 米 | 50 |
|  | D、UPS |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 1.标称电压及容量12V 65AH。 2.蓄电池设计寿命≥10年。 3.电池容量一致性：为确保设备平稳运行以及达到备电时间要求，同组蓄电池容量偏差不能超过2％。 4.电池容量保存率：电池在25℃环境下，静置28天后容量保存率大于等于98％。 | 节 | 64 |
| 2 | 电池柜 | 配套32节装,配汇流箱及电池连接线 | 套 | 2 |
| 3 | 电池承重架 | 配套 | 套 | 2 |
|  | F、机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1.42U网络机柜，600*600*2000。 2.材料：SPCC优质冷轧钢板制作，立梁、方孔条厚度2.0mm，框架、顶底盖、前后门、层板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm。 3.外观：颜色为国际黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20。 4.门体：单钢化玻璃或高密度网孔前门，单开钣金或高密度网孔后门，侧门为脱卸式结构，顶部有网孔且主动排风。 | 台 | 3 |
| 2 | PDU | 24位16A输入国标PDU插排 | 套 | 3 |
| 建筑节能系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 楼控BA |  |  |  |
|  | 物联网监控系统部分 |  |  |  |
| 1 | 物联网监控软件 | 平台利用结合物联网技术,将建筑内部划分为多个智能网格区域,通过传感器实时监测温度、湿度等环境数据占用情况,实现精准控制和动态优化,显著提升能源效率、空间利用率和用户体验,同时大幅降低运营成本。并可通过先进的数据分析算法,智能网格能够精确预测和响应建筑内部环境的变化,实现更为精准的控制和动态优化。 | 套 | 1 |
| 2 | 其他接口预留 | 以MODBUS为标准协议集成，含硬件网关。 | 项 | 2 |
| 3 | 控制箱 | 包括空开、继电器、端子、线槽、导轨等 | 项 | 2 |
|  | 控制及采集部分 |  |  |  |
| 1 | 边缘控制终端-高性能 | 1.接口丰富：485*1,12DI8DO4AI2AO 2.无线组网：ZigBee，Mesh网络，自组网 3.支持在线升级OTA，在线系统配置，在线手持访问 4.支持常用工业协议，如MOBUS，可定制 5.支持丰富可扩展的系统交互指令集 6.高可靠性：断网断电自恢复、网络最优路径自选择、链路故障自恢复 7.高安全性：传输安全加密 8.自带状态显示屏 9.内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 10.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 77 |
| 2 | 边缘控制终端-标准 | 1.接口丰富：RS485,8DI4DO2AI2AO 2.无线组网：ZigBee，Mesh网络，自组网 3.预置常用监控模型，根据实际应用选用，可定制 4.支持在线升级OTA，在线系统配置，在线手持访问 5.支持常用工业协议，如MOBUS，可定制 6.支持丰富可扩展的系统交互指令集 7.高可靠性：断网断电自恢复、网络最优路径自选择、链路故障自恢复 8.高安全性：传输安全加密 9.自带状态显示屏 10. 内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 11.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 22 |
| 3 | 边缘控制终端-基础 | 1.支持ZigBee 2.4GHZ的无线网络，1个RS485串行口，自带4DI2DO，AC220V直接供电 2.自带状态显示屏 3.内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进4.行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 5.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 10 |
| 4 | 数据终端 | 1.体积小巧，仅保留简单实用的数据采集接口，AI、RS485 2.无线组网：ZigBee，Mesh网络，自组网 3.预置常用监控模型，根据实际应用选用，可定制 4.支持在线升级OTA，在线系统配置，在线手持访问 5.支持常用工业协议，如MOBUS，可定制 6.支持丰富可扩展的系统交互指令集 7.高可靠性：断网断电自恢复、网络最优路径自选择、链路故障自恢复 8.高安全性：传输安全加密 9.自带状态显示屏 10.内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 11.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 3 |
| 5 | 物联网协调器 | 1.吸顶安装，体积小巧，外形时尚 2.保留常规的数据采集RS485接口 3.无线组网：ZigBee，Mesh网络，自组网 4.支持在线升级OTA，在线系统配置，在线手持访问 5. 高可靠性：断网断电自恢复、网络最优路径自选择、链路故障自恢复 6.高安全性：传输安全加密 7.2路模拟量输入（4~20mA） 8.内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 9.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 4 |
| 6 | 边缘基站-标准 | 1.一网关多主机应用，方便布设，节省成本 2.内置 ZigBee 模块,支持ZigBee 2.4GHZ的无线网络，自带2个100/1000M自适应网口，2个RS485串行口，4个USB3.0接口，AC220供电 3.自带状态显示屏 4.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 6 |
| 7 | 智能照明网关控制器 | 1.可自动识别在线设备，自动检测设备故障为工程安装及以后的检修带来极大方便; 2.采用主从式与分布式结合总线架构,即使主机出现故障，面板也能控制终端设备，避免主机死机后开不了灯的情况，使系统更加稳定可靠 3.工作电压:DC24V; 4.总线控制接口:2(即为1个级联接口，1个面板接口); 5.网络接口:2XRJ45网口带灯: 6.级联接口:1XRJ45网口带灯 7.面板接口:1XRJ45网口带灯 8.LED显示:1x电源，1x总线状态 9.连接设备:支持63个总线设备: 10.外置按键:1xReset(复位键): 11.1xClear(数据清除键); 12.工程下载:1x网口下载; | 套 | 5 |
| 8 | 智能照明控制器 | 1.本产品为导轨式安装，含4路智能继电器，每回路可独立控制3520W灯具的开关，带应急按键，LED灯实时指示各个回路开关状态，可设置为互锁控制2组窗帘开合; 2.工作电压:DC24V; 3.受控回路:4路继电器开关; 4.继电器回路开关负载(阻性): 5.AC250V/抗浪涌能力达到170A以上; 6.单路继电器最大切换电流:16A; 7.继电器机械耐久性:10,000,000次; 8.继电器电耐久性:100.000次; 9.静功率消耗:0.4W; 10.最大功耗:1.3W; 11.控制接口:2xEtron-Net; | 套 | 13 |
| 9 | 智能照明控制器 | 1.本产品为导轨式安装，含4路智能继电器，每回路可独立控制3520W灯具的开关，带应急按键，LED灯实时指示各个回路开关状态，可设置为互锁控制2组窗帘开合; 2.工作电压:DC24V; 3.受控回路:4路继电器开关; 4.继电器回路开关负载(阻性): 5.AC250V/抗浪涌能力达到170A以上; 6.单路继电器最大切换电流:16A; 7.继电器机械耐久性:10,000,000次; 8.继电器电耐久性:100.000次; 9.静功率消耗:0.4W; 10.最大功耗:1.3W; 11.控制接口:2xEtron-Net; | 套 | 22 |
| 10 | 基站安装箱（400*500*250） | 500*600*250、包括空开、继电器、端子、线槽、导轨等 | 套 | 6 |
| 11 | 控制器安装箱1 （300*400*250） | 箱体喷塑，含柜内空开及安装辅材；规格：宽300*高400*深250 | 套 | 13 |
| 12 | 控制器安装箱2（400*500*250） | 包括空开、继电器、端子、线槽、导轨等 | 套 | 39 |
| 13 | 控制器安装箱3（500*600*250） | 包括空开、继电器、端子、线槽、导轨等 | 套 | 60 |
| 14 | 开关电源 | 轨道式 | 套 | 60 |
| 15 | 开关电源 | 配套开关电源 | 套 | 20 |
|  | 仪表传感执行器部分 |  |  |  |
| 1 | CO传感器 | 名称：壁挂式一氧化碳变送器；量程：0～500ppm； 输出：4～20mA； 供电：10～30VDC； 精度：±5%F.S@25℃； 出线长：0.6m； 打标方式：LEFOO标； 安装方式：壁挂式 | 只 | 11 |
|  | 线缆部分 |  |  |  |
| 1 | 辅材及线缆 | 包含但不限于本项目所有线缆、辅材等 | 项 | 1 |
|  | 能耗 |  |  |  |
|  | 物联网监控系统部分 |  |  |  |
| 1 | 能源管理软件 | 提供包括网络通信组件、数据分析组件、业务应用组件等基础支撑组件，为业务应用的构建提供基础服务。（数据标签：5000点） | 套 | 1 |
| 2 | 以太网交换机 | 16口以太网交换机 | 台 | 1 |
|  | 控制及采集部分 |  |  |  |
| 1 | 边缘控制终端-高性能 | 1.接口丰富：485*1,12DI8DO4AI2AO 2.无线组网：ZigBee，Mesh网络，自组网 3.支持在线升级OTA，在线系统配置，在线手持访问 4.支持常用工业协议，如MOBUS，可定制 5.支持丰富可扩展的系统交互指令集 6.高可靠性：断网断电自恢复、网络最优路径自选择、链路故障自恢复 7.高安全性：传输安全加密 8.自带状态显示屏 9.内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 10.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 11 |
| 2 | 数据终端 | 1.体积小巧，仅保留简单实用的数据采集接口，AI、RS485 2.无线组网：ZigBee，Mesh网络，自组网 3.预置常用监控模型，根据实际应用选用，可定制 4.支持在线升级OTA，在线系统配置，在线手持访问 5.支持常用工业协议，如MOBUS，可定制 6.支持丰富可扩展的系统交互指令集 7.高可靠性：断网断电自恢复、网络最优路径自选择、链路故障自恢复 8.高安全性：传输安全加密 9.自带状态显示屏 10.内置 ZigBee 模块，可实现与多个设备的自组网，可根据应用场景不同，与不同设备进行数据交换，250k0ps@2.4GHZ 21ldBm最大发射功率支持IEEE802.15.4协议标准 11.工作温度范围：-30ºC～+70℃； | 套 | 2 |
| 3 | 控制器安装箱2（400*500*250） | 包括空开、继电器、端子、线槽、导轨等 | 套 | 11 |
| 4 | 控制器安装箱1 （300*400*250） | 箱体喷塑，含柜内空开及安装辅材；规格：宽300*高400*深250 | 套 | 2 |
|  | 线缆部分 |  |  |  |
| 1 | 辅材及线缆 | 包含但不限于本项目所有线缆、辅材等 | 项 | 1 |
| 多媒体教学 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
|  | 1.标准教室（75间） |  |  |  |
| 1 | 后墙绿板 | 1.颜色：墨绿色,尺寸：4000mm×1215mm。 2.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因黑板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。 4.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型，设有凹槽加强筋，增加板体强度。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.025mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 | 套 | 75 |
| 2 | 视频展台 | 1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2.▲整机采用高清摄像头设计，摄像头均采用不小于1300万像素定焦镜头；(提供相关证明材料) 3.光源补偿：LED | 台 | 75 |
|  | 2.其他教室（36间） |  |  |  |
| 1 | 视频展台 | 1.整机采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，托板边角采用圆弧倒角设计，无须气压杆支撑； 2.▲整机采用高清摄像头设计，摄像头均采用不小于1300万像素定焦镜头；(提供相关证明材料) 3.光源补偿：LED | 台 | 38 |

注：1.投标人的投标价格包含设备安装到指定位置，清洁设备及室内卫生，总承包单位配合费用，设备调试，培训，相应功能室的使用及保养等。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.本项目核心产品为：核心交换机。

三、实施要求

1.乙方应对采购、安装现场进行详细的踏勘，了解货物安装的具体位置，货物安装的具体范围、拆除加固工作是否完成、设备装卸的行进路线、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。

2.本项目监控系统与相关设备安装调试后能供招标人正常使用，且与其他校园网络系统互联互通，提供给招标人的客户端能实现正常存储、拷贝功能，不得另行收费，其中监控系统的存储不少于90日历天。

3.供应商中标后协助招标人向公安系统相关部门进行综合安防系统备案。

4.本项目涉及到的所有信息化管理系统、平台自验收合格之日起三年内升级和更新。

★5.中标人按校方要求负责与果园高中（项里高中）相关的本项目及其他项目的联调联试工作，包括但不限于智能化设备调试、机房验收工作（如涉及），牵头完成整个项目的交付，满足校方使用要求（投标时提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见“投标文件”承诺函）。

四、供货要求

1.投标人需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后规定时间内完成本项目。

2.供货前,投标人应提供相关货物、设备的规格、颜色、外形等供采购人确认,否则造成的损失由中标人自行承担。产品必须是正规厂家新品，不得使用已经淘汰或拼凑、组装的伪劣、假冒部件及产品经采购人审验合格后方可进场，所有产品必须符合国家标准和环保要求,不得以次充好。

3.投标人应在合同签订后规定时间按要求将货物运输至业主指定的交货地点。零散及易损件须用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理，未按进度供货的，责任投标人自负。

3.经采购人确认供货完成后，投标人应在规定时间内完成货物的安装、调试的工作，对于安装、调试出现质量问题的，投标人应及时更换新的产品，确保货物质量。

4.环保检测、材料、成品及安装后室内所需的检测均由成交投标人负责。一切安全问题由成交投标人负责。

五、验收

1、在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

2、货物交付后，在安装前应仔细检查货物自身无缺陷后方可安装，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，甲方有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由乙方承担。

3、货物进场后乙方继续负责看管工作，如因看管不善所造成的一切损失均由乙方承担；设备进场后乙方应准备好相关初步验收资料，验收内容包括：产地、货号、规格、数量、外观质量、及设备是否完好。甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具书面初步验收报告。

4、乙方货物全部进场安装调试，并向甲方提供相关初步验收资料。验收前，随机抽样送第三方检测（检测费用由乙方支付），检测完成并经乙方初验合格后，甲方组织验收并出具验收报告。如果设备的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检测（检测费由乙方承担），有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

六、其他要求

1、投标人所投设备货物的技术参数不得低于本项目的采购需求技术要求和档次。

2、投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。投标人货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

3、提供技术文件要求

3.1中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰，且应为原件。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2货物的技术说明文件应为中文。文字应简单易懂。硬件的技术文件应附详尽图表以便安装和纠错指导。

3.3技术手册应至少包括如下内容：相关硬件的安装指导、安装手册、使用说明书、设备保养、维护手册(包含错误诊断、测试程序)等；相关软件的安装指导。

4、项目需求中没有在投标文件中注明偏离(文字说明或在技术、商务偏离表注明)的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5、所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6、中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

七、项目实施方案

1.项目供货方案、实施计划要求

1.1投标人应在投标文件中提供完备的项目供货方案、实施计划，包括进度安排、现场管理、配送方案等。

1.2进度安排要求：投标文件中需包含一份详尽的项目进度计划，有明确的时间节点和进度安排，展示项目各阶段的起止时间、关键过程等，且要充分考虑暑期暴雨及酷暑影响，避免影响工期。

1.3现场管理要求：描述现场管理策略，包括安全生产措施、环境保护措施以及日常现场管理流程等，以及现场安装人员管理要求，进校施工的人员必须严格遵守学院规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入安装现场，在规定的区域施工，未经批准不得进入其他区域。

1.4配送要求：a.中标投标人在设备出厂前，应提供明细的设备清单交由采购人进行确认，包含设备名称、详细规格、材质、颜色等内容，由采购人确认后，方可进行供货；b.产品必须是正规厂家新品，不得以次充好；c. 中标人负责货物的包装、保险、运输至业主指定的交货地点。零散及易损件需用木箱包装，确保防盗、防震、防潮、防破损、运输方式确定，并且由于运输造成的设备损坏，丢失均由中标人负责处理；d. 中标人负责货物装卸车、就位、组装、调试等工作，保证交给采购人货物的完好性。

2.质量保证方案要求

2.1质量保障措施要求：投标人应在投标文件中提出详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序。

2.2突发事件处置要求：投标人应充分考虑履约过程可能遇到的各种突发情况，有针对性地制订预防措施，需在投标文件中进行注意阐述，并建立一个明确的沟通框架，包括定期回访、问题解决机制及变更管理流程。

3.售后服务

3.1中标人对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

3.2售后服务期：自验收合格之日起3年，其中标准化考场的设备维护和链路不低于5年质保，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

3.3服务响应：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知中标人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。现场予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换设备或送修，必须在2个工作日内解决。采购人不承担所产生的任何费用。

4.培训方案

4.1针对本项目制定的培训计划进行详细描述，含培训方案合理程度，完整性、灵活性及培训人数、时间的安排等、技术培训方案等内容。方案应详细、完整、便于实施；培训人员应专业且经验丰富、时间安排合理。

4.2中标人除提供所供全部设备的安装调试服务外，还需有完善的培训服务体系，保证使用方能掌握设备的正常使用及日常维护工作。

a.培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

b.培训时间及人数：每年度提供2次培训服务，每次培训不低于 10 人次，每次不少于 4 小时。

c.培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

d.培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练掌握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

e.中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

f.中标人负责培训的一切费用。

八、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.1采购本国货物、工程和服务

1.1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119号文)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库(2008)248号文)等相关规定。本项目是否采购进口产品，以须知前附表确定的为准。

1.3政府采购需求标准

1.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）。

1.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装，投标人一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

1.5绿色数据中心政府采购需求标准（试行）。

1.5.1为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

1.6本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。

1.7对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，投标人所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

1.8大型企业参与投标的，向中小企业分包，分包具体内容、金额或比例达到合同金额的40%（提供分包意向协议）。分包内容可以为：单口面板、双口面板、单模尾纤、熔纤、跳线、机房系统、录播教室装修、建筑节能系统等适宜预留的项目。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 40.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*40。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 24.00分 | 针对招标文件采购清单及技术要求内容（★项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得24分。一般参数项目，每有一项（一个序号的完整内容为一“项”）扣0.01分；“▲”为重点参数要求，每有一项（一个序号的完整内容为一“项”）不满足的扣0.1分。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行处理。 |
|  | 节能环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4.00分 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似（合同内容至少包括综合布线、计算机网络、综合安防、数字化广播、多媒体会议、信息发布及大屏、录播智慧教室系统、电子班牌、机房、多媒体教学其中两项）项目业绩的，每提供一个得1分，本项最高得4分。 注：提供中标（成交）通知书、合同、验收证明材料电子件，未提供或提供不全不得分。 |
|  | 相关证书 | 2.00分 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得2分。 注：投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目供货方案、实施计划 | 5.00分 | 根据投标文件中项目供货方案、实施计划等方面进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |
|  | 项目质量保证方案 | 5.00分 | 根据投标文件中项目质量保证方案进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00分 | 根据投标文件中针对本项目制定的培训计划进行评审，含培训人数、时间、培训目标、培训内容等进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |
| 人员配备 | 相关证书 | 8.00分 | 1.项目经理具有高级工程师（电子信息工程专业）、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书的，每有1个证书得1分，最高得2分。 2.技术负责人（项目经理不得兼任技术负责人）信息系统项目管理师证书、网络工程师证书、通信工程师（互联网技术）的，每有1个证书得1分，最高得2分。 3.项目组成员（项目经理及技术负责人除外）具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统集成项目管理工程师、高级工程师的，每有1类证书得1分，最高得4分。 注:（1）投标文件中提供相关证书证明材料。（2）投标文件中需提供投标人为其缴纳的自2025年5月1日（含）以来任意一个月的社保证明材料，未提供或提供材料不符合要求的不得分。（3）除项目经理及技术负责人外，项目组成员中同一人具有多个证书的不重复计分。 |
| 其他 | 售后服务 | 5.00分 | 根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行评审。优于采购需求得5分；符合采购需求得3分；其他情况不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、3、4

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （2） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 15%  的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“投标人须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件

四、法人授权书

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、中小企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、承诺函

十二、分包意向协议

十三、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

## 六、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | / | 6 | / | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 七、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

## 八、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

## 十一、承诺函

宿迁市教育局、宿迁市楚润数据集团有限公司：

根据 JSZC-321300-JZCG-G2025-00**号果园高中（项里高中）校园智能化网络工程（服务器、电脑、LED屏等）采购文件相关要求，承诺如下：

如我方中标，将按校方要求负责与果园高中（项里高中）相关的本项目及其他项目的联调联试工作，包括但不限于智能化设备调试、机房验收工作（如涉及），牵头完成整个项目的交付，满足校方使用要求。

如违反，将自愿接受按“提供虚假材料谋取中标”进行处理，承担相关责任。

单位名称（公章）：

年   月   日

## 十二、分包意向协议

## 分包意向协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标方、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的响应。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

2.分包意向供应商1（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

3.分包意向供应商2（公司全称）为（请填写：中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容）占合同总金额   %的工作内容。

三、接受分包的企业与分包企业之间的关系：

1.分包意向供应商 1（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

2.分包意向供应商 2（公司全称）与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。

四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、如中标，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。

六、本意向书在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。

七、本意向书正本一式   份，随投标文件装订   份，（甲公司全称）及各分包意向供应商各一份。

甲公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

乙公司全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）

年 月 日

……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

注：1．各方成员应在本意向书上共同盖章确认。

本意向书内容将作为签订合同的附件之一。

## 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。