泗洪县洪泽湖沿线（集镇区）生活污水治理工程（一体化设备项目）采购需求

项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业（制造业） 
本项目不接受（接受/不接受）进口产品。
一、项目概况

泗洪县住房和城乡建设局，拟对乡镇污水处理站一体化设备采购，项目预算总金额515.514万元。

付款方式：

合同签订后，收到中标供应商发票10个工作日内付合同价的30%作为预付款；设备安装完成、调试合格（提供连续十日出水达标的第三方检测报告）并试运行60日无质量问题后，且经甲方验收合格后付清余款。每次付款前，中标单位需提供增值税专用发票。

质保期：2年，自项目验收合格之日起计算。

合同履行期限:合同签订后60日历天内完成安装及调试；验收合格后，试运行60日且设备没有出现质保问题，移交采购人。

交货地点：采购人指定地点。

（五）质量要求：合格。

（六）验收标准：招标单位对中标方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求。
二、设备清单

1、设备清单

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	1
	进水手动圆闸门
	300×300mm，铸铁镶铜，h=2.3m
	台
	6
	

	2
	机械细格栅
	格栅宽度B=500m，e=3mm，α=75°，N=0.55kW，卸料高度800mm,渠道深3.3m，不锈钢304
	台
	6
	

	3
	栅渣小车
	0.5m，实心轮
	套
	6
	

	4
	一体化污水处理设备
	AO+MBR工艺，设计规模450m3/d，峰值处理水量不低于500t/d，配套进水提升泵；占地面积不超过14.5*5.5m
	套
	6
	套6台进水提升泵（6用2备）

	5
	电控系统
	控制电缆、PLC模块等
	套
	6
	PLC模块及控制系统由一体化设备集成

	6
	电控箱
	电控箱，1000X800X300(支架安装)，调节池搅拌器控制回路，格栅控制回路，不锈钢304材质，户外安装，双层门，带防雨帽，配套不锈钢安装支架。
	套
	6
	

	7
	智慧水务系统
	信号采集、通讯、系统调试
	套
	6
	

	8
	动力电缆
	YJV-5*10，穿管
	米
	400
	数量暂估

	9
	UPVC管材
	DN150，直埋敷设
	米
	120
	数量暂估

	10
	UPVC管材
	DN100，直埋敷设
	米
	120
	数量暂估


2、设计水质
设计进出水水质如下表所示，出水参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准执行。

	
	COD
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	设计进水
	350
	150
	200
	35
	45
	4

	设计出水
	50
	10
	10
	5（8）
	15
	0.5

	注：①单位为mg/L；

②pH值范围为6~9；

③括号内的数值为水温≤12℃的控制指标。


3、污水一体化设备组件技术参数要求

1.标注“▲”号标记为关键技术参数，共计10条，无响应或无效响应或不满足不得分。

2.投标人需详尽真实的提供投标产品的技术要求响应及偏离表，且均需在技术要求响应及偏离表内详尽真实的提供偏差情况，否则将视为无响应或无效响应；未按指定要求提供相关技术资料证明材料，将视为无效响应。
一体化生活污水处理设备内部核心设备表如下，其中标“★”的设备不允许出现负偏离。

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1

（▲）
	MBR膜组器
	峰值处理能力≥500t/d，帘式膜片，膜片材质PVDF，膜架材质304不锈钢，节能型自脉冲曝气。
	1
	批
	

	2
	罗茨风机
	Q=7.5m3/min，H=3.5m，含进出口消音过滤器（立式）、软连接、止回阀、安全阀，380V，7500W
	1
	套
	

	3
	自吸泵
	材质：铸铁，叶轮、隔板双侧镀锌防腐处理，380V，1500W
	1
	台
	

	4

（▲）
	计量泵
	流量：0-100L/h，压力：5bar，过流材质：PVC膜片材质：PTFE五层复合耐磨电机：380V ,90W，进出口：DN15硬管，软管在0~100%范围内无极手动调节
	1
	台
	在线清洗

	5
	计量泵
	流量：0-12L/h，压力：4bar

过流材质：PVC，膜片材质：PTFE耐磨，电机：220V ，20W，进出口：6mm软管在0~100%范围内无极手动调节
	1
	台
	

	6
	紫外消毒器
	法兰连接，口径：DN80，主体管径：φ219，220V，480W
	1
	台
	

	7
	污泥回流泵
	Q=42m3/h，H=5m，介质：含泥量10000mg/L泥水混合液，380V，1.5kW 
	1
	台
	

	8

（▲）
	电磁流量计
	量程：0~40m³/h，分体式，4~20mA，输出四线制，管径：DN80,介质：处理后污水，1.0MPa、橡胶衬里、316L电极，24VDC电源,电缆5米，IP65
	1
	套
	自吸泵出水管

	9

（▲）
	压力变送器
	量程-99.9~99.9kPa，输出信号：4-20mA，24V供电，分体式，5米电缆
	1
	台
	自吸泵进水管


具体要求：

★（1）一体化生活污水处理设备所需的设备基础需提供设备平面布置图等相关证明资料；

★（2）一体化生活污水处理设备的出水水质可达到招标文件要求，需提供承诺函或类似业绩案例等相关证明资料；

★（3）一体化生活污水处理设备要求采用MBR工艺，提供相关证明材料；
▲（4）一体化生活污水处理设备的外观美观得体，主体部分高度不超过3m，需提供实际应用案例图片、设备图纸等相关证明资料；
▲（5）一体化生活污水处理设备整体好，内置预处理格栅、生化池、膜池、设备间、电器柜等，需提供设备图纸或实物图等相关证明资料；

★（6）MBR膜寿命要求不低于5年，需投标提供承诺函或用户证明文件；

▲（7）MBR膜平均孔径＜0.2μm，需提供第三方检测报告；

▲（8）膜丝抗拉强度＞200N，需提供第三方检测报告；

▲（9）一体化生活污水处理设备生产商技术实力雄厚，有国家级奖项、相关发明专利等；

▲（10）电气需配置PLC等设备，配备智慧水务系统平台，具备无人值守自动运行的功能，需投标提供承诺函或其他证明文件。

4、其他
★（1）中标单位需提供设备平面布置图、设备基础需求、调节池等配套设施技术要求及图纸；

★（2）负责一体化生活污水处理设备、配套设备的运输、卸车及安装（安装工作的界面为除土建外，实现一体化设备通电、通水等功能范围内的所有安装工作）；

★（3）设备调试期不得超过30天，调试期结束经验收后进入试运行期，试运行期不少于60天，期间接受甲方环保检查和性能测试，设备平均运行负荷率不低于80%；

★（4）试运行期结束后移交采购人指定的运营单位接收，并负责人员培训及售后服务；

★（5）承担期间的所有安全环保责任及费用（包括但不限于电费、人工费、自来水费、药剂费、污泥处置费、危废处置费、维修费、环保检测费、税费等一切费用）。

三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
2、节能、环保产品政策
对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。
3、落实商品包装、快递包装政府采购需求标准
供应商所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。
4、验收标准
4.1由中标人负责提供按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
4.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。 
4.3验收的标准按照询价通知书及采购人对项目相关标准实施，须服从采购人安排要求。 
4.4验收内容由成交供应商提交具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到甲方（采购人）的认可，方可进行验收测试。 
4.5验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求、及国家关于此类产品质量规范要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。 
4.6技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。
5、验收
在接到采购人进场通知后 3 天内将货物送至采购人指定地点并交付使用，向采购人提交项目验收技术资料以及验收申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织验收并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署验收单。
6、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。 
7、限制标准的产品要求
      本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

 四、项目实施方案
1.总体概述：包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、设备主要技术性能指标，风险等级、防护等级、用户需求把握等。

2.进度计划和保证措施：包括本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和工期保证措施，合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后50日历天内完成本项目。

安装方案及质量保证措施：提供设备的安装方案，即各分部分项的安装方案，以及确保通过行业项目专项检测的质量保证措施。

3.重点、难点分析：本项目为污水处理站一体化设备，提供本项目实施过程中遇到的重点、难点的问题及相应的分析解决方案。

4.运行维护方案：为用户提供有针对性的维护工作，明确维护要点、内容、时间的安排等。包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案等。

5.培训方案：供应商应针对采购单位管理人员、技术人员提供培训，以便对项目实施进行有效的管理，保证项目验收移交后，采购单位能够胜任设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（1）培训内容：供应商应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，让其能够掌握系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（2）培训时间及人数：提供1次培训服务，培训不限制人数，不少于2小时。

（3）培训地点：由采购人指定。

（4）培训方法及目标：供应商制定详细培训计划，对采购单位管理人员、技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。使其相关人员全面熟练撑握与自己工作相关设备及系统的全部运行、操作、维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

（5）供应商应向现场培训人员提供相关的技术资料、图纸、参考文献材料等。

（6）供应商负责培训的一切费用。

五、售后服务
1.供应商对所售出的产品实行三包：即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。

2.售后服务期：自验收合格之日起5年，质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。

3.服务响应：供应商需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，供应商需在24小时内响应，并免费上门调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。提供7×24小时电话及24小时内响应服务，并在用户需要时48小时内到现场，8小时内解决问题，8小时内无法解决问题的，免费提供备用产品保证日常工作正常进行。采购人不承担所产生的任何费用。

4.供应商负责本项目的安装和调试，并保证其提供的服务符合国家、行业、地方、采购文件要求和供方响应文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全的安装。

六、其他要求
1、报价内容包括：所投货物（包含与货物相关的服务）费用、辅材费用、包装费用、运输费用、运杂费用、保险费、安装调试费、运行维护费用、培训、税金等。完成本项目所涉及到的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标投标人的报价让利行为，损失自付。



