## 扉-1 招标工程量清单扉页【南蔡实验学校消防改造工程】
|  | 南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【南蔡实验
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
一、行知楼
1 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:更换消火栓 2.型号、规格:材质：消火栓箱采用不锈钢门,箱内设DN65消火栓;DN65,长25m衬胶水龙带;DN19直流水枪, 消防软管卷盘一套(长度30m),消防按钮和指示灯各一个 3.附件材质、规格:2只MF/ABC5灭火器 | 套 | 32
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:消火栓按钮配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 850
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:消火栓按钮配线 2.配线形式:ZRNH-RVS-2*1.5mm2 | m | 850
4 | 030412001001 | 更换智能应急照明灯 | 1.名称:更换智能应急照明灯 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 套 | 35
5 | 030412001002 | 更换智能疏散指示灯 | 1.名称:更换智能疏散指示灯 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 套 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 450
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:应急照明灯具配线 2.配线形式:ZRNH-RVS-2*1.5mm2 | m | 450
8 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道刷防锈漆、调和漆各两道 | m2 | 55
9 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:50mm 3.外缠玻璃丝布两道,并采用铝箔防水 | m3 | 5.92
二、进德楼（宿舍楼）
消火栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消火栓箱 2.尺寸：1000mmX700mmX160mm 3.型号、规格:材质：消火栓箱采用不锈钢门,箱内设DN65消火栓;DN65,长25m衬胶水龙带;DN19直流水枪, 消防软管卷盘一套(长度30m),消防按钮和指示灯各一个 4.附件材质、规格:2只MF/ABC5灭火器 | 套 | 18
11 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管件购置安装 5.管道消毒冲洗 6.壁厚及含锌量满足国标要求，提供样品由业主确认 | m | 251.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.含管件购置安装 5.管道消毒冲洗 6.壁厚及含锌量满足国标要求，提供样品由业主确认 | m | 20.4
13 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 | m | 8.96
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 | kg | 197.91
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:一般钢结构除锈后刷防锈漆、调和漆两遍 | kg | 197.91
16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:50mm 3.外缠玻璃丝布两道,并采用铝箔防水 | m3 | 7.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
18 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 15
19 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:波纹管 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
20 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.配1个截止阀 | 个 | 1
21 | 010401011002 | 砖检查井 | 1.名称:阀门井DN100 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 031002001002 | 管道支架 | 1、名称：抗震支架（综合） 2、材质：成品 3、投标单位结合图纸内容根据各单体的结构形式，自行考虑各支撑长度等内容综合考虑在投标报价中 4、其他:需满足招标图纸、招标文件、技术及图集、验收及规范要求等。 | 项 | 1
应急照明系统
23 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明配电箱1A-FP 2.型号:见图纸 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线 4.具体参数详见设计图纸 | 台 | 1
24 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 10
25 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 519.19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:应急照明灯具配线 2.配线形式:WDZN-RYJS-2*2.5mm2 | m | 523.69
27 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*2.5 | m | 10
28 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯E 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 6
29 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)-壁装型 2.规格:A型,LED,6W | 套 | 49
30 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯F 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 10
31 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:方向标志灯 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 40
32 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 1
33 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 106
火灾报警系统
34 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:消防接线箱 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
35 | 030411001014 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 57.3
36 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 857.21
37 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 | m | 131.26
38 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZ-RYJS-2*2.5mm2 | m | 144.73
39 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-RYJS-2X1.5mm2 | m | 573.09
40 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-RYJS-2x1.5mm2 | m | 64.41
41 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 | 个 | 91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:消火栓起泵按钮 | 个 | 18
43 | 030904003007 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 | 个 | 6
44 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 | 个 | 6
45 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.功率:3W,不燃材质外壳 | 个 | 16
46 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 7
47 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输出模块 | 个 | 6
48 | 030904011001 | 火灾显示器 | 1.名称:火灾显示器 | 台 | 3
49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 140
三、中学教学楼（尚德楼，崇德楼）
50 | 100701003001 | 特级防火卷帘门 | 1.名称:特级钢质防火卷帘门 2.规格尺寸:5.2*3.2米一樘，6.3*3.2米一樘，6.3*3.2米一樘 | m2 | 56.96
51 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:屋顶一体化消防水箱 2.型号、规格:有效容积38立方 3.含控制柜，2台稳压泵2.2KW（不锈钢材质）管路等所有消防稳压系统。 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
52 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:消防箱内配件缺失，更换或增加：消火栓栓头，水枪，水带，接口，箱门等 | 套 | 50
53 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:增加消火栓按钮 2.位置:消火栓内 | 个 | 50
54 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:消火栓按钮配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 400
55 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:消火栓按钮配线 2.配线形式:ZRNH-RVS-2*1.5mm2 | m | 400
56 | 030412001007 | 智能应急照明灯，拆除原有灯具 | 1.名称:更换智能应急照明灯 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 套 | 95
57 | 030412001008 | 智能疏散指示灯，拆除原有灯具 | 1.名称:更换智能疏散指示灯 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 套 | 95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
58 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:KBG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 200
59 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:应急照明灯具配线 2.配线形式:ZRNH-RVS-2*1.5mm2 | m | 1200
60 | 03B001 | 甲级木（钢）质防火门 | 1.名称:更换甲级钢质防火门2100*1800 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 樘 | 22
61 | 03B005 | 防火门配件 | 钢质防火门损坏的闭门器，顺序器，防火门模块等更换 | 套 | 26
62 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:50mm 3.外缠玻璃丝布两道,并采用铝箔防水 | m3 | 15.51
四、 幼儿园
应急照明系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
63 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 960
64 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:ZCN-BV 2.5mm2 | m | 2480
65 | 030411004016 | 应急线路检修 | 1.名称:应急线路检修 2.确保现场线路正常运行 | 项 | 1
66 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:楼层标志灯F 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 16
67 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口标志灯E 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 6
68 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:双面多信息复合标志灯 2.规格:A型,LED,1W,小型标志灯 | 套 | 56
69 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 | 个 | 78
消火栓系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
70 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.含管件购置安装 5.管道消毒冲洗 6.壁厚及含锌量满足国标要求，提供样品由业主确认 | m | 200
71 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.除锈级别:管道刷防锈漆、调和漆各两道 | m2 | 260
72 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2.绝热厚度:50mm 3.外缠玻璃丝布两道,并采用铝箔防水 | m3 | 7.54
73 | 040501012001 | 顶管 | 1、顶管工作方式：顶管 2、管道材质及规格：钢丝骨架复合管 DN150 | m | 480
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
74 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.名称:单栓带消防软管卷盘带灭火器室内消火栓箱（金属门） 2.型号、规格:1800*700*200 3.附件材质、规格:SNZW65型消火栓一只,25米长，DN65尼龙衬胶水龙带一条,QZ19铝合金水枪一支.JPS0.8-19自救式消防卷盘一组，门箱为不锈钢材质，配2只MF/ABC4灭火器 | 套 | 44
75 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1、名称：室外消火栓 2、附件材质、规格：DN100 | 套 | 4
76 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质：球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
77 | 010401011005 | 砖检查井 | 1.名称:阀门井DN100 | 座 | 5
78 | 030901004001 | 报警装置 | 1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN100 | 组 | 1
消防电系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
79 | 030411001019 | 配管 | 1.名称:应急照明灯具配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.地面及墙面开槽恢复，投标单位综合考虑，后期结算不予调整 | m | 260
80 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:ZCN-BV 2.5mm2 | m | 630
81 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:RVS-2X1.5mm2 | m | 550
82 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.更换幼儿园内消防报警烟感，含拆除原有设备 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 268
83 | 030904003003 | 消火栓按钮 | 1.消火栓按钮，更换幼儿园内消防报警设备，含拆除原有设备 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 44
84 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.更换幼儿园内消防报警设备，含拆除原有设备 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
85 | 030904003004 | 按钮 | 1.手报带电话，更换幼儿园内消防报警设备，含拆除原有设备 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 32
86 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.更换幼儿园内消防报警设备，含拆除原有设备 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 60
87 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.名称:模块 | 个(台) | 28
88 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器安装 | 个 | 10
89 | 010802003001 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门闭门器 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 50
90 | 010802003005 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门顺位器 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 50
91 | 010802003002 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门把手 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 50
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
92 | 010802003003 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门锁具 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 27
93 | 010802003004 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门合页 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 162
94 | 010802003006 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门插销 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 50
95 | 010802003007 | 防火门配件更换 | 1.名称:更换防火门密封条 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 个 | 50
96 | 03B003 | 防火卷帘门维修 | 1.工作内容：检查、维修防火卷帘门，更换损坏的零部件（更换防火卷帘门控制箱、控制器、模块等） 2.对不能正常升降及不能联动的防火卷帘门维修 2.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 樘 | 3
97 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板）、孔洞封堵 | 1.名称：配电间防火封堵 2.满足系统使用及验收规范要求 | m2 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 080807013002 | 防火门灌浆 | 1.名称:防火门灌浆 2.满足系统使用及验收规范要求 | 樘 | 16
99 | 030703007001 | 电动排烟窗 | 1.名称:电动排烟窗 2.满足系统使用及验收规范要求 | m2 | 7
100 | 030404016001 | 电动排烟窗控制柜 | 1.名称:电动排烟窗控制柜 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
101 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称：事故风机 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
102 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:风机配电箱 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
五、室外消防管网、管线
103 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 4.连接形式:热熔连接 5.管道消毒、冲洗 6.位置：消防泵房到行知楼，进德楼，含和以上每栋楼的室内管网对接 | m | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
104 | 031003006001 | 减压器 | 1.名称:减压阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:成套 | 组 | 2
105 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:KDG 3.规格:DN25 4.位置：消防控制室到行知楼、进德楼、屋顶水箱 | m | 610
106 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE 3.规格:DN50 | m | 1152.44
107 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PE 3.规格:DN150 4.用于电缆铺设 | m | 290
108 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:NHZR-KVVR-6*2.5 3.位置：消防控制室到行知楼，进德楼，屋顶水箱 | m | 600
109 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:ZR-RVSP-18x1.5 | m | 576.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
110 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NH-YJV-2x4.0 | m | 590.6255
111 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5*120 3.位置：消防泵房消防双电源电缆；配电房到消防泵房。 | m | 290
112 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:5*120 | 个 | 4
113 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:室外手工井 2.规格尺寸:800×800×1000mm | 座 | 18
114 | 03B004 | 消防泵房设备维修调试 | 1、名称：泵房设备维修调试¦ 2、内容：两台消防泵，两台喷淋泵，及消防泵控制柜喷淋泵控制柜维修正常，湿式报警阀维修，确保泵房设备正常使用 | 项 | 1
115 | 080802013001 | 标识牌 | 1、名称：水泵接合器增加永久性标识标牌 | 项 | 1
116 | 010401011003 | 水泵接合器阀门井 | 1、名称：水泵接合器阀门井重砌，配井盖 | 座 | 1
117 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:更换消防泵75KW 2.满足系统使用及验收规范要求 3.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
118 | 010101003005 | 管沟土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 | m3 | 330
119 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 | m3 | 330
120 | 03B011 | 道路拆除及恢复 | 1.名称:道路拆除及恢复 | 项 | 1
121 | 03B012 | 绿化拆除及恢复 | 1.名称:绿化拆除恢复 | 项 | 1
六、消防控制室设备
122 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称:控制室增加4回路报警主机，含总线盘，专线盘，备用电源等 | 台 | 1
123 | 030904015001 | 火灾报警控制微机（CRT） | 1.名称:CRT彩色显示装置 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
124 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1.名称:消防广播及对讲电话主机（柜） 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
125 | 030904013001 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
126 | 030904013002 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
127 | 030904013003 | 应急照明控制主机 | 1.名称:应急照明控制主机 2.满足系统使用及验收规范要求 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
128 | 030904013004 | 应急照明电源主机 | 电池需达到规范要求，幼儿园4台，行知楼1台，进德楼1台，尚德楼崇德楼1台。 | 台 | 7
七、其它部分
129 | 030901010007 | 二三期消防箱内损坏及过期配件更换 | 1.名称:二三期消防箱内损坏及过期配件更换 2.更换或增加：含栓头，水枪，水带，卷盘，箱门等 3.安装位置：二三期为养德楼，润德楼，明德楼，厚德楼，敏行楼，勤德楼，启德剧场 | 套 | 150
130 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:更换灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.满足系统使用及验收规范要求 4.含拆除后的垃圾分类归堆费用 | 具 | 355
131 | 030901002004 | 整个工程消防维保 | 1.名称:整个工程消防维保 2.要求固定人员每日在岗巡视 | 年 | 2
132 | 030901002005 | 消防排查 | 1.名称:整个该工程消防排查 2.投标人自行探勘现场，确保消防验收通过 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 | [5 empty] | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
133 | 030905001003 | 整个工程自动报警系统调试 | 1.名称:整个工程自动报警系统调试 2.确保学校内所有消防电系统正常使用，施工单位自行到现场勘察，此项为固定价，审计结算时不调整 | 项 | 1
134 | 030905001004 | 整个工程水系统调试 | 1.名称:整个工程水系统调试 2.确保学校内所有消火栓及喷淋系统正常使用，施工单位自行到现场勘察，此项为固定价，审计结算时不调整 | 项 | 1
分部分项合计
措施项目
135 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【南蔡实验学校消防改造工
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【南蔡实验学校消防改造工
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 140000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 140000 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【南蔡实验学校消防改造工程】
暂列金额明细表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 预留金 |  |  | 140000
合 计 |  |  |  | 140000
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【南蔡实验学校消防改造工程】
计日工表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  |  |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【南蔡实验学校消防改造
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：南蔡实验学校消防改造工程 |  |  | 标段：南蔡实验学校消防改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13