招　标　文　件

| 项目名称： | 沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321322-TSZB-G2025-0015 |
| 采 购 人： | 沭阳县人民政府章集街道办事处 |
| 采购代理机构： | 江苏庭升项目招标管理有限公司 |
| 日期 | 2025年7月10日 |

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	20

第四章  采购需求	21

第五章  合同文本	37

第六章  投标文件格式	37

第一章  投标邀请

受沭阳县人民政府章集街道办事处的委托，江苏庭升项目招标管理有限公司就沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目(JSZC-321322-TSZB-G2025-0015)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年8月4日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-TSZB-G2025-0015

2.项目名称：沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目

3.预算金额：118万元

4.本项目设定最高限价：118万元

5.采购需求（简介）：采购一台8吨生物质燃料锅炉及相关配套设施，含连接设备管路、保暖层、储滤水罐、锅炉房内承重地基、增压配电箱及安装等（具体内容详见采购需求）。

6.合同履行期限：合同签订后，45日历天内完成安装调试并验收合格。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月4日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等”更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：沭阳县人民政府章集街道办事处

地址：沭阳县沭马路67号

联系人：宋泽勇

联系方式：19805238699

2.采购代理机构信息

名　称：江苏庭升项目招标管理有限公司

地址：沭阳县台州北路第二汽车运输公司2楼

联系人：樊昌玲

联系方式：18451807520

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 1 种方式确定： - 允许分包，本项目中的工业管道安装工作，投标人若无安装资质，则应将此项工作分包给有资质的单位，且需按采购文件规定填报“拟分包项目情况表”。 - 对分包人的资质要求：分包人的资格能力应与其分包项的标准和规模相适应，具备相应的分包资质。 其他要求： （1）分包项严禁转包，且不得再次分包。 （2）承包人和分包人应对分包项承担连带责任。 （3）分包工作应按照国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行。 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采购人按照“苏招协〔2022〕2号”文件规定标准收取招标代理费。可以采用数字人民币方式支付。 |
| 10 | 其他 | / |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、本项目落实的政府采购政策：

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1 、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目按以下第（1）项政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予/ %扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”“采购需求”相关内容为准）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部住房和城乡建设部工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》的要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5评标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定的资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件：具有验收合格或甲方出具的履约评价相关证明材料，验收报告或甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，视为验收不通过。

26.5履约保证金退还时间：采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，参照中国人民银行同期贷款利率或实际损失计算，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

- 评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 企业业绩 | 企业业绩 | 5.00分 | 供应商自2022年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）有类似项目业绩的，每提供一个得2.5分，本项最多得5分。 注：（1）供应商须将中标通知书（或成交通知书）电子件、合同电子件、验收证明或甲方出具的履约评价的电子件上传至投标文件中（如为直接发包项目业绩，需提供合同、业主出具的直接发包证明电子件材料），不提供或提供不全或模糊不清不予计分。业绩证明材料须能够明确反映出供应商名称、合同签订时间等，否则不予认可。 （2）验收证明或甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。 （3）供应商提供的业绩进行脱敏处理后将随中标结果公告同步公开。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 12.00分 | 根据供应商提供的现场安装、进度安排、质量和现场管理方案等进行打分。方案内容详细完善、进度安排把控到位、管理措施完备、优于招标文件需求的得12分；方案内容完整、具有管理措施，能够满足招标文件需求的得8分；方案内容存在缺陷，通过后期优化能够实现招标文件需求的得3分；没有内容的不得分。 |
|  | 货物进度安排 | 12.00分 | 根据供应商对本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等进行打分。进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、优于招标文件需求的得12分；进度安排涵盖重要环节，工期能够满足招标文件需求的得8分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现招标文件需求的得3分；没有内容的不得分。 |
|  | 培训方案 | 12.00分 | 根据供应商提供的培训服务方案，包括培训内容、培训形式、培训时间等。培训方案详细、方式灵活多样，优于采购需求的，得12分；培训方案内容完整、方式一般，能够满足采购需求的，得8分；培训方案内容尚完整，经过优化可以满足采购需求的，得3分；没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。 |
|  | 质量保障方案 | 12.00分 | 针对供应商提供详细质量保障措施、产品生产质量管理计划、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等方案：方案内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、针对性强，优于采购需求的得12分；方案内容基本完整、组织较严谨、针对性较强、能够满足采购需求的得8分；方案内容粗略、措施基本可行、无较强针对性但承诺经过优化可实现采购需求得2分；没有内容不得分。 |
| 其他 | 售后服务方案 | 12.00分 | 根据供应商提供售后服务方案，需有详细的售后服务计划、承诺、服务期限、响应时间、上门时间、应急处理方案、本地化服务团队等。注：评标委员会对投标文件进行打分，方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，能优于采购需求得12分，方案基本合理、描述比较详细、存在可操作性的，能够满足采购需求得8分，方案具有不合理项、描述欠缺、存在实施难度但承诺经过优化可实现采购需求得3分，没有内容的不得分。 |
|  | 质保承诺 | 5.00分 | 供应商在采购需求（设备整体质保期1年，主要部件（如锅炉、水泵等）质保期2年）免费质保期限基础上，每增加一年得2.5分，本项最高得5分。（格式自拟） |

- 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目 | 工业（制造业） |

二、项目概况

1、项目名称：沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目

2、采购内容：为推广菊花种植的鲜花烘干提供蒸汽，采购一台8吨生物质燃料锅炉及相关配套设施，含连接设备管路、保暖层、储滤水罐、锅炉房内承重地基、增压配电箱及安装等。8吨生物质燃料锅炉全套，含锅炉本体、本体阀门、匹配烘干机的升压配电箱与仪表等。

3、工期：合同签订后，45日历天内完成安装调试并验收合格。

4、质量要求：合格（性能达到烘干一体机热能需求）。

5、质保期：设备整体质保期1年，主要部件（如锅炉、水泵等）质保期2年。

6、核心产品：锅炉。

三、付款方式

预付款：签订合同后支付合同总价款的10%；

进度款：设备全部进场（供货至采购人指定地点）支付合同总价款的20%；安装调试完成并经采购人验收合格后支付合同总价款的60%，余款于团队指导完成后支付。（采购人可以采用数字人民币方式支付合同价款）

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。

- 项目清单（注：因本项目设备清单和辅材项数较多，请投标供应商按照投标文件格式中的明细报价表及其他材料中的辅材进行报价。）

1、设备及参数清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备材质及配套内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8吨生物质燃料蒸汽锅炉 | 1 | 套 | 详见2、锅炉及配套辅机要求 | (1)额定蒸发量≥8t/h (2)额定蒸汽压力：1.25MPa (3)额定蒸汽温度:194℃ (4)给水温度：20℃ (5)稳定运行工况范围：80%～100% (6)水压试验压力：1.65MPa (7)辐射受热面积：24㎡，对流受热面积：187.5㎡ (8)省煤器传热面积：174.4㎡ (9)测试热效率：85.24% (10)排污率：3% (11)炉排面积：10.93㎡ (12)排烟温度：118.91℃ (13)燃料要求：生物质低位发热值14885kJ/kg (14)总耗电量：≈112kW (15)过量空气系数：1.5 (16)燃料消耗量：1692.08kg/h (17)本体耗钢量：11756kg (18)水容积≥10.5m³ |
|  |  |  |  |  | (19)排放标准：需符合国家现行标准要求。 (20)设计热效率：85.24% （21）蒸汽干度：98% （22）锅炉表面温度：＜50℃ （23）排烟空气系数：1.5% （24）燃烧方式：层燃，机械传动 （25）钢结构耗钢量：8.7T （26）炉排用钢量：18.3T （27）锅炉总体耗钢量：＞39T （28）锅炉尺寸：8200x3200x5700mm （29）燃料消耗量：14885.kg/h （30）烟气黑度：＜1格林曼 （31）最大运输重量：上节30T、下节35T、总重65T |
|  |  |  |  |  | （32）锅筒：φ900mm*1600mm*16mm,材料是Q245R钢板 （33）封头：φ900mm*1600mm*16mm,材料是Q245R钢板 （34）左右集箱：φ219mm*6mm,材料是20号无缝钢管 （35）前中集箱：φ159mm*6mm,材料是20号无缝钢管 （36）下降管Ⅱ与连通管I：φ133mm*6mm，材料是20号无缝钢管 （37）下降管I与中集箱连通管：φ108mm*6mm，材料是20号无缝钢管 （38）受热面管：φ51mm*3mm，材料是20号无缝钢管 （39）主汽管：DN150铸钢 (40)安全阀：DN80铸钢 （41）给水阀：DN50铸钢 (42)排污阀：DN40铸铁 （43）排烟出口：φ600mm |
| 2 | 燃料支架 | 1 | 个 | 燃料支架架在燃料传输带的底端，支撑生物质料包 | 100槽钢/Q235钢板/厚4mm/共计15m，角焊缝焊接，支撑3吨重量 |
| 3 | 上料斗 | 1 | 个 | 生物质颗粒经燃料传输带传送至上料斗，经上料斗输送至链条炉排进料口 | 1400mmX600mmX700mm和材质Q235钢板，容积0.5立方，材料厚度6毫米钢板，焊接，与链条炉排一体 |
| 4 | 燃料传输带 | 10 | 米 | 输送生物质颗粒至链条炉排进料口 | 输送带材质：橡胶人字带，厚度8mm，宽度600mm， 尺寸参数：外形尺寸约为W=700mm*10000mm≈4500mm 框架：2.0mm镀锌钢板折弯橡胶人字皮带 驱动：3千瓦摆线针减速电机 支腿：40mm*60mm加三面挡边,挡板材质Q235钢板，厚度是2mm |
| 5 | 进料口 | 1 | 个 | 输送生物质颗至链条炉排的内部燃烧 | 进料口尺寸长度2100mm*高度250mm，耐火水泥浇注料 |
| 6 | 预备水箱10吨 | 1 | 个 | 储存进入锅炉的软化水.水箱尺寸为2.5m*2m*2m内层侧边材料为304不锈钢，厚度是1.2mm/1.5mm,顶部材料是201不锈钢，厚度为1.0mm,地板材料为304不锈钢，厚度是1.5mm，保温材料为聚乙烯，厚度5cm, | 预备水箱，供应商按照场地实际情况分配吨数和个数经采购人同意方案实施。 |
| 7 | 设备地基 | 1 | 处 | 详见后附：地基图 | 炉排基础47平方米，硬化面积/C30水泥浇筑，地基承重吨数100吨， |
| 8 | 排烟管道 | 35 | 米 | 锅炉排放烟气用 | 烟筒尺寸是φ600，材料Q235钢板，长度35米 |
| 9 | 烘干机对接的管路 | 150 | 米 | 锅炉所产出的蒸汽，经管道输送至用汽设备 | 分气缸至烘干机连接管路为DN80，一共5路，总长为φ89*4（20号钢）的无缝钢管150米，管路与分气缸法兰连接，无缝钢管之间的连接为对接焊 |
| 10 | 保温层及水电线路安装等 | 150 | 米 | 减少蒸汽管道的热量损失 | 玻璃棉保温层φ89*50mm（厚），150米，包裹在主汽管道， 50平方铜线50米，10平方铜线30米， |
| 11 | 平台爬梯 | 1 | 项 | 前面平台尺寸为4000mm*800mm，材质为3mm钢板焊接成型；爬梯是6000mm*600mm，爬梯长度6米，宽度0.6米，材质为40mm*40mm方管，厚2mm，材质Q235钢焊接，带安全围栏，根据锅炉实际情况安装，位置需经采购人同意。 |  |
| 12 | 锅炉控制柜 | 1 | 项 | 详见4、锅炉控制柜要求 |  |
| 13 | 配电柜 | 1 | 项 | 电源：380V50Hz三相四线350千瓦（锅炉及烘干一体机供电以及连接配电箱线等） |  |
| 14 | 其他 | 1 | 项 | 本项包含设备所有的配件（包含但不限于3、系统安装所需材料配件）、辅材、运输、装卸、安装、人工、产品损耗、报验、检测、检验、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及的其他一切费用。 |  |
| ★ 注：本项目为特种设备采购安装，供应商投标时需提供所投产品的生产和安装公司相应资质证书（满足本项目锅炉的国家及相关部门验收要求）。 |  |  |  |  |  |

- 锅炉及配套辅机要求：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉部分 |  |  |  |  |
| ⑴ | 锅炉主机 | 8吨 | 台 | 1 |  |
| ⑵ | 钢制烟囱 | Φ600*35米 | 套 | 1 |  |
| ⑶ | 烟气节能器 | LNQ-8 | 套 | 1 |  |
| ⑷ | 高压引风机 | 9-26-11.2 | 台 | 1 |  |
| ⑸ | 变频鼓风机 | 4-72～6C | 台 | 1 |  |
| ⑹ | 二次风机 | 9-19～4A | 台 | 1 |  |
| ⑺ | 锅炉控制柜 | PLC-8液晶控制系统 | 台 | 1 |  |
| ⑻ | 锅炉给水泵 | 18.5千瓦 | 台 | 2 |  |
| ⑼ | 分汽缸 | Φ426 | 台 | 1 |  |
| ⑽ | 水处理设备 | 15m³ | 台 | 1 |  |
| ⑾ | 炉排减速器 | GL-10W | 台 | 1 |  |
| ⑿ | 出渣系统 | 链板式1.5kW | 台 | 1 |  |
| ⒀ | 上料系统 | 皮带式 | 台 | 1 |  |
| ⒁ | 多管除尘器 | DG-8 | 台 | 1 |  |
| ⒂ | 布袋除尘器 | DMC-768含空压机气罐 | 套 | 1 |  |
| 二 | 本体阀门与仪表 |  |  |  |  |
| ⑴ | 压力表 | Y150 | 只 | 3 |  |
| ⑵ | 压力表弯管 | 国标 | 只 | 1 |  |
| ⑶ | 压力旋塞 | 国标 | 只 | 3 |  |
| ⑷ | 弹簧安全阀 | A48Y-1.6C DN80 | 只 | 2 |  |
| ⑸ | 水位计控制器 | X49F-1.6 | 套 | 2 |  |
| ⑹ | 出汽阀 | 1.6 DN150 | 只 | 1 |  |
| ⑺ | 给水阀 | 1.6 DN50 | 只 | 1 |  |
| ⑻ | 排污阀 | 1.6Q/ DN40 | 只 | 5 |  |
| ⑼ | 排污阀 | 1.6Q/ DN25 | 只 | 1 |  |
| ⑽ | 副汽阀 | 1.6 DN25 | 只 | 1 |  |
| ⑾ | 压力控制器 | 0.3-1.6mpa | 只 | 1 |  |
| ⑿ | 温度传感器 | 0-400° PT100 | 个 | 2 |  |
| ⒀ | 取样器 | 273 | 台 | 1 |  |
| 三 | 技术资料 |  |  |  |  |
| ⑴ | 总图 |  | 份 | 1 |  |
| ⑵ | 锅炉本体 |  | 份 | 1 |  |
| ⑶ | 阀门仪表 |  | 份 | 1 |  |
| ⑷ | 锅炉基础 |  | 份 | 1 |  |
| ⑸ | 汇总表 |  | 份 | 1 |  |
| ⑹ | 使用说明书 |  | 份 | 1 |  |
| ⑺ | 质量证明书 |  | 份 | 1 |  |
| ⑻ | 监检证书 |  | 份 | 1 |  |
| ⑼ | 出厂清单 |  | 份 | 1 |  |

- 系统安装所需材料配件：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ159截止阀 | 台 | 2 |
| 2 | Φ108截止阀 | 个 | 1 |
| 3 | Φ89截止阀 | 个 | 1 |
| 4 | Φ50截止阀 | 台 | 6 |
| 5 | Φ25截止阀 | 台 | 3 |
| 7 | Φ25疏水阀 | 台 | 1 |
| 8 | Φ25法兰球阀 | 台 | 4 |
| 9 | Φ20截止阀 | 台 | 1 |
| 10 | Φ15截止阀 | 台 | 3 |
| 11 | Φ40快速排污阀 | 台 | 5 |
| 12 | Φ50快速排污阀 | 台 | 1 |
| 13 | 球型排污阀 | 台 | 5 |
| 14 | 球型排污阀 | 台 | 1 |
| 15 | Φ50法兰止回阀 | 台 | 3 |
| 16 | 对夹止回阀 | 台 | 2 |
| 17 | Φ159法兰片 | 片 | 2 |
| 18 | Φ133法兰片 | 片 | 1 |
| 19 | Φ108法兰片 | 片 | 2 |
| 20 | Φ50法兰片 | 片 | 20 |
| 21 | Φ40法兰片 | 片 | 12 |
| 22 | Φ25法兰片 | 片 | 5 |
| 23 | Φ15法兰片 | 片 | 16 |
| 24 | Φ159垫片 | 片 | 6 |
| 25 | Φ133垫片 | 片 | 2 |
| 26 | Φ108垫片 | 片 | 2 |
| 27 | Φ108垫片 | 个 | 5 |
| 28 | Φ89垫片 | 个 | 5 |
| 29 | Φ50垫片 | 个 | 30 |
| 30 | Φ40垫片 | 个 | 20 |
| 31 | Φ25垫片 | 个 | 20 |
| 32 | Φ20垫片 | 个 | 2 |
| 33 | Φ15垫片 | 片 | 20 |
| 34 | Φ159大弯 | 片 | 2 |
| 35 | Φ133小弯 | 片 | 2 |
| 36 | Φ108小弯 | 片 | 2 |
| 37 | Φ50大弯 | 片 | 10 |
| 38 | Φ51大弯管 | 根 | 6 |
| 39 | Φ25小弯 | 片 | 2 |
| 40 | 16×60丝 | 条 | 300 |
| 41 | 20×80丝 | 条 | 100 |
| 42 | 12×30丝 | 条 | 300 |
| 43 | 10×30丝 | 条 | 200 |
| 44 | 16×100丝 | 条 | 8 |
| 45 | Φ150压力表 | 个 | 5 |
| 46 | 压力表弯 | 个 | 4 |
| 47 | 压力大表弯 | 标配 | 1 |
| 48 | 旋塞 | 个 | 5 |
| 49 | 生料带 | 盒 | 20 |
| 50 | Φ15不锈钢球阀 | 个 | 3 |
| 51 | 15管子（1.5米长） | 根 | 3 |
| 52 | 石棉绳 | 捆 | 1 |
| 53 | 50-80变头 | 台 | 1 |
| 54 | 无缝钢管159 | 米 | 12 |
| 55 | 无缝钢管125 | 米 | 12 |
| 56 | 无缝钢管57/51 | 米 | 50 |
| 57 | 无缝钢管32 | 米 | 12 |
| 58 | 无缝钢管15 | 米 | 36 |
| 59 | 无缝钢管20 | 米 | 100 |
| 60 | 槽钢14# | 米 | 24 |
| 61 | 槽钢6# | 米 | 48 |
| 62 | 角铁5*5 | 米 | 36 |
| 63 | 取样器及配件 | Φ273 | 1 |
| 64 | 15内丝弯头 | 个 | 1 |
| 65 | 15内丝三通 | 个 | 1 |
| 66 | 15活结 | 个 | 1 |
| 67 | 15对丝长4短4 | 个 | 8 |
| 68 | 15丝堵（堵头） | 个 | 4 |
| 69 | 15无缝对丝10 cm | 个 | 4 |
| 70 | 筑炉密封浇筑材料 | 套 | 1 |
| 71 | 除尘安装材料 | 套 | 1 |
| 72 | 节能器安装材料 | 套 | 1 |
| 73 | 电器安装材料 | 套 | 1 |

- 锅炉控制柜要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琴台式柜体 | 约：高1200mm×宽1200mm×厚600mm |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 可编程控制器CPU | SR30 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 模拟量输入模块 | AE08(8AI) |  | 块 | 2 |  |
| 4 | 模拟量输出模块 | AQ04（4AO） |  | 块 | 1 |  |
| 6 | 编程软件 | MicroWinv4.0sp6 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 10寸彩色液晶触摸屏 | Smart1000IE |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 通讯电缆 | PLC/HMI |  | 根 | 1 |  |
| 9 | 控制软件 | YLZK-V1.0 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 液位变送器 | LW-C5 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 一进一出安全隔离栅 | 4～20mA |  | 个 | 5 |  |
| 12 | 一进两出隔离栅 | 4～20mA |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 流量积算仪 | / |  | 块 | 2 |  |
| 14 | 直流电源 | ABL2REM24045H 24V/4.5A |  | 块 | 1 |  |
| 15 | 控制电源 | 10A-1P |  | 只 | 1 |  |
| 16 | 除渣机 约1.1kW | 断路器 | 16A-3P | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 接触器 | 09A | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 热过载 | 10A | 套 | 1 |  |
| 19 | 炉排减速机 约1.5kW | 断路器 | 16A-3P | 只 | 1 |  |
| 20 |  | 接触器 | 09A | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 热过载 | 10A | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 调速器 | / | 套 | 1 |  |
| 23 | 提升式上煤机 约2.2KW | 断路器 | 16A-3P | 只 | 1 |  |
| 24 |  | 接触器 | 12A | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 热过载 | 10A | 套 | 1 |  |
| 29 | 给水泵 约18.5kW*2 | 断路器 | 63A 3P | 只 | 1 |  |
| 33 |  | 变频器 | 18.5 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 接触器 | 50A | 套 | 4 |  |
| 35 |  | 热过载 | 28A | 只 | 2 |  |
| 36 | 中间继电器 | HHC |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 转换开关\急停 | / |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 指示灯 | / |  | 套 | 1 |  |
| 39 | 声光报警器 | / |  | 只 | 1 |  |
| 40 | 变压器 | 36V |  | 台 | 1 |  |
| 41 | 接线端子 | 6㎡ 4㎡ 2.5㎡ 等等 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | 控制柜辅材 | 电线、线槽、触头、保险等等 |  | 套 | 1 |  |
| 动力柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式柜 | 约：2200*1000*600 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 总电源 | 400A-3P |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 控制回路电源 | 10A-1P |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 鼓风机 约30kW*1 | 断路器100A |  | 只 | 1 |  |
| 5 |  | 变频器30kW |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 引风机 90kW*1 | 变频器250A |  | 只 | 1 |  |
| 7 |  | 变频器90kW |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 中间继电器 | HHC系列 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 电压表 | 450V |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 电流表 | 400/5 |  | 只 | 3 |  |
| 11 | 互感器 | 400/5 |  | 只 | 3 |  |
| 12 | 转换开关\急停 | / |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 指示灯 | / |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 接线端子 | 6㎡ 4㎡ 2.5㎡ 等等 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 风扇、电线其他耗材等等 | / |  | 套 | 1 |  |

| 一次仪表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉膛温度 | K型 1300℃ L=1000mm | 支 | 1 |  |
| 2 | 排烟温度 | PT100 500℃ L=300mm | 支 | 1 |  |
| 3 | 省煤器出烟温度 | PT100 500℃ L=300mm | 支 | 1 |  |
| 4 | 多管除尘出烟温度 | PT100 500℃ L=300mm | 支 | 1 |  |
| 5 | 给水温度 | PT100 500℃ L=100mm | 支 | 1 |  |
| 1 | 炉膛压力 | ±1000Pa | 只 | 1 |  |
| 2 | 给水压力 | 1.6MPa | 只 | 1 |  |
| 3 | 蒸汽压力 | 压力控制器 | 只 | 1 |  |
| 4 |  | 1.6MPa | 只 | 1 |  |
| 1 | 水位检测 | 水电极筒（含五根水电极） | 套 | 1 |  |
| 2 | 汽包液位 | 平衡容器+三阀组 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 差压变送器 | 只 | 1 |  |
| 4 | 给水流量计 | 约DN150 PN2.5 | 套 | 1 |  |
| 5 | 蒸汽流量计 | 约DN50 PN2.5 | 套 | 1 |  |

附：地基图

附：厂房示意参考图，供应商自行勘察场地，具体以场地实际数据为准。

- 注：上述技术参数及功能要求（须符合现行标准要求），仅供供应商更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优于或相当于其技术参数或功能的，均可视为响应。

- 项目实施方案

针对本项目提供项目实施计划、验收方案，管理力量、技术人员培训、培训计划及售后服务方案等内容，要求结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，供货及安装及时到位，整个方案语言表述准确清晰。

（一）实施计划

供应商须按照采购文件要求制定详细的项目实施计划，内容包括涉及产品到场日期、现场安装、进度计划、人员培训、现场安装、调试、设备使用维护等。

（二）货物进度安排

供应商按照本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等制定详细的进度安排方案。进度安排详细合理、各环节衔接紧凑、能圆满完成采购文件要求。

（三）培训方案

成交供应商须为采购人提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。为设备操作人员提供现场免费的操作及维护培训，同时提供2个去设备制造公司免费培训2～3天的名额。

（四）售后服务方案

供应商在验收合格后，须提供质保期内维修服务（人为损坏除外）。技术支持响应时间。在售后服务期内，投标人服务时间应为24小时内到达现场解决问题；也可通过远程支持等方式满足时效要求。

（五）质量保障方案

供应商按照本项目的产品，制定详细质量保障措施、产品生产质量管理计划、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等方案。

六、验收标准及要求

（一）验收标准

1、按照采购文件、投标文件、合同的约定及相关标准，对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况检验（确认）而后收下。验收标准是采购人对供应商履行合同进行检验的依据，供应商须服从采购人安排要求。

2、按验收步骤，分为常规验收和技术验收：

常规验收：是指检验采购标的外包装是否完好无损，数量及配置是否与投标文件一致，文档资料（包括出厂合格证等）是否齐全。

技术验收：是指经常规验收合格后，提供的供货服务是否与合同、国家强制验收规范及投标文件一致，质量检测结果是否在正常检测范围内（如果需要的话，应用质量检测工具或委托国家认可的质量检测机构对可以检测的技术参数进行检测）。采购单位对中标方提供的货物结合产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足文件要求。

需符合包含但不限于以下标准（如有现行按现行标准执行）：

GB/T44906-2024《生物质锅炉技术规范》

GB50273—2022《锅炉安装工程施工及验收标准》

GB32/4385-2022《锅炉大气污染物排放标准》

NB/T10789-2021《生物质锅炉质量性能评价技术准则》

《特种设备安全法》

3、本项目必须通过市场监督管理部门、特种设备检测机构、环保等相关部门的备案和验收。

（二）验收要求

1、供应商交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

2、初验：合同签订后20天内将货物送至采购人指定地点并安装调试完毕，供应商需要向采购人提交项目初验技术资料以及初验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织初验并按照合同约定以及响应文件中的产品技术标准进行验收无问题后签署初验单。

4、终验：初验合格后进入运营期，运营期满3个月，无技术与质量问题，供应商向采购人提交项目验收技术资料以及终验申请单，采购人收到申请后3个工作日内组织终验且验收无问题后签署终验单。

5、供应商应负责在项目验收后将所有设备的产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

（三）验收责任

1、货物交付后，在交付前应仔细检查货物自身无缺陷后方可供货，如果存在货物破损、自身材质、规格等质量缺陷，采购人有权要求将货物退场，由此引起的一切后果由供应商承担。

2、供应商供货时采购人按照此文件验收，验收不合格的，供应商需无条件整改，整改后还是不合格的，采购人有权解除合同，给采购人造成的其他损失由供应商承担。投标人所提供的材料必须是真实的，如发现造假，采购人将按照弄虚作假上报主管部门。

3、验收后，如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），采购人可以请法定检验机构进行检测（检测费由供应商承担），有权凭其出具的检验报告向供应商提出索赔，并承担相应的一切后果。

七、其他要求

1、供应商提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商在交货时必须提供主要产品生产厂家供货证明书。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

2、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：清单包含设备费用、辅材费、安装费、调试费、措施项目费、规费、税金等一切费用，投标方自行考虑自主报价，投标报价内容包括：货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、报验、检测、检验、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及的其他一切费用。

3、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

4、设备应本着安全、节能、环保、低破碎、经济实用、可靠性高、低作业成本、自动化程度高、便于操作的原则，并要求考虑到人员操作水平和维护能力，应主要采用在国内知名厂商生产的配件产品，方便配件采购，最终为用户提供一套性价比高的烘干成套设备。

5、所有零部件都应标准化，尽可能减少备件库存。所采用的标准应列在投标文件清单的资料中；

6、所有设备都应有永久固定铭牌，铭牌应为中文标明产品名称、型号、主要参数、生产厂家、出厂编码及日期等；

7、在易发生危险的作业场所，应设置安全警示牌，以提醒操作者注意安全。所有高空人能涉足之处，均应设置牢固的围栏和扶手。采用方管作为脚踏件的垂直爬梯，对接或焊接位置应足够牢固，不会造成爬梯脱落而发生危险。

8、本项目在沭阳县章集街道推广种植约1100亩菊花烘干使用（与烘干一体机配套安装使用），如因供应商供货设备原因导致项目无法运营或正常生产的，后果供应商自负。

第五章  合同文本

政府采购合同（适用于货物类项目）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目

项目编号：

分包号：

甲方：（买方） 沭阳县人民政府章集街道办事处

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据 沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目 项目（项目编号：        ）招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：沭阳县药用菊花种植示范项目（第二期）生物质燃料锅炉采购安装项目

1.2 标的质量：  合格

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订后，45日历天内完成安装调试并验收合格。

1.5 履行地点：沭阳县章集街道境内。

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：按招标人指定包装提供。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元（       元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：

- 本项目收取履约保证金。

6.1履约保证金提交形式：按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

6.2履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

6.3履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

6.4履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

6.5履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

6.6逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.7、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

预付款：签订合同后支付合同总价款的10%；

进度款：设备全部进场（供货至采购人指定地点）支付合同总价款的20%；安装调试完成并经采购人验收合格后支付合同总价款的60%，余款于团队指导完成后支付。（采购人可以采用数字人民币方式支付合同价款）

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

10.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.4甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.5验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值1%的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日0.1%向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                             乙方：

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

签订日期：   年   月   日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人资质

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

八、项目组成员配备

九、企业业绩

十、项目实施方案

十一、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 投标人资质

按招标文件要求提供相应资质证书

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 五、分项报价表

分项报价表（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：

1、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

2、本项目只允许有一个投标总报价，本表以采购需求中的四、项目清单中-1、设备及参数清单项进行报价。

3、项目清单中（2~4项）需填写配件的明细报价表，并将该明细报价表编制在入“其他材料”目录下。

- 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：

- 非残疾人福利性单位不需提供此函。

- 2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

八、项目组成员配备

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 九、企业业绩、证书

- （一）企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十、项目实施方案

- 格式自拟

- 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 锅炉及配套辅机要求：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 锅炉部分 |  |  |  |  |
| ⑴ | 锅炉主机 | 8吨 | 台 | 1 |  |
| ⑵ | 钢制烟囱 | Φ600*35米 | 套 | 1 |  |
| ⑶ | 烟气节能器 | LNQ-8 | 套 | 1 |  |
| ⑷ | 高压引风机 | 9-26-11.2 | 台 | 1 |  |
| ⑸ | 变频鼓风机 | 4-72～6C | 台 | 1 |  |
| ⑹ | 二次风机 | 9-19～4A | 台 | 1 |  |
| ⑺ | 锅炉控制柜 | PLC-8液晶控制系统 | 台 | 1 |  |
| ⑻ | 锅炉给水泵 | 18.5千瓦 | 台 | 2 |  |
| ⑼ | 分汽缸 | Φ426 | 台 | 1 |  |
| ⑽ | 水处理设备 | 15m³ | 台 | 1 |  |
| ⑾ | 炉排减速器 | GL-10W | 台 | 1 |  |
| ⑿ | 出渣系统 | 链板式1.5kW | 台 | 1 |  |
| ⒀ | 上料系统 | 皮带式 | 台 | 1 |  |
| ⒁ | 多管除尘器 | DG-8 | 台 | 1 |  |
| ⒂ | 布袋除尘器 | DMC-768 含空压机气罐 | 套 | 1 |  |
| 二 | 本体阀门与仪表 |  |  |  |  |
| ⑴ | 压力表 | Y150 | 只 | 3 |  |
| ⑵ | 压力表弯管 | 国标 | 只 | 1 |  |
| ⑶ | 压力旋塞 | 国标 | 只 | 3 |  |
| ⑷ | 弹簧安全阀 | A48Y-1.6C DN80 | 只 | 2 |  |
| ⑸ | 水位计控制器 | X49F-1.6 | 套 | 2 |  |
| ⑹ | 出汽阀 | 1.6 DN150 | 只 | 1 |  |
| ⑺ | 给水阀 | 1.6 DN50 | 只 | 1 |  |
| ⑻ | 排污阀 | 1.6Q/ DN40 | 只 | 5 |  |
| ⑼ | 排污阀 | 1.6Q/ DN25 | 只 | 1 |  |
| ⑽ | 副汽阀 | 1.6 DN25 | 只 | 1 |  |
| ⑾ | 压力控制器 | 0.3-1.6mpa | 只 | 1 |  |
| ⑿ | 温度传感器 | 0-400° PT100 | 个 | 2 |  |
| ⒀ | 取样器 | 273 | 台 | 1 |  |
| 三 | 技术资料 |  |  |  |  |
| ⑴ | 总图 |  | 份 | 1 |  |
| ⑵ | 锅炉本体 |  | 份 | 1 |  |
| ⑶ | 阀门仪表 |  | 份 | 1 |  |
| ⑷ | 锅炉基础 |  | 份 | 1 |  |
| ⑸ | 汇总表 |  | 份 | 1 |  |
| ⑹ | 使用说明书 |  | 份 | 1 |  |
| ⑺ | 质量证明书 |  | 份 | 1 |  |
| ⑻ | 监检证书 |  | 份 | 1 |  |
| ⑼ | 出厂清单 |  | 份 | 1 |  |

- 系统安装所需材料配件：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ159截止阀 | 台 | 2 |
| 2 | Φ108截止阀 | 个 | 1 |
| 3 | Φ89截止阀 | 个 | 1 |
| 4 | Φ50截止阀 | 台 | 6 |
| 5 | Φ25截止阀 | 台 | 3 |
| 7 | Φ25疏水阀 | 台 | 1 |
| 8 | Φ25法兰球阀 | 台 | 4 |
| 9 | Φ20截止阀 | 台 | 1 |
| 10 | Φ15截止阀 | 台 | 3 |
| 11 | Φ40快速排污阀 | 台 | 5 |
| 12 | Φ50快速排污阀 | 台 | 1 |
| 13 | 球型排污阀 | 台 | 5 |
| 14 | 球型排污阀 | 台 | 1 |
| 15 | Φ50法兰止回阀 | 台 | 3 |
| 16 | 对夹止回阀 | 台 | 2 |
| 17 | Φ159法兰片 | 片 | 2 |
| 18 | Φ133法兰片 | 片 | 1 |
| 19 | Φ108法兰片 | 片 | 2 |
| 20 | Φ50法兰片 | 片 | 20 |
| 21 | Φ40法兰片 | 片 | 12 |
| 22 | Φ25法兰片 | 片 | 5 |
| 23 | Φ15法兰片 | 片 | 16 |
| 24 | Φ159垫片 | 片 | 6 |
| 25 | Φ133垫片 | 片 | 2 |
| 26 | Φ108垫片 | 片 | 2 |
| 27 | Φ108垫片 | 个 | 5 |
| 28 | Φ89垫片 | 个 | 5 |
| 29 | Φ50垫片 | 个 | 30 |
| 30 | Φ40垫片 | 个 | 20 |
| 31 | Φ25垫片 | 个 | 20 |
| 32 | Φ20垫片 | 个 | 2 |
| 33 | Φ15垫片 | 片 | 20 |
| 34 | Φ159大弯 | 片 | 2 |
| 35 | Φ133小弯 | 片 | 2 |
| 36 | Φ108小弯 | 片 | 2 |
| 37 | Φ50大弯 | 片 | 10 |
| 38 | Φ51大弯管 | 根 | 6 |
| 39 | Φ25小弯 | 片 | 2 |
| 40 | 16×60丝 | 条 | 300 |
| 41 | 20×80丝 | 条 | 100 |
| 42 | 12×30丝 | 条 | 300 |
| 43 | 10×30丝 | 条 | 200 |
| 44 | 16×100丝 | 条 | 8 |
| 45 | Φ150压力表 | 个 | 5 |
| 46 | 压力表弯 | 个 | 4 |
| 47 | 压力大表弯 | 标配 | 1 |
| 48 | 旋塞 | 个 | 5 |
| 49 | 生料带 | 盒 | 20 |
| 50 | Φ15不锈钢球阀 | 个 | 3 |
| 51 | 15管子（1.5米长） | 根 | 3 |
| 52 | 石棉绳 | 捆 | 1 |
| 53 | 50-80变头 | 台 | 1 |
| 54 | 无缝钢管159 | 米 | 12 |
| 55 | 无缝钢管125 | 米 | 12 |
| 56 | 无缝钢管57/51 | 米 | 50 |
| 57 | 无缝钢管32 | 米 | 12 |
| 58 | 无缝钢管15 | 米 | 36 |
| 59 | 无缝钢管20 | 米 | 100 |
| 60 | 槽钢14# | 米 | 24 |
| 61 | 槽钢6# | 米 | 48 |
| 62 | 角铁5*5 | 米 | 36 |
| 63 | 取样器及配件 | Φ273 | 1 |
| 64 | 15内丝弯头 | 个 | 1 |
| 65 | 15内丝三通 | 个 | 1 |
| 66 | 15活结 | 个 | 1 |
| 67 | 15对丝长4短4 | 个 | 8 |
| 68 | 15丝堵（堵头） | 个 | 4 |
| 69 | 15无缝对丝10 cm | 个 | 4 |
| 70 | 筑炉密封浇筑材料 | 套 | 1 |
| 71 | 除尘安装材料 | 套 | 1 |
| 72 | 节能器安装材料 | 套 | 1 |
| 73 | 电器安装材料 | 套 | 1 |

- 锅炉控制柜要求：

| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琴台式柜体 | 约：高1200mm×宽1200mm×厚600mm |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 可编程控制器CPU | SR30 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 模拟量输入模块 | AE08(8AI) |  | 块 | 2 |  |
| 4 | 模拟量输出模块 | AQ04（4AO） |  | 块 | 1 |  |
| 6 | 编程软件 | MicroWinv4.0sp6 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 10寸彩色液晶触摸屏 | Smart1000IE |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 通讯电缆 | PLC/HMI |  | 根 | 1 |  |
| 9 | 控制软件 | YLZK-V1.0 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 液位变送器 | LW-C5 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 一进一出安全隔离栅 | 4～20mA |  | 个 | 5 |  |
| 12 | 一进两出隔离栅 | 4～20mA |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 流量积算仪 | / |  | 块 | 2 |  |
| 14 | 直流电源 | ABL2REM24045H 24V/4.5A |  | 块 | 1 |  |
| 15 | 控制电源 | 10A-1P |  | 只 | 1 |  |
| 16 | 除渣机 约1.1kW | 断路器 | 16A-3P | 只 | 1 |  |
| 17 |  | 接触器 | 09A | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 热过载 | 10A | 套 | 1 |  |
| 19 | 炉排减速机 约1.5kW | 断路器 | 16A-3P | 只 | 1 |  |
| 20 |  | 接触器 | 09A | 套 | 1 |  |
| 21 |  | 热过载 | 10A | 套 | 1 |  |
| 22 |  | 调速器 | / | 套 | 1 |  |
| 23 | 提升式上煤机 约2.2KW | 断路器 | 16A-3P | 只 | 1 |  |
| 24 |  | 接触器 | 12A | 套 | 1 |  |
| 25 |  | 热过载 | 10A | 套 | 1 |  |
| 29 | 给水泵 约18.5kW*2 | 断路器 | 63A 3P | 只 | 1 |  |
| 33 |  | 变频器 | 18.5 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | 接触器 | 50A | 套 | 4 |  |
| 35 |  | 热过载 | 28A | 只 | 2 |  |
| 36 | 中间继电器 | HHC |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 转换开关\急停 | / |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 指示灯 | / |  | 套 | 1 |  |
| 39 | 声光报警器 | / |  | 只 | 1 |  |
| 40 | 变压器 | 36V |  | 台 | 1 |  |
| 41 | 接线端子 | 6㎡ 4㎡ 2.5㎡ 等等 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | 控制柜辅材 | 电线、线槽、触头、保险等等 |  | 套 | 1 |  |
| 动力柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式柜 | 约：2200*1000*600 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 总电源 | 400A-3P |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 控制回路电源 | 10A-1P |  | 只 | 1 |  |
| 4 | 鼓风机 约30kW*1 | 断路器100A |  | 只 | 1 |  |
| 5 |  | 变频器30kW |  | 只 | 1 |  |
| 6 | 引风机 90kW*1 | 变频器250A |  | 只 | 1 |  |
| 7 |  | 变频器90kW |  | 只 | 1 |  |
| 8 | 中间继电器 | HHC系列 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 电压表 | 450V |  | 只 | 1 |  |
| 10 | 电流表 | 400/5 |  | 只 | 3 |  |
| 11 | 互感器 | 400/5 |  | 只 | 3 |  |
| 12 | 转换开关\急停 | / |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 指示灯 | / |  | 套 | 1 |  |
| 14 | 接线端子 | 6㎡ 4㎡ 2.5㎡ 等等 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 风扇、电线其他耗材等等 | / |  | 套 | 1 |  |

| 一次仪表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉膛温度 | K型 1300℃ L=1000mm | 支 | 1 |  |
| 2 | 排烟温度 | PT100 500℃ L=300mm | 支 | 1 |  |
| 3 | 省煤器出烟温度 | PT100 500℃ L=300mm | 支 | 1 |  |
| 4 | 多管除尘出烟温度 | PT100 500℃ L=300mm | 支 | 1 |  |
| 5 | 给水温度 | PT100 500℃ L=100mm | 支 | 1 |  |
| 1 | 炉膛压力 | ±1000Pa | 只 | 1 |  |
| 2 | 给水压力 | 1.6MPa | 只 | 1 |  |
| 3 | 蒸汽压力 | 压力控制器 | 只 | 1 |  |
| 4 |  | 1.6MPa | 只 | 1 |  |
| 1 | 水位检测 | 水电极筒（含五根水电极） | 套 | 1 |  |
| 2 | 汽包液位 | 平衡容器+三阀组 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 差压变送器 | 只 | 1 |  |
| 4 | 给水流量计 | 约DN150 PN2.5 | 套 | 1 |  |
| 5 | 蒸汽流量计 | 约DN50 PN2.5 | 套 | 1 |  |

拟分包项目情况表

| 拟分包项目 | 主要项目内容 | 分包工作量占总工作量的比例（%） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 若无分包计划，则投标人应在本表填写“无” |
| 拟分包工作量合计比例（%） |  |  |  |