公开招标文件

项目编号：SZZC-ZB-2019005 项目名称：南京工业大学江浦校区能效领跑者示范建设项目（综合能源管控主平台建设）

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

二O一九年一月

# 第一章  投标邀请（招标公告）

江苏苏咨工程咨询有限责任公司受南京工业大学（以下简称“采购人”）委托，就南京工业大学江浦校区能效领跑者示范建设项目（综合能源管控主平台建设）（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件投标人投标。

1、项目编号：SZZC-ZB-2019005

2、项目名称：南京工业大学江浦校区能效领跑者示范建设项目（综合能源管控主平台建设）

3、项目内容：南京工业大学依据《公共机构节能条例》（中华人民共和国国务院令第531号）、《国务院办公厅转发发展改革委等部门<关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见>的通知》（国办发〔2010〕25号）、《国务院办公厅关于加强节能标准化工作的意见》（国办发〔2015〕16号）、《关于印发能效“领跑者”制度实施方案的通知》（发改环资〔2014〕3001号）等拟对江浦校区用水用电等实施节能改造，采用效果最优的新技术以及各类技术组合，达到技术节能作用，本项目建设主要内容如下：

（1）综合能源管控主站平台建设；

（2）电力系统智能化改造；

（3）原有用能计量、监测、控制系统集成。具体详见招标文件第四章《项目需求》

（4）本项目实施地点：南京工业大学江浦校区内（南京市浦口区浦珠南路30号）

（5）本项目共分1个包（标段）

（6）建设期要求:90日历天

（7）预算价（人民币）：505万元

4、投标保证金（人民币）：伍万元整

5、投标人应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

5.1 应具备《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）本项目不接受联合体投标。

5.3 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

6、是否接受进口产品：不接受。

7、招标文件获取办法：

（1）招标文件出售时间：2019年1月29日至2019年2月2日每天(节假日除外)上午9时至下午17时(北京时间)

（2）招标文件出售地点：南京市中山北路285号江苏电子大厦3楼302室

（3）招标文件出售方式：公开出售

（4）招标文件售价：300元人民币/套，售后不退

（5）供应商获取招标文件时，需同时携带营业执照原件审查，同时留营业执照复印件1份（加盖单位公章）及授权代理人授权委托书原件，否则不予受理。

8、投标保证金数量及交纳办法：投标保证金（人民币）：伍万元整（50000.00元）。投标保证金采用电汇方式，必须在开标截止时间前进账至负责受理投标保证金的单位账户，投标保证金汇款凭证（复印件或打印件并加盖投标人公章）一份，随投标文件单独递交，如未递交招标人有权拒绝其投标文件。

9、投标开始时间：2019年2月20日下午14:00（北京时间）

投标截止时间及开标时间：2019年2月20日下午14：30（北京时间）。

投标文件接收人：现场工作人员

10、投标地点及开标地点：南京市中山北路285号江苏电子大厦三楼304会议室，届时请投标人法定代表人或其授权代表携带有效身份证件出席开标仪式。

11、现场勘察及标前答疑会：因本项目为节能技术改造项目，现场情况较复杂，招标人将统一组织现场踏勘。安排如下：

开始时间：2019年2月12日上午9：30，签到截止时间2019年2月12日上午10：00，地点：南京工业大学江浦校区内（南京市浦口区浦珠南路30号）。供应商应安排技术人员一并勘察现场，对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

现场勘查联系人：左强

电话：13951703574

12、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

13、有下列行为之一的投标人，本项目不接受其参加投标：

（一）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的；

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

14、采购单位联系人：

地址：南京市浦口区浦珠南路30号

联系人：左强

电话： 13951703574

邮政编码：210000

15、本次采购代理人（机构）：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

地址：南京市中山北路285号江苏电子大厦3楼

联系人：高腾

电话（传真）：（025）83581353

邮政编码：210000

银行资料（用于交纳投标保证金）：

户名：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

开户银行：南京银行长江支行

账号：088540201021684497

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

2019年1月28日

# 第二章投标人须知

一、总则

# 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

# 2、定义

2.1“采购人”指南京工业大学。

2.2“货物”指本招标文件中所述须向采购人提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

2.3 “服务”指本招标文件中规定的中标人应承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

2.4“投标人”指按照本文件规定获得招标文件并参加投标的供应商。

3、政策功能

3.1	中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2	节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3	环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件评标办法。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4	进口产品政策

（1）除在招标文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5	未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

# 5、招标文件的澄清、修改

5.1采购代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3投标人应在投标截止时间前关注江苏省政府采购网站有关本招标项目有无变更公告。

# 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质较低的投标人确定资质等级；由不同专业的投标人组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

7.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.5  本项目不接受联合体投标。

# 8、投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本项目的代理费由中标供应商支付。计费标准：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费基准费率下浮30%计算。结算方式及时间为：由中标单位在领取中标通知书时向招标代理单位一次性支付。

9、投标文件组成

9.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

9.2 本项目不允许转包、分包。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※《报价汇总》、《投标产品配置及分项报价表》；

（4）※第一章投标邀请中 5.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章投标邀请中 5.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）※商务条款响应及偏离表；

（7）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1投标人应提交证明其拟提供货物和服务是合格的，且符合招标文件规定的文件，并作为投标文件的一部分。

11.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证明证实。

11.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

(1)货物主要技术指标和性能的详细说明、详细的交货清单、货物安装、验收标准、投标货物技术资料，以及其他需要说明的问题等。

(2)货物从采购人开始使用至规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

(3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供设备的具体参数值。

11.4根据招标文件的技术要求逐条说明货物对技术要求的适应性，如有不符之处，应说明其差别之所在；招标文件中技术要求所提供的质量标准、制造货物的材料及元器件和货物性能，投标人可以在投标文件中提出不同的标准和材料及元器件以替代，但应提供充分的支撑证明材料使采购人和采购代理相信替代品的质量和性能相同于或优于原技术要求。采购人和采购代理认为投标人提供的支撑证明材料不够充分的则对替代后的标准和材料及元器件不予认可。

11.4投标人应对招标文件进行研究分析，并在对现场进行考察后的基础上，按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

- ※技术方案包括：

1）技术路线概述

2）主要软硬件选型

3）改造施工方案

4）系统的技术方案及深化设计

- ※服务方案包括：

- 服务机构

- 服务计划

- 服务承诺

（3）※技术参数响应及偏离表；

（4）投标人认为需要提供的其他技术文件及资料。

12、投标文件的价格部分

12.1投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价表》中标明拟提供货物或服务的单价和总价，以及各分项货物或服务的明细报价。

12.2投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸（卸货至招标人指定地点）、清点、堆放、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务，售后服务费用。

12.3招标文件中如没有特别说明，对每一项货物和服务仅接受一个价格。投标人必须对所有招标货物或服务进行报价，如在投标报价中存在漏项行为的，视为废标。

12.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价表》等标明货物或服务的单价、总价报价。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 投标人应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照招标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标投标人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标投标人应主动与采购代理联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

14.4 中标投标人的投标保证金，将在采购合同签订时中标方的投标保证金自动转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定。如果招标文件要求中标投标人向采购人交纳履约保证金的，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标投标人未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当将投标文件密封；

17.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加江苏苏咨工程咨询有限责任公司组织的政府采购活动。

# 四、开标、评标与确定中标投标人

20、开标

20.1 采购代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为评标委员会，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交投标人。参加投标的投标人，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由采购代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选投标人名单，或者按照招标文件规定直接确定投标人；

（4）向采购代理或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标总价超出最高投标限价（招标控制价）的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同投标人的投标文件相互混装；

（10）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）投标文件未按招标文件第10.1条、11.4条的要求提供加※项目的证明文件、说明、资料、方案等等，有提供但缺失或无效的；

（14）不同投标人的委托代理人在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。因本项目为系统集成改造项目，投标人应考虑新的软硬件与原有系统的兼容性，故当不同投标人所投软硬件相同品牌产品不超过总数比例90%时，不视为提供相同品牌产品投标。

21.2.2.4在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

21.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、信誉、对招标文件响应程度等。

21.3.3 评分标准详见第三章。

22、确定中标投标人

22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（其中：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，按投标报价低的投标人获得中标人推荐资格，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。）评标委员会将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选投标人。

22.2 中标投标人确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为七个工作日，公示期内无投标人质疑的，向中标投标人发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，采购人或中标投标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 中标通知书发出后，中标投标人无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加江苏省政府采购活动，并予以通报。

22.6采购代理对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.7 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

# 五、履约担保

25.1履约担保的形式：银行汇票、转账支票（到户）、电汇、银行保函

履约担保的金额： 担保金额为承发包合同总价的10%。中标人在合同签订前，必须以银行汇票、转账支票（到户）、电汇、银行保函其中一种方式向招标人提交履约保证金，出具保函的银行级别必须是国有商业银行或股份制商业银行的分行及以上银行，否则招标人有取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。工程结束经验收合格后10天内无息退还履约保证金。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 中标投标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标投标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标投标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 七、质疑、投诉和诚实信用

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：投标人全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4 质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人；对采购文件提出质疑的，应自投标人获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.5 采购代理在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1质疑投标人对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

29.2 投标人不得以向采购代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

- 评标标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。按评审后各评委打分算数和得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

本次招标，采取综合评估法进行详细评审，并采取打分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标 文件中规定的各项评价标准，满分为 100 分。评标委员会从以下几方面对投标文件进行详细评审和打分：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  | 30 |
| 2 | 技术因数的评价（40） | 1、 | 技术路线概述 | 根据投标文件中书面描述、投标人现场答辩及软件演示，技术路线满足国家及学校要求，新技术以及各类技术组合合理，能为校园节能降耗提供指导和分析，满分10分：优得10分，良得8分，中得6分，一般得4分，无得0分。 | 10 |
|  |  | 2、 | 主要软硬件选型 | 主要软硬件选型合理性，产品品牌信誉度高，满足技术要求。满分10分：优得10分，良得8分，中得6分，一般得4分，无得0分。 | 10 |
|  |  | 3、 | 改造施工方案 | 改造施工方案满足要求，配合施工、安全操作规程科学、验收方案合理。满分10分：优得10分，良得8分，中得6分，一般得4分，无得0分。 | 10 |
|  |  | 4、 | 系统的技术方案及深化设计 | 系统的技术方案及深化设计具体、完整、可行。满分10分：优得10分，良得8分，中得6分，一般得4分，无得0分。 | 10 |
| 3 | 商务因素的评价（5） | 1、 | 业绩 | 2015年1月1日以来投标人承接过类似综合能源项目业绩。（提供合同及验收证明资料）每提供1份得1分，满分5分 | 5 |
| 4 | 服务因素的评价（25） | 1、 | 服务机构 | 服务机构配置合理，服务人员专业、素质、经验满足要求。满分10分：优得10分，良得8分，中得6分，一般得4分，无得0分。（依据投标人提供的服务机构设置、服务人员情况、资质证书、类似业绩证明文件等评审） | 10 |
|  |  | 2、 | 服务计划 | - 服务计划完整合理，满足学校能效管理要求。满分5分：优得5分，良得4分，中得3分，一般得2分，无得0分。 - 具备协助学校申领能效领跑者示范项目的得5分，无不得分。（依据投标人提供的协助申领计划、类似协助申领工作业绩证明、是否属于教育部学校规划建设发展中心能效领跑者建设项目企业库成员等评审） | 10 |
|  |  | 3、 | 服务承诺（售后响应、培训、质保） | 根据投标文件提供的售后服务承诺，售后服务响应能力、响应时间及时迅速，在接到建设方维修通知后，迅速作出响应，确保维修人员及时赶到现场，解决问题；提供针对用户较好的培训计划；在三年质保的基础上，延长质保期，增加质保服务质量。满分5分：优得5分，良得4分，中得3分，一般得2分，无得0分。 | 5 |

说明：

1、对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）

3、所有业绩均以有效的原件为依据（合同原件），投标时需提交复印件。

4.招标文件第四章技术规格和要求中关于投标产品的元器件品牌为推荐品牌。若投标人采用其他品牌进行投标，应提供充分的证明材料，使评委相信其所投品牌的质量、品牌信誉度和售后美誉度等不低于推荐品牌，若不能提供充分证明材料的，评委将不予采纳。

5、投标人必须在开评标现场进行本项目的软件演示和现场答辩。

第四章 招标项目的采购清单及技术要求

## 一、项目内容

本次招标项目为南京工业大学江浦校区能效领跑者示范建设项目（综合能源管控主平台建设）包1，项目的基本情况如下：

### （一）主站平台内容

1、主站硬件（服务器、工作站、GPS和北斗对时、防火墙、交换机及配套设备）。

2、主站运行软件（实时监控、运行管理、数据处理、操作系统、告警、报表、WEB浏览及配套软件）。

3、移动app客户端（ipad、ios、安卓三种版本）

4、大屏显示系统（55寸液晶18套，及配套的软硬件）

### （二）电力系统智能化改造内容

### 电力监控系统（400V智能仪表1310块，35/10kV电度表50块，以及施工和辅材）。

### （三）学校原有系统集成内容

### 1、远程用电计量系统及平台

### 2、远程用水计量系统及平台

### 3、节能监管平台及智能用电管理系统

### 4、供水泵站运行监控系统（南区、北区和亚青供水泵站）

### 5、变电所、泵房视频监控系统

### 6、电力监控系统

### 7、集中热水供应监控系统（浦江宿舍集中供热系统、南苑及亚青宿舍太阳能集中供热系统、檀香苑集中供热系统）

### 8、原有厚学楼节能控制系统

## 二、 项目技术要求

### （一）主站平台技术要求

#### 1、主站硬件技术要求

① 服务器、工作站、防火墙均需为知名品牌。

② 服务器配置要求：

2U机架式服务器

CPU：2颗英特尔® 至强® 银牌4114（2.2GHz、10核、13.75MB缓存）

内存：64GB DDR4 ECC

硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4；

RAID：支持RAID0、1、10、5  (最低缓存512MB)

网卡：100/1000M自适应端口*2

光驱： DVD×1

电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配）

IO插槽：支持至少4个 PCIe  含键鼠

③ 对时装置技术要求

支持GPS和北斗两种对时功能

④ 工作站技术要求

CPU：英特尔® 至强® E3-1230v6（3.5 GHz、4核、8MB缓存）

内存：8GB DDR4

硬盘：SATA 500GB (500GB*1)；

网卡：100/1000M自适应端口*2

显卡：1GB双屏显卡(最终输出接口：VGA或DVI，可选择)；

声卡：主板集成或PCIe；

光驱： DVD×1

鼠标、键盘：1套；

I/0: 除去本配置已占用插槽外，还需支持PCI-E X16的插槽；

- 主站配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 2260*800*1000mm | 1 | 面 |  |  |
| 2 | 服务器 | 2U机架式服务器 CPU：2颗英特尔® 至强® 银牌4114（2.2GHz、10核、13.75MB缓存） 内存：64GB DDR4 ECC 硬盘：300 GB SAS (10000 rpm)*4； RAID：支持RAID0、1、10、5 (最低缓存512MB) 网卡：100/1000M自适应端口*2 光驱： DVD×1 电源：标配2个；（支持冗余热插拔、可选配） | 4 | 台 | 联想、华为、曙光 | 前置采集服务器、数据分析服务器、历史存储服务器、Web及管理平台服务器 |
| 3 | 液晶 | DELL17 | 1 | 台 | 戴尔 |  |
| 4 | KVM切换器 | RB104V | 1 | 台 | 海康立方 |  |
| 5 | 网络对时机柜 | 2260*800*1000mm | 1 | 面 |  |  |
| 6 | 监控网交换机 | PCS-9882AD（22百兆电、2百兆光、4千兆光） | 2 | 台 | 南瑞继保、华为、H3C | 服务器网络双网 |
| 7 | 接入交换机 | PCS-9882AD（22百兆电、2百兆光、4千兆光） | 2 | 台 | 南瑞继保、华为、H3C |  |
| 8 | 对时设备 | PCS-9785-H2 | 1 | 台 | 南瑞继保、中元华电、山东科汇 | GPS+北斗对时 |
| 9 | 防火墙 | 4个百兆以太网口 | 2 | 台 | 华为、思科、H3C | 一台用于移动公网防护，一台用于系统防护 |
| 10 | 操作员站 | CPU：英特尔® 至强® E3-1230v6（3.5 GHz、4核、8MB缓存） 内存：8GB DDR4 硬盘：SATA 500GB (500GB*1)； 网卡：100/1000M自适应端口*2 显卡：1GB双屏显卡(最终输出接口：VGA或DVI，可选择)； 声卡：主板集成或PCIe； 光驱： DVD×1 鼠标、键盘：1套； I/0: 除去本配置已占用插槽外，还需支持PCI-E X16的插槽； | 6 | 台 | 戴尔、联想、惠普 | 各系统工作站，维护工作站 |
| 11 | 报表输出打印机 | 爱普生 WF-7218 A4/A3+ | 1 | 台 | 爱普生、惠普、佳能 |  |
| 12 | 液晶 | DELL24 | 4 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |  |

#### 2、主站软件技术要求

具备统一的数据管理，高性能实时数据访问，协调的人机交互界面、网络消息传递、进程间通信、系统管理、报警与事件、数据转发等服务。建立基于Internet/Intranet的通信管理子系统，全图形化的、基于WEB的用户界面子系统，系统管理子系统，报警子系统等。

系统设计结构清晰、逻辑严密，系统运行后，需要达到如下性能要求：

- 监控画面数据刷新周期：实时；

- 画面切换时间：≤2s；

- 一般查询界面：≤5s；

- 复杂业务查询：≤10s；

- 一般报表查询：≤10s；

- 复杂统计报表生成时间：≤30s；

- 一年数据查询：≤30s；

- 可支持数据采集的过程I/O点数为10万点；

- 支持10万点（秒级数据）三个月的历史存储；

- 支持10万点（分钟级数据）五年的历史存储；

- 服务器CPU 负载率＜40%(1 分钟平均值)；

- 工作站CPU 负载率＜40%(1 分钟平均值)；

- 系统平均无故障运行时间（MTBF）：3000小时；

- 系统运行寿命大于10 年；

- 冗余切换成功率：100%

- 要求支持C/S系统架构，系统提供WEB发布功能。

##### 2.1 数据采集与处理

支持单节点10万点以上数据采集和存储，并且支持负载均衡技术，通过简单硬件环境的扩展，可以实现百万点以上有效数据采集和归档。

支持的通讯规约采用规约库方式，可以根据需求进行扩充。

- 支持与OPC Server通讯；

- 支持与Insql数据交换；

- 支持Modbus TCP通讯；

- 支持与DA服务器的数据读写；

- 通过GPS采集电网周波信息；

- 支持各种CDT、DISA、XT9702、POLLING远动通讯规约；

- 支持IEC60870-5-101远动通讯规约；

- 支持IEC60870-5-104网络通讯协议；

- 采用IEC60870-5-103通讯协议支持变电站保护信息采集；

- 支持TASE.2网络通讯协议，支持功能模块BLOCK1，2，4，5,8；

- 支持DNP30协议；

- 支持S5协议；

- 支持DL/T451-91 DL/T476-92 SC1801、µ4F CDC8890等多种规约；

- 支持IEC61850通信标准；

- 支持IEEE1344、IEEE Std C37.118等wams动态数据采集规约；

- 支持其他所有用户自定义规约。

协议可以根据需求扩展。添加新的规约插件不需要修改原有程序架构，只需开发新的规约插件库即可, 新的规约插件即插即用。

##### 2.2 历史数据管理

历史数据库中的数据能由用户定义，数据取样间隔也能自由调整。一般数据存储间隔用1分钟，但用户可定义电网频率数据等按最低一秒钟的采样周期存储，典型时和典型日能被用户整定。对历史数据库的数据在实时数据库中有缓存机制，以保障当所有历史数据库服务器退出运行后，只要七天内恢复，都能自动恢复历史数据。

##### 2.3 图形表现能力

画面可以集成能源元件、工艺设备、各种背景、图片、列表、棒图、饼图、曲线、仪表图、树型列表等，具有丰富的图形表现方式。

在线显示工具是人机系统中重要组成部分。它用来显示各类监控图形，包括厂站图、设备工艺图、系统单线图、潮流图、地理图、配置工况图、目录画面、菜单画面、自动化系统中各种应用的控制画面、以及其他计算机设备状态的画面等。

在线显示工具的主要功能有：

- 用户的权限管理和登录；

- 画面上背景和元件的通过用户定义颜色决策显示，并可和任意数据库状态关联；

- 画面上实时数据的刷新，包括数值、状态、曲线、棒图、饼图、仪表图等的显示，刷新周期可以用户自定义；

- 支持多屏多窗口显示，并可跨屏幕显示；

- 支持各类操作，用户可方便定义操作菜单。包括电网设备的操作，如遥控遥调、设置保护定值、设置区号等操作；

- 可以直接查询各种历史数据、设备参数、实时数据库的状态等；

- 支持用户自定义拓扑着色，显示状态数量、颜色可以任意选择；

- 可将接线图、曲线、棒图、地理图等以真彩的形式打印出来，可自动分页打印；

- 用户的登录和注销可以通过人机系统的控制台触发，也可以直接通过在线工具提供登录和注销的按钮进行操作；可以通过系统管理提供的权限管理工具实现对画面的读权限控制以及画面上设备的操作权限控制；可以通过操作配置表对用户所能进行的操作进行灵活配置；

- 能够不同电压等级、不同的区域分别设置权限进行监控；

- 支持点阵图形、立体图形、多媒体和网页的显示；

- 支持图形的分层显示，根据不同的比例因子选择合适的层次；

- 点阵图形可以提供居中、平铺和拉伸三种显示方式；

- 采用了显示缓存机制，画面显示平滑无闪烁；

- 支持固定倍数的缩放、无级缩放、区域放大、满屏显示、无级漫游、滚动条滚动漫游等显示方式；

- 可以通过画面上的按钮（光敏点）、画面调用的历史记录、画面收藏夹、根据应用请求（通过报文或事件）、键盘（单键或者组合键）等方式调用显示画面；

- 支持用箭头或者流水线表示潮流方向。

##### 2.4 报表功能

报表工具具有“报表模板制作”和“报表浏览”两大功能，用于实现报表模板的制作、管理、浏览、定时打印等。模板制作用于编辑生成各种不同类型不同样式的报表模板，如运行日志（日报）、月统计报表（月报）、年统计报表（年报）和各种管理报表。报表浏览根据设置的报表时间，从数据库中自动取得的历史数据和实时数据，用户不需要知道数据来源于历史库还是实时库，直接生成最终报表。生成的报表可以保存为Excel、ForumlOne文件或文本文件，用于WEB发布或归档。

##### 2.5 人机界面

全图形化、智能化、基于WEB的人机子系统。图形用户界面实时刷新画面，即便是在尖峰或突发事件发生的条件下。它允许设置权限，控制用户访问系统画面，以得到更高的安全性。

- 系统跨平台使用，各种平台显示风格一样，一处维护，各点使用；

- 系统采用面向对象的分析方法和编程语言；

- 采用组件技术，具有强大的人机集成功能；

- 可以将厂站图、列表、棒图、仪表图、饼图和曲线集成在一起显示；

- 画面字典对全系统的图形文件的管理；

- 提供画面的分布式、多备份、多版本和节点透明的管理，不同模型的数据库自动取得当时的画面版本显示，完整再现电网历史状态；

- 人机系统有模板和向导功能，方便用户定制各类图形；

- 报表功能强大、设计方便，可以制作与Excel相媲美的表格；

- 通过组件技术实现本地应用程序和WEB浏览功能的统一维护，用户在客户端浏览的图形和操作方式与本地一致；

- 可个性化定制操作环境和界面风格，不用应用状态下通过显示风格明显区别；

- 支持全图形、高分辨率、多窗口、快速响应的图形显示，具有平滑移动、无级缩放和移动画面的功能，以及画面分层显示、画面分平面显示、画面显示覆盖、画面提取、画面显示自动去繁等功能。提供窗口的导航操作；

- 支持多屏幕多窗口管理，每台工作站带1～3台全图形显示器，每台显示器可独立实时处理各种图表和多窗口信息；

- 支持大屏幕投影和图形拼接。

##### 2.6 告警管理

对于各种能源介质数据，可以设定各种限制。在超过限制时能够以多种方式发出告警，提示管理人员进行维护处理。系统平台利用多个报警模型，负责过程、设备、质量、安全指标、能源限额的超限进行多种方式的报警，包括模拟量报警、时间报警，重大变化连续重复报警，硬件报警等。

报警以及事件的传送，报警确认处理以及报警记录存档。用户可以自定义各种报警，报警信息可以通过不同方式传送到用户。包括以下功能：

- 设备报警：重要能耗设备的运行状态异常报警；

- 电源故障报警，设备电源故障，UPS断电报警；

- 网络通信报警，设备通讯以及网络故障等异常报警；

- 报警级别设定，基于事件的报警，报警分组管理，报警优先级管理；

- 报警和事件输出方式，报警窗口、声、光、短信、文件、打印等。

- 软件配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 系统软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实时历史库 | 支持10万点 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 关系数据库 | oracle 11g | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 服务器操作系统 | linux 6.2 服务器版含1年技术支持 | 4 | 套 |  |  |
| 4 | 人机终端操作系统 | linux 6.2 桌面版含1年技术支持 | 4 | 套 |  |  |
| 2.2 | 应用软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 告警管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 报表服务 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 实时监控 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 运行管理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 接口开发 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | WEB发布 | BS数据发布 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 高级应用 | 水管网平衡分析、故障诊断等 | 1 | 套 |  |  |

#### 3、移动app客户端技术要求

① 支持个性化定制，可根据用户需求进行内容和数据修改调整；

② 和主站平台数据同步；

③支持ipad平板、ios手机和安卓手机三种版本。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手机App客户端 |  | 1 | 套 |  |  |

#### 4、大屏系统技术要求

- 需采用一线品牌原装A级55寸面板18块，并提供相关证明。

- 液晶屏对比度要求≥4000:1，屏幕亮度≥700cd/㎡，水平分辨力≥1000TVL，液晶屏物理拼接拼缝≤1.7mm，要求提供由第三方权威机构出具的性能检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

- 至少支持12路DVI信号输入，系统可输出DVI-I信号或双绞线数字信号，支持RGB（模拟）/DVI（数字）同时输出，至少支持18路DVI-I信号输出。

- 支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，单路开窗时间≤2ms，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等，提供灵活的应用。要求提供由第三方权威机构出具的性能检测报告复印件或扫描件并加盖原厂商公章。

- 图形拼接控制器、显示单元、大屏控制软件等必须属于同一厂家的产品，不会出现兼容性和售后维护问题。（投标方需要提供相关产品的认证证书资料）

- 多屏拼接控制器需通过3C认证，提供相关检测报告。大屏幕控制软件需提供相关软件著作权证书。处理器控制软件需要取得软件著作权（在投标文件中提供复印件，加盖制造厂商公章）

- 配置清单

| 序号 | 系统类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示终端设备 | 液晶显示单元DTL5197S | 套 | 18 | 清投、威创、彩讯 |  |
|  |  | 内置图像处理器软件 | 套 | 18 | 清投、威创、彩讯 |  |
|  |  | 液晶拼接屏专用支架 | 套 | 18 | 清投、威创、彩讯 |  |
|  |  | 液晶拼接屏专用底座 | 套 | 6 | 清投、威创、彩讯 |  |
| 2 | 控制系统 | 大屏拼接控制处理器TNP-120212R | 套 | 1 | 清投、威创、彩讯 |  |
|  |  | 液晶拼接墙控制系统专用软件v1.0 | 套 | 1 | 清投、威创、彩讯 |  |
|  |  | 大屏幕专用线缆 | 套 | 18 | 清投、威创、彩讯 |  |
| 3 | 工程服务 | 培训、技术服务 |  |  |  |  |
|  |  | 设计、运输、安装 、调试、检验费 |  |  |  |  |

### （二）电力系统智能化改造技术要求

#### 1、总体要求

运行人员应能通过键盘或鼠标选择画面。画面显示功能应做到组织层次清晰明了，信息主次分明，美观实用；画面图符及显示颜色定义应符合有关规定的要求。屏幕显示画面的编排应至少包括时间显示区、画面静态及动态信息主显示区、报警信息显示区及人机对话显示区。主要有：

- 全校高低压供配电系统的一次主接线线图，且一次图具备用户编辑和扩展功能，显示状态及主要实时数据，例如有功、无功、电流、电压、频率等，并且指明潮流方向；

- 所有电力仪表应在主站平台中具有以下几种组织和展示方式：反映上下级关系的逻辑结构图、变配电房一次系统图、学校地理平面图等。

- 对于电力仪表中的电度计量功能，应在主站平台中实现按建筑、组织机构等方式进行用电量统计，并能实现上下级表计的平衡分析和损耗分析统计功能。

- 电站的一次主接线分区图，除显示状态外，还可显示实时运行数据；

- 能显示二次保护配置图，图中能反映各套保护投切情况，整定值等；

- 电站综合自动化系统运行工况图；

- 电站计算机监控运行工况图；

- 开关正常及事故跳闸次数统计表；

- 开关量状态表；

- 各种实时测量值表；

- 模拟光字牌(软光字牌)；

- 电压及无功功率棒图和趋势图；

- 有功功率棒图及趋势图

- 实时和历史告警表；

#### 2、电力监控系统技术要求

##### 2.1 功能要求

- 形成35kV、10kV、400V线路的电流、电压、电度量、状态的一体化系统监控。

- 按日、月、年生成电力系统统计报表；

- 实时告警和提醒；

##### 2.2智能终端设备

- 可实现数据接入、设备控制、逻辑运算、指令响应等，运算任务周期：≤5ms，支持IEC61850。

- 可根据工程需要实现规约转换，并通过规约转换，实现站控层和间隔层之间的数据交换。支持且不限于MODBUS、IEC103、IEC104等协议，满足现场工程需要。可以通过串口或网络方式与各种微机保护、智能电能表、智能电子设备通讯，接收它们上送的各种信息，如保护动作、SOE 等。

- 在运行期间会自动对软件/硬件进行监视，一旦软件/硬件出现错误将会自动报警，同时闭锁自身，以免造成误操作。

##### 2.3 智能仪表

- 400V智能仪表1310块，35/10kV电度表50块。

- 参数测量功能：三相电压，三相电流，有功功率、无功功率、视在功率。

- 电能计量功能：有功计量和无功计量。有功精度0.5S，无功精度2.0。

- 显示和按键功能：仪表采用大屏幕宽视角多行液晶显示，显示直观、内容丰富；显示屏带白色背光，在光线较暗的环境下也能清晰显示。

- 通信功能：仪表配置有RS485通信接口，可用于参数设定和各类数据抄读。具备2路485通讯口，支持DLT645和MODBUS-RTU规约。

- 遥信采集功能：仪表配置有不少于2路数字开关量输入接口，采用无源干接点方式接入。

3、配置清单

| 一、电力采集柜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 智能控制器 | 同时具备数据采集及工业设备控制功能 |  | 台 | 南瑞继保、西门子、施耐德 | 请各厂家根据实际调研情况进行配置。共计31个配电室和箱变，1310块表。 |
| 2 | 交换机 |  |  | 台 | 南瑞继保、华为、H3C |  |
| 3 | 柜体 |  |  | 面 |  |  |
| 4 | 光电转换器 |  |  | 台 |  |  |
| 5 | 光缆终端盒 |  |  | 对 |  |  |
| 6 | 施工及材料费 |  |  |  |  |  |
| 二、400V智能仪表（入侧） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 智能仪表 | 具备485接口，遥测，遥信，开出，计量功能 | 1310 | 台 | 南瑞继保、因泰莱、斯菲尔 |  |
| 2 | 施工及材料费 |  |  | 项 |  | 含仪表更换、线材、施工等 |
| 三、35kV/10kV电度表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 电度表 | 有功0.2S级，无功2.0(三相四线或三相三线) | 50 | 台 | 南瑞继保、威胜、华立、威思顿 |  |
| 2 | 施工及材料费 |  |  | 项 |  | 含仪表更换、线材、施工等 |

（三）原有系统集成技术要求

1、学校原有远程用电计量系统集成技术要求

实现原有远程用电计量系统实时数据的集成。

2、学校原有远程用水计量系统集成技术要求

实现原有远程用水计量系统实时数据的集成。

3、学校原有节能监管平台及智能用电管理系统集成技术要求

实现原有节能监管平台及智能用电管理系统实时数据的集成。

4、供水泵站运行监控系统集成技术要求

实现南区、北区、亚青供水泵站运行监控系统的集成监控。

5、变电所、泵房视频监控系统集成技术要求

实现学校现有的变电所、泵房视频监控系统的集成。

6、电力监控系统集成技术要求

实现学校现已安装的电力监控系统的集成。

7、集中热水供应监控系统集成技术要求

实现浦江宿舍集中热水供应系统、南苑及亚青宿舍太阳能集中热水供应系统、檀香苑集中热水供应系统的集成监控。

8、学校原有厚学楼节能控制系统集成技术要求

实现厚学楼节能控制系统实时数据的集成。

## 三、商务部分

1.到货检验：

（1）到货产品检验依据：中标方应按采购文件规定的和投标书中承诺的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。

（2）到货检验：货物到达采购方指定存放地点，须提供详细送货清单。由采购方指定专人根据采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准对货物进行验收。只有验收合格的产品方可作为施工作业。因未验收而私自投入施工的产品，必须无条件拆除，拆除的产品不得再投入该项目使用。

2.中标方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，中标方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）退货处理：中标方应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，中标方在接到甲方通知后在2小时内到达采购方现场。

4.质保期：质保期不少于二年。

在质保期内，中标方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.交付期：中标方在签订合同后并经采购人通知后，  天内完成在整个项目建设。保证项目交付买方验收通过。

6.交付地点：买方指定

7.货款支付

付款应按下列条件进行：

1、本项目发包采用NPC模式，即设计、采购、安装、调试、验收。合同价款采用总价包干模式，即在能效技术改造规模无重大改变（大于10%）情况下，合同总价不予调整。

2、费用支付方法：签订合同后，甲方支付合同总价的35%；施工结束验收合格无质量问题，决算经审计后，甲方付至审定总价的97%。质保期满后甲方付清余款。

8.投标货币：

本次招标的货物单价和总价按人民币报价。
第五章  合同主要条款

1、合同主要条款

1.1定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买方、卖方、见证方签署的、合同格式中载明的买方、卖方、见证方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、保险以及其它的伴随服务，比如调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

(5)“买方”系指购买货物和服务的南京工业大学。

(6)“卖方”系提供货物和服务的中标人。

(7)“见证方” 系指江苏苏咨工程咨询有限责任公司。

1.2技术规格

卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

1.3专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任。

1.4包装要求

1.4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

1.4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

1.5生产和装运条件

1.5.1卖方在材料准备、加工、设备运输前均应得到买方书面指示，买方有权在卖方取得中标通知书后和加工前，对设备技术要求、数量、外形进行调整，双方协商解决，卖方不得以任何理由拒绝执行；数量调整时单价不变，总价按数量进行调整；技术要求、外形调整时按投标书中相同或相近标准价格进行调整，没有相同和相近的由买方和卖方商议确定。

1.5.2根据买方通知的时间和指定的地点，卖方负责安排运输、装卸、清点、堆放，买方在货到十（10）天内负责验收，设备验收合格前的保管工作由卖方负责，由此而产生的一切费用由卖方承担，卖方不得以任何理由向买方提出费用追加。

1.5.3 货物和服务交付使用，并提供所需单据的日期视为交货日期。

1.6付款

1.6.1本合同以人民币付款。

1.6.2卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

① 发票；

② 合同副本；

③ 说明书、装箱单（内附出厂合格证明）；

④ 验收合格证书。

1.6.3付款方式：

付款应按下列条件进行：

1、本项目发包采用NPC模式，即设计、采购、安装、调试、验收。合同价款采用总价包干模式，即在能效技术改造规模无重大改变（大于10%）情况下，合同总价不予调整。

2、费用支付方法：签订合同后，甲方支付合同总价的35%；施工结束验收合格无质量问题，决算经审计后，甲方付至审定总价的97%。质保期满后甲方付清余款。

1.7伴随服务

1.7.1卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

1.7.2除第1.7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

①货物的现场安装和启动监督；

②提供货物组装和维修所需的工具；

③在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

④在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

1.7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

1.8质量保证

1.8.1投标人所提供货物必须符合国家标准。

1.8.2卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

1.8.3根据当地质检部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或不是原装合格正品，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

1.8.4卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

1.8.5如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担，或直至解除合同并可以要求卖方赔偿给买方造成的全部损失。

1.9检验

1.9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检测报告。该报告将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

1.9.2买方将在卖方交货后十（10）天内双方共同组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

1.10索赔

1.10.1 买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

1.10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

1.10.4如果在买方发出索赔通知后20 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后20天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

1.11卖方迟交货

1.11.1卖方应按照承诺的交货期交货，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和/或终止合同。

1.11.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方和见证方。买方、见证方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.1条规定对卖方进行制裁的权力。

1.12误期赔偿

除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

1.13不可抗力

1.13.1 尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

1.13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、见证方和卖方商定的事件。

1.13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方和见证方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

1.14税费

1.14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

1.14.2 中国政府根据现行税法规定对卖方征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担，招标文件另有规定的除外。

1.15履约保证金

1.15.1在收到《中标通知书》后，合同签订前，卖方应提交合同额的10%履约保证金。

1.15.2 如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

1.16仲裁

1.16.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

1.16.2 仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向南京仲裁委员会申请仲裁。

1.16.3 仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

1.16.4 在仲裁期间，本合同应继续执行。

1.17违约终止合同

1.17.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物或服务；

(2) 卖方在收到买方发出的违约通知或索赔通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失或赔偿损失;

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

1.17.2在买方根据上述第17.1条或本合同其他规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分，同时赔偿给买方造成的损失。

1.18破产中止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

1.19转让

除买方和见证方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。	1.20合同生效及其它

1.20.1合同应由买方、卖方、见证方签字。

1.20.2合同一式四份，以中文书写,甲方、乙方各执一份，见证方执两份。

1.20.3 如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方、见证方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

1.20.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

# 第六章  投标文件格式

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、投标函

三、法定代表人身份证明

四、法定代表人授权委托书

五、报  价  汇  总  表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、技术方案及售后服务方案

九、业绩资料（如有）

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

注：本表后附主要内容和证明材料如下：

- 第一章投标邀请中 5.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

1）具有独立承担民事责任的能力；（提供营业执照复印件）

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供上一年度财务状况报告，成立不满一年不需要提供）

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书、格式自拟）

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年内至少一个月的纳税和社保资金证明）

二、投标函

# 致：南京工业大学：

根据贵方号招标文件，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式 份

1、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务工作。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人（章）：

# 日    期：年月日

三、法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

注：此处粘贴法定代表人身份证复印件。

四、法定代表人授权委托书

致：南京工业大学：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的（投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：年月日

此处粘贴授权委托人身份证复印件。

注：

1、如投标人由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。

2、本授权委托书配合法定代表人身份证明书使用方可生效。

五、报价汇总表

项目（标包）名称：

| 项 目 | 报价类别 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 南京工业大学江浦校区能效领跑者示范建设项目（综合能源管控主平台建设）包1 | 主站硬件 |  |
|  | 主站软件 |  |
|  | 手机app |  |
|  | 大屏系统 |  |
|  | 电力系统智能化 |  |
|  | 原有系统集成 （需在详细报价表中按原有各套系统分开报价） |  |
| 综合测算报价 |  |  |
| 最终报价 |  |  |

注：1、报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致。

2、条目举例如下：劳保、损耗、人工、服装、通讯器材、保洁工具、用品、税金、利润等各项所有费用，等等。不限于此，可自行添加。

供应商名称：

供应商公章:

授权代表(签字):

日期：

后附：

详细报价表（依据报价类别格式自拟）

要求：投标单位提供的详细报价表中的清单子项，应包含第四章“招标项目的采购清单及技术要求”中所列的配置清单中内容，除此以外，投标单位可根据需要，自行添加内容子项。

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、须提供对应的产品检测报告或权威机构出具的产品质量认证证明（复印件）

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 中标方在签订合同后并经采购人通知后， 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

八、技术方案及服务方案（格式自拟）

技术方案包括：

1）技术路线概述

2）主要软硬件选型

3）改造施工方案

4）系统的技术方案及深化设计

服务方案包括：

- 服务机构

- 服务计划

- 服务承诺

投标人认为需要提供的其他技术文件及资料：

附件一、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 投标产品是否属于小微型企业生产产品 |  | 是 否 |  |  |  |
| 投标产品是否属于节能产品 |  | 是 否 |  |  |  |
| 投标产品是否属于环保产品 |  | 是 否 |  |  |  |

投标人名称:（盖章）

说明：

1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2、在“投标产品是否属于小微型企业生产产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、在“投标产品是否属于节能产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

4、在“投标产品是否属于环保产品”栏后“是”或“否”上打“√”。

附件二、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年月日

附件三、政府采购政策

### （一）、政府采购促进中小企业发展政策

1、企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为  ______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加项目编号为 ______的______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______  (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：（1）投标供应商为小微型企业或其他类型企业使用小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目需提供此声明函。 其它情况无需提供此声明函。

（2）投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为______ (请填写：小型、微型)企业。

二、______（投标供应商名称）参加项目编号为______ 的______单位的______项目采购活动提供的______（投标货物名称、型号）为本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

货物制造企业名称(盖章)：

日  期：

注：

（1）投标供应商使用其他小微型企业制造的货物（最小计算单位为品目）参加本次政府采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。

（2）货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、小微企业产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 制造商企业类型 （小型、微型） | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，小微企业产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

注：

- 投标供应商使用小、微型企业产品参加投标的（最小计算单位为品目），必须填写此表，否则不做价格扣除。

- 投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

- 评审委员会将就此表对照供应商提供的《企业申明函》和/或《小微企业申明函》进行审核，如产品未提供相应的《企业申明函》和/或《小微企业申明函》，将不做价格扣除。

### （二）、政府采购节能产品政策

1、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

4、投标产品（最小计算单位为品目）如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

5、投标供应商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

6、节能产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

### （三）、政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品（最小计算单位为品目），对相应产品的价格给予 5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》，计算其所投环境标志产品（最小计算单位为品目）享受价格折扣部分的多少。

3、投标产品（最小计算单位为品目）如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，将不做价格扣除。

4、投标供应商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

5、环境标志产品报价表

供应商名称（盖单位章）：                   项目编号：

| 品目序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：