江 苏 海 事 大 厦 智 能 化 系 统 招 标 文 件

常州市金坛区第一人民医院

医用分质水系统设备供应及安装工程项目
招标文件
招标编号：JITC-1908CM0225
      采购人：江苏金坛金沙建设投资发展有限公司

采购代理机构： 江苏省国际招标公司 

二零一九年一月

前附表
尊敬的供应商：欢迎参加本项目的投标。为了保证投标顺利进行，请在制作投标文件之前，仔细阅读本招标文件的各项条款，并严格按要求制作和递交投标文件。谢谢合作！
	序号
	名称
	内      容

	1
	招标编号
	JITC-1908CM0225

	2
	招标内容
	医用分质水系统设备供应及安装工程项目

	3
	投标有效期
	九十天（日历日）

	4
	采购项目预算
	520万元

	5
	采购代理机构
	江苏省国际招标公司

南京市西康路7号（江苏省国际招标公司）610室；

项目负责人： 陈道祥

电话：025-83241642

	6
	招标文件售价
	人民币 1000元/份，现金支付，招标文件售后一概不退。

	7
	招标文件发售时间、地点及售价
	2019年01月 29 日～2019年 02 月 12 日（节假日除外）上午8：30-11：00，下午2：00-4：00（北京时间）；

南京市西康路7号（江苏省国际招标公司）610室； 
500元人民币，售后不退。

	8
	履约保证金
	中标价的10%（现金或银行保函）

	9
	投标保证金递交方式
	A、保证金为人民币10万元整，投标截止时间前电汇（网银转账）。

B、接收投标保证金的账户信息：

户    名：江苏省国际招标公司

开户银行：中信银行南京江苏路支行

银行账号：7321810182600023404

银行代码：302301032180 
银行地址：南京市鼓楼区山西路67号

C、投标保证金的递交：

以电汇（网银转账）形式提交的投标保证金应以供应商帐户转出，在开标截止日前汇至以上帐户（请注明**********项目投标保证金），并在投标文件中提交汇款凭证复印件；

	10
	供应商
	响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标）

	11
	采购单位
	江苏金坛金沙建设投资发展有限公司
联系人：钱智华            联系电话：0519-82690337

	12
	投标文件份数
	正本份数为一份,副本份数为四份
全套投标文件包括投标书一（报价部分）一正四副、投标书二（技术部分、资格证明文件）一正四副
电子版投标文件一份

	13
	接受投标文件时间
	2019年03月07 日08：00—09：00（北京时间）

	14
	投标文件递交地点
	江苏省国际招标公司（南京市西康路7号16楼开标一室）

	15
	开标
	时间：2019年03月07日09：00（北京时间）
地点：江苏省国际招标公司（南京市西康路7号16楼开标一室）

	16
	中标服务费
	由中标单位支付，收费标准如下：500万（含）以下项目按0.85%；500万至1000万（含）的项目按0.75%；1000万至2000万（含）的项目按0.65%；2000万以上的项目按0.55%。专家评审费为3000元整，由招标代理机构垫付，中标供应商在领取中标通知书时按时支付给招标代理机构，费用一次付清。

	17
	评分标准
	见招标文件评分标准。

	18
	评标方法
	采用综合评分法（计分均保留2位小数），具体见招标文件

	19
	相关账号
	中标服务费交纳账号：
户    名：江苏省国际招标公司
开户银行：中信银行南京江苏路支行
账　号：7321810182600023404
注：汇款单上需注明供应商名称、标号、金额


总目录
5

第一章 招标公告

9

第二章 供应商须知

23

第三章 投标文件格式

40

第四章 合同一般条款

45

第五章 合同特殊条款

50

第六章  评标办法、评分标准

第七章  采购内容
50


第一章 招标公告
江苏省国际招标公司受江苏金坛金沙建设投资发展有限公司的委托就其常州市金坛区第一人民医院医用分质水系统设备供应及安装工程项目的政府采购进行国内公开招标。欢迎具备投标资质要求的单位前来参加投标。
一、招标编号：JITC-1908CM0225
二、招标内容：医用分质水系统设备供应及安装工程项目
    项目预算：520万元。
三、投标报名要求：
（一）供应商应当具备下列下列条件
A、《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”

1、 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前企业编制的会计报表复印件加盖公章）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章或承诺书原件）；
4、有依法缴纳税收记录和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）（格式自拟）；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
B、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

1、供应商必须做出承诺：如果中标，将在中标公示之日起7个工作日内，向采购人提供设备制造商的产品授权书（投标人为制造商无需授权）及售后服务承诺函原件；
2、提供供应商医疗器械经营许可证（二类产品备案证副本）和所投品牌制造商的医疗器械注册证；
3、本次招标不接受联合体投标。
（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、设备制造商及同品牌制造商或母公司于2014年1月1日至今，企业法人或实际控制人有刑事犯罪行为的，或有因投标弄虚作假被取消中标资格或受到行政处罚或经济处罚的。

（三）投标报名资格及材料要求（所有报名材料复印件、扫描件必须加盖供应商公章（红章）方为有效）：
1、企业三证合一营业执照副本复印件。
2、供应商提供医疗器械经营许可证（二类产品备案证副本）和所投品牌制造商的医疗器械注册证；
3、供应商必须做出承诺：如果中标，将在中标公示之日起7个工作日内，向采购人提供设备制造商（投标人为制造商无需授权）的产品授权书及售后服务承诺函原件。
4、供应商提供《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条的承诺书原件。

5、提供供应商法定代表人身份证复印件，如为委托代理人参与投标的还需提供法定代表人授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件。

6、密封完好的资料袋（所投产品正式印刷的样本或者技术资料，作为评标依据），招标代理机构只检查密封袋是否完好，不对袋内资料进行核验。

注：欢迎符合条件的供应商前来报名。请各供应商将符合以上资格要求的证明文件的复印件加盖供应商公章后装订成册，封面注明供应商名称、联系人、联系电话、电子邮箱、传真等信息。
递交报名材料时间：2019年01 月 29 日起至2019年 02 月 12 日,每日8：30~11：00，14：00~16：00（节假日、公休日除外）报名材料必须加盖单位公章（红章）。
递交报名材料地点：南京市西康路7号（江苏省国际招标公司）610室。只有递交了合格的报名材料的供应商方可以报名购买招标文件。
四、招标文件发售信息：
出售时间：2019年01月29日起至2019年02月12日,每日8：30~11：00，14：00~16：00（节假日、公休日除外）

2、出售地点：南京市西康路7号（江苏省国际招标公司）610室

3、出售方式：现场出售

4、售    价：人民币 500元/份，招标文件售后一概不退

五、投标文件接收信息：

1、开始接收时间：2019年03月 07日08：30（北京时间）

2、接收截止时间：2019年 03月07 日09：00（北京时间）

3、接收地点：江苏省国际招标公司（南京市西康路7号16楼开标一室）

4、接收人：江苏省国际招标公司

六、开标有关信息：

开标时间：2019年03月 07日09：00（北京时间）

2、开标地点：江苏省国际招标公司（南京市西康路7号16楼开标一室）

七、本次招标联系事项：
采购单位：江苏金坛金沙建设投资发展有限公司
联系人：钱智华                   联系电话：0519-82690337
招标代理机构：江苏省国际招标公司

地  址：南京市西康路7号（江苏省国际招标公司）610室   

电话/传真：025-83241642    联系人：陈道祥   

八、其他应说明事项：                                           

本公告有关信息将同时在江苏省招标投标公共服务平台、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！
第二章 供应商须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于本次招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于采购人。
2. 词语释义
2.1招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。
2.2供应商（人）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。
2.3响应：供应商根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。
2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、机械、装卸、人工、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应等以及合同中规定乙方应承担的其它义务（日常维护需签订独立维护协议书）。
2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.10天：日历日。
2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。
2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。
2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
2.16进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。
2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 供应商
3. 合格供应商的一般条件
A、《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”

2、 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）； 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前企业编制的会计报表复印件加盖公章）；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章或承诺书原件）；
4、有依法缴纳税收记录和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）（格式自拟）；
6、法律、行政法规规定的其他条件；
B、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

1、供应商必须做出承诺：如果中标，将在中标公示之日起7个工作日内，向采购人提供设备制造商的产品授权书（投标人为制造商无需授权）及售后服务承诺函原件；
2、供应商提供医疗器械经营许可证（二类产品备案证副本）和所投品牌制造商的医疗器械注册证；
3、本次招标不接受联合体投标。

4. 供应商代表
4.1指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。 

5. 投标费用 

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6. 联合投标(本次招标不接受联合投标)

三、 招标文件的说明
7. 招标文件
招标文件由招标文件总目录所列内容组成。供应商应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。
8. 招标文件的澄清
8.1供应商在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）在规定的时间前向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式或投标答疑的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明来源），答复将送给所有获得招标文件的供应商。
8.2供应商的询问通知不得迟于前附表第8项中规定时间前使招标代理机构收到，如有投标答疑会，应不得迟于投标答疑会前使招标代理机构收到。
9. 招标文件的修改
9.1在投标截止15日前，招标代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。
9.2招标代理机构对招标文件的修改，将以书面、电报或传真的形式通知已购买招标文件的每一供应商。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。
9.3为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一供应商。
10. 投标答疑
投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起供应商误解的相关问题和答复。由于投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出，以江苏省招标投标公共服务平台、江苏政府采购网上公示的补充公告为准。
四、投标文件说明
11． 提示与要求
11.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否递交投标文件，供应商都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12. 投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，招标代理机构概不负责。
13. 投标文件的组成
13.1投标书一（报价部分） (格式见附件)；
13.1.1投标函； 

13.1.2法定代表人授权委托书（如有授权）；
13.1.3开标一览表(统一格式，用于唱标)；
13.1.4投标分项报价表；
13.1.5供应商法定代表人身份证复印件；
13.1.6供应商委托代理人身份证复印件（如有授权）；
13.1.7供应商营业执照副本复印件；
13.1.8供应商医疗器械经营许可证（二类产品备案证副本）和所投品牌制造商的医疗器械注册证；
13.2 投标书二（技术及资格证明文件部分）
投标书二中不得出现价格（备品备件、易损件除外）。
13.2.1 技术部分
13.2.1.1设备清单表；质保期内备品备件、易损件一览表；质保期满后五年内备品备件、易损件报价表；
13.2.1.2投标设备技术响应对照表；
13.2.1.3设备的运输、装卸、安装、调试、验收方案；
13.2.1.4产品质量承诺；
13.2.1.5投标设备的使用说明书或彩页样本（需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准）；
13.2.1.6货物的技术服务、售后服务体系与维保方案；
13.2.1.7针对本项目的质量保证和违约责任承诺；
13.2.1.8对本次投标的详细说明（供应商视各自的情况自行编制）；
13.2.1.9；银行资信证明

13.2.1.10供应商提交所投品牌制造商2014年至今与本项目类似项目业绩资料；

13.2.1.11对本次招标有关的其它证明材料.

13.2.2 资格证明文件部分（正本文件中的复印件均须加盖供应商公章红章）
13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；
13.2.2.2 供应商情况表（格式见附件）；
13.2.2.3 按照公告“供应商应当具备下列下列条件”顺序装订
注：供应商按上述要求提交相关资料，正本中的复印件资料需加盖供应商公章。供应商所提交的资格文件的完整与否，将直接影响供应商的评分。供应商必须保证全部投标资料的真实性（中标单位在中标后七个工作日内必须将所有投标文件中的资质证书、业绩合同、客户评价证明等资质部分的材料原件送至招标代理机构核实），如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
13.3 投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。
14. 投标文件编制要求
14.1投标文件按上述13.1-13.2统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
14.3报价表须按照清单填写，不得变更。
15. 投标报价（编制）要求的说明
15.1除非合同中另有规定，供应商对《投标分项报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括招标文件规定的各项应有费用，投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
15.2供应商应按《投标分项报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标分项报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或委托代理人签署。
15.3供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。
15.4 本项目投标内容只允许一个报价，招标代理机构不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
15.6最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
16. 投标保证金
16.1供应商应向招标代理机构提交前附表中规定的投标保证金。
16.2投标保证金退款方式：
16.2.1未中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后，当场退还银行本票或汇票。
16.2.2预中标（成交）供应商的投标（响应）保证金，由代理机构在评审、谈判或磋商活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标（成交）供应商（中标或成交供应商在办理退还保证金事宜时需向招标代理机构提供签订备案生效的合同、原始收据和账户信息方可办理退还事宜，因供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。）。
16.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还:

16.3.1在投标有效期内，供应商撤回其投标文件的；

16.3.2 中标人无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

16.3.3 中标方不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

16.3.4 供应商在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

17. 投标文件的有效期
17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
17.2在特殊情况下，招标代理机构可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。 同意延长有效期的供应商不能修改投标文件，按本须知第16条规定的投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。
18. 投标文件的份数和签署
18.1供应商应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第10项所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
18.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，投标文件如有字迹模糊之处或外文材料无相应的中文翻译说明或外文的中文翻译有虚假或伪报，一律当投标文件未实质性响应招标要求处理；投标文件需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法定代表人（或委托代理人）盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名。
18.3全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标代理机构指示进行的,或者是供应商造成的必须修改的错误。但修改处应由投标文件签字人签字或盖章证明。
五、投标文件的递交
19. 投标文件的密封及标记
19.1投标书一（报价部分）须单独装订并单独密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）单独装订成册并单独密封。各密封袋的封皮上写明招标编号、招标单位名称、招标项目名称、供应商名称、报价部分、技术部分，若分标段的，需注明标段号；在封口处应有供应商法定代表人或其委托代理人的签字或盖章及供应商公章。
19.2如果供应商未按上述要求密封及盖章，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。  
20. 投标截止时间
20.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达到前附表第12项规定的投标地点。
20.2招标代理机构推迟投标截止时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，招标代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标代理机构拒绝接收。
20.4在投标截止时间止招标代理机构收到的投标文件少于三份，招标代理机构有权宣布本次招标失败。
21. 投标文件的修改和撤回
21.1供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面通知或在开标前收到该撤销的书面通知。供应商的原投标文件招标代理机构将不予退还。
21.2供应商修改投标文件的书面材料，须密封送达招标代理机构，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明招标编号)”。
21.3撤回投标应以书面的形式在投标截止时间前通知招标代理机构。该书面撤回通知应由供应商法定代表人或委托代理人签署并加盖供应商公章。撤回投标的时间以书面撤回通知送达招标代理机构或邮电到达日戳为准。
21.4开标后供应商不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。 

六、 开标和评标
22. 开标
22.1招标代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，采购人、供应商代表及有关方面代表参加。
22.2参加开标的供应商代表应携带本人身份证（原件）签名报到，以证明其出席开标会议，并向工作人员提交投标文件时出示投标保证金和身份证（原件）。未向工作人员出示投标保证金和身份证（原件）的，招标代理机构有权拒绝接受投标文件。
22.3开标时由工作人员查验投标文件密封盖章情况，确认无误后由招标工作人员当众拆封唱标。
22.4招标代理机构在开标仪式上，将公布供应商的名称、投标价格及其投标的修改、投标的撤回等，招标代理机构将作唱标记录。供应商代表应在唱标记录上签字确认。
22.5供应商法定代表人或委托代理人未准时参加开标会议的视为自动放弃投标，其投标文件将不予评审。
23. 评标委员会或评标小组
23.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员由招标采购单位负责组织组建。
23.2评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：
23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；
23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清；
23.2.3按照事先确定的办法直接确定中标人；
23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
23.3评标委员会成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
23.3.4参与评标报告的起草；
23.3.5配合财政部门的投诉处理工作；
23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。
24. 评标内容的保密
24.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
24.3在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与供应商进行联系。
25. 对投标文件初审
25.1开标后，评标委员会将首先审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，投标文件有下列情况之一者将被拒绝，作无效投标处理：
25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；
25.1.2未按本须知规定提交资格文件；
25.1.3与招标文件有重大偏离；
25.1.4供应商拒绝修正错误；
25.1.5供应商的报价是选择性的；
25.1.6供应商的报价只投了部分内容；
25.1.7投标书二中出现价格（备品备件、易损件除外）；
25.1.8其他被评委会认定无效的情况。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显、质保期、交货期、付款不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
25.3招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。
25.4招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商的名次相应排列。供应商不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。
25.5评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
25.5.1开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
25.5.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.5.3供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。
25.6招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
25.7招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
26. 投标的澄清
26.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标代理机构有权就投标文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
26.2有关澄清的答复应采用书面形式，该书面答复应有供应商全权代表签署确认，并将作为投标内容的一部分。
26.3供应商对投标文件的澄清不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）及实质内容。
27．无效投标和废标
27.1无效投标的具体情形有：
27.1.1未按招标文件要求递交投标保证金；

27.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；

27.1.3未按本须知规定提交资格证明文件；

27.1.4与招标文件有重大偏离；

27.1.5供应商拒绝修正错误；

27.1.6供应商的报价是选择性的；

27.1.7供应商的报价只响应了部分招标内容；

27.1.8 招标文件规定的其他认定无效的情况。

27.2废标的具体情形有： 

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。
注：在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条前款规定执行。

28. 投标文件的评价和比较
28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
28.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：    

28.2.1交货状态和交货期；
28.2.2零配件价格及维修服务措施；
28.2.3货物设备出厂验收情况；
28.2.4投标者的资信情况和履约能力；
28.2.5投标者的供货状况及销售服务措施；
28.2.6投标者提供的其他优惠条件；
28.2.7参与本项目政府采购工作的态度及信誉；
28.2.8最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。
七、授予合同
29. 中标单位的确认
29.1评标委员会根据供应商资格及投标技术文件等审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和评分标准进行评标，并确定中标单位。
29.2经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。各供应商如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出，同时应有供应商法定代表人或参加投标的委托代理人签署和盖公章(原件)。招标代理机构将在收到经供应商法定代表人或参加投标的委托代理人签署和盖公章(原件)的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。如供应商在中标公告发布之日起七个工作日后向招标代理机构提出质疑或质疑未经供应商法定代表人或参加投标的委托代理人签署和盖公章(原件)，招标代理机构有权对该质疑不予答复。
29.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
29.4评标委员会有权评定中标，同时也有权拒绝任何或所有投标者中标。同时，为维护国家利益，招标代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，且无须向受影响的供应商承担任何责任。
30. 合同授予标准
30.1招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
30.2在合同签订之前，招标代理机构和采购单位有权对中标单位的履约能力进行最后审查，如发现中标单位提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标代理机构在经过政府采购监管部门同意后有权取消其签约资格，没收其投标保证金并重新组织采购，同时该单位不允许参加重新组织采购项目的投标。
31. 中标通知书
31.1确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标代理机构将以书面形式通知中标的供应商其投标被接受。
31.2中标通知书将成为合同的组成部分。
31.3招标代理机构对未中标单位不承担解释未中标原因的义务。
32. 合同的签订
32.1中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理, 招标人有权扣除中标人投标保证金，因此给招标人造成的损失超过投标担保的，由中标人负责赔偿。
32.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。卖方必须在接到买方的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。
八、其他事项
33. 中标服务费
33.1中标供应商在领取中标通知书时需向采购代理机构支付招标代理服务费,收费标准如下：500万（含）以下项目按0.85%；500万至1000万（含）的项目按0.75%；1000万至2000万（含）的项目按0.65%；2000万以上的项目按0.55%。专家评审费为3000元整，由招标代理机构垫付，中标供应商在领取中标通知书时按时支付给招标代理机构。费用一次付清。
33.2中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构将没收其投标保证金，并保留诉讼的权利。
34. 未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。
第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
投标书一
附件1：投标函
投标函
致：江苏金坛金沙建设投资发展有限公司：
  我们收到贵公司                  号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
  1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本次招标范围内的货物及服务，投标总价包括完成本项目全部货物和服务内容的各项应有费用，投标总价格为人民币大写(￥            )。明细见《投标分项报价表》。
2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。针对本项目我们提供自验收合格之日起         年的免费质保期。
3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。
4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料，我们承诺我单位符合招标文件供应商须知中关于合格供应商一般条件的资格要求。
5、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
7、我们愿意按招标文件的规定交纳           的履约保证金；
8、如果我们中标，我们愿意按前附表规定向招标代理机构支付中标服务费；
9、我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供一正四副全部投标文件，并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；
10、我们愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己应该承担的全部责任。
11、综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求甲方提供的配合；
（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单位：                     联系人：
地址：                     邮政编码：        

联系电话：                 传真：
供应商：（公章）           法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年     月     日 
附件2：（供应商）法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加江苏省国际招标公司组织实施的编号为         号的招标活动。委托代理人在报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起至合同履行完毕止均有效。
委托代理人无转委托权。特此委托。
供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
日期：       年    月     日
附件3：开标一览表
开标一览表
招标编号：                                                   单位：元
	项目名称
	品牌、型号及生产厂家
	数量
	投标总报价
	交货时间

	
	
	
	
	

	合计       大写：人民币    （￥   ）

（其中：设备价款_________；安装价款__________。）


供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：      年    月    日
注：本开标一览表中的“投标总价”应与“投标分项报价表”中的投标总价一致。
附件4：投标分项报价表
投标分项报价表
招标编号：                                     价格单位：元  

	序号
	标的物名称
	品牌、规格
	单位
	数量1
	综合单价2
	交付期 
	小计3=1*2

	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	金额大写           元；其中：设备价款_________；安装及相关服务价款________。


备注： 1、综合单价包括但不限于深化设计、材料、采购、制造、包装、运输、装卸、开孔、封堵、安装、调试、试运行、验收、损耗、劳务、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，综合单价不得调整。
2、投标人应充分在投标报价中综合考虑因本项目己完成构造物的影响，如不能完全按照招标图纸进行管道等安装施工，需要改变路线、方向，增减上翻、下翻、折弯、墙地开洞及封堵等引起的一切风险均包含在投标报价中。
3、须按采购清单顺序填写，不得变更。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日
附件5.供应商法定代表人身份证复印件；
附件6.供应商委托代理人身份证复印件（如有授权）；
附件7.供应商营业执照副本复印件；
投标书二
附件1.1：设备清单表
设备清单表
（格式）
招标编号：              

	序号
	名称
	品牌规格
	生产厂家
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）                       
法定代表人或委托代理人：（签字或签章）                 日期：
注：1、各供应商可参照上述格式自制《设备清单表》投标。
    2、各供应商必须附详细配置清单。
附件1.2：质保期内备品备件、易损件一览表
质保期内备品备件、易损件一览表
招标编号：                              

	序号
	名称
	品牌规格
	制造厂家
	数量 （单位）
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
注：1、各供应商可参照上述格式自制《质保期内备品备件、易损件一览表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购单位不再另行支付备品备件费用。
附件1.3：质保期满后五年内备品备件、易损件报价表
质保期满后五年内备品备件、易损件报价表
招标编号：                                              价格单位：元
	设备名称及编号
	备品备件或易损易耗品名称
	制造厂家
	市场单价（元）
	供货单价（元）
	折扣比率
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                                   年  月  日
注： 1.本表所列为质保期满后供业主选购的备品备件易损易耗品，价格应不高于市场价格。 

2.本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主在质保期满后选购时用。
3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。
4.各供应商可参照上述格式自制表格参与投标，但应至少包含以上条目。
附件2：投标设备技术响应对照表

投标设备技术响应对照表
供应商：（公章）         招标编号：   号        

	序号
	产品名称、品牌、规格
	招标技术要求
	投标产品技术指标
	选择项
（正偏离或负偏离、符合）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                       日期：
注：1、各供应商可参照上述格式自制《投标设备技术响应对照表》进行投标。
2、供应商需提供投标设备使用说明书或彩页样本（需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准）。 

3、供应商在投标文件里提供的《投标设备技术对照表》中，必须详细写明投标产品的具体技术参数，不得直接复制招标技术要求作为投标设备技术指标，否则评标委员会有权认定无法确认该供应商投标产品的技术，无法做出评审，因无法做出评审的技术，评标委员会有权认定为负偏离，因此所产生的后果由供应商自行承担。
4、供应商须对所有技术应答负责，如投标设备技术对照表中出现提供的参数虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。
附件3：设备的运输、装卸、安装、调试、验收等方案
附件4：产品质量承诺
质量保证书
  致：                   

     本保证书作为                                 （供应商名称）参加江苏省招标编号              号投标书的不可分割的一部分。如我单位有幸成为       招投标活动的中标单位，特向贵方保证，所有设备、材料均为原厂合格产品、符合招标文件技术、性能、质量要求的规定，并提供出厂合格证明和国家权威部门的检验测试报告，保证项目质量符合招标要求，如有不符，由我单位承担全部责任（其他内容自述）。
单位名称（盖章）：
单位地址：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：
附件5：投标设备的使用说明书或彩页样本（需能真实体现设备的技术指标及性能，投标文件中描述的产品技术参数如与说明书、彩页样本有矛盾之处，以说明书、彩页样本为准）
附件6：货物的技术服务、售后服务体系与维保方案
附件7：针对本项目的质量保证和违约责任承诺
投标主要条款承诺表
供应商（盖章）：                   招标编号：         号

	项目
	内容

	1、交货期
	必须响应招标要求

	2、付款步骤
	必须响应招标要求

	3、技术培训
	

	4、免费质保期
	不得低于招标要求

	5、维保期结束后的维保费用
	

	6、维保期结束后备品、备件价格
	

	7、维保期内维保内容    
	

	8、维保期结束后的维保内容
	

	9、报修响应时间
	

	10、备品备件抵达现场时间(最长时间)
	

	11、维保期内待修停机最长时间
	

	12、备品、备件最低保证供应年限
	

	13、安装承诺
	中标后本项目的安装单位须经制造商授权

	14、其他优惠措施
	


法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                      日期：
注：各供应商可参照上述格式自制《投标主要条款承诺表》投标
附件8：对本次投标的详细说明（供应商视各自的情况自行编制）；
附件9：银行资信证明

附件10：供应商提交所投品牌制造商2014年至今与本项目类似项目业绩资料；
制造商2014年以来类似项目成功案例一览表
供应商：（公章）                  招标编号：        号
	序号
	项目名称
	项目规模
	合同金额（万元）
	开、竣工日期
	竣工质量标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）                       日期：
注：各供应商可参照上述格式自制《2014年以来类似项目成功案例一览表》投标。
附件11：对本次招标有关的其它证明材料.

                       资格证明文件
附件1：关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
                                     ：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件供应商须知要求中“合格供应商的一般条件”的资格要求。
 



        供应商法定代表人：（签字或盖章）
        供应商：（公章）
日期：     年
 月 
日
附件2：供应商情况表
                          供应商情况表
单位名称：（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	
	
	销售收入
	2017年          万元

	实现利润
	2017年  万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	       平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


附件3：按照公告“供应商应当具备下列下列条件”顺序装订
第四章 合同一般条款
一、合同文件
36.  合同文件适用法律
36.1  适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。
37.  合同文件组成和解释顺序
37.1  合同文件的组成和解释顺序如下：
37.1.1 合同特殊性条款
37.1.2 合同一般性条款
37.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议
37.1.4 中标通知书、投标书和招标文件
37.1.5 有关图纸
37.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求
37.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力
38. 合同文件使用文字
38.1  合同文件使用中文书写、解释和说明
38.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。 

二、标的物的一般条款
39.  完整物权
 
对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。
40.  质量保证
40.1  乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准，根据国家规定：如需提供3C认证证书和标记的设备，必须提供上述证书及标记。所提供医疗器械产品注册证必须真实有效。所提供的产品上的中文品名、型号及产品说明书所注范围必须与医疗器械注册证所注明的完全一致。国产医疗器械上的铭牌必须注医疗器械注册证号。其他未提及的事项必须符合国家药品食品监督局的相关规定，以上条款必须满足，否则由此产生的一切责任由乙方负责。

40.2乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。
40.3  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。
40.4  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。具体按招标文件中规定的质量保证期为准或中标单位承诺更高于招标要求的质量保证期为准。
41.  包装
乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。
42.  伴随服务
42.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。
42.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）。
42.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具。
42.1.3  在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。
42.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。
42.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。
三、标的物的交付、检验和验收
43.  标的物的交付
43.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。
43.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。
43.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。
44.  检验和验收
44.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。
44.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。
44.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。
44.4  如双方对验收结果有分歧，则以江苏省技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。
四、对标的物提出异议的时间和办法
45.  对标的物提出异议的时间和办法 

45.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。
45.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。
45.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。
五、合同价款和支付
46.  合同价款和支付
46.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。
46.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。
46.2.1 正式的发票。
46.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。
46.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。
46.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
六、违约责任
47.  违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
48.甲方违约责任
48.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
48.2 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
48.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
50.乙方违约责任
50.1 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
50.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

51.  不可抗力
51.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
51.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
七、索赔
52.  索赔
52.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
52.2  在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
52.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
52.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
52.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
52.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
52.4  甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门备案。乙方同意的索赔方案应报政府招标管理部门审核。
八、合同的解除和转让
53.  合同的解除
53.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同；
53.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
53.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
53.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；
53.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
54.  合同的转让
     合同的部分和全部都不得转让。
九、合同的生效
55.  合同的生效
甲乙双方签字盖章后生效。
十、争议解决
56.  争议解决
 甲乙双方因合同发生争议，先友好协商，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。
十一、附则
57.  合同份数
 
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
58.  未尽事宜
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。
第五章 合同特殊条款
经江苏省国际招标公司招标编号               号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，按《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）合同履行过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，甲乙双方就此次中标的         事宜，签订以下条款，共同遵守。

一、合同内容：甲方向乙方购买____________________，合同供货范围包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。
二、下列文件为本合同不可分割部分：
（1） 中标通知书；
（2） 招标文件、补充通知（如有）；  

（3） 乙方的投标文件；
（4） 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
三、价格与支付：
（一）本次招标项目的报价以人民币报价；
（二）本合同价款包括按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包含但不限于本招标文件《投标报价表》所列的货物，随配附件，备品备件，垂直运输、成品保护，工具，劳务，运抵至项目现场指定地点（含工地卸货），管理，安装，调试，维护，培训，保险，利润，税金，报关（如是进口）政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任以及配合费用、检测费用，开洞口、封堵、垃圾清运、现场施工水电费、现场清理,直至通过建设单位、监理单位及其他相关单位的验收，全程技术支持（包括但不限于技术资料、图纸的提供等）、人员培训至交付使用和质保、维保等全过程服务费用。
（三）付款步骤：供应商必须填报各项目单项的价款，实际采购量如有增减，其总价款则按实际数量乘以单项价款调整，须开具正式的增值税专用发票。
1、在采购合同签订生效，甲方支付合同总价的20%作为预付款给乙方。
2、所有管道安装结束、全部设备到达甲方指定地点后支付至合同总价的50%；
3、系统全部安装、调试、验收合格后，并向甲方提供交货清单后30个工作日内，甲方向乙方付款至合同金额的70%。
4、审计结束后30日内支付审计价的90%，
5、余款10％根据质保期年限分摊支付，每年支付时间为当年验收合格时间后30个工作日内。
（四）付款方式：银行转账、汇票或转帐支票。
四、交货条件：
（一）设备交付方式
1、交货方式：乙方将设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。
2、货物装运后由乙方办理保险，其费用含在合同总价中。
（二）交货期限：合同签订生效后，待接到甲方通知90天内按采购方要求所有设备安装调试完毕并交付使用，或根据采购单位要求。
（三）项目地点：根据甲方指定地点（金坛目的地）。
（四）乙方发货到甲方指定地点时应先用函、电通告甲方。
（五）产品的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行，如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负责修复或补缺。
（六）产品交货时，包装完整无破损，还必须提供以下材料：
A、设备装箱清单（如为进口部件，还须提供该部件的进口报关清单，同时须为近期进口物品）
B、质检合格文件
C、原产地证明文件
D、中文标注
E、使用维修保养中文说明书
F、其它必备材料和必备工具、货物等
G、保修单           

五、质量标准及技术资料： 

设备的制作与安装均须符合：乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及配件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。
（一）要求满足但并不只限于满足招标文件所列全部技术规范及功能要求。
（二）全部材料及附件必须是全新出厂的且产品是合格的优质产品并提供相应证明。
（三）货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。
六、本合同应为完整货物及功能的提供
对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。供应商自行考虑风险，采购单位不再增加任何相关费用。由于甲方要求删除的部分及功能，乙方应予以在合同总价中扣除该部分的价格。
七、设备的检验和验收
（一）检验：甲方有权就供方送至甲方现场的任一批次设备根据国家相关标准或行业标准进行检测。
（二）验收
1、验收：产品运抵甲方指定地点后，甲方对所供货物就数量、外观、材质、工艺等基本检测项目进行验收，若有产品损坏、丢失或出现其他不符合招标要求的情况，乙方应根据甲方的要求免费补充、更换；设备安装调试完毕后，甲方组织质量性能验收，若发现乙方提供的设备及其安装有质量、性能方面的问题甲方有权拒收或要求乙方更换、维修直至验收合格。
2、验收时，乙方必须参加，由双方签署验收单。
 八、技术服务和联络 

（一）乙方应及时提供与本合同设备有关的供货、检验、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。此类服务不发生合同外费用。 

（二）乙方需派代表到现场进行技术服务，按技术资料进行安装、分部调试、启动调试和试运行，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。 

（三）乙方需对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。  

九、售后服务及其他要求（具体按照招标技术要求）：
十、税费 

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费由乙方承担．  

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务、进口部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。 

十一、违约责任
（一） 违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
（二）甲方违约责任
1、在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。
3、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。
（三）乙方违约责任
1、乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
2、乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（四）不可抗力
1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。 

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。
十三、索赔
（一）甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。
（二）在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。
2、根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。
3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。
（三）如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜。
十四、争议的解决
双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
  （一）请双方在协商基础上进行调解。 

  （二）在协商基础上进行调解无效时，向甲方所在地人民法院提请诉讼。
十五、合同生效及其它
（一）合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无效，任何一方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
（二）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

（三）本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：               

法定代表人（委托代理人）：            法定代表人（委托代理人）：   
签约日期：                           签约日期：                      

第六章  评标办法、评分标准
本项目采用综合评分法，评标委员会将对各投标供应商的投标报价、技术和服务方案、投标供应商提供的资质和业绩情况等方面进行综合评审，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标供应商的投标文件进行评价、打分。经统计，得出各投标供应商的最终评审分,按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由采购人现场抽签决定第一中标候选人。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	
	分值构成(总100分)
	价格因素：  50   分
技术因素：  17   分
商务因素： 20 分
服务因素：  13  分

	
	评标基准价
	在有效的投标中，所有投标报价的最低价为基准值。

	
	投标报价的计算公式
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100％×50

	条款号
	评分因素
	评分标准

	
	价格因素的评价（ 50 ）分
	投标报价
	在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为50分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100％×50

	
	技术因素的评价（17）分
	主要生产工艺主要材料设备参数、品牌、关键技术响应（17分）
	完全符合招标文件里主要材料设备参数、品牌的得6分，一条不满足扣1分，有三条不满足，该项不得分；
打★关键技术条款，一条不满足扣1分，有五项不满足，该项不得分。（提供国家权威部分出具的证明材料）

	
	商务因素的评价（ 20）分
	设备批件 （2分）
	制造商具有省级或以上卫生部门颁布的输配水供水设备卫生许可批件的得1分；
制造商具有省级或以上卫生部门颁布的生活饮用水输配水设备卫生许可批件的得1分；

	
	
	认证资质 （4分）
	制造商具有欧盟CE检测认证证书的得2分；
制造商具有商品售后服务评价体系认证证书的得2分； 

	
	
	制造商业绩（14分）
	制造商2014年1月1日以来（提供的业绩时间以合同签订时间为准）医院同类项目合同金额300万元（含）至500万元，每提供一个得1分（最多得2分）；
500万元（含）至1000万元，每提供一个得2.5分（最多得5分）；
合同金额1000万元（含）及以上的，每提供一个得3.5分（最多得7分）；满分14分；
同一个项目不重复计分（同时提供中标通知书、合同原件的；且提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容）

	
	服务因素的评价（ 13）分
	售后服务

水平（4分）
	售后服务方案及质量保证，含有详细的售后方案计划得2分。维修响应时间在2小时以内的得2分（投标人或设备制造商须在江苏地区设有固定可靠的分支机构或维护中心，并提供相关证明材料）；满分4分。

	
	
	项目实施计划（6分）
	供应商根据投标设备的供应、运输、就位、安装调试、验收方案计划及其他服务配备人员情况，每项有实质性针对以上一个方面的详细的方案计划，每项1分，满分6分。

	
	
	质保承诺（3分）
	在质保期2年的基础上，每增加一年免费质保加1分，满分3分，不增加质保期和增加时间不足1年不得分


第七章 采购内容
物资需求一览表

使用人名称：金坛区第一人民医院                    采购编号：                         
医院用水点分布、用水量及水质要求表
	楼层
	用水科室或地点
	用水点
	水质要求
	统计用水量设计(L/h，25℃)

	门诊医技楼
C区1层
	急诊急救刷手
	1个
	无菌冲洗用水
	200

	
	儿科门诊化验室
	1个
	生化分析实验室一级水标准
	20

	门诊医技楼
A区2层
	中心实验室细胞实验室、接种培养、消毒、常规细菌、药物浓水检查、生化免疫检验（2个）、体液标本检验（2个）、清洗、消毒灭菌
	11个
	生化分析实验室一级水标准
	800

	门诊医技楼
B区2层
	检验科尿液粪便检验区（3个）、血常规生化免疫区（2个）
	5个
	
	

	
	外科门诊洗消室
	1个
	器械清洗用水
	200

	
	外科门诊刷手
	1个
	无菌冲洗用水
	200

	
	产科门诊洗消打包
	1个
	器械清洗用水
	200

	
	产科门诊刷手
	1个
	无菌冲洗用水
	200

	门诊医技楼
C区2层
	急诊观察室洗消打包
	1个
	器械清洗用水
	200

	
	急诊观察室刷手
	1个
	无菌冲洗用水
	200

	门诊医技楼
B区3层
	ICU内镜清洗
	1个
	软式内镜清洗消毒技术规范
	600

	
	口腔门诊牙椅
	11个
	器械清洗用水
	220

	
	口腔门诊洗消间
	1个
	器械清洗用水
	200

	
	五官科门诊内镜洗消间
	1个
	软式内镜清洗消毒技术规范
	600

	
	五官科门诊刷手
	1个
	无菌冲洗用水
	200

	
	预留血透室阴性床位
	25个
	血透用水标准主要指标（YY0572-2015）
	2000

	
	预留血透室VIP透析床位
	9个
	
	

	
	预留血透室阳床
	2个
	
	

	
	预留血透室配液
	4个
	
	

	
	窥镜中心内镜洗消
	4个
	软式内镜清洗消毒技术规范
	2400

	门诊医技楼
C区3层
	介入中心刷手
	2个
	无菌冲洗用水
	400

	门诊医技楼
B区4层
	手术中心应急消毒
	1个
	器械清洗用水
	100

	
	手术中心腔镜清洗消毒
	1个
	软式内镜清洗消毒技术规范
	600

	
	手术中心手术刷手
	16个
	无菌冲洗用水
	3200

	
	病理中心免疫、组化、分析、扩增、试剂配置、HPV、细胞室
	7个
	生化分析实验室一级水标准
	100

	
	中心供应室腔镜清洗工作台、超声清洗器（5个）、手工清洗区（5个）、清洗长龙、清洗消毒器（7个）
	19个
	器械清洗用水
	10000

	
	中心供应室蒸汽发生器
	预估5个
	专用蒸汽发生器进水要求
	500

	住院楼3层
	血透中心阴床
	54个
	血透用水标准主要指标（YY0572-2015）
	3000

	
	血透中心阳床
	4个
	
	

	
	隔离床位
	2个
	
	

	
	配液
	2个
	
	

	住院楼4层
	洗婴、隔离洗婴
	4个
	无菌冲洗用水
	400

	住院楼5层
	刷手
	1个
	无菌冲洗用水
	200

	
	洗婴室
	4个
	无菌冲洗用水
	400

	清洗用水点位
	35个
	器械清洗用水
	11120

	清洗用水（软式内镜）点位
	7个
	软式内镜清洗消毒技术规范
	4200

	清洗用水（蒸汽发生器）点位
	5个
	专用蒸汽发生器进水要求
	500

	冲洗用水点位
	32个
	无菌冲洗用水
	5600

	实验室用水点位
	24个
	生化分析实验室一级水标准
	820

	透析用水点位
	96个
	YY0572-2015
	5000


实验室用水点：合计24个用水点，检验中心和病理中心统计用水量800L/H，设计用水量1000L/H（需一级反渗透用水1500L/H）；儿科化验室统计用水量20L/H，设计用水量20L/H（需一级反渗透用水20L/H）。
血统室用水点：合计96个用水点，设计用水为5000L/H（此系统采用单独控制，设计用水量分别为3000L/H和2000L/H）；
清洗用水：合计35个用水点，统计用水量为11120L/H，设计用水量11120L/H（需一级反渗透用水11120L/H）；
清洗用水（软式内镜）：合计7个用水点，统计用水量为4200L/H，设计用水量4200L/H（需一级反渗透用水4200L/H）；
清洗用水（蒸汽发生器）：预留5个用水点，统计用水量为500L/H，设计用水量500L/H（采用二级反渗透装置，需一级反渗透用水1000L/H）；
冲洗用水：合计32个用水点，统计用水量为5600L/H，设计用水量6000L/H（通过浓水回收装置处理）；
总计：用水点199个，合计一级反渗透用水为17840L/H，考虑反渗透衰退以及余量，故设计一级反渗透用水为20000L/H（水温25℃）；设计浓水回收装置6000L/H（水温25℃）。

2、水质要求
附表一： 器械清洗消毒用水标准(WS310.1/2-2016)
	指标名称
	指标上限值

	蒸汽残留
	≤10mg/L  

	二氧化硅，SiO2
	≤1mg/L

	铁
	≤0.2mg/L

	铅
	≤0.005mg/L

	除了铁、镉、铅之外的微量重金属
	≤0.1mg/L

	氯化物（Cl'）
	≤2mg/L

	磷酸盐（P2O5）
	≤0.5mg/L

	导电性（在20℃）*
	≤15us/cm

	PH值（酸性度）
	5-7

	颜色
	无色、清晰、无杂质

	硬度（碱土）
	≤0.02mmol/L


软式内镜清洗消毒技术规范WS 507-2016 

	指标名称
	指标上限值

	细菌
	≤10CFU/100mL


备注：同时满足器械清洗消毒用水标准
专用蒸汽发生器进水要求（WS310.1-2016）
	指标名称
	指标上限值

	气化残余物
	≤10mg/L

	二氧化硅，SiO2
	≤1mg/L

	铁
	≤0.2mg/L

	钙
	≤0.005mg/L

	铅
	≤0.05mg/L

	除了铁、钙、铅之外的微量重金属
	≤0.1mg/L

	氯离子（Cl'）
	≤2mg/L

	五氧化二磷（P2O5）
	≤0.5mg/L

	电导率（25℃）
	≤5us/cm

	PH值（酸性度）
	5-7

	外观
	无色洁净无沉淀

	硬度（碱土）
	≤0.02mmol/L

	应在灭菌器进口处采样


附录二   无菌冲洗用水标准(引至美国无菌冲洗用水标准)

	项      目
	美国标准值(mg/l)

	浊度（Turbidity）
	≤0.5°

	色度（Colour）
	≤15°

	嗅味（Oder-Threahod）
	≤3units

	铁（Iron）
	≤0.3

	锰（Manganse）
	≤0.05

	铜（Copper）
	≤1.0

	锌（Zinc）
	≤1.0

	阴离子成分洗涤剂（Foamig Agents）
	≤0.3

	氟化物（Fluoride）
	≤1.0

	砷（Aresenic）
	≤0.04

	硒（Selenium）
	≤0.01

	汞（Mercury）
	≤0.002

	铬（Chromium）
	≤0.005

	镉（Cadmium）
	≤0.01

	铅（Lead）
	≤0.05

	细菌（Bacteria Count）
	≤50cfu/ml

	总固体含量
TotalDissolved Solids(TDS)
	≤500


附表三  生化分析实验室用水标准（GB6682-2008）
	指标名
	一级水

	PH值范围（25℃）
	-

	电导率（25℃）
	ms/m≤
	0.01

	
	us/cm≤
	0.1

	电阻率MΩ（25℃）>
	10

	可氧化物[以O计]mg/L
	-

	吸光度（254nm,1cm光程）≤
	≤0.001

	可溶性硅（以二氧化硅计）含量（mgL）
	≤0.01

	蒸发残渣（mg/L）
	-


附表四、血透用水标准主要指标YY0572-2015

透析用水中的细菌总数就不超过100CFU/ml,干预水平应建立在系统微生物动力学知识之上。通常，干预水平是最大允许水平的50%。
透析用水中的内毒素含量应不超过0.25EU/ml。必须建立干预水平，通常，干预水平是最大允许水平的50%。
	污染物
	最高允许浓度mg/L 

	铝
	0.01

	总氯
	0.1

	铜
	0.1

	氟化物
	0.2

	铅
	0.005

	硝酸盐(氮)
	2

	硫酸盐
	100

	锌
	0.1

	钙
	2(0.05 mmo1/L)

	镁
	4(0.15 mmo1/L)

	钾
	8(0.2 mmo1/L)

	钠
	70(3.0 mmo1/L)

	锑
	0.006

	砷
	0.005

	钡
	0.1

	铍
	0.0004

	镉
	0.001

	铬
	0.014

	汞
	0.0002

	硒
	0.09

	银
	0.005

	铊
	0.002


项目基本配置功能要求
项目整机运行时其产品水量≥31M³/H；提供能覆盖上述要求并组织生产的合法产品执行标准； RO高压泵的出水压力、反渗透装置的总进水流量、总产品水流量、进水电导率、RO膜产品水电导率和检验用水电阻率值必须能在线监测。
    1、预处理
原水箱：数量2套，每套容积C≥2.0 M³，材质卫生级不锈钢304，壁厚：≥2mm,顶部留有清洗人孔，底部中间须有排污口；每套设高低液位自动控制器；上封头配置Ф400卫生级人孔，带万向喷淋洗球和水流转向导管。
原水增压泵：扬程、流量以满足各用水点的实际需要为基本要求，过流材质不低于304不锈钢。采用一开一备设计，并要求运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行(要求有详细的设计描述和参数说明)。
多介质过滤器、炭滤器、软水器、保安滤器数量根据设备工艺需求确定，但必须保证用水量不间断；每套滤器材质可根据需求选择，运行中被处理水在石英砂介质、活性炭滤器介质、树脂内的有效停留时间T≥5Min，预处理管阀配置至少符合径预处理后的出水量满足中央净化水系统项目整机运行时的进水要求，出水水质应满足RO膜的进水要求（需提供详细的设计描述和参数说明）。
    2 、RO制水系统
一级RO制水系统按产水20000L/H设计，二级RO制水系统按产水5000L/H设计。RO高压泵：多级离心式，扬程≥100米，流量以满足制水供水要求为准；配置高性能电机，按EN标准设计，机械防护等级IP55，绝缘温度等级F/B，热过载保护符合IEC34-11:TP211，直接启动，噪音<65分贝；机械密封要保证在其失效的情况下不会有空气被倒吸入泵内；配置排净口，泵的过流进出口端各设不锈钢阀门，且出口端设不锈钢止回阀； RO膜：采用干式组件，提供产品报关单；膜壳选用不锈钢材质，耐压检测P≥300PSI；清洗消毒装置：对反渗膜项目和净化水输送项目须设置清洗消毒功能。对清洗液/消毒液的配置、清洗/消毒/漂清的过程控制要求全自动；对净化水输送项目的消毒、冲洗要求实现单路分步实施控制；对反渗透膜项目和净化水输送项目消毒过程完成后，在投入正常运行前必须具有残余消毒液检测、识别功能，以确保项目再次制水的安全性（提供详细的设计描述和参数说明）。要求机架用壁厚δ≥2㎜、材质304以上的不锈钢方管制作并抛光；主要配件、电子元器件选用参考品牌为：西门子/施耐德/ABB/三菱或更高档次产品，其中要求触摸屏为10英寸全彩屏；
3、临床供水配置
储水箱：2.0M³×6套。卫生级不锈钢内外双抛光级；要求顶部装空气过滤器，滤膜精度0.22μm，内部进水口装万向喷淋洗球和水流转向导管；桶体上顶、下底采用锅型冲压成型封头，不得采用板材加工焊接成型封头；每套纯水箱须有Ф400以上的清洗人孔，端盖采用耳环式快速密封联接；
杀菌器：要求使用物理杀菌设计。若选用UV杀菌处理，辐射器应采用波长254㎜的低压汞灯，辐射量至少为30㎜/㎝²。每路医用水杀菌过流长度L≥1.0米。医用水接受UV辐射的最大厚度δ≤2㎜。当UV杀菌器用于水储存及分配项目灭菌时，后端或使用点终端应安装内毒素过滤装置或菌尸阻断器。
临床用水循环输送泵：要求每路临床用水输送泵1开1备，过流材质、流量、扬程以满足设计用水量要求为准；每路净化水输送管路至少须有1套菌尸阻断器，卫生级不锈钢；内置滤膜规格符合终端水质要求（提供设计说明和安全使用期）；
管阀件：供水管网采用热熔式连接或粘接式或焊接式，均采用供回两路供给，末端采用无滞留卫生球阀。
三、技术规范要求
本工程所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。投标人所提供的项目应按法定备案的企标组织生产是基本要求。达到中华人民共和国和项目出产国有关项目及项目的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范是有标准可依产品的综合要求。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：
1. 国内设备标准和规范：
《生活饮用水卫生标准》               
GB5749-2006

《分析实验室用水规格和试验方法》     
GB/T 6682-2008

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》 
GB/T17218-1998

《医疗设备电气安全标准》             
GB9706-2007

《WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》
《WS 310.2-2016 医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》
《饮用净水水质标准》  CJ94-2005

《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016 

《专用蒸汽发生器进水要求》  WS310.2-2009

《绿色医院评价标准》 CSUSGBC 2-2011

2. 接口管件符合下列标准的规定要求：
HG21501-92《衬胶钢管和管件》
《化工管路设计手册》HG20593-97

JB/T74-94《管路法兰类型》
HG20538-92《衬塑（PP.PE.PVC）钢管和管件》
HG20520-1992《玻璃钢/聚氯乙烯（FRP/PVC）复合管道设计规定》
3. 电气标准规范
GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》
GB50052-1995《供配电系统设计规范》
GB50054-1995《低压配电设计规范》 

GB50217-1994《电力工程电缆设计规范》
GBJ65-1983《工业与民用电力装置的接地设计规范》
HG/T20675-1990《化工企业静电接地设计技术规定》
GB50057-84（2000版）《建筑物防雷设计规范》
四、各纯水设备的基本参数、功能及配置
中央分质供水主机与管网技术工艺基本要求：
1 材质和表面抛光要求
1.1 与产品接触部件的材料和表面抛光
反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用卫生级不锈钢，内表面抛光至Ra≤0.4mm，外表面Ra≤0.8mm，焊口抛光Ra≤1.0mm。机架用卫生级不锈钢方管制成，表面钝化成非镜面。
1.2 和产物不接触部分原料和表面抛光
与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料由供应商循标设计。
1.3 非金属原料
反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求；所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂；反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE ，EPDM或硅树脂。
1.4 电气材料
设备的绝缘由厂商提供说明，配优质品牌控制组件。
1.5 标记和名牌材料
所有系统用到的原料为耐用型并能承受70 %酒精和清洁剂,相关指示在设备上有显眼标识，标记和铭牌符合设备使用习惯。
2 结构要求
2.1 概述
反渗透水机为落地式可调固定架，应有接地；反渗透水机装备有减压装置，压力释放到安全地方；所有和产品水接触的连接处优先采用焊接，不能采用丝扣连接结构。
2.2 管道
从系统排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟，在排水管道上有50 mm左右的空隙来保证不会虹吸。
2.3 卫生设计
在机器和地板之间有多于150 mm的空间，距周围墙壁至少500 mm空间
2.4 噪音水平
纯化水机的噪音等级应该尽可能的低，在操作人员场合不得超过75 dB(A)。
3 仪器要求
3.1 概述
	1
	关键阀门装备有位置显示器。

	2
	位置显示器为互感PNP型。

	3
	可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差 0.1 S/ cm。

	4
	其它测量仪器的误差为量程的1.0%。

	5
	仪器最小保护等级为IP54。

	6
	仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂

	7
	仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂

	8
	所有配线安装两端的连接有处标记。

	9
	有足够的接线点用来进行现场校准。


3.2 卫生情况
	1
	仪器应放置于易于维修和清洁的位置。

	2
	仪器接线盒子应是密封的并能清洁。


3.3 校准
	1
	在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。

	2
	所有显示仪器现场进行检查。

	3
	制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托权威机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。


4  控制系统要求
4.1 概述
	1
	控制系统最好采用高质量的工业组件。部份品牌本文件已有说明。

	2
	机器装备PLC单元。


4.2  人机交互界面
	1
	对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。

	2
	屏幕刷新时间必须小于60秒

	3
	系统必须有至少3个不同的访问级

	4
	第一级操作员
操作员口令输入口
系统运行
允许观察重新设定所有系统的报警

	5
	第二级维修员
对操作员口令进行检查
检查和重新设定产品计数器

	6
	第三等级管理者访问级
允许所有系统设定点包括报警点的变更
改变系统时钟
允许观察所有系统的设定点（包括报警点）

	7
	触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。

	8
	（正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。

	9
	最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。

	10
	报警信息至少包括时间和日期，报警解释。

	11
	能定义报警限定。

	12
	触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警

	13
	可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。

	14
	口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。


4.3  控制柜
	1
	控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。

	2
	有20%的余量空间为将来安装完成后系统和接线扩展作准备。特别是预留循环系统的开关和接点。

	3
	柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。


五、技术说明：中央主机及供水（输配水）系统
5.1 关键性技术说明（要求提供第三方专利技术证明材料）

	1
	★中央供水循环管网系统：要求具备管网系统漏水保护相关先进技术。管材使用PPH或Clean-PVC材质（血透采用焊接式不锈钢管），连接方式采用热熔或粘接，各路纯水均必须设计循环回流，无二次污染。

	2
	★中央净化主机净水存储系统：采用无菌化水箱设计具备空气过滤功能，杜绝二次污染

	3
	★中央供水主机控制系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水

	4
	★为保障稳定供应净化水，分质供水系统采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的

	5
	★过滤净化工艺系统：反渗透主机系统开机的自动冲洗与检测功能。系统采用先进工艺设计，综合利用反渗透、微滤等技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。

	6
	★后处理超纯水一体式全内置系统技术要求：ABS环保塑料，全内置机柜一体式，前后左右四门可开，占地面积1.5㎡；

	7
	★双核处理后处理超纯水系统技术要求：双处理主机一体式系统永不间断制水供水工艺，故障检修无忧；高/低峰供水启动选择模式，合理选择运行，降低消耗成本；体验极致性

	8
	★成本计量管理系统（ICM管理系统）：精确的记录用户每天的取水量，每套滤芯所产出的水量，为用户做出用水管控提供重要数据,，本数据系统可存储5年，并可通过USB接口导入电脑中，ICM管理系统对水质水量管理具备可追塑性；
所有过滤单元的耗材更换提醒；
预处理滤芯使用历史数据记录、存储及输出；
RO渗透膜产水量使用历史数据记录、存储及输出；
DI纯化滤芯产水量使用历史数据记录、存储及输出；
UV紫外灯产水量使用历史数据记录、存储及输出；
UV超级滤膜产水量使用历史数据记录、存储及输出；

	9
	★水质纯化技术要求：超纯化柱模块化一体式设计要求：特有的内压结构式技术可提高纯化效率、降低消耗成本；扣式安装方法，方便客户自己都可以简单更换。

	10
	★检验科双核主机要求：
一体化主机内置非透光无菌储水箱，内壁光滑度0.8um，采用内置结构，避免产生趋光性污染源产生；；
水箱内360度喷射球设计，放射喷注式进水装置确保水箱内壁所有部位能够接触流动水，防止微生物贴壁滋生（选配）

	11
	★终端智能取水器技术要求
全方位取水：
为方便客户在不同的方向进行取水，取水口可以实现360度旋转，确保客户在不同方向能够取到超纯水。
高度调整：
通过上下移动，能够适合不同器皿取水，同时也方便不同身高用户取水，上下移动范围最长可达40cm。
取水器在设置开机密码：
耗材监控：运行时间、水量统计、更换预警；
定量取水：0.1-50L，精度3%；
用水数据存储：5年
用水信息获取：
通过4.3英寸触摸操作彩屏，可实时查看所有关键信息，包括产水水质、水量统计、运行状态以及水质预警等。
操作便利：
取水方式多样灵活：
可在取水器上的触摸彩屏进行操作取水；


5.2、系统功能控制方面
（1）医用中央分质供水系统控制方式为全自动控制或自动与手动控制，运行方式为全自动运行，连续产水，自动保护。
（2）控制系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水。设备采用双机联动，医院用水量高峰期时，两套主机同时启动，日常用水量时，启动其中一套主机。任一套故障或检修时，另一套能确保正常制水；各路动力泵采用一开一备设计，运行中的泵遇故障时，备用泵能自动切换运行。
（3）界面为触摸屏操控，智能型微处理器芯片作数据处理，满足自动运行的各项要求，功能丰富，操作简便，可兼顾各种执行器和流程运行模式。
（4）系统具备时间程序自动冲洗功能，（可根据不同用水情况设置冲洗时间）系统每小时将自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本。
（5）运行状态及参数在线显示：流量在线显示、压力在线显示、源水水质和产水水质在线监测和数字显示等，可以随时了解设备运行情况，方便对系统运行状态进行监控和分析。
（6）系统具备自动保护和报警功能：开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、高低压自动停机保护并处理、系统实现联动，如果系统局部出现问题，系统自动停机。
（7）水箱液位全自动控制可使主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护每台泵不至空转被破坏。
（8）系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护,采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生。
（9）实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问，提供的协议必须免费开放，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。
（10）采用高可用性设计，核心设备支持一开一备或多开一备的功能，支持
故障设备在线维护与更换，系统可不间断制水。
（11）能提供整个医用纯水系统的智能化管理，包括建立服务器及管理平台，实现系统推送信息到手机APP等功能，将系统信号反馈到医院中央监控系统内部，实现对医用纯水系统只监不控的功能。
（12）消毒方式：严格按国家相关规范标准，反渗透系统消毒方式和频率，应达到使用需求。
5.3、工艺要求方面
（1）反渗透主机要求全套组件及管路管材要求采用优质卫生级SUS304材料；
（2）系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。设备输送管路部分采用循环回流管网设计，供水管道从纯水箱出，供水管网再回到纯水箱，保证管网内部时时有活水流动，杜绝细菌再生、微生物的二次污染问题。
（3）变频供水系统：为保障稳定供应净化水，系统采用变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的。
（4）净化水存储系统：水箱采用无菌化水箱设计具备空气过滤功能，喷淋装置，杜绝二次污染。
（5）过滤净化工艺系统：系统采用先进工艺设计，综合利用反渗透、微滤、超滤、EDI等技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。
（6）实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。系统具备关键运行参数在线显示，水质不合格分段报警，如：电导、余氯、PH 等。
（7）系统节水设计要求：因净化水量较大，从而废水排放量也大，所以本系统配备了浓水回收装置，对反渗透产水的浓水进行二次利用。  

（8）所选用的材料设备需满足国际有关权威部分颁发的相关认证资质证书（包含卫生、防疫等部分）
项目清单
6.1、主机清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌(或同等档次)
	备注

	（一）预处理系统
	
	

	1
	原水箱
	
	

	
	其中
	水箱
	SUS304-2000L
	个
	2
	沁园春/富源/核新
	带进水自动控制装置，液位自动控制连锁装置、排污系统

	
	
	液位开关
	浮球阀控制
	套
	2
	核新/恒泰瑞达/赛尔特
	

	
	
	Y型过滤器
	出水量达到20T/H、材质SUS304
	个
	2
	品牌产品
	

	2
	原水泵
	
	

	
	其中
	原水泵
	额定流量≥25m3/h，扬程≥40m，一用一备
	台
	4
	格兰富/威乐/ITT
	转速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ，过流材质SS304

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	2
	余姚/科瑞达/金泰
	

	3
	初级精密过滤器
	
	

	
	其中
	筒体
	40"*15芯装
	个
	2
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*20um
	支
	30
	金辉/大立/天山
	

	4
	多介质过滤器
	
	

	
	其                                                         中
	罐体
	SUS304-Ø1300，内部衬胶，单套出水量达到20T/H
	台
	2
	沁园春/富源/核新
	配：布水器，手动应急阀组，筒体上部配备清洗人孔、下部配备卸料孔

	
	
	石英砂
	0.5-8mm
	公斤
	4000
	万川/韩研/中昌
	

	
	
	自动过滤阀
	出水量达到20T/H
	个
	2
	滨特尔/富莱克/阿图祖
	自动反洗、正洗、运行

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	2
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	5
	活性碳过滤器
	
	

	
	其                                                         中
	罐体
	SUS304-Ø1300，内部衬胶，单套出水量达到20T/H
	台
	2
	沁园春/富源/核新
	配：布水器，手动应急阀组,筒体上部配备清洗人孔、下部配备卸料孔；

	
	
	活性碳
	碘值大于800 椰壳
	公斤
	1500
	优华达/韩研/中昌
	

	
	
	自动过滤阀
	出水量达到20T/H
	个
	2
	滨特尔/富莱克/阿图祖
	自动反洗、正洗、运行

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	2
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	6
	软水器
	
	

	
	其                                                         中
	罐体
	SUS304-Ø1300，内部衬胶，单套出水量达到20T/H
	台
	2
	沁园春/富源/核新
	配：布水器，手动应急阀组,筒体上部配备清洗人孔、下部配备卸料孔；

	
	
	软化树脂
	钠型树脂
	升
	2600
	漂莱特/南开/争光
	

	
	
	自动软化阀
	出水量达到20T/H
	个
	2
	滨特尔/富莱克/阿图祖
	自动反洗、正洗、再生、运行

	
	
	盐箱
	PE-800L（满足软水器需求）
	个
	2
	品牌产品
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	2
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	7
	保安过滤器
	
	

	
	其                                                         中
	筒体
	40"*15芯装
	个
	2
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*5um
	支
	30
	金辉/大立/天山
	

	
	
	进水电动蝶阀
	单套出水量达到20T/H，材质不锈钢
	个
	2
	三立信/亚德客/力典
	

	（二）主机系统
	
	

	1
	一级反渗透装置
	
	

	
	其                                                         中
	高压泵
	额定流量≥16m3/h，扬程≥100m，立式多级泵
	台
	2
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ，过流材质SS304

	
	
	变频器
	0.5-11KVA
	只
	2
	ABB/施耐德/西门子
	

	
	
	压力变送器
	0-2.5MPa
	只
	2
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	RO膜壳
	8040，承压300PSI以上、二芯装
	支
	10
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	RO膜
	8”
	支
	20
	海德能/陶氏/东丽
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN32
	个
	2
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	低压开关
	0-0.6MPa
	个
	2
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	高压开关
	0-2.5MPa
	个
	2
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	流量计
	0-60GPM
	支
	4
	振兴/信晨/余姚金泰
	

	
	
	竖式压力表
	0-2.5MPa
	个
	10
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	电导率仪
	带表头 0～2000μs/cm
	个
	4
	诚磁/科瑞达/宏朗
	

	
	
	化学清洗装置
	
	套
	1
	品牌产品
	

	
	
	废水回收装置
	6000L/H
	套
	1
	品牌产品
	

	2
	二级反渗透装置
	
	

	
	其中
	高压泵
	额定流量≥1m3/h，扬程≥95m，立式多级泵
	台
	2
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ，过流材质SS304

	
	
	RO膜壳
	4040，承压300PSI以上、一芯装
	支
	4
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	RO膜
	4”
	支
	4
	海德能/陶氏/东丽
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN15
	个
	2
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN25
	个
	2
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	高压开关
	0-2.5MPa
	个
	2
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	流量计
	0-20GPM
	支
	4
	振兴/信晨/余姚金泰
	

	
	
	竖式压力表
	0-2.5MPa
	个
	6
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	电导率仪
	带表头 0～2000μs/cm
	个
	2
	诚磁/科瑞达/宏朗
	

	3
	纯水箱
	
	

	
	其                                                         中
	卫生级无菌水箱
	SUS304-2000L，立式，上下为椭圆封头，厚度≥3mm,上封头配置∮600mm卫生级人孔，上封头需设置空气呼吸器、进水口需设置喷淋球
	个
	6
	沁园春/富源/核新
	带进水自动控制装置，液位自动控制连锁装置、排污系统等

	
	
	电动阀
	SUS304-DN65
	个
	4
	开利达/美格
/巨良
	

	
	
	浸没式紫外杀菌器
	寿命9000小时，304SS
	套
	6
	WATERTECH/林瀚/RENOWN
	

	
	
	液位开关
	压力式液位传感
	套
	6
	西源/硕舟/润联
	

	超纯水后处理装置
	
	

	1
	其中
	双核EDI一体式超纯化装置
	双核1000

流量≥1000L/H
	台
	1
	品牌产品
	采用ABS工程塑料机柜一体式全内置设计。双核主机水处理工艺，水处理装置全内置设计。

	
	
	超纯化装置
	20L/H
	台
	1
	品牌产品
	

	
	
	智能终端水质监测取水器
	
	台
	2
	品牌产品
	通过上下移动，能够适合不同器皿取水，同时也方便不同身高用户取水，上下移动范围最长可达40cm。

	清洗供水后处理装置
	
	

	1
	其中
	供水泵
	额定流量≥10m3/h，扬程≥60m 
	台
	2
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ

	
	
	变频器
	0.5-3KVA ,与水泵功率配套
	只
	2
	ABB/施耐德/西门子
	

	
	
	压力变送器
	0-1.0MPa
	只
	2
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	UV杀菌器
	寿命9000小时，304SS
	台
	1
	WATERTECH/林瀚/RENOWN
	

	
	
	微孔米过滤器
	40"*7芯装
	个
	1
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*0.22um
	个
	7
	金辉/大立/天山
	

	
	
	压力表
	0-1.0Mpa
	支
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	末端UV杀菌器
	寿命9000小时，304SS，流量≥1T/H
	套
	7
	WATERTECH/林瀚/RENOWN
	

	
	
	末端超滤器
	流量≥1T/H
	套
	7
	艾科/芬享瑞/捷滤
	

	
	
	回水电动阀
	SUS304-DN32
	个
	3
	开利达/美格
/巨良
	

	供应室清洗用水后处理装置
	
	

	1
	其中
	供水泵
	额定流量≥10m3/h，扬程≥60m 
	台
	2
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ

	
	
	变频器
	0.5-3KVA ,与水泵功率配套
	只
	2
	ABB/施耐德/西门子
	

	
	
	压力变送器
	0-1.0MPa
	只
	2
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	UV杀菌器
	寿命9000小时，304SS
	台
	1
	WATERTECH/林瀚/RENOWN
	

	
	
	微孔米过滤器
	40"*7芯装
	个
	1
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*0.22um
	个
	7
	金辉/大立/天山
	

	
	
	压力表
	0-1.0Mpa
	支
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	回水电动阀
	SUS304-DN40
	个
	1
	开利达/美格
/巨良
	

	供应室蒸汽发生器供水后处理装置
	
	

	1
	其中
	供水泵
	额定流量≥1m3/h，扬程≥50m 
	台
	2
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ

	
	
	变频器
	0-3KVA ,与水泵功率配套
	只
	2
	ABB/施耐德/西门子
	

	
	
	压力变送器
	0-1.0MPa
	只
	2
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	UV杀菌器
	寿命9000小时，304SS
	台
	1
	WATERTECH/林瀚/RENOWN
	

	
	
	微孔米过滤器
	20"*5芯装
	个
	1
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	20"*0.22um
	个
	5
	金辉/大立/天山
	

	
	
	压力表
	0-1.0Mpa
	支
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	回水电动阀
	SUS304-DN25
	个
	1
	开利达/美格
/巨良
	

	冲洗供水部分
	
	

	1
	其中
	供水泵
	额定流量≥10m3/h，扬程≥60m 
	台
	2
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ

	
	
	变频器
	0.5-3KVA ,与水泵功率配套
	只
	2
	ABB/施耐德/西门子
	

	
	
	压力变送器
	0-1.0MPa
	只
	2
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	UV杀菌器
	寿命9000小时，304SS
	台
	1
	WATERTECH/林瀚/RENOWN
	

	
	
	微孔米过滤器
	40"*7芯装
	个
	1
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*0.22um
	个
	7
	金辉/大立/天山
	

	
	
	压力表
	0-1.0Mpa
	支
	1
	余姚/科瑞达/金泰
	

	
	
	末端超滤器
	流量≥1T/H
	套
	32
	艾科/芬享瑞/捷滤
	

	
	
	回水电动阀
	SUS304-DN25
	个
	1
	开利达/美格
/巨良
	

	
	
	回水电动阀
	SUS304-DN32
	个
	2
	开利达/美格
/巨良
	

	主机机架，管件，阀部分
	
	

	1
	其中
	RO机架
	SUS304
	台
	2
	品牌产品
	

	
	
	设备管件/阀门
	预处理/主机SUS304
	批
	1
	金羊/良名/远安
	

	主机房电气控制系统
	
	

	1
	其中
	PLC自控系统
	满足集中制水水机自动控制需求，提供BA，远程监控，RS485等通讯接口，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数
	套
	1
	欧姆龙/西门子/三菱
	

	
	
	PLC主机
	系统电子件
	套
	2
	欧姆龙/西门子/三菱
	

	
	
	PLC中控台
	
	套
	2
	品牌产品
	

	 
	
	低压配电、控制元件
	系统电子件
	套
	2
	施耐德/西门子/ABB
	

	
	
	电缆及信号控制线
	满足系统自动化运行要求
	套
	1
	品牌产品
	

	血透后处理装置（住院楼）
	
	

	1
	原水泵
	
	

	
	其中
	血透用水增压泵
	额定流量≥10m3/h，扬程≥40m 
	台
	1
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ，过流材质SS304

	
	
	压力变送器
	0-1.0MPa
	只
	1
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	稳压罐
	20G
	个
	1
	品牌产品
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	2
	FEF滤器
	
	

	
	其中
	FEF滤器
	FRP-2475，食品级玻璃钢
	套
	1
	滨特尔/洁明/容鑫泰
	

	
	
	石英砂
	0.5-12mm
	公斤
	500
	万川/韩研/中昌
	

	
	
	自动头
	自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于8T/H
	台
	1
	滨特尔/富莱克/阿图祖
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	3
	CF滤器
	
	

	
	其中
	CF滤器
	FRP-2475，食品级玻璃钢
	套
	1
	滨特尔/洁明/容鑫泰
	

	
	
	活性炭
	含滤料椰壳活性炭碘值≥1000
	公斤
	175
	优华达/韩研/中昌
	

	
	
	自动头
	自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于8T/H
	台
	1
	滨特尔/阿图祖/富莱克
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	4
	SF滤器
	
	

	
	其中
	SF滤器
	FRP-2475，食品级玻璃钢
	套
	1
	滨特尔/洁明/容鑫泰
	

	
	
	树脂
	软化树脂
	升
	325
	漂莱特/陶氏/罗门哈斯
	

	
	
	盐箱
	PE-300L
	个
	1
	品牌产品
	

	
	
	自动头
	自动反洗、正洗、再生、运行并能满足流量大于8T/H
	台
	1
	滨特尔/阿图祖/富莱克
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	5
	保安过滤器
	
	

	
	其中
	筒体
	40"*5芯装
	个
	1
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*5um
	支
	5
	金辉/大立/天山
	

	
	
	进水电磁阀
	SUS304-DN32
	个
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	6
	一级反渗透装置
	
	

	
	其中
	高压泵
	额定流量≥10m3/h，扬程≥110m，立式多级泵
	台
	1
	格兰富/威乐/ITT
	

	
	
	RO膜壳
	8040-1，承压300PSI以上、一芯装
	支
	4
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	RO膜
	8”
	支
	4
	海德能/陶氏/东丽
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN32
	个
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	高压开关
	0-2.5MPa
	个
	1
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	流量计
	0-6T/h
	支
	2
	振兴/北光/余姚金泰
	

	
	
	竖式压力表
	0-2.5MPa
	个
	4
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	电导率仪
	带表头 0～2000μs/cm
	个
	2
	诚磁/科瑞达/宏朗
	

	7
	二级反渗透装置
	
	

	
	其中
	高压泵
	额定流量≥5m3/h，扬程≥110m，立式多级泵
	台
	1
	格兰富/威乐/ITT
	

	
	
	RO膜壳
	8040-1，承压300PSI以上、一芯装
	支
	3
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	RO膜
	8”
	支
	3
	海德能/陶氏/东丽
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN20
	个
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	低压开关
	0-0.6MPa
	个
	1
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	高压开关
	0-2.5MPa
	个
	1
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	流量计
	0-4T/h
	支
	2
	振兴/北光/余姚金泰
	

	
	
	竖式压力表
	0-2.5MPa
	个
	4
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	
	
	两位三通电动球阀
	DN25
	个 
	4
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	电动球阀
	DN25
	个 
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	电导率仪
	带表头 0～2000μs/cm
	个
	1
	诚磁/科瑞达/宏朗
	

	8
	配水器
	
	

	
	
	配水器
	KDTL-200L(带液位自控)
	套
	1
	品牌产品
	

	9
	热消毒装置
	
	

	
	
	热消毒装置
	复合件PLC全自动控制循环消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃，水处理机输出最远端（或血透机入口）细菌及内毒素指标：细菌<20CFU/ml，内毒素 < 0.25EU/ml；
含格兰富热水输送泵、加热器、水箱、电动阀、温度控制系统等，一体化箱体（降低嘲音）
	套
	1
	品牌产品
	

	10
	电气自动化控制系统
	
	

	
	其中
	PLC自控系统
	满足反渗透水机自动控制需求
	套
	1
	欧姆龙/西门子/三菱
	

	
	
	PLC主机
	系统电子件
	套
	1
	欧姆龙/西门子/三菱
	

	
	
	人机界面触摸屏
	系统电子件，10寸、彩色显示
	套
	1
	昆仑通态/西门子/欧姆龙
	

	
	
	低压配电、控制元件
	系统电子件
	套
	1
	施耐德/西门子/ABB
	

	
	
	电缆及信号控制线
	满足系统自动化运行要求
	套
	1
	品牌产品
	

	
	
	配电柜
	
	套
	1
	品牌产品
	

	血透后处理装置（门诊预留区域）
	
	

	1
	原水泵
	
	

	
	其中
	血透用水增压泵
	额定流量≥5m3/h，扬程≥40m 
	台
	1
	格兰富/威乐/ITT
	转 速: ≥2900r/min，电源:380V/3P/50HZ，过流材质SS304

	
	
	压力变送器
	0-1.0MPa
	只
	1
	丹弗斯/ARK/GF
	

	
	
	稳压罐
	20G
	个
	1
	品牌产品
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	2
	FEF滤器
	
	

	
	其中
	FEF滤器
	FRP-2162，食品级玻璃钢
	套
	1
	滨特尔/洁明/容鑫泰
	

	
	
	石英砂
	0.5-12mm
	公斤
	400
	万川/韩研/中昌
	

	
	
	自动头
	自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于5T/H
	台
	1
	滨特尔/富莱克/阿图祖
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	3
	CF滤器
	
	

	
	其中
	CF滤器
	FRP-2162，食品级玻璃钢
	套
	1
	滨特尔/洁明/容鑫泰
	

	
	
	活性炭
	含滤料椰壳活性炭碘值≥1000
	公斤
	125
	优华达/韩研/中昌
	

	
	
	自动头
	自动反洗、正洗、运行并能满足流量大于5T/H
	台
	1
	滨特尔/阿图祖/富莱克
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	4
	SF滤器
	
	

	
	其中
	SF滤器
	FRP-2162，食品级玻璃钢
	套
	1
	滨特尔/洁明/容鑫泰
	

	
	
	树脂
	软化树脂
	升
	250
	漂莱特/陶氏/罗门哈斯
	

	
	
	盐箱
	PE-200L
	个
	1
	品牌产品
	

	
	
	自动头
	自动反洗、正洗、再生、运行并能满足流量大于5T/H
	台
	1
	滨特尔/阿图祖/富莱克
	

	
	
	竖式压力表
	0-1.0Mpa
	个
	1
	余姚振兴/上海仪表/金泰
	

	5
	保安过滤器
	
	

	
	其中
	筒体
	40"*5芯装
	个
	1
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	PP芯
	40"*5um
	支
	5
	金辉/大立/天山
	

	
	
	进水电磁阀
	SUS304-DN32
	个
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	6
	一级反渗透装置
	
	

	
	其中
	高压泵
	额定流量≥5m3/h，扬程≥120m，立式多级泵
	台
	1
	格兰富/威乐/ITT
	

	
	
	RO膜壳
	8040-1，承压300PSI以上、一芯装
	支
	3
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	RO膜
	8”
	支
	3
	海德能/陶氏/东丽
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN25
	个
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	高压开关
	0-2.5MPa
	个
	1
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	流量计
	0-4T/h
	支
	2
	振兴/北光/余姚金泰
	

	
	
	竖式压力表
	0-2.5MPa
	个
	4
	余姚/上海仪表/金泰
	

	
	
	电导率仪
	带表头 0～2000μs/cm
	个
	2
	诚磁/科瑞达/宏朗
	

	7
	二级反渗透装置
	
	

	
	其中
	高压泵
	额定流量≥5m3/h，扬程≥100m，立式多级泵
	台
	1
	格兰富/威乐/ITT
	

	
	
	RO膜壳
	8040-1，承压300PSI以上、一芯装
	支
	2
	博纳/沁园春/核新
	

	
	
	RO膜
	8”
	支
	2
	海德能/陶氏/东丽
	

	
	
	电磁阀
	SUS304-DN20
	个
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	低压开关
	0-0.6MPa
	个
	1
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	高压开关
	0-2.5MPa
	个
	1
	3S/KFT/SAGINOMIYA
	

	
	
	流量计
	0-3T/h
	支
	2
	振兴/北光/余姚金泰
	

	
	
	两位三通电动球阀
	DN25
	个 
	4
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	电动球阀
	DN25
	个 
	1
	三立信/亚德客/力典
	

	
	
	竖式压力表
	0-2.5MPa
	个
	4
	余姚/上海仪表/金泰
	

	
	
	电导率仪
	带表头 0～2000μs/cm
	个
	1
	诚磁/科瑞达/宏朗
	

	8
	配水器
	
	

	
	
	配水器
	KDTL-200L(带液位自控)
	套
	1
	品牌产品
	

	9
	热消毒装置
	
	

	
	
	热消毒装置
	复合件PLC全自动控制循环消毒，消毒时间可修改、设定，管路消毒水温85-92℃，联动血透机消毒温度85℃，水处理机输出最远端（或血透机入口）细菌及内毒素指标：细菌<20CFU/ml，内毒素 < 0.25EU/ml；
含格兰富热水输送泵、加热器、水箱、电动阀、温度控制系统等，一体化箱体（降低嘲音）
	套
	1
	品牌产品
	

	10
	电气自动化控制系统
	
	

	
	其中
	PLC自控系统
	满足反渗透水机自动控制需求
	套
	1
	欧姆龙/西门子/三菱
	

	
	
	PLC主机
	系统电子件
	套
	1
	欧姆龙/西门子/三菱
	

	
	
	人机界面触摸屏
	系统电子件，7寸、彩色显示
	套
	1
	昆仑通态/西门子/欧姆龙
	

	
	
	低压配电、控制元件
	系统电子件
	套
	1
	施耐德/西门子/ABB
	

	
	
	电缆及信号控制线
	满足系统自动化运行要求
	套
	1
	品牌产品
	

	
	
	配电柜
	
	套
	1
	品牌产品
	


6.2管网清单
	序号
	名称
	性能与参数
	单位
	数量
	品牌

	1
	输送管
	型号：DN40 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	米
	800
	积水/GF/旭牌

	2
	输送管
	型号：DN32 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	米
	7500
	积水/GF/旭牌

	3
	输送管
	型号：DN25 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	米
	2000
	积水/GF/旭牌

	4
	输送管
	型号：DN15 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	米
	100
	积水/GF/旭牌

	5
	输送管
	型号：DN32 材质：SUS316L 连接方式：焊接式连接  冲洗、钝化、清洗、漂清；试压
	米
	1320
	远安/良名/道成

	6
	直接
	型号：DN40  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	160
	积水/GF/旭牌

	7
	直接
	型号：DN32  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	1500
	积水/GF/旭牌

	8
	直接
	型号：DN25  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	400
	积水/GF/旭牌

	9
	弯头
	型号：DN40  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	100
	积水/GF/旭牌

	10
	弯头
	型号：DN32  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	1200
	积水/GF/旭牌

	11
	弯头
	型号：DN25  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	300
	积水/GF/旭牌

	12
	弯头
	型号：DN15  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	50
	积水/GF/旭牌

	13
	弯头
	型号：DN32  材质：SUS316L 连接方式：焊接式连接 冲洗、钝化、清洗、漂清；试压
	个
	350
	远安/良名/道成

	14
	三通
	型号：DN40/DN25  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	10
	积水/GF/旭牌

	15
	三通
	型号：DN40/DN15  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	20
	积水/GF/旭牌

	16
	三通
	型号：DN32/DN15  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	160
	积水/GF/旭牌

	17
	三通
	型号：DN25  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	12
	积水/GF/旭牌

	18
	三通
	型号：DN25/DN15  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	30
	积水/GF/旭牌

	19
	三通
	型号：DN32/DN15  材质：SUS316L 连接方式：焊接式连接 冲洗、钝化、清洗、漂清；试压
	个
	110
	远安/良名/道成

	20
	内丝直接头
	型号：DN40×1½”  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	2
	积水/GF/旭牌

	21
	内丝直接头
	型号：DN32×1¼”  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	12
	积水/GF/旭牌

	22
	内丝直接头
	型号：DN25×1”  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	16
	积水/GF/旭牌

	23
	内丝直接头
	型号：DN15×½”  材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接 冲洗、清洗、试压
	个
	200
	积水/GF/旭牌

	24
	球阀
	型号：DN40 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	个
	2
	积水/GF/旭牌

	25
	球阀
	型号：DN32 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	个
	12
	积水/GF/旭牌

	26
	球阀
	型号：DN25 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	个
	14
	积水/GF/旭牌

	27
	球阀
	型号：DN15 材质：PPH或Clean-PVC 连接方式：热熔或粘接  冲洗、清洗、试压
	个
	200
	积水/GF/旭牌

	28
	球阀
	型号：DN32 材质：SUS316L 连接方式：焊接式连接 冲洗、钝化、清洗、漂清；试压
	个
	4
	远安/良名/道成

	29
	球阀
	型号：DN15 材质：SUS316L 连接方式：焊接式连接 冲洗、钝化、清洗、漂清；试压
	个
	110
	远安/良名/道成

	30
	宝塔接头
	型号：¢10 材质：SUS316L 连接方式：焊接式连接 冲洗、钝化、清洗、漂清；试压
	个
	110
	远安/良名/道成

	31
	排气阀
	型号：DN25 材质：SUS304 连接方式：螺纹连接  冲洗、清洗、试压
	个
	10
	远明丰/胜利/环一

	32
	管道支架
	角铁、槽钢（含卡箍、螺丝、膨胀头，配套制作安装、除锈刷油）
	套
	3000
	厂家自制


注：1、投标文件针对培训服务中心情况必须具有详细的安装施工方案。
    2、投标人须提供合法的原装全新现货，并符合上述清单中所规定的要求，达到国家质量检测标准或相关行业标准及具有生产厂家质量合格证的产品，并提供“三包”服务。
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中


没有重大违法记录的书面声明(参考格式)


我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。





 供应商名称（公章）：


                                   授权代表签字： 


                                   日期：     年    月    日








1

