江苏第二师范学院

机房工程

招标文件

招标编号: JKDL-20190131

招标人：江苏第二师范学院

招标代理： 江苏建科工程咨询有限公司

2019年 1 月

目 录

第一章供应商须知	2

第二章招标书	13

第三章  合同专用条款部分	22

第四章  招标技术规格及要求	130

第五章  投标文件格式	136

第一章    供应商须知

一、总则

1．适用范围

1.l 本招标文件仅适用于江苏第二师范学院组织的招标活动。

1.2采购人指江苏第二师范学院。

2．合格的供应商

2.l 凡有能力按照本招标文件规定的要求交付货物、工程和服务，并符合招标文件第三章“合格供应商的基本资格要求”的投标单位均为合格的供应商。

2.2 供应商参加本次招标活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》的规定并符合此招标文件的规定。

2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格供应商，其投标文件无效。

3．投标费用

无论招标投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加投标有关的全部费用。

4．法律适用

本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．招标文件的约束力

5.l 供应商一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

5.2 本招标文件由采购代理机构负责解释。

二、招标文件

6．招标文件的组成

6.l 招标文件由以下部分组成，包括：

第一章  供应商须知

第二章  合同通用条款

第三章  招标书

第四章  合同专用条款

第五章  招标技术规格及要求

第六章  投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

7．招标文件的澄清或修改

7.l 在投标截止时间前，采购代理机构可对招标文件用更正公告的方式进行必要的澄清或修改，并以书面通知的方式通知所有招标文件收受人。

7.2该澄清或修改的内容公告将作为招标文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

7.3 当招标文件与以上澄清或修改公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的最后的澄清或修改为准。

7.4 为使供应商有足够的时间按招标文件的澄清或修改要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并按7.1条规定的方式将具体变更情况通知供应商。

三、投标文件

8．投标文件的语言及度量衡

8.l 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

8.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。

8.3 除在招标文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

8.4 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9．投标文件的组成

9.l 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按招标文件第六章“投标文件格式”要求）：

9.1.l 投标函、投标报价及相关证明文件。

9.1.2 供应商资格证明文件。

9.2 招标文件第五章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。

9.3 若供应商未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。

10．投标报价

10.1 本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11. 投标货币

投标报价均须以人民币为计算单位。招标文件另有规定的，从其规定。

12．投标保证金

12.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，金额按招标文件第三章要求执行。

12.2 投标保证金必须在现场签名报到之前交纳。

12.3 投标保证金的交纳形式为有效电汇(网银转账)。

12.4 若供应商不按第 12.l、12.2和12.3条的规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.5 投标保证金的退还

12.5.l 中标供应商的投标保证金在其支付招标代理服务费后退回。

12.5.2 落标的供应商应在采购代理机构发出中标通知书后5个工作日内向采购代理机构申请无息退还投标保证金。

12.6 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标供应商不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

13．投标有效期

13.l 投标有效期为从开标之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

13.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

14．投标文件的签署、形式及装订

14.l 投标文件按招标文件第三章要求执行，每份投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本中，除招标文件第六章规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

14.3 投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

14.4 投标文件须固定装订成册。

四、投标文件的递交

15．投标文件的密封及标记

15.l 供应商应将投标文件正本和所有副本分别密封在两个投标专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在投标专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章或授权代表签字。

15.2 投标专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

（l）项目编号及项目名称：

（2）分包号（如有）：

（3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真：

15.3 投标文件未按第 15.l和 15.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对投标文件被错放或先期启封负责。

16．投标截止时间

16.l 供应商须在招标文件第三章“招标书”规定的投标截止时间前将投标文件送达采购代理机构规定的投标地点。

16.2 若采购代理机构按7.4条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

17．迟交的投标文件

在投标截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

18．投标文件的修改和撤回

18.l 供应商在提交投标文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在投标截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

18.2 投标文件的修改文件应按第15条规定签署，正、副本分别密封，并按第 15.2条规定标记，还须注明“修改投标文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达采购代理机构规定的投标地点。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

18.3 供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。该供应商的投标文件不予退还。

五、开标及评标

19．开标

19.l 采购人、采购代理机构按招标文件第三章“招标书”规定的时间和地点开标。

19.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，办理交纳保证金、签名报到和递交投标文件等事宜。

19.3 供应商必须在投标截止时间前办理完毕交纳保证金、签名报到、递交投标文件以及其它招标文件所规定的应在投标截止时间前完成的事项（如样品递交等）。

19.4 开标时，供应商或供应商推选的代表将查验投标文件密封情况，确认无误后，采购代理机构的工作人员拆封唱标，公布每份投标文件中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作开标记录。

19.5 若投标文件未密封，或供应商未提交投标保证金（包括投标保证金不符合第12条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的投标文件。

19.6 按照第18条规定，同意撤回的投标文件将不予拆封。

20．评标委员会

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选供应商。

21．对投标文件的资格性审查和符合性审查

21.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明；

（2）投标保证金；

21.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)；

（2）投标文件的完整性(正本和副本数量、内容等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

21.4 评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:

21.4.l开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

21.4.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

21.4.5 若供应商不同意以上修正，投标文件将视为无效。

22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标委员会认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。

22.3供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

22.4 并非每个供应商都将被询标。

23．评标及定标

23.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

23．2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标办法对每份投标文件进行评审，确定中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

24．评标过程保密

24.l 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。

24.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

24.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的供应商解释落标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

25. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

25.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.2 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，此采购项目应予废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

25.3 供应商若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标委员会说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

六、授标及签约

26．定标原则

26.l 评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。

26.2 评标结束后，可由采购人，必要时可邀请采购代理机构对评标委员会推荐的中标候选供应商进行考察，若无其他情况按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

26.3 供应商出现下列情况之一的，将被取消中标候选供应商资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）不符合法律、法规的规定。

27. 质疑处理

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起的规定时间内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、规定时间之外以及匿名的质疑将不予受理。

28．中标通知

28.l 定标后,采购代理机构应将定标结果通知所有的供应商，并向中标供应商发出中标通知。

28.2  中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认中标通知书已收到，并同意接受。

28.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

29．签订合同

29.l 中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同,否则投标保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。

30．招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书时需按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）招标收费基准费率40%向招标代理机构支付招标代理服务费。费用在领取中标通知书时一次付清。

第二章  招标书

江苏建科工程咨询有限公司受江苏第二师范学院的委托，拟对该单位委托的江苏第二师范学院机房工程进行公开招标采购，现邀请你单位参加，并提请注意以下事项：

一、招标主要内容

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏第二师范学院 地址：鼓楼区北京西路77号 联系人：应老师 电 话：025-83758462 |
| 2 | 项目名称 | 江苏第二师范学院机房工程 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标编号 | JKDL-20190131 |
| 5 | 采购项目预算 | 1500万元 |  |
| 6 | 招标代理机构 | 江苏建科工程咨询有限公司 联系人： 杨工 电话：025-83279861 |
| 7 | 投标人 | 响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 8 | 交付使用期 | 在签订合同之后的 120日历日内交付使用 |
| 9 | 投标保证金递交方式 | 形式：电汇 金额：人民币 150000元整 收取单位：江苏建科工程咨询有限公司 开户银行：交行江苏省分行营业部 账号： 320006687018010038713 注意事项： 1、投标人应按照招标文件中规定的投标保证金数额和缴纳方式按时足额缴纳投标保证金。投标人应充分考虑资金的在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达指定账户, 汇款凭证复印件放入投标文件中。 2、投标保证金应以电汇形式交纳。投标人在交纳投标保证金时，应当做到一项目一缴纳。 3、未中标人的投标保证金的退还时间在公示结束、中标通知书发出后；中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还（无息）。 |
| 10 | 招标文件发售时间、地点及售价 | 时间：2019年02月01日～2018年02月13日（节假日除外）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00（北京时间）； 地点：江苏建科工程咨询有限公司（建邺区嘉陵江东路18号6栋13层1309室） 售价： 1200 元人民币，售后不退。 |
| 11 | 投标 | 截止时间：2019年03月22日 14 时 30 分（北京时间） 地点：江苏建科工程咨询有限公司（建邺区嘉陵江东路18号6栋13层1339室） |
| 12 | 投标文件数量 | 正本份数：壹份 副本份数：肆份 电子文件：壹份（U盘） |
| 13 | 开标 | 时间：同投标文件递交截止时间 地点：同投标文件递交地点 |
| 14 | 投标文件有效期 | 从开标之日起计算的九十天 |
| 15 | 招标内容 | 本工程包括第二师范大学石湫校区主机房、石湫校区备份机房、草场门机房三个机房以及各个建筑弱电间内温湿度检测。 投标人需按照招标文件要求对机房工程建设项目的深化设计、报验、采购、施工（含竣工试验）、试运行、质保和尾保等实行全过程的工程承包。 投标人应负责完成但不限于以下工作，最终使系统达到规范、设计的要求，正常运行。 - 系统的深化设计 - 技术方案编制 - 主管部门审查 - 设备及配件供应 - 系统主辅材供应 - 设备、配件、主辅材运输 - 设备、材料现场保管 - 系统线槽、线管安装 - 线缆敷设 - 设备及配件安装 - 成品保护 - 现场技术服务 - 系统软件编程调试 - 分系统调试 - 系统联调 - 系统开通 - 系统竣工验收 - 试运行 - 技术培训 - 维保期服务以确保该系统全面的正常运行。 机房建设工程中标单位根据建筑设计图纸、机房招标图纸、招标人的技术需求和应用功能，负责完成机房各专业工程的深化设计并按照深化后经相关单位审核通过的图纸进行系统的施工，包括线路的敷设、设备安装调试等。 深化设计文件须达到工程施工的要求，需根据投标人投标产品参数要求进行深化，交付件包括但不限于各种设备、管道和线路的安装布置图、走向以及安装施工图、工艺图、安装连接详图、工艺说明等；须与建筑设计和土建机电设计衔接、匹配一致，同时还需要考虑与大楼智能化等其他专业实施单位的系统融合，以确保系统的平台化管理。 |
| 16 | 投标货币 | 人民币 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否：推荐中标人候选人人数 3 人 |
| 18 | 履约担保及支付担保 | 履约保证金的形式：电汇 履约保证金的金额：在签订合同之前，按中标价10%向招标人提交履约保证金。 退还时间：项目全部完成结束，经过二次验收合格后一次性退还全部履约保证金（不计息）。 发包人是否提供支付担保： 否 发包人提供支付担保的形式：/ |
| 19 | 投标人参加开标会人员要求 | 出席人员以及携带资料要求： √参加开标会人员到场及应携带材料要求 √法定代表人委托代理人：须携带本人有效身份证原件和授权委托书原件，在投标截止时间前参加开标会议，若未能按时到场参加开标会或到场提供不了上述原件的，视为自动放弃投标，招标人拒收其投标文件。 上述人员应于√投标截止时间前到达开标会场并递交所携带资料。 |
| 20 | 招标代理服务费 | 本工程招标代理费由中标人向招标代理机构支付，并按照以下计算方法确定招标代理服务费：以中标价为基数，按计价格[2002]1980号文件规定收费标准的40%计取。投标人在投标报价时予以考虑。领取中标通知书前一次性付清。 |
| 21 | 其他要求1 | 1、投标报价中应包括但不限于承包人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵买方工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装费、调试费、检测检验费、配合江苏南通二建集团有限公司单位各项调试、资料收集、存档等满足验收要求的验收相关费用、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及卖方认为需要的其它费用等一切费用。 |

二、投标人资质要求

参加本次招标活动应当具备下列条件并按要求提供相关证明材料：

1.	投标人须具备独立承担民事责任的能力（提供法人身份证明和营业执照复印件加盖单位公章，原件核查）；

2.	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供证明材料复印件加盖单位公章，原件核查）;

3.	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

4.根据本项目的特殊要求规定的特定条件：投标人具有建筑智能化设计与施工一体化二级资质或建筑智能化工程专业承包二级资质或电子与智能化工程专业承包二级资质，提供资质证书复印件加盖单位公章，原件核查;

5．项目经理具备 机电工程专业一级 注册建造师执业资格、有效期内的安全生产考核合格证书（建安B证）。提供证书复印件加盖单位公章，原件核查;

6．业绩：2015年10月1日以来，项目经理完成单项合同金额1000万元及以上的数据中心、机房建设工程施工业绩（须提供中标通知书、合同、工程竣工验收报告（或竣工验收备案表），时间以工程竣工验收报告（或竣工验收备案表）时间为准，造价以合同价格为准。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供。提供复印件并加盖公章，原件核查）。

7．项目经理无在建工程。（提供承诺书原件核查）

8．本次招标不接受联合体投标；

三、评标办法

（一）本项目按照综合评分法评标。

（二）投标人的投标文件如被发现下列情况之一的，其投标文件将被做无效投标处理:

1.不满足招标文件对合格供应商的基本资格要求的；

2.未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3.在投标文件中提供的货物及/或服务对于招标文件“第五章 招标技术规格及要求”的标注“★”技术指标的任何负偏离或不能提供实质性满足证明的；

4.在投标文件中对于《合同通用条款》和《合同专用条款》的任何负偏离；

5.资格证明文件不全、失效或不符合招标文件要求的；

6.投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

7.投标文件或投标有效期不足的；

8.投标文件中提供虚假或失实资料的；

9.未按照招标文件规定的方式购买招标文件并按要求递交投标文件的；

10.投标报价超过项目预算的；

11.评标委员会认为不能实质上满足招标文件其它要求的。

（三）本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。

具体打分方法如下：

# 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：60分 技术分：22分 投标人综合实力及业绩：12分 售后服务：6分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 在有效的投标中，投标单位＞7家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算数平均值×0.98为基准值；投标单位≤7家时，所有投标报价的算数平均值×0.98为基准值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 （60分） | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价（ 60 ）分 |
|  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
|  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（ 0.1 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 2.2.4（2） | 技术分（22分） | 主要设备技术参数（15分） | 说明：对技术规范书中打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作废标处理。 1.品牌统一性要求：（1）所有配电设备内部断路器使用推荐品牌，得1分；（2）为保证整体工艺的一致性和无缝兼容，以及方便后期维护管理，选用的精密空调、UPS、冷通道、机柜为同一品牌厂家，得1分；（3）主要设备使用推荐品牌，得2分，其他非主要设备档次不低于推荐品牌同等档次（提供证明材料），得0.5分。 2.投标人所选用微模块的UPS及其组件必须具有泰尔认证、节能认证等国家权威认证证书，提供同系列的相应认证证明文件。对国家认定的节能产品和环保产品须在中国政府采购网等官方网站的“节能、环保产品查询系统”中，且以提供的证书复印件加盖公章为准。提供得2分；缺少或没有不得分。（需提供相关认证证明文件的复印件加盖公章，原件核查）； 3.UPS通过CQC认证，并进入最新的节能产品采购目录的，2分，否则不得分。 4.精密空调提供国家3C（或CQC）认证证书，提供RoHS或REACH环保检测报告，提供能效管理体系ISO5001证书，复印件加盖原厂公章得2分，否则不得分。 5.投标人所选择用设备制造商须通过ISO9001系列认证，ISO4001环境管理体系认证，有1个得0.5分，复印件加盖原厂公章，最高得1分，无不得分。 6. 投标人采用高效节能技术，承诺本项目（三个机房）建成后，机房电源使用效率PUE必须达到小于1.7的指标要求，提供承诺书得2分，未提供或不能达到不得分。 7.为保证两地三中心机房、模块化冷通道和两校区所有弱电间的动环监控在同一平台进行集中统一管理，免费实现功能定制与对接，提供原厂承诺函和案例的，得1分，不满足不得分。 8.投标人应对机房不同功能定位，针对机房的装修、供配电、精密空调、消防、安防、动环监控等方面提出合理化建议、细化方案并提供所有机房效果图的，得1分。 |
|  |  | 技术方案（2分） | 根据技术方案满足需求、设计、选型合理、考虑全面、安全实用等综合评分，包括（1）施工组织总体设计、方案针对性；（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（3）各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（4）关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（5）机房消防、安全建设与验收措施等等方面。最优得2分，其他酌情评分。 |
|  |  | 实施方案（2分） | 根据投标硬件部署实施、后期运维部署等方案的科学性、合理性、完整性、兼容性和可扩展性综合评分，最优得2分，其他酌情评分，相邻之间不超过0.5分。 |
|  |  | ★通信集成（3分） | 1.数据中心机房各子系统的智能化设备需提供智能通信接口，以便接入管理平台进行统一的监控和管理；2.整个机房消防系统由投标方负责施工及提供后期的报验所需的所有材料，进行报验，并确保通过验收；3.各机房气体灭火装置接收到来自大楼消防报警系统的消防联动信号后，应能可靠的执行气体灭火动作，以上三项须提供承诺书，得3分。 |
| 2.2.4（3） | 投标人综合实力（12分） | 专业人员素质和能力（2分） | 投标人需对项目团队有比较明确的专业和分工，列出团队人员专业、学历、职称、参与的项目经历、单位为其缴纳的社保证明，加盖社保中心章，根据人员结构的合理性、高级（中级）职称比等情况，优：2分，良：1分，中：0.5分，差不得分。若提供虚假证明，即为废标并没收投标保证金。 |
|  |  | 项目经理要求（2分） | 机电专业本科（含）及以上学历、高级职称、从事本专业工作不少于10年的、有机房搬迁或数据迁移工作经验的，有1个得0.5分，最高得2分。提供证明材料加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 认证证书（2分） | 投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、 ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护证书。有一个得0.5分，满分2分。（提供证书复印件加盖公章，原件核查） |
|  |  | 项目业绩（3分） | 投标人提供2015年10月1日以来有微模块化机房且规模相当的同类项目案例1500万（含）及以上，每提供一个得1分，至多3分，1000万（含）—1500万每提供一个得0.5分，至多得1.5分。其他不得分。（提供合同、验收报告复印件加盖公章，合同或者验收报告应能反映相关信息，原件核查。） |
|  |  | 财务状况（2分） | 根据投标人提供资金的会计事务所所出具的证明其财务状况的近两年（2016和2017年度）的审计报告评分，以企业利润和纳税额为观测点，最高得2分，其他酌情评分。 |
|  |  | 信誉及能力（1分） | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA及以上的得1分，AA级的得0.5分，A级的不得分。 |
| 2.2.4（4） | 服务与承诺（6分） | 售后及服务（1分） | 投标人注册地在南京或外地供应商在南京设有分公司或办事处或常驻售后服务机构，能提供全面本地化服务的得1分（提供相关证明材料，加盖公章），没有或未提供不得分。 |
|  |  | 主要设备质保期限（2分） | 数据中心机房整体质保三年。★投标人提供所投设备（输入输出智能配电单元、精密制冷单元、机柜系统和动环监控系统）的制造商对本项目的原厂三年免费质保承诺。每增加一年免费质保可加0.5分，最高得分2分。 |
|  |  | 服务承诺（2分） | 产品保修期内的修、配、换及维护保养内容。投标人承诺响应时间在2小时（含）内的得1分，2-6小时（含）内的得0.5分。需提供相关承诺书原件核查，未提供或响应时间在6小时以上的不得分。 质保期内承诺免费提供每年巡检2次服务，更换易耗品等。每年增加巡检和保养一次，可加0.5分，最高得1分。 |
|  |  | 备品和备件（1分） | 投标人所投品牌制造商在南京地区具有备品备件库的得1分，没有或未提供不得分（提供详细地址和电话、租赁或自有房产证明合同、备品备件清单，以上证明材料制造商提供承诺函加盖公章） |

四、关于现场陈述：

1. 不统一组织现场踏勘，请投标人自行勘测现场。请各潜在投标方务必对招标文件进行仔细认真地阅读，在随后的投标过程中，对招标文件所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标方负责。

五、有关招投标的事务和本项目的更正通知

有关招投标的事务和本项目的更正通知可以与招标代理机构联系，联系电话：83279861

第三章合同主要条款

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 合同协议书

发包人（全称）：江苏第二师范学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏第二师范学院机房工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：江苏第二师范学院机房工程

2. 工程地点：石湫校区、草场门校区

3. 工程立项批准文号：苏教发[2014]18号

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：江苏第二师范学院机房工程（具体详见图纸及工程量清单）

6. 工程承包范围：江苏第二师范学院机房工程（具体详见图纸及工程量清单）

二、合同工期

计划开工日期：2019年   月   日

计划竣工日期：    年   月   日

工期总日历天数：120 天。石湫校区主机房和数据备份机房工期为60天，草场门校区机房为60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行国家质量验收合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                            （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                        （¥            元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                        （¥            元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                        （¥            元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                        （¥            元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同

五、项目负责人

承包人项目负责人：/。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在              签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执    份。

发包人：  （公章）             承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                  组织机构代码：

地  址：                        地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                    法定代表人：

委托代理人：                    委托代理人：

电  话：                        电  话：

传  真：                        传  真：

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                        账  号：

## 第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在履行合同期间质保义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项（提供基础资料）提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定（如有）

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理（如有）

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款（如有）

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让（如有）

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体（如有）

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款（施工组织设计）约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项（重新检查）的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项（拒绝接收全部或部分工程）约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款（商定或确定）执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款（暂停施工）的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款（施工进度计划）执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款（施工组织设计）约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项（承包人违约的情形）第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项（承包人原因引起的暂停施工）及第17条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项（承包人原因引起的暂停施工）及第17条（不可抗力）约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项（因发包人违约解除合同）执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款（发包人违约）约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款（变更估价）约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定最高投标限价（招标控制价）并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项（依法必须招标的暂估价项目）约定的第1种方式确定暂估价项目

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款（商定或确定）执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第11.2款（法律变化引起的调整）约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项（计量周期）的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条（变更）应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款（预付款）约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款（质量保证金）约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条（索赔）应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项（单价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项（总价合同的计量）约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项（支付分解表）及第12.4.2项（进度付款申请单的编制）的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条（争议解决）的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款（商定或确定）修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款（施工进度计划）约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款（竣工验收）的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款（提前交付单位工程的验收）的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款（缺陷责任期）约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条（争议解决）约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款（竣工结算申请）及14.2款（竣工结算审核）的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条（争议解决）的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（2）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（2）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

15.3.3 质量保证金的退还

发包人应按14.4款（最终结清）的约定退还质量保证金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项（发包人违约的情形）第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条（争议解决）的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项（承包人违约的情形）第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款（商定或确定）商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条（争议解决）的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款（商定或确定）的约定处理。发生争议时，按第20条（争议解决）的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条（争议解决）约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条（争议解决）约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款（竣工结算审核）约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款（最终结清）提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）明确双方权利、义务的纪要、协议；（2）施工合同协议书；（3）招标文件中的投标须知及招标文件修改澄清（含答疑）；（4）中标通知书；（5）双方核对完成的工程预算书；（6）本合同专用条款；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（9）施工图纸；（10）工程量清单及其总说明；（11）投标书及其附件；（12）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名    称：苏州市软件评测中心有限公司；

资质类别和等级：/；

联系电话：025-52302713；

电子信箱：/；

通信地址：南京市鼓楼区中环国际广场1604室。

1.1.2.5 设计人：

名    称：中通服咨询设计研究院有限公司（原：江苏省邮电规划设计院有限公司）；

资质类别和等级：建筑智能化系统设计、甲级；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：南京市建邺区楠溪江东街58号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：承包人自行踏勘考虑住宿场地及材料堆放地，其他符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：规划红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行的过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、建质[2011]111号关于印发《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的通知、苏建管质（2009）22号关于印发《江苏省建筑工程省级安全文明工地现场考核评分表》的通知、苏建质安〔2013〕85号省住房城乡建设厅关于印发《2013年全省工程质量安全监管工作要点》的通知、宁建规字【2011】4号关于印发《南京市建筑业施工作业人员实名制管理办法》的通知、关于印发《2013年南京市建设工程安全专项整治工作方案》的通知及国家、江苏省、南京市有关建筑工程的法规条令等，所有文件以现行最新文件为准。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、专业及南京市的有关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。除非合同中另有规定，施工所用的规范及标准须采用最新版本。当对同一考核指标国家、行业、专业和南京市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）进一步明确双方权利、义务的纪要、协议等；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）招标文件及招标文件修改澄清（含答疑）；（5）中标通知书；（6）本合同通用条款；（7）施工图纸；（8）工程量清单及其总说明；（9）标准、规范及有关技术文件、技术要求；（10）投标书及其附件；（11）工程报价单或预算书。双方有关工程的合同、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：叁套（承包人若需要增加图纸套数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担）；

发包人向承包人提供图纸的内容：标段范围内全套施工图（含变更）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前按发包方、监理方要求提供开工申请报告、施工组织设计（含施工总进度计划、机械设备、材料品牌、施工人员进退场计划、现场平面布置图）、专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、承包人行为资料、项目经理和质量、安全员等管理人员社保证明和行为资料、机械设备操作人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）等资料；

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：发包人、监理人、跟踪审计各1份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（纸质加盖承包人公章和项目经理签字），以上计划及报表必须经总监理工程师签字认可后报发包人；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在图纸会审和设计交底前，承包人应对图纸及其相关材料进行认真审阅，对现场进行详细踏勘，对图纸中的问题以及施工中有可能存在的问题应详尽提出，由设计、监理及发包人给予答复。若图纸会审和设计交底时未提出，施工前也未发现，施工后发现问题的，其返工费用由承包人自行承担，承包人应在施工现场另外保存一套完整的施工图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员会议、检查之用且由专人保管。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点；

发包人指定的接收人为：项目发包人现场代表；

承包人接收文件的地点：施工项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人；

监理人接收文件的地点：施工现场监理项目部；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况与发包人、监理另行约定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供部分现有校区道路作为施工道路供承包人使用，承包人须按照发包人指定的施工临时道路接口连接其自建的临时施工道路，同时按照发包人划分的区域布置项目办公生活区，承包人必须确保发包人提供的道路和相应管网的安全和完整，如有损坏由承包人完成并负责维修、保养和管理工作；承包人自建的临时施工道路和交通设施须在竣工结束后予以拆除，上述费用包含在合同价中。承包人应结合场内现有道路，自行考虑施工临时道路等费用，临时道路应按规定设安全防护等措施并要满足消防通道要求，国家有规定的按国家规定执行，承包人踏勘现场自行考虑的费用已计入合同价，结算时不做调整。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担且包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否，在竣工结算时调整最终结算价。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：若工程量清单子目部分或全部取消时，在合同价中直接核减，发包人对承包人的未取得利润不做任何赔偿。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：杨  剑；

身份证号：     ；

职    务： 信息化办公室主任     ；

联系电话： 83758368    ；

电子信箱： yang@jssnu.edu.cn   ；

通信地址：南京市北京西路77号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：工程师（发包人代表）的指令、通知由其本人签字后，以书面形式发出。确有必要时，工程师可以发出口头指令，并在72小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7日内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。除工程师或工程师代表（如工程师委派工程师代表时）外，发包人派驻工地的其他人员无权向承包人发出任何指令。

本合同实施过程中，所有应由承包人负责又需发包人派驻代表/监理审批或确认的事情均不能免除或减轻承包人应负的合同责任。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前一周具备施工条件，若有不全事项由承包人自行完善，费用已含在合同价中。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平，发包人委托江苏南通二建集团有限公司单位提供施工用水和用电接入点，对于水电表的接入、使用及费用的支付，由承包人与江苏南通二建集团有限公司自行协商解决，不得向发包人另行收取此项费用。现场内的通讯线路不提供，由承包人自行解决并承担相应费用。开工前发包人以电子或书面形式提供给承包人，如需要管线图等。开工前由监理单位组织承包人对本工程水准点与坐标控制点进行测量、验收，以书面形式将测绘成果表移交承包人；移交后的水准点与坐标控制点由承包人负责保护，每个楼层至少有两个点由承包人、江苏南通二建集团有限公司、监理单位在现场共同签字认可，位置在装修后不被粉刷和批腻子，在干挂或做基层龙骨的墙面上。现场无场地搭设临时设施，需施工单位自相解决。由此增加的费用须在投标报价中充分考虑，结算时不因此调整费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/

发包人是否提供支付担保：否

发包人提供支付担保的形式：/

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：根据国家、省、市、区相关规定，提交工程竣工验收资料和工程竣工结算资料，在提交过程中发包人配合，因承包人的原因而无法备案的，造成的损失由承包人承担。承包人应根据合同工作内容要求，分别整理符合GB/T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》及南京市及溧水区质量监督站和溧水区区城建档案馆要求的完整的竣工验收资料（含竣工图）报发包人。

承包人需要提交的竣工资料套数：叁套（含电子竣工图）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：竣工图及竣工档案的编制费用以及所有竣工资料的费用由承包人在投标时列入投标报价之中，发包人不再另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收资料和结算资料全部为纸质文件，全部资料还必须提供电子文本（pdf扫描版），所有工程资料必须符合工程验收和档案管理及工程结算审计要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）承包人已对工程特点和施工现场作出自己的判断和推测，并对自己的判断和推测负责。承包人任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。签订施工合同后，除发生合同专用条款所约定的调整事项外，一律不做调整。

2）机房工程小总包角色由承包人担任，对现场的安全、文明施工和成品保护进行整体管控，对相关配合单位进度和现场配合进行总体协调。

3）承包人中标后，应在开工前7天编制出更为详细的施工组织设计，报监理单位审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图；综合考虑本工程所涉及的一切安全因素编写出施工安全预案和各种应急预案，包括但不限于建筑施工安全、临时用电、安全挡护、职工安全教育和安全管理、突发情况应急方案等，发包人/监理工程师在收到后予以确认，或发出修改指示，承包人根据发包人/监理工程师审查意见修改，并据此实施。发包人接到监理报来的施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。

4）如承包人不能按照合同要求及时提供合同规定的各项计划、报表及工程资料（业主代表书面认可的特殊情况下的延期除外）或虽按时提供但其内容、深度不符合合同要求，则每延误一天，须向发包人支付违约金5000元/天（人民币，本合同中涉及金额，除合同特别说明外，均以人民币为单位）。本违约金由发包人在支付给承包人的同期工程款中扣除。本工程项目的监理工程师，承担监理合同中约定的对承包人的呈报申请，递交合同文件中约定之所有文件资料以及工作汇报，若无发包人的特别指示，承包人呈报资料等必须首先报经监理工程师批准或认可，否则发包人不予接收及认可。

5）发包人对工程项目有分期完工交付要求的，承包人的施工组织设计应有对应的措施和计划安排。在施工过程中，因实际情况的需要，承包人可以调整施工组织设计，但至少应提前7天通知业主代表/监理并详细说明原因以获其同意，因为承包人原因导致的施工组织设计中施工方案、施工措施、施工时序以及其他任何内容的变化，均不得以任何理由要求获得任何形式的费用补偿或工期延长。

6）每月25日前提交本月（上月26日至本月25日，下同）已完工程量月产值报表（含计算明细）、已完工程进度月报表、下月施工进度计划月报表以及发包人合理要求承包人提交的其他报表，承包人应按时提交并对报表的准确性及完整性负责，否则发包人将处承包人2000元/天的违约金 ，并有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。

7）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线、预留洞口尺寸等技术数据，核对相关专业图纸，如建筑、暖通、消防、给排水、强弱电，并绘制综合点位图，有矛盾的地方应书面提出，否则产生的返工费用由承包商承担。现场各机电点位由装修承包商负责现场定位、标识，提供给各专业单位作为安装定位依据，费用含在合同价中。承包人应充分理解设计意图和施工验收规范，若由于明显的设计图纸问题，须在图纸会审中提出，否则属承包人违约，由承包人承担相应责任（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾、明显不符合验收规范等）。对发包人（包括监理）发出的不正确指令，承包人应即时书面回复，否则造成工程质量、安全、进度损失，不免除承包人的责任。

8）当使用新材料、新工艺又无类似标准参考时，承包人应事前经过试验取得成功，并拟订专门施工方案和工艺标准报监理认可，发包人同意后方可使用。承包人进场前，必须将所有主要材料的小样制作完成，并通过发包人、监理方确认。承包人大面积施工前，必须现场制作一比一施工大样，待发包人、监理方验收合格后，方可展开大面作业。否则由此产生的返工由承包人承担。

9）临时用电：承包人负责江苏南通二建集团有限公司提供的指定电源接驳点使用期间的管理、保养、维护，并承担相应费用。从指定电源接驳点开关出线端至用电设备线路的安装由承包人负责实施。施工前办理书面交接，施工结束后，承包人将指定电源接驳点完好交还给江苏南通二建集团有限公司单位，并办理书面移交手续。若承包人除上述总承包人提供的临时用电设施外，还需按规范要求正常实施输配电传输或另行安装其他临时供电系统的，视为该临时供电系统的安装和使用期间的一切费用已计入合同价款，竣工结算时不再调整。同时承包人应在安装临时供电系统前，将施工用电设计方案及备用发电机容量提交监理工程师，以便审查和批准。备用应急发电设施应能保证部分施工机械在一段不确定的时间内处于安全和稳定状态，并保证所有现场紧急安全疏散用电和正常施工办公照明用电。对于电表的接入、使用及费用的支付，由承包人与江苏南通二建集团有限公司自行协商解决，不得向发包人另行收取此项费用。电力传输线和配电设施必须符合南京市关于电力安装、使用及维修的有关规定，承包人对电力传输线和配电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，由江苏南通二建集团有限公司、承包人与其他使用单位按分表用户的用量比例分摊。

10）临时供水：发包人负责协调江苏南通二建集团有限公司单位为承包商提供水源接驳点，承包人并单独装表计量。从水源至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施。对于水表的接入、使用及费用的支付，由承包人与江苏南通二建集团有限公司自行协商解决，不得向发包人另行收取此项费用。施工结束后，承包人将水表等设施完好交还给江苏南通二建集团有限公司单位，并办理书面移交手续。供水管路及用水设施必须符合中国及南京市关于供水安装、使用及维修的有关规定，承包人对所有供水设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。如因城市供水、供电部门等非发包人原因导致的停水、停电，承包人不得向发包人提出索赔。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，由江苏南通二建集团有限公司、承包人与其他使用单位按分表用户的用量比例分摊。

11）承包人应及时、严格地按照安全规范和安监部门安全管理要求办理一切安全监督手续，承包人未按规定办理相关安全监督手续，应承担由此而造成的一切安全后果。承包人必须承担施工安全保卫的责任，禁止外单位人员出入工地，施工现场的照明由承包人负责解决，费用已含在合同价款中。承包人负责施工人员的治安教育、安全教育和安全管理工作，根据工程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施，现场发生偷盗等造成的损失，责任由承包人承担。无论何种原因，如在承包人负责的施工区域内发生工程、财产及人身伤害事件，均由承包人承担责任以及因此产生的费用。

12）承包人负责市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作，发包人协助；因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、渣土（建筑垃圾）弃置、施工噪音、污水排放以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、承担有关费用，该费用已含在合同价款中，由承包人承担相关费用，承包人不得以此为由拖延工期。所有的废水、污水排放由承包人统一规划并实施，应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决。

13）负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路（路基要求压实，能够满足商品砼及钢材等各种材料运输车辆的行走）、管线、临时设施和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路、管线、临时设施和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人和监理及分包单位使用。

14）所有的废水、污水排放应按规定处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起的后果由承包人自行解决；所有的施工垃圾应按照批准的方法运往批准的地点进行处理，生活垃圾应按照城市规定每天集中，纳入城市垃圾处理系统，费用由承包人承担。

15）工程未交付前，承包人负责已完工程（含分包工程,如有）的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的（包括毁损、火灾、丢失等），由承包人负责修复或赔偿。如交付后，发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。

16）承包人负责标段内厕所污水的外抽和场内所有垃圾清除外运及相关的一切费用，若发包人在现场发现不明责任人的垃圾，由承包人负责清除，若承包人不及时清除，则由发包人自行清除，费用由承包人承担。

17）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担。

18）保持场地整洁卫生，承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生；要设置水冲式厕所，并做好厕所保洁工作。临设搭建须经发包人批准，且应整齐美观。

19）承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，工作证上应标明姓名、职务及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设备都应醒目地标注承包人的名称。

20）承包人应自行考虑与土建、空调、安装、智能化等其他单位配合之间产生的各类费用，承包人投标报价时已充分考虑各专业配合费用，配合费费率承包人已自行考虑，计费基数详见招标工程量清单，结算时计费基数按实调整，配合费费率不调整。

21）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人应允许其他专业施工单位使用由承包人修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

22）按合同约定内容，为发包方、承包方双方分包的工程提供配合和管理，并对整体工程的施工质量和工期负责。承包人应能及时处理好突发事件；承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件，提出合理化建议，将可能发生的问题消灭在萌芽状态，杜绝一切因考虑不周而发生的问题。

23）为了防止质量通病的产生而采取的各项措施、工艺、工作内容均应在报价中考虑充分，比如：柱粉刷前开浆，结算时不予增加或变更。

24）每年高（中）考、雨（汛）季、节假日、农忙、重大活动期间、各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低承包人的工效，发包人不向承包人增加费用支出。承包人已在投标报价时在措施费中列入此项费用，结算时不予调整。

25）承包人按《南京市建筑业施工作业人员实名制管理办法》（宁建规字（2011）4号）全面落实实名制管理，与参建人员签订劳务合同，办理市民卡，按时发放劳务人员工资。参建人员没有按要求办理市民卡的，按每人2000元进行违约金扣除，承包人需进行整改，此罚款并不免除承包人给该人继续办理市民卡落实实名制管理的责任，承包人拒不整改的或拖延办理的视情节严重处以5000-10000元的违约金扣除，并将情况上报主管职能部门进行处理。

26）本工程施工现场所有外部协调工作由本标段的承包人负责解决并承担所有各类费用，费用包干使用，结算时不作调整。

27）凡是涉及到防火封堵的均包含在合同价中。

28）项目管理机构主要成员及在岗时间：①项目经理、技术负责人、施工员、质检员等主要人员必需是公司职工，公司为其正常缴纳养老保险；②除项目经理外上述人员在岗时间每周均不得少于5天、每天均不得少于8小时；特殊情况离开须征得发包人现场负责人的书面同意。

29）主要管理技术人员（列入管理人员名单的）未请假或未经甲方同意擅自离岗的，除要求整改外、项目经理和技术负责人每人每次处10000元违约金、其他管理技术人员每人每次处5000元违约金。

30）现场文明施工管理不符合省、市、及溧水区相关管理规定要求，被行政监管部门、督察部门查处、通报、或媒体曝光的，除责令整改外，每次处1万元违约金。

31）若工程进展不力、明显滞后、不能确保工期目标，或现场组织管理明显欠缺、达不到规定要求的，将要求承包人的法定代表人进驻现场管理。

32）承包人恶意虚报签证工作量的，除按规定核减外，处虚报部分双倍的违约金。

33）若承包人转包或违法分包，以及未经许可的第三方进入现场施工，发包人有权要求承包人停工、退场或解除合同，并一律不支付任何工程款，由此造成的一切损失和责任均由承包人承担。

34）因承包人违约解除合同的约定：因承包人严重违约导致合同无法继续履行，发包人有权单方面终止合同、采取其他措施继续完成施工，并处承包人已完工程量10%的违约金。

35）发生异常恶劣的气候条件时，应及时通知监理人和发包人，并在通知中明确描述异常恶劣的气候条件的内容，提供“异常恶劣的气候条件”有关的证据资料（如当地气象资料等），以及自身无法预见的理由，按照监理人发出的指令，采取积极、有效措施继续施工，若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得任何补偿。另外，发包人无需支付承包人利润的损失。

36）承包人所有的临时设施明确全部负责拆除及还原（如有），不另外计量，包括临时道路。在工程竣工验收合格并接到发包人通知后7日内全部撤离现场并清除全部临时设施、建筑垃圾等，费用由承包人自理，清除的标准应征得发包人同意，否则发生再次清理的费用由承包人承担，承包人负责工程竣工交付发包人使用前的精保洁工作，所有费用由承包人承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：   ；

身份证号：     ；

建造师执业资格等级：    ；

建造师注册证书号：   ；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：   ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：\

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人项目负责人必须保证每周不少于4天、每天不少于8小时（不含夜间）在施工现场组织、安排施工，重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，项目负责人必须在现场。项目负责人每天到岗情况必须向发包人现场管理人员报告和登记，发包人现场管理人员对承包人项目负责人在岗情况进行实时记录，发现承包人项目负责人应在现场而不在现场的行为，承包人需向发包人支付违约金10000元人民币/次。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：处以10000元罚款，并责令在一周内签订劳动合同和缴纳社会保险，如未履行，每延迟一天，处以5000元/天罚款，并有权要求更换项目经理。

清退承包人出场，发生的所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建设主管部门备案，上述以外人员前来办理与工程相关的任何事项，监理工程师及发包人将不予接待，由此造成的一切责任或损失由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标文件所载明的项目经理必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则发包人每发现1次，处以10000元/次罚款；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场后，发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，承包人需承担因此造成的经济损失及相关法律责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人变更备案合同中的项目负责人，必须经发包人同意，同时承包人需向发包人支付违约金10000元人民币/次。

投标文件中明确的项目经理，未经发包人许可不得擅自变更。承包人擅自更换项目负责人，发包人将对承包人处以10万元罚款。对于不符合项目施工要求的项目负责人，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

自备案之日起至原合同工期期满之日止，中标项目经理不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。发包人有权按照规定监督原中标项目经理的行业行为并向建设行政主管部门报告。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，须经监理工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。

发包人有权对承包人项目部全体工程管理人员进行监督，发包人有权对未履行职责的项目经理视情节严重程度采取以下一种或几种处罚措施：①书面警告；②约谈项目经理主管单位负责人（被约谈单位须在会后应及时提交响应书面承诺，并处以10000元罚款）；③通报批评（项目经理所在单位）并抄报地方建设主管部门；④发包人有权要求承包人在3日内撤换或调整其认为不称职的项目经理，新项目经理人选需经发包人审核同意；承包人拒绝的，承包人应向发包人支付10万元的违约金，超过7天不予更换，发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。上述违约金在工程结算时直接扣除。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。承包人进场前应向发包人现场负责人提交项目主要施工管理人员名单，同时提交其岗位安排、注册执业资格、与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。主要施工管理人员包括：项目经理、项目副经理（如果有）、技术负责人、造价管理、质量管理、材料管理、计划管理、安全管理等人员。

除项目经理外以上人员每周不少于5天、每天不少于8小时在岗；特殊情况离开须征得发包人现场负责人的书面同意，项目经理与项目副经理不得同时离开施工现场。材料见证取样、送检质检员在岗并签字确认；材料员需参加每次工程例会并对材料进场计划作出安排；造价员负责工程预决算并签章。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将对承包人处以10000元/人的违约金，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员应相对稳定，离开施工现场须经发包人书面同意。

承包人关键岗位（施工员、安全员、技术负责人、质检员等）执证上岗人员，必须保证在施工期间在岗履职每周不少于5天、平均每天不少于8小时（不含夜间），重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，必须在现场负责各施工环节。承包人关键岗位执证上岗人员，必须每天向发包人现场管理人员报告和登记，发现执证上岗人员应在岗位而不在岗位的行为，承包人需向发包人支付违约金3000元/次。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人变更施工员、安全员、技术负责人、质检员等的，需经发包人同意，同时承包人需向发包人支付违约金3000元/次。

承包人擅自变更投标文件中明确的施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等，发包人将追加5000元/人的经济处罚，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人投标文件所载明的主要施工管理人员必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则发包人每发现1次，处以3000元/次罚款；超过5次，视为违约，发包人有权终止合同。主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，承包人需承担因此造成的经济损失及相关法律责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程内容。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。如果承包人发生工程转包、或违反规定分包，发包人一律不支付任何工程款，并按工程造价5%对承包人进行违约处理；给发包人造成其他损失的，承包人依法承担赔偿责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，本合同所涉工程项目相关的全部财产安全、工程安全管理、全部材料设备、对现场的成品、半成品负责保护（包括对其他单位如玻璃、铝板及机电安装的终端设备、管线，甲供材料及由发包人安装的材料）等，即由承包人全部承担，直至承包人完成本合同约定的承包工作并且通过竣工验收后将工程成果交付给发包人，并需配合发包人相应的交接交付事宜，承包人对其承包的所有工程内容（包括分包单位的施工内容）负责成品保护，并不得损坏其它承包人所承担的施工内容。由于本项目非装修区域、装修区域的工程内容已由江苏南通二建集团有限公司单位完成，本次报价应包含对成品可靠保护的费用。这种保护可能是多次的，成品保护的费用由承包人承担。如因承包人原因发生损坏，承包人负责赔偿并承担修复或更换费用。竣工交付前承包人必须对施工区域内的所有成品（含发包人确定的本项目其他承包人或供货商专业承包的成品）进行保护、并做好防盗工作，费用包含在合同价。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人需在双方签订合同后10日内，以现金、银行本票、转账支票、银行汇票、电汇的形式按中标价10%向发包人提交履约保证金。

退还时间及方式：工程竣工验收合格后一次性退还（不计息）。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：1. 工程变更（含设计变更及工程量变更）及现场签证单；2. 工期顺延及费用索赔的认可或确认；3. 承包人付款的审核及确认（含索赔）；4. 开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指令；5.材料设备价格及品牌的认定；6.工程质量进度的监督与管理，及通用条款规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：办公场所由发包人提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：李志生；

职    务：信息系统专业监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：国家注册监理工程师证（0624420012）；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

工程质量标准：符合国家质量验收合格标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）、《数据中心基础设施施工及验收规范-GB50462-2015》等规定。工程质量一次验收合格，不奖不罚；一次验收不合格，承包人向发包人支付合同总价的5‰的违约金，验收不合格次数每增加一次，承包人另向发包人支付合同总价的5‰的违约金。

工程质量必须达到承包人合同中承诺的质量标准。承包人应按照GB/T19001－ISO9001质量管理体系标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程.承包人须在开工一周内向监理及发包人各提交一套完整的涵盖所有范围的质量管理体系文件，包含但不限于《质量管理手册》、《作业指导书》等。

（1）双方约定中间验收部位：按质监部门的有关要求及通用条款规定执行；

（2）工程过程验收：

①材料进场验收：材料进场后必须提供相关产品的合格证、检测报告、质保书等相关资料，并按规定进行相关复检，经监理人和发包人共同验收合格后，方可进场使用。

②工程中间验收及隐蔽验收：承包人应提前通知监理人和发包人进行工程中间验收和隐蔽验收，承包人不得以任何理由在未经验收的情况下私自进入下一道工序，否则重新返工，并由承包人承担全部损失。

③工程验收过程中，对验收不合格的进场材料、半成品、成品等，必须进行整改或退货，直至整改合格为止，所有损失由承包人自行承担。对验收过程中出现大量不合格（不合格项超过5%）或承包人对质量问题拒绝整改的，发包人将此行为视为承包人无履行合同能力，发包人有权解除合同并要求承包人退场，造成的所有损失全部由承包人承担，发包人不承担任何经济及其它损失。

（3）工程质量控制要求：

①在施工过程中，如经政府有关职能部门、发包人检查，由于工程质量或安全生产文明施工未达到国家有关规定要求受到通报批评的，发包人除要求承包人限期整改外，并向承包人收取人民币5000～20000元/次的违约金。

②由于承包人原因，发生工程质量问题（包括保修期外），由此所造成的所有经济损失和一切责任及费用均由承包人承担。

③承包人必须精心组织施工，在施工过程中，如承包人未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工，返工后仍不符合要求的，承包人应再次返工直至符合要求并承担全部费用，发包人向承包人收取人民币50000～100000元/次的违约金。

④施工过程中，承包人必须严格按发包人和监理人的管理要求执行。

⑤所有隐蔽工程必须经发包人和监理人验收合格签字认可后方可隐蔽，如隐蔽工程未经验收合格签字认可而承包人擅自隐蔽的，每发生一次除全部返工外，发包人向承包人收取人民币30000～50000元/次的违约金，直接从当期工程款中扣除。

⑥施工过程中，对于发包人要求整改的问题未在规定期限内整改完毕，除按发包人的有关规定处罚外，每项整改内容每拖延一天，发包人向承包人收取人民币5000元的违约金。

⑦无论项目是否进行并通过了各项检验，均不能免除承包人对本工程质量所负的责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知监理单位和发包人。在采用承包人设计的施工图纸施工时（如有），设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不免除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。无论何种原因，出现不合格材料用于工程的情况，均由承包人承担应有的责任。

⑧承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员、各种领班以上人员均应符合有关规定的资质要求，并且应持有该项工作的上岗证，在施工期间佩带其上岗证供监理单位和发包人随时检查。承包人应按招标文件及有关技术规范要求，设置专门的监控测量岗位，完成工程所有的测量工作，并积累完整的技术资料。不合格的工程，监理不予验收，承包人须按合同规定修补合格，由此造成发包人损失的，承包人应全额赔偿。

⑨按照国家及行业现行规范要求，工程竣工验收交付使用前，应由承包人负责的所有各项材料、设备、系统或工程的试验、检验、检测费用均已包含在合同价款中，由承包人承担。如发生质量疑议，发包人有权要求承包人再次进行试验、检验、检测，承包人应事先书面报经发包人同意，以发包人的名义，在发包人委托试验、检验机构进行试验、检验、检测，如检测未满足国家及行业现行规范要求的质量标准，费用由发包人从支付给承包人的工程款中扣回。

⑩双方其它约定：合同履行中，发包人和监理人对承包人的工程质量进行管理控制，除本合同约定外，发包人有权单独制定其它相应管理规定（不需承包人认可），承包人承诺遵守相关管理规定要求并对其执行的相应处罚条款认可。

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：分部分项工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位时，承包方自检合格后，在4小时内现场通知发包方和监理验收，并准备验收资料（未经隐蔽验收而封闭的工程量监理有权不予以计量，不合格部分返工费用由承包商承担），隐蔽部位需在监理组织下由各相关单位共同会签认可后才允许封板，否则产生的返工费用全部由封板单位承担。除国家和质监部门明确中间验收的部位外，发包人有权要求对本工程任何部位进行验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、南京市相关文件规定的标准实行文明施工管理，承包人对施工现场的安全施工负总责；注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包人承担。在整个工程施工期间，承包人应委派1名及以上具有足够经验的安全工程师常驻现场，该安全工程师应负责组织召集和主持每周至少一次的安全生产例会，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

1）施工现场应围挡整齐，现场布局合理整洁，无积水、异味；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。2）施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照江苏省、南京市、溧水区有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市政下水。3）施工人员必须办理相关证件，禁止非承包人人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁发生冲突。4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶。5）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。6）现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。在机房内施工时，应严格执行工程方案中规定的各项安全措施和有关安全条款，并且在机房内严禁使用明火。确因工程需要必须动用明火时，应向发包人提出书面申请，并认真填写《要害部位动火作业证》，在得到发包人批准后方可施工。对现场临时消防设施的要求：施工现场消防安全监督管理应符合江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求。临时消防水系统应该安排专人值守，定期维护，保证随时能够正常启用。现场临时消防设施产生的费用被认为包含在承包人的措施费中，如果承包人不能按照江苏省建设厅《建设工程施工现场消防安全标准》的要求设置临时消防系统，发包人将有权另行指派其他单位进行施工及维护，产生的费用在承包人的报价中扣除。由于承包人不能按照本约定设置临时消防设施，发包人由此保留终止合同的权力。7）现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架。发包人或监理检查，每发现一人次没有按规范佩戴安全帽，发包人从工程款扣除违约金200元。8）各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。9）承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人及监理提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。10）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。11）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。12）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金500元/次，而无须任何确认手续即可生效。13）发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金2000元。14）施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付10000元/天的违约金。15）施工期间由于承包人违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和罚款等，承包人应支付5000元/次的违约金。16）现场文明施工管理不符合省、市、及溧水区相关管理规定要求，被行政监管部门、督察部门查处、通报、或媒体曝光的，除责令整改外，每次扣除当期工程款10000元。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：除执行通用条款的相关规定外，承包人必须按照江苏省、南京市、溧水区相关文件规定的标准实行文明施工管理，注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包方承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后7天，由承包人制订，发包人协助。承包人必须认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等）和施工人员的治安教育及管理工作，对于施工现场可能出现的任何安全事故承担全部责任并承担全部费用。对非施工人员不准其进入现场，落实安全责任制保证做到绝对安全。如因承包人安全文明施工或照明等措施不到位，造成施工无关人员进入进入施工范围并发生事故，所有责任由承包人承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：（1）承包人报请监理工程师和业主代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。（2）承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决。三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。承包人垃圾须及时清理并堆放到指定堆场，由江苏南通二建集团有限公司单位统一清理、外运。四、夜间施工：承包人应按南京市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调解决。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程款比例支付，安全文明施工费（包含文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费）随工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内上报施工组织设计及施工总进度计划，每月25日报下一月的施工进度计划，每周五报周进度计划。有特殊要求于施工前3日内上报施工方案。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料一周内予以答复告知确认的时间。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料一周内予以答复告知确认的时间。工程师对施工组织设计和进度计划的任何确认和修改意见不免除和减轻承包人责任。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：应在合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工日期前7天，逾期未提交开工报审表自动开始计算工期。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。1）承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工，并办理开工报告。承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出开工延期要求，工期不予顺延。2）承包人至少应于合同约定的开工日期前7天内去发包人工地接收工地，接收工地后应立即开展工作，不得因工地上有任何问题而拒绝接收工地，否则承包人将按延误工期支付违约金。3）若工地上确实存在问题或其它工程施工进度对本项目施工产生的影响足以耽误本工程开工7天以上，承包人须以书面形式通知发包人，经发包人批准后开工时间方可调整，工期方可顺延，但合同价款不予调整。4）承包人在本工程开工前，须全面检查工地上已完工程（可能对本工程施工产生影响）的标高、定位、尺寸、质量等，直到符合要求为止，方可施工。若已完工程有错误或不能满足本工程需要的，承包人须立即以书面形式通知发包人。若承包人未进行以上工作而直接进行本工程施工，则视为承包人已全面接受已完工程，今后因上述问题引起的延误、损失等均由承包人承担。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前一周，由发包方、承包方在监理单位见证下现场交验，并以书面形式提供给承包方。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包方自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包方承担。每个楼层至少有两个点由承包人、发包人、监理单位在现场共同签字认可，位置在装修后不被粉刷和批腻子，在干挂或做基层龙骨的墙面上。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因延误，工期相应顺延。承包人应在情况发生后2天内，就延误的工期以书面报告向发包人提出。如未在2日内提出延期要求，视为承包人对顺延工期无要求。发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出意见，视为同意顺延工期。上述工期顺延的情况，发包人不承担误工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。双方在确定竣工日期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停电、停水、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素的合理工期。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人原因，导致进场延迟，每延迟一天，需向发包人支付违约金50000元；因承包人原因，导致合同工期延误，每延迟一天，需向发包人支付违约金50000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%为上限，此款在工程结算时由发包人提供资料给审计部门，在工程结算中扣除。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降水量50mm以上持续5天以上并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；

（2）10年以上未遇的持续5天的高温或严寒天气并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）；

（3）5级以上的地震并实际影响工程施工的（根据江苏省气象台发布的为准）。

发生异常恶劣的气候条件时，应及时通知监理人和发包人，并在通知中明确描述异常恶劣的气候条件的内容，提供“异常恶劣的气候条件”有关的证据资料（如当地气象资料等），以及自身无法预见的理由，按照监理人发出的指令，采取积极、有效措施继续施工，若承包人未履行减损义务，则无权就损失扩大部分获得任何补偿。另外，发包人无需支付承包人利润的损失。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料和工程设备，直到合同双方当事人确认工程移交之日止。如果在整个工程移交前，合同双方当事人已经确认移交或发包人提前使用其中任一单位工程，则从确认移交或提前使用之日起承包人无须对该单位工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料和工程设备，直至完成上述工作并经合同双方当事人确认整个工程移交之日止。承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料和工程设备或临时工程的损坏，承包人应自费修复上述损坏，保证合同工程质量达到合同约定的标准。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据江苏省、南京市、溧水区相关部门的规定执行，具体费用按照招投标文件中的约定执行。

合同签订后，承包人既可报请监理、发包人技术部门验证材料样品。承包人须将装修装饰及安装所用的主要材料的样品、技术参数资料、出厂合格证、使用有效期、检验报告、采购合同等一并上报，否则发包人对该种材料不予认可批准。发包人代表组织召开样品验证会，形成会议纪要，并由发包人技术部门最后签署认可意见。发包人不予认可批准的材料，承包人不得在本工程中使用，否则造成一切损失均由承包人承担。承包人须提供发包人认可批准的样品在工地封存，以便发包人核对作为以后验收工程的标准。材料样品几何尺寸、颜色要求以监理、发包人技术部门验证人员的具体要求为准。

各种规格是指设计图纸、设计变更、招标答疑、工程量清单等所要求的，包含且不限于材料的几何尺寸、厚度、强度、颜色（符合工程实际需要，承包人提供可选样品，发包人选定，除非发包人提出变更，否则不调整任何费用）等各项物理性能参数，承包人投标时，应明确各项参数（含承包人投标时对图纸的深化设计，如有），如未明确或已明确但不满足上述文件要求的，则发包人可根据工程需要进行指定，承包人负责按指定要求采购，且不得以任何理由提出增加费用。

用于本工程的任何材料的品质，必须符合发包人招标文件、图纸设计说明和现行规范规定，以及本合同约定。在使用前十天必须得到发包人认可批准。发包人及监理参加对任何样本之认可或批准，并不免除承包人对工程质量应付的责任和义务。

如承包人提供的材料品质低于封存样品、清单、图纸说明、招标文件和合同约定的任何一项指标，均视为不合格产品，承包人不得强行施工，否则发包人对已发生的施工工程量不予认可，承包人无条件返工重做，其余材料由承包人两日内清退出场，由此产生的任何费用由承包人承担，费用在结算时扣除，延误的工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行考虑临时设施，满足工程使用需求，并自行承担费用，已含在合同价中。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按规定和按投标文件承诺配置。

施工现场需要配备的试验设备：承包人按规定和按投标文件承诺配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人及发包人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1. 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

（6）其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

2. 承包人不得对原工程设计进行变更，因承包人自身原因导致工程变更，承包人无权调整合同价款。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更需经设计院、监理、发包人和承包人四方签字后方可执行，否则对于增加合同价款不予执行，减少合同价款根据实体情况予以扣减。

3. 对于除工程签证以外的设计变更、技术核定单、图纸会审、技术交底、发包人和监理指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设计变更、工程签证等没有投标报价的部分，在施工完成并经监理工程师、发包人确认后，根据合同价款调整办法7天内申报工程价格，经监理工程师、发包人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。

4. 签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间，必须编号，无编号的签证不予结算。

5. 工程签证编号必须连续，并按专业分类编号，不得串号，否则将不予认可该签证内容。

6. 与本工程有关的工程签证须按发包人相关要求进行办理，签证逾期提出，发包人对此签证发生的费用将视作承包人无费用增加，不计入结算造价中。不符合规定的签证，发包人结算有权不予认可。

7. 承包人提交给发包人的签证变更单必须是经发包人确认的原件，否则，发包人将拒收，相应责任承包人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该单签证变更内容发包人不予认可，结算按零计取，同时每发现一单，承包人另支付违约金人民币20000元，该款在结算审定价中扣除。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

1. 所有的设计变更需经设计院、监理、发包人三方签字后方可执行，承包人应提交“变更、增项立项会签单”所需的估价文件，报监理、跟踪审计、发包人确认，但估价不作为结算编制的依据。

2. 变更签证原则上仅确认实际发生工程量，并附上“变更、增项立项会签单”、工程联系单、设计修改通知书、原始见证记录、影像资料照片等书面文件和电子文件，变更签证价款按专用条款11.价格调整及12.合同价格、计量与支付等约定的有关内容执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人在实际施工前一个月内向发包人上报暂估价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，发包人根据相关规定核定品牌、价格等，经发包人同意后，实施采购。发包人有权取消或调整暂估价项目的内容或数量。

本工程不设暂估价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求执行。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按以下第3种方式内容

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：

1. 施工期间的政策性调整。（不可竞争费按照政策性文件规定调整，如有人工费调整相关政策颁布，颁布日之后所发生的工程量，其人工费计取按新文件执行）；

2. 苏建价[2016]154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知所增加的费用；

3. 清单特征描述如与图纸不符，应以清单编制说明、图纸、清单计价规范综合考虑，投标的综合单价不变；

4. 承包人施工期间发生的费用诸如（包括并不仅限于）：环境保护费、夜间施工增加费、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、企业检验检测费、市容、扰民费、交通处置等费用承包人已自行考虑，计入合同价，未计入的费用视同含在其他项目中。

5. 分部分项工程量变更，综合单价不调整；

6. 措施项目费：除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程【以项为单位的总价包干（设计变更与签证不予调整）】；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的总价包干（设计变更与签证不予调整）；

7. 由于承包人原因造成工期拖延的情况发生时，材料上涨及措施增加产生的费用不予调整；由于发包人原因造成工期顺延的情况发生时，主要材料的市场价格波动调整按照现行相关材料风险政策来执行，如实施期间，建设主管部门颁发新的材料风险政策，按新的政策执行。措施增加产生的费用按实际完成情况计量。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：1）施工期间承包人提供的材料（按照现行相关材料风险政策来执行，如实施期间，建设主管部门颁布新的材料风险政策，按新的政策执行）、机械、设备等全部市场风险及其它各种风险。

2）招标文件（含工程量清单）、合同条款中约定的风险。

3）承包人自行踏勘现场及对招标文件（含工程量清单）、设计图纸错误理解的风险。

4）作为有丰富经验的承包人应该预见到的风险。

5）对整个项目的进度、质量、安全进行管理及合同约定的承担违约责任的风险。

6）针对天气、场地及地质状况等采取的施工技术措施费用。

7）投标报价中错、漏报项目的风险（不包括发包人根据招标文件约定调整的不平衡报价部分）。

8）图纸及招标范围明示的、潜在的一切风险。

9）法律法规中规定的应包含的其它风险。

10）合同价已是招标文件、工程量清单、图纸所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，并包括承包人技术标中提出的所有工程内容及措施的费用。其已包括但不限于施工机械设备、劳务、管理、材料、安装、切割、损耗、缺陷修补、临时设施费、二次搬运费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、赶工期、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同包含的投标人所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。施工现场人员、设备材料险与“第三者责任险”由承包人投保并支付费用，包含在合同价中。

风险费用的计算方法：施工期间，国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，按省、市、区各级政府或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

风险范围以外合同价格的调整方法：

一、调整内容

1. 经发包人确认的设计变更、技术核定单、工程签证、图纸会审和技术交底等。以上内容必须由设计单位设计工程师、监理工程师、发包人代表及发包单位相关人员签字盖章后方可进入结算。

2. 合同外可能增加的附属及其它零星项目，其工程类别按14费用定额中规定的最低类别计算。

二、调整方法

1. 工程量清单项目的项目特征与投标报价中相同的，按投标报价的综合单价计算；

2. 新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（(GB50500—2013)）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013）中的（人工、材料、机械台班）耗用量、费用标准及材料价格（无投标价的材料按施工时期的信息价，无信息价的按市场价）计算，并按照投标报价中类似项目综合单价相对于相应计价表子目综合单价的调整幅度进行调整，作为结算单价。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人及监理人确认后报发包人委托的审计审核；

3. 投标报价中没有综合单价的新的工程量清单项目，按《建设工程工程量清单计价规范》（(GB50500—2013)）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353 -2013）中的人工、材料、机械台班耗用量，人工、机械台班单价、管理费、利润等费用标准及材料价格（无投标价的材料按施工时期的信息价，无信息价的按市场价）计算出综合单价，按照投标当期定额组价和投标报价同等下浮比例调整。其相应综合单价及材料市场价由承包人提出，经发包人及监理人确认后报发包人委托的审计审核；

4. 分部分项工程量按发包人认可并经发包人委托的审计单位审定的实际工程量进行结算；

5. 若该变更内容仅为材料的更换，只能进行材料差价（经审核）的调整；

6. 因工程量清单缺漏项、设计变更、增项等需要办理新增材料（设备）单价核价和分部分项子目综合单价核定的，由承包人在相应工程内容实施前30天提出，监理、跟踪审计、发包人按照规定流程及时办理核价手续，发生核价计价争议时承包人应继续施工，不得停工，在核价工程实施后补充实施时“人、材、机”消耗有效证据，监理、跟踪审计、发包人应当予以确认。计价争议在跟踪审计结算初审时仍得不到解决的，报省教育厅审计部门复审处理。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：发包人按合同价（扣除甲供材、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价、暂列金额）30%支付工程预付款。

预付款支付期限：合同签订后一周内，承包人提供详细的施工进度计划、材料计划、采购材料清单（含使用人供应的材料）、材料进场计划、劳动力计划等方案确定后。

预付款扣回的方式：进度款支付时一次性扣回，如进度款不足以一次性扣回，则从下次付款时扣回，以此类推。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、中华人民共和国建设部《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），清单编制说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行，可根据形象进度进行汇总。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）每月25日前提交本月（上月26日至本月25日，下同）已完工程量月产值报表（含计算明细）、已完工程进度月报表、下月施工进度计划月报表以及发包人合理要求承包人提交的其他报表，承包人应按时提交并对报表的准确性及完整性负责，否则承包人将按每次500元/天对发包人给予违约金，发包人并有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核，监理人审核后报发包人跟踪审计单位进行复审，跟踪审计单位在5天内完成复审，以便发包人确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人、跟踪审计进行复核或抽样复测，并按监理人、跟踪审计要求提供补充计量资料。承包人未按监理人、跟踪审计要求参加复核或抽样复测的，监理人、跟踪审计复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

- 预付款：合同签订后一周内，承包人须提供详细的施工进度计划、材料计划、采购材料清单（含使用人供应的材料）、材料进场计划、劳动力计划等方案确定后，可以申请支付预付款，经监理方、发包人、审计审核并出具同意付款意见后，付至合同价的20%（扣除暂列金额）；

- 完成石湫校区数据中心主机房、远期机房、运营商机房、监控室（含上机机房）、备份机房的基础装修、安防和消防，施工验收合格。经监理方、发包人、审计审核并出具同意付款意见后，付至合同价的35%（扣除暂列金额）；

- 完成石湫校区数据中心主机房、远期机房、运营商机房、监控室（含上机机房）、备份机房的供配电系统、UPS（含电池组）、精密空调、模块化机柜及封闭冷通道、智能化综合布线系统、动环监控系统（包括石湫校区所有弱电间的动环及温湿度传感监控）、KVM、监控系统的调试。施工验收合格。经监理方、发包人、审计审核并出具同意付款意见后，付至合同价的50%（扣除暂列金额）；

- 完成草场门校区数据中心机房的全部工程，并实现两校区动环监控系统统一管理后，施工验收合格。经监理方、发包人、审计审核并出具同意付款意见后，付至合同价的60%（扣除暂列金额）；

- 完成与其他智能化系统联合调试（在本项目完成交付三个月内，如果三个机房电源使用效率PUE未能达到小于1.7的目标要求，则扣除合同总价的10%作为赔偿金），出具PUE数据月报表，经发包人、监理方、线缆原厂商联合验收合格。经监理方、发包人、审计审核并出具同意付款意见后，付至合同价的70%（扣除暂列金额）。

- 承包人上报完整竣工资料至监理单位，经监理单位审核后报送发包人，经发包人审核后，办理完成全部工程结算手续，结算跟踪审计单位出具审计报告，付至跟踪审计核定价的80%，付款时扣除由发包人代扣代缴的费用及当期“违约责任金”；

- 经省教育厅委托复审后，付款至省教育厅委托复审核定价（扣除甲供材料款等相关费用后）的97%；

- 剩余结算审定总价的3%作为质量保修金，在质保期满后，如无质量问题，一次性无息付清尾款。

发包人支付给承包人的工程进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械、安全文明施工等费用，不得移作它用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。进度款的支付需经监理单位、跟踪审计单位审核。

本工程招标、投标、结算均采用一般计税方法，承包人投标过程中的投标报价、承包人施工过程中的相关价款结算均按一般计税方法的现行相关规定执行。每次支付工程款时，承包人均需开具正式发票。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据付款周期及相关规定编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据付款周期的约定提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/。

（2）发包人支付进度款的期限：/。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不计利息。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

（6）本合同规定的竣工验收日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定不合格，均视为工期延误。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计利息。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：取得工程竣工验收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不计利息。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力与发包人的原因外，工期不得拖延。若承包人原因造成工期延误，则对承包人处以20万元/天的违约金，以合同总价的30%为限，此违约金并不能解除承包人应完成工程的责任或合同及法律规定的其他责任。如承包人累计延误工期达合同工期的30%，则发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后10天内。

（1）取得工程竣工验收证书后10天内，对工程本身及施工场地进行全面清理，做到工完场清。竣工清场费用由承包人承担。承包人未按发包人要求清场或者清场未达到合同约定的，发包人有权委托其他人进行清场，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

（2）本工程的所有部位，特别是本工程完成后，承包人须清洁和整理本工程所有项目，除去一切无关标志、污斑、指印和其他的油污和污物等直至发包人验收合格为止。

（3）施工场地按以下（包括但不限于）要求进行清理，直至发包人验收合格为止。

1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，承包人应积极配合发包人、相关部门的工作，并做好相关资料的核对工作，履行正常手续。

竣工付款申请单应包括的内容：除包括按通用条款约定的（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保修（证）金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。还应包括（1）项目全部施工图（含变更）（2）项目分部分项工程逐个工程量清单子目计量单（3）项目签证单（4）工程结算书（含竣工结算合同价格含明细计量计价表、发包人已支付承包人的款项、（5）项目竣工图（6）项目合格的竣工验收报告等资料

一、提供竣工图纸和竣工资料的约定

1. 工程竣工验收合格后28天内提交叁套完整的竣工图和叁套竣工资料（含原件）及其他相关资料。所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，否则停止支付工程款或尾款，且承担违约和赔偿责任。相关费用包含在合同价中。

2. 竣工档案由承包人负责主送，发包人协同报档案馆验收；承包人负责在发包人规定期限内办理出城建档案部门的认可文件（部分需发包人提供的资料，在承包人提出后5日内提供），每推迟1天，处以承包人违约金1000元/天。

3. 工程结算必须在竣工档案通过发包人验收后方可进行。

4. 为保证上述条款的顺利执行，承包人须向发包人交纳竣工档案押金，数额为10万元，该款项从竣工前工程款中扣除，直到竣工档案通过档案馆验收后无息归还承包人。

二、提供竣工结算资料的约定

1. 工程竣工验收后28天内，承包人向发包人提交二套完整的工程竣工结算资料（含原件），提交二套简易的工程竣工结算资料（简易的工程竣工结算资料不含签证资料，其余与完整的资料相同）。竣工结算资料必须满足审计部门的要求。承包人不能按时提供，其责任由承包人承担。

2. 审计费承担原则

（1）经审计，单项工程核减率10%（不含）以上的，其审计费用由承包人承担。

（2）经审计，单项工程核减率8%（不含）~10%(含)的，其审计费用由承包人承担80%。

（3）经审计，单项工程核减率5%（不含）~8%（含）的，其审计费用由承包人承担20%。

（4）经审计，单项工程核减率达5%及以下的，其审计费用由发包人承担。

（5）单项工程项目的竣工结算误差超过15%，在院内对承包人进行通报，且三年内不得在我院承接工程项目。

（6）审计费用计算方式按发包人与跟踪审计单位签订的审计合同办理。

（7）承包人承担的审计费用扣除方式：从承包人结算价款中扣除。

3. 竣工结算资料包括但不限于：

（1）施工合同、补充协议及承包人相关承诺（如有）

（2）中标通知书

（3）招标文件、招标答疑、投标文件（另附电子文件，包括投标的工程量清单）、招标工程量清单

（4）竣工图纸、图纸会审记录、工程签证、技术核定单、设计变更等

（5）开工、竣工报告

（6）工程影像资料

（7）现场安全文明施工措施费用考评表

（8）施工水电费用等

（9）各种有关工程质量、安全、工期等奖罚及相关资料

（10）竣工结算资料（含结算书、工程量计算书、变更、图纸会审、签证单、电子光盘等）

（11）甲供材供应明细、采购价格

（12）全过程影像资料，包括灭失性经济类影像资料（如签证、措施），与结算计价内容对应

以上资料需装订成册，经发包人审核并加盖公章方为有效，结算送审的资料应根据发包人委托的跟踪审计单位要求报送。竣工结算报价部分建议采用未来计价软件计价。投标报价、竣工结算书、工程量计算书应提供电子版，并刻录光盘。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：不执行通用条款，承包人提交的竣工结算经监理人核查后报送发包人，发包人应及时将收到的监理人审核后的竣工结算申请单报送跟踪审计初审，并经省教育厅委托审计单位复审后出具审计报告，承包人必须接受和积极配合教育审计等行政机关（或其委托的审计单位）对竣工结算的审核。竣工结算审核时间即使超过合同约定、法定和规定时限，承包人也不得主张竣工结算申请已被认可。

发包人完成竣工付款的期限：不执行通用条款，按专业条款12.4有关约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：不执行通用条款，具体事项协商处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份纸制文件，电子版1份。

承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程质量保修金按结算审定价款的3%扣留。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下：2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）结算审定价款3%的工程款；

（3）其他方式： /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：

（1）保修金在质保期满后一次性无息付清。

（2）因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人未能在12个月内修复缺陷或损坏，或修复质量不能达到规范标准或发包人的要求（若发包人与承包人对修复质量发生分歧，则由双方共同委托的具有相关资质的第三方鉴定机构进行鉴定），发包人将对承包人处以总价（为发生承包人应修复的单体审计后的结算价）1%的罚款，由发包人直接从质量保证金中扣除，若所需费用超出质保金范围，则由承包人向发包人支付。承包人且应继续履行修复义务，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由发包人在质量保证金中扣除，若所需费用超出质保金范围，则由承包人向发包人支付。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：

质量保修期从工程实际竣工之日算起，本工程质量保修期约定为7年，承诺线缆25年质保，并提供线缆制造商承诺书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

1. 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2. 发生须紧急抢修事故（如机房报警故障、排气不畅、供配电断路（短路、不自动切换）、消防失灵、空调不制冷等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：双方协商确定。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，并赔偿承包人由此造成的损失，但对于承包人放任损失扩大的部分不予计算。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商。

（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，承担承包人由此造成的损失，但对于承包人放任损失扩大的部分不予计算。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，承担承包人由此造成的损失，但对于承包人放任损失扩大的部分不予计算。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人承包的工程质量必须符合国家质量验收标准及图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包人承担，并按工程结算价款的2%向发包人支付违约金，此项赔偿并不能解除承包人完成工程的责任及合同规定的其他责任。

（2）如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。在工序验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次20000元人民币向发包人支付违约金。在分项验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，承包人按每项次30000-300000元人民币向发包人支付违约金。在分项验收中对达不到合格验收的，如发包人决定降格验收，按照该分项工程造价的10%、不足10000元的按10000元由承包人向发包人支付违约金。

（3）材料进场管理的违约责任：所有进入本项目工地的材料即为本工程使用的材料，进入现场后所有权为发包人所有，承包人不得将其他项目的材料设备运入本项目现场，否则视为不合格材料进入现场；进入现场的材料设备，没有经过发包人同意，不得擅自运出现场；承包人须严格执行材料设备进场报验程序，没有经发包人和监理方验收的材料设备进入现场施工，发包人有权要求承包人无条件将该批材料设备退场，并且按违反监理程序向发包人支付30000元/次违约金；承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中获得，不足部分由承包人偿付。

（4）现场必须达到安全文明工地的要求，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如没有达到相关要求，发包人有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且根据情节轻重，向发包人支付安全文明基本费1～5％支付违约金。

（5）双方约定的承包人其他违约责任：在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（违约金100000元/天），发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。

（6）若工程进展不力、明显滞后、不能确保工期目标，或现场组织管理明显欠缺、达不到规定要求的，将要求承包人法定代表人进驻现场管理。

（7）承包人恶意虚报签证工作量的，除按规定核减外，处虚报部分双倍违约金。

（8）若承包人转包或违法分包，以及未经许可的第三方进入现场施工，发包人有权要求承包人停工、退场或解除合同，没收履约保证金，已完成工程量结算按相关法规执行。

（9）因承包人违约解除合同的约定：因承包人严重违约导致合同无法继续履行，发包人有权单方面终止合同、采取其他措施继续完成施工，并处承包人已完工程量20%违约金。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人将根据相关规定及合同约定向承包人提出赔偿，并在工程款中直接扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人发生下列情况解除合同，履约保证金不予退还，承包人退场：

（1）发生挂靠、转包、违法分包；

（2）施工任务、计划工期进度因承包人自身原因延误合同工期30%以上天数或发生重大质量安全事故的；

（3）连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；

（4）拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

承包人中途退场，结算时应按承包人完成工作量的投标报价结算，不可按实际施工时发生的价格结算。同时发包人按结算总价的30%作为承包人违约金，从结算总价中扣除。结算完毕后，发包人可单方解除合同，承包人需立即清场退出。同时承包人需赔偿由此给发包人造成的相关损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：双方协商。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建设工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用条款执行。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：按通用条款执行。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：江苏第二师范学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

但凡非人为原因影响建设项目正常使用的情况均属保修内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 5 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

其他工程为2年                         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1、发包人指定发包人现场代表负责协调保修具体事宜。2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。3、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方委托代理人(签字)：                             乙方委托代理人(签字)：

日期：                                                  日期：

第四章  招标技术规格及要求

数据中心技术规范书

第1章 总体说明

  - 项目概况

本工程包括第二师范大学溧水校区主机房、溧水校区备份机房、草场门机房三个机房以及各个建筑弱电间内温湿度检测。

溧水校区主机房设置在图文信息楼一层，板下净高5350mm，包括地面降板400mm，梁下高度4700mm。电池电力室部分板下净高5050mm，梁下4000mm，部分粱下3400mm。空调外机放置在一层室外。

溧水校区备份机房位置在行政楼三层。梁下高度4000mm。空调外机放置在楼顶。

草场门校区位于技术楼4层，梁下高度3200左右（拆除原装修后确定），地面降板100mm。

各弱电间温湿度计数量见下表：

| 序号 | 单体楼 | 总线数量 | 温湿度传感器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1公共教学楼 | 1 | 5 |
| 2 | A2公共教学楼 | 1 | 4 |
| 3 | A3公共教学楼 | 1 | 1 |
| 4 | B1文科楼 | 2 | 8 |
| 5 | B2文科楼 | 2 | 9 |
| 6 | C理科楼 | 4 | 18 |
| 7 | D图书馆 | 3 | 14 |
| 8 | E行政楼 | 2 | 6 |
| 9 | F艺术中心 | 1 | 3 |
| 10 | G体育馆 | 2 | 6 |
| 11 | H1一食堂 | 1 | 1 |
| 12 | H2大学生活动中心 | 2 | 5 |
| 13 | J二食堂 | 1 | 3 |
| 14 | K后勤用房1 | 1 | 4 |
| 15 | L后勤用房2 | 1 | 5 |
| 16 | M青年教师周转公寓 | 1 | 5 |
| 17 | N留学生公寓 | 2 | 9 |
| 18 | P1宿舍组团1 | 4 | 25 |
| 19 | P2宿舍组团2 | 2 | 13 |
| 20 | P3宿舍组团3 | 4 | 25 |
| 21 | P4宿舍组团4 | 4 | 25 |
| 22 | P5宿舍组团5 | 4 | 25 |
| 23 | P6宿舍组团6 | 2 | 13 |
| 24 | P7宿舍组团7 | 4 | 25 |
| 25 | Q看台 | 2 | 5 |
| 26 | R水边小品 | 1 | 2 |
| 合计 |  | 55 | 264 |

  - 系统需求

第二师范为全国重要学校，本次设计数据中心为将来各个校区各级数据中心，机房建设工程建设目标为“设计领先、安全规范、可持续发展、绿色环保”，需满足未来10-20年使用。考虑到现场条件和使用要求，本次主机房空调系统不能满足连续制冷外，其余系统按照A级要求进行设计。备份机房和草场门机房按照B级机房建设。要求采用整体规划、模块化设计，可根据使用需求分阶段实施，利用绿色环保技术降低机房能耗和污染。

  - 建设原则

先进性

现代机房，其基础设施都采用最先进的技术，通过使用先进的技术来确保其实用性。机房建设应该采用先进成熟的技术和设备，满足当前的需求，兼顾未来的业务需求。

安全性

具有完整的安全策略和安全手段保障计算机系统和基础设施的安全，包括建筑的安全性，物理区域的安全性，运行管理的安全性，通信系统管理的安全性，配套基础设施的安全性等。

采用安全分区、人员进出控制、非法进入控制、视频监控等技术，保障信息中心的物理安全。

可靠性

满足高可靠的使用需求。对重要的系统的主要基础设施采用容错设计，要求可实现在线维护，包括配电、空调和综合布线的基础设施等。

灵活性与可扩展性

具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据发展的需要，满足机房区间分阶段的扩张需求，同时模块扩展时，不影响已投入运行的机房设备区域的运行；机房分阶段扩展时，相应的配套设施也可以同步扩展，不影响已投入运行的配套设施的运行。

可管理性

在建设机房时，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中，必须建立一套全面、完善的管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化，可管理的功能，同时采用先进的管理监控系统，实现先进的集中管理监控，实时监控、监测整个中心机房的运行状况，语音报警，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化计算机房管理人员的维护工作，从而为数据中心安全、可靠的运行提供最有力的保障。

节能环保

本项目建设完成后，机房电源使用效率PUE必须达到小于1.7的指标需求。采用高效率冷热通道隔离、新风处理等技术，提高能效。

经济性

应以较高的性能价格比构建计算机房，使资金的产出投入比达到最大值，以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转，提供高效能与高效益。

  - 设计依据

甲方相关资料、会议纪要

建筑设计院相关图纸

《智能建筑设计标准》                      GB50314-2015

《数据中心设计规范》                      GB50174-2017

《民用建筑电气设计规范》                  JGJ16-2008

《综合布线系统工程设计规范》              GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》              GB/T50312-2016

《安全防范工程技术规范》                  GB50348-2004

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》      GB50198-2011

《低压配电设计规范》                      GB50054-2011

《供配电系统设计规范》                    GB50052-2009

《建筑设计防火规范》                      GB50016-2014

《建筑照明设计标准》                      GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》                    GB50057-2010

《电力工程电缆设计规范》                  GB50217-2007

《出入口控制系统工程设计规范》            GB50396-2007

《电子计算机场地通用规范》                GB/T2887-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》        GB50343-2012

《智能建筑工程质量验收规范》              GB50339-2013

《公共建筑节能设计标准》                  GB50189-2015

《建筑内部装修设计防火规范》             GB50222-95  2001年修订版

《气体灭火系统设计规范》                     GB50370-2005

《火灾自动报警系统设计规范》                 GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》            GB50166-2007

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》          GB50325-2010

《气体灭火系统施工及验收规范》               GB50263－2007

《防火门》                                   GB12955-2008

《智能建筑弱电工程设计施工图集》          09X700

《综合布线系统工程设计与施工》            08X101-3

《电子信息系统机房工程设计及安装》        09DX009

《民用建筑电气设计与施工－防雷与接地》    08D800-8

国家其它规范和图集

包括不限于以上规范，且以最新版本为准。

  - 招标内容

本次招标内容为第二师范中心机房，投标人需按照招标文件要求对机房工程建设项目的深化设计、报验、采购、施工（含竣工试验）、试运行、质保和尾保等实行全过程的工程承包。

投标人应负责完成但不限于以下工作，最终使系统达到规范、设计的要求，正常运行。

- 系统的深化设计

- 技术方案编制

- 主管部门审查

- 设备及配件供应

- 系统主辅材供应

- 设备、配件、主辅材运输

- 设备、材料现场保管

- 系统线槽、线管安装

- 线缆敷设

- 设备及配件安装

- 成品保护

- 现场技术服务

- 系统软件编程调试

- 分系统调试

- 系统联调

- 系统开通

- 系统竣工验收

- 试运行

- 技术培训

- 维保期服务以确保该系统全面的正常运行。

机房建设工程中标单位根据建筑设计图纸、机房招标图纸、招标人的技术需求和应用功能，负责完成机房各专业工程的深化设计并按照深化后经相关单位审核通过的图纸进行系统的施工，包括线路的敷设、设备安装调试等。

深化设计文件须达到工程施工的要求，需根据投标人投标产品参数要求进行深化，交付件包括但不限于各种设备、管道和线路的安装布置图、走向以及安装施工图、工艺图、安装连接详图、工艺说明等；须与建筑设计和土建机电设计衔接、匹配一致，同时还需要考虑与大楼智能化等其他专业实施单位的系统融合，以确保系统的平台化管理。

  - 界面划分

与大楼强电界面划分：图文楼配电房引4路电源至电力电池室。行政楼、草场门引两路电至电力电池室。电力电池室配电柜开关下端口开始为本次设计范围，开关以上部分不在本次设计范围内。图文楼其中2路400KW为UPS供电，2路300KW为动力供电。其余机房容量较小见图纸。强电预留接地端子，接地电阻≤1Ω。无功补偿由大楼强电提供

与智能化专业界面划分：各机房弱电桥架需要与大楼桥架连接，敷设相关光缆至学校内各个建筑内。智能化专业预留相应桥架空间。

与暖通专业界面划分：灾后排气风机及相应管道由本专业设置，新风由暖通专业配置。有人部分的舒适性空调由其他专业完成。机房内室内外机联通过墙洞暖通专业已预留。

与室内建筑装修界面划分：本工程设计范围内照明由本工程负责，走廊及疏散照明由大楼建筑装修完成。各个机房所需外墙由装修专业完成，机房之间的隔墙由本专业完成。地面找平由大楼完成。

与消防专业界面划分：机房内气体灭火由本专业完成。有人区域水喷淋由其他专业完成。其他专业预留应急电源接口。

- 各子系统建设要求

  - 总体要求

数据中心建设工程在深化设计、施工、验收工作中，在严格执行相关标准外，还需要满足地方法规、规定、通知等对机房建设工程建设、运营的有关要求和规定。投标单位需要根据业主方机房建设工程的动态需求及时响应。

所有线缆、材料、设备按国家行业标准进行验收由监理抽样送检，检测费用由施工方承担。施工方可在产品检验期间同步施工，并不得以检验为由拖延工期，如因产品质量问题，影响工期造成的损失由施工方承担。验收以质检机构检验报告为准。如仍存在质量争议，移交相关稽查部门处理。

工程验收以第三方质检机构验收报告为准，验收报告包含机房相关强制性国家标准的全项检测以及设备材料的单项检测报告，材料、设备相关检测费用包括在本工程报价范围内。

  - 装修部分

    - 系统要求

机房装修符合模块化的要求，后期扩容的机房模块装修不影响已经投入的机房正常运行。

本次装修范围包括机房内部及相应的辅助房间。

在实用的前提下，选择机房工程专用设备和优质、环保装修材料；具有一定的美观性和舒适性，体现出人性化的效果。

室内棚顶上安装的灯具、风口、火灾探测器等应协调布置，应满足各专业的技术要求。

机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。机房在选择地板支架时要求特殊考虑到防震措施，对于一些较重的设备、精密空调设备等必须考虑与结构楼板进行刚性连接。参照《数据中心设计规范》中主机房内噪声应小于70dB（A）以及主机房应远离噪声源的规定。当不能避免时，应采取消声和隔声措施。施工中不得伤及原有结构主体，必要时要事先经大楼设计单位同意。

按消防要求设置防火分区和逃生通道，门向疏散方向开启，通道畅通并有明显疏散指示标志。

原建筑结构面应进行找平处理，机房内的六个建筑面应平整、光洁、防潮、防尘，使用精密空调的区间应进行保温隔热处理以防结露。

机房内所有与外界连接的管线槽接口处均应做密封处理，以防止虫、鼠进入机房。

机房内的排风、新风维修口应作保温、密封及防水处理。

装修材料符合国家机房标准和规范，符合国家消防法规和规范的要求。机房门采用甲级防火玻璃门和甲级钢制防火门，须符合消防要求，起到防尘、防潮、防火、电磁屏蔽、防静电的作用及安全性能，保证大型设备的进出。机房门锁、铰链、闭门器、导轨把手等五金件须满足防火、密闭要求。

机房的耐火等级应符合现行国家标准的规定。机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。按建筑内部装修设计防火规范GB50222要求，其顶棚和墙面应采用A1级装修材料，地面及其它装修应采用不低于B1级的装修材料。

各部位装修见下表：

| 装修做法一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 地面 | 墙面 |
| 1 | 主机房 | 防尘、保温、防静电地板 | 石膏板、保温、彩钢板、玻璃隔断 |
| 2 | 测试维护区 | 防尘、防静电地板 | 原有乳胶漆、玻璃隔断 |
| 3 | 智慧校园监控中心 | 防尘、防静电地板 | 石膏板、保温、彩钢板 |
| 4 | 多媒体维护室 | 防尘、防静电地板 | 原有乳胶漆 |
| 5 | 钢瓶间 | 防尘、环氧地坪 | 原有乳胶漆 |
| 6 | 电池电力室 | 防尘、环氧地坪 | 石膏板、保温、彩钢板 |
| 7 | 高密度机房 | 防尘、保温、防静电地板 | 石膏板、保温、彩钢板 |
| 8 | 远期机房 | 防尘、保温、防静电地板 | 石膏板、保温、彩钢板 |
| 9 | 运营商机房 | 防尘、保温、防静电地板 | 石膏板、保温、彩钢板 |

| 序号 | 房间名称 | 柱面 | 顶面 | 踢脚线 | 门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房 | 彩钢板 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 2 | 测试维护区 | 乳胶漆 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 3 | 智慧校园监控中心 | 彩钢板 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 4 | 多媒体维护室 | 乳胶漆 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 5 | 钢瓶间 | 乳胶漆 | 乳胶漆 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 6 | 电池电力室 | 彩钢板 | 乳胶漆 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 7 | 高密度机房 | 彩钢板 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 8 | 远期机房 | 彩钢板 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |
| 9 | 运营商机房 | 彩钢板 | 防尘、保温、金属吊顶 | 100mm踢脚线 | 甲级钢制防火门 |

未列出参照上述功能分区进行装修。

    - 设备要求

- 乳胶漆

- 达到GB/T9756《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T172《弹性建筑涂料》、GB18582《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201《环境标志产品技术要求 水性涂料》中优等品指标。

- 表干时间≤2h；耐碱性24h内无异常；低温稳定性（3次循环）：不变质；

- 耐洗刷性≥10000次；拉伸强度≥1.0Mpa；断裂伸长率≥150%；挥发性有机物含量（VOC）≤120（g/L）。

- 游离甲醛≤100mg/kg；重金属可溶性铅≤90Pb(mg/kg)；重金属可溶性镉≤75Cd(mg/kg)；重金属可溶性铬≤60Cr(mg/kg)。

- 重金属可溶性汞≤60Hg(mg/kg)；苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤300 (mg/kg)。

- 符合相应国家标准，具有优质的环保性、遮盖能力、耐污渍性、耐霉菌性。

- 防火门

- 采用防火门，防火等级甲级。

- 耐火隔热性≥1.50 h，耐火完整性≥1.50 h。

- 门扇面钢板板厚度≥0.8mm，门框钢板≥1.2mm，铰链板≥3.0mm。

- 具有相应检测报告

- 防静电地板

- 地板材质：地板横梁为专用型钢材质，具有钢性好、承载能力强等特点，支架、横梁表面经镀锌处理，美观、防腐；

- 防火等级：A级；

- 基材：采用无毒未经漂白的植物纤维作为加固材料，结合凝固成的硫酸钙晶体。

- 面层：高效防静电贴面。

- 承载强度：集中荷载≥4500N；极限载荷≥13000N；均布荷载≥23000N/m2。

- 规格尺寸：600*600（厚度≥32㎜），采用无边地板；

- 板幅极限偏差≤0.4㎜；板厚极限偏差≤0.3㎜；表面平整度≤0.6㎜；临边垂直度≤0.3㎜；

- 采用三聚氰胺贴面时，贴面厚度≥1mm。

- 可调支撑：架空地板高度见图纸，为便于安装调整，在下支撑上安装有调整螺母，支撑高度可以通过调整支撑螺杆的高度进行调节，支撑高度调整后，可通过拧紧螺母进行锁定。

- 金属吊顶板

- 基材：优质铝板，厚度要求不低于0.8mm以上。

- 面层：粉末喷涂，涂层厚度板面不少于70micro厚的喷塑，主龙骨为不小于2.5mm厚铁主龙骨。

- 漆面光泽度15-20%，平整度：<2mm/ m 2，

- 防火等级：不燃A级

- 板上粘有无纺纤维纸，以增强吸音效果；

- 吊架隐蔽、吊顶外观整体划一，安装容易、维修方便

- 机房彩钢板

- 表面材料：热熔镀锌钢板(双面热熔镀锌60g/㎡)T≥0.8㎜烤漆钢板；具有良好的抗氧化性能和焊接性能。

- 涂装工艺：采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强。

- 涂层：金属面夹芯板使用酵酸氨基涂料；涂层厚度≥25UM；

- 铅笔硬度：H≥2（标准：Q/320115GML02）；

- 涂装色差：△E≤1.5(标准：Q/320115GML02)；

- 光泽度：60°镜面反射率偏差≤+2；

- 附着力：100/100（划格法1mm间隔）；

- 耐水性：自来水40℃*96小时浸渍无异常；

- 耐酸性：1%盐酸20℃*48小时浸渍无异常；

- 耐碱性：5%NaOH溶液40℃*24小时浸渍无异常；

- 耐溶剂性：棉纱布浸渍C6H4(CH3)2后在漆膜表面来回擦拭10次无异常；

- 背衬材料：T=12mm纸面石膏板；满足防火、隔声、保温及强度需求。

- 墙板链接：采用特殊V型连接边配合U型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。

- 抗静电要求：表面电阻率：106---108Ω/㎡（特殊抗静电喷涂）；

- 防火性能：按照GB8624判定达到A（不燃性）级；满足GB50174《数据中心设计规范》中对电子计算机机房墙面材料的要求。

- 防火玻璃

- 防火玻璃结构：铯钾防火玻璃（DFB）；

- 耐火性能：非隔热类----C类；

- 耐火等级：≥120分钟；

- 防火玻璃厚度：≥12mm；

- 耐压大小：大于1200Pa；

- 框架材质：方钢管；

- 边框材质：彩钢板；

- 保温材料

- 厚度：≥25mm。

- 耐火等级：不小于B1级不燃材料。

  - 电气部分

    - 系统要求

机房配电按照GB50174《数据中心设计规范》A级标准进行设计，系统要求采用两路供电。

根据大楼实际情况，需将机房负载分类引入电源。机房内UPS和动力供电分别引入，双路供电。

UPS部分，两路市电供电，互为备用，并预留大楼接口。主机房机房UPS设备采用采用2N系统，双机双母线方式供电。其余机房采用N+1系统。

精密空调设备用电两路市电供电，互为备份，末端采用带旁路的ATS切换。

照明、插座由建筑预留照明箱供电。

疏散照明由应急回路供电。

★投标人须根据自身投标的精密空调、UPS等电气产品参数进行深化调整，取得业主方和设计单位同意后方可施工。

机房配电系统采用交流50HZ，380V/220V，接地系统采用TN-S方式，进线电源采用三相五线制。

输入柜、输出柜由自动空气开关控制，设过负荷、短路及缺相保护等保护功能，并设有智能仪表显示。各配电柜、精密配电柜电气参数采用智能仪表监控，能够输出至动环系统并能准确计算PUE。柜内设有（自动、手动）火警联动保护功能，当机房出现严重事故或火警时，能快速切断非消防负荷关闭防烟防火阀。

机房内机柜配电采用智能精密配电列头柜方式，配电头柜分正面布置开关，以实现机柜的双回路供电，并采用智能采集模块，采集每个回路电源参数提供至动环系统，便于管理。各机柜均采用双回路供电，每个机柜配备2个不同回路的工业连接插头，每个工业连接插头单独用一个空开控制，每个机柜内设置两个PDU。PDU电源口数量一般不少于16个，满足设备使用接口要求。

各个配电柜需采用基础固定安装，不得直接安装在地板上。采用上走线方式。

本次接地系统采用联合接地方式，接地电阻不大于1Ω。在各个机房区域设置等电位连接箱，连接箱通过接地干线引至强电间预留接地端子。在各个机房内部设置1.2m*1.2m的接地网格，各类管线、设备及安装基础、地板支撑脚、桥架、机柜等均就近接至接地网格上。其中机柜应采用不等长的两根接地线连接。各类线、铜排规格详见图纸。

本机房低压供电系统采用三级防浪涌措施，防雷指标见图纸。

在机房，监控室内设置普通照明、备用照明。各房间出入口安装应急疏散指示灯。

机房采用光带支架荧光灯照明，采用电子镇流器式，所有照明的光线要求均匀柔和、无闪烁、低眩光，要求在设备正面和背面均有灯光直射。

本工程的备用照明和应急照明均采用220V交流双电源供电，照明灯具自带蓄电池。应急照明照度应大于50lx。

主要房间照度要求及灯具选型

| 序号 | 房间名称 | 照度（lx） | 灯具选型 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房 | 500 | 高效格栅荧光灯 | 吸顶 |
| 3 | 监控室 | 500 | 高效格栅荧光灯 | 吸顶 |
| 4 | 电力室 | 300 | 高效格栅荧光灯 | 吸顶 |
| 5 | 钢瓶间 | 300 | 高效格栅荧光灯 | 吊挂 |

    - 设备要求

      - 低压配电柜（ATS切换柜，UPS输入、输出柜等）

1、满足本工程设计图纸要求，符合现行国家标准、技术标准和规范。

2、进出线方式：见图纸，满足设计要求。

3、柜体防护等级：IP30。

4、维护方式：低压柜能够进行双面维护。

5、断路器部分：配电柜内部断路器应全部采用西门子、ABB、施耐德等品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一；除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。

6、配电柜体采用优质覆铝锌板材，板材厚度不小于2.0毫米，且组装牢固；柜体的前、后门为网孔状通风散热，柜体必须为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，柜门上须装防尘垫，安装锁 。

7、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经发包人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。

8、母线采用TMY 型优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。

9、显示单元为数字化LCD触摸屏管理器。

10、配置高智能电量仪，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量、谐波等电参数；有电源指示灯，智能电量仪具有声光报警和远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，可接入机房监控系统。

11、防雷设计，配置B级防雷器装置，采用OBO、DHEN或电气元器件同品牌的产品。

12、无论本次发标所用图纸是否满足需求，但要求承包人必须充分考虑各项配电要求，如有需要，承包人必须自行填加配置足够的元器件，直至满足要求为止。

13、★低压配电柜需提供3c以及ce认证，需要提供环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

14、★投标人需提供配电产品所投品牌原厂整机项目质保函文件，不接受oem生产。

      - 精密配电列头柜

- 基本要求

★精密配电柜须通过泰尔认证、3C认证、8烈度抗震测试，提供泰尔、3C认证证书及抗震报告关键页证明。

1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器，800A及以上应采用框架断路器，所有一次元器件品牌必须统一。

断路器（MCCB）：应采用品质不低于ABB Tmax系列断路器或施耐德NXS系列等国际知名品牌，分断能力不能低于36KA；微型断路器（MCB）：应采用品质不低于ABB S200系列断路器或施耐德IC65系列等国际知名品牌,分断能力不能低于6KA.；

电流互感器：推荐使用APT，安科瑞，申安，天谷等知名品牌。

2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN、或断路器同品牌C 或D 级防雷器件。

3) 输出支路：系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。

4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线。

5）监控模块采用与主电源电路电气隔离的独立模块，可以实现故障时系统不断电热插拔维护。

7）精密配电列头柜须能监测所有支路电量，精度要求达到1%。

2、监控功能

采用≥6寸中文屏，能图形化显示一次系统图，断路器开关状态，负载率等信息，支持SNMP、MODBUS协议，满足精密配电柜接入智能管理系统要求。

可实时显示各回路能耗情况，支持能效管理。

智能监控装置内部采用CAN总线通信，一个显示屏能够实现双路监控功能，且单回路断电的情况下，智能监控系统仍然可以运作。

智能监控装置的监控模块支持在线热插拔，方便在线维护。

智能化的风险管理，关键节点（含支路）实时温度感知预警

3、告警功能要求

支持声光告警，告警历史记录不得少于2500条

支持主回路过压欠压告警，两段式阀值越限电流告警，频率异常告警，单路掉电告警，三相不平衡,缺相告警，单路掉电告警，防雷告警，通信异常告警。

  - 电源UPS部分

    - 系统要求

主机房UPS为2N结构，每组为400KVA模块化UPS，两部分互为备份，各自能支持100%负载，本期配置不少于300KVA模块。

备份机房UPS为90KVA模块化UPS，考虑承重，蓄电池采用单层双列放置。I配置不少于30KVA模块，另外需冗余1个模块。

草场门机房UPS为120KVA模块化UPS。本期配置60KVA模块，另外冗余1个模块。

UPS尺寸需满足现场条件，UPS需提供原厂质保函文件。

蓄电池开关需采用直流开关，不得采用交流开关。

投标人需根据现场情况和所投蓄电池产品参数核算楼板承重情况，需满足大楼楼板承重现状。

设备运行时，配电室内噪声应不超过70分贝

运行方式：正常情况下由380V交流电供电，经整流器整流滤波为纯净直流电，由逆变器变换为稳频、稳压、无波形畸变，无干扰、同市电电网完全隔离的交流电，通过静态开关向负载供电。

当交流电断电，负载由蓄电池供电后，如果交流电恢复供电，要求无间断转为UPS的正常工作方式。

    - 设备要求

      - 新校区主机房UPS及电池设备

一、模块化UPS技术要求

系统要求，校区数据中心UPS系统UPS部分设计采用两套≥400KVA模块化UPS主机，单套UPS功率模块≥300KVA，两套UPS组成单机双总线2N供电模式，即单路运行各负担50%用电负载。支持每台UPS可在线扩容最大至400KVA（N+1）。

资质认证

产品具有以下认证，并提供相关证书：CE证书、CQC节能认证证书、泰尔认证证书。

技术要求如下：

投标方提供的模块化UPS类型应为在线式双变换式，功率模块容量介于2≥50KVA之间；采用≥6寸中文显示屏，配置SNMP卡（接口）及485卡（接口）。

优先采用集中控制逻辑，并且实现1+1冗余配置，以提高可靠性。

模块化UPS系统应采用集中旁路方式，并内置维修旁路。

支持SELF-LOAD功能，以便在未接到设备之前实现自测。

为提高系统可用性，方便在线维护，优先采用全模块化热插拔设计：功率、旁路、控制模块均支持热拔插。

对于n+x冗余的UPS系统，任意小于等于x个功率模块故障时（输出短路故障除外），其他功率模块仍可正常工作并能输出UPS系统的额定功率，系统不应转旁路或断电。

UPS电源设备需具有高效率特性，支持ECO功能，ECO模式下系统效率应达到99%。

故障告警功能：对风扇、电容等关键部件的运行状况进行实时监控，能在部件失效告警，以提高可用性，优先采用具有风扇、电容等关键部件失效预警功能的模块化UPS。

负载适应性：对于PF>0.5的感性容性负载不降额

输入频率范围：40Hz-70Hz

并机能力：≥4台。

输入特性

| 输入方式 | 三相四线+PE |
| --- | --- |
| 输入电压范围（vac） | 线电压：285-475VAC； |
| 额定频率（Hz） | 50Hz/60Hz |
| 输入功率因数 | >0.99满载 |
| 输入电流谐波 THDi | 3%（50%及100%负载） |

输出特性

| 额定输出电压 | 380V AC/400V AC/415V AC±1%（线电压） |
| --- | --- |
| 输出稳压精度 | ±0.2％； |
| 电压可调范围 | 微调范围+/-5% |
| 输出电压波形失真度 | 2%（线性及非线性负载） |
| 输出电压不平衡度 | 0.5%（平衡及不平衡负载） |
| 相位不平衡度 | 120±2°（平衡或不平衡负载） |
| 动态电压瞬变 | ±5%（20ms恢复时间） |
| 电流峰值比 | 3：1 |
| 输出功率因数 | 1 |
| 逆变过载能力 | 110%负载60min后转旁路， 125%负载10min后转旁路， 150%负载1min后转旁路， |
| 系统效率 | 96%（50%负载） |
| 防雷 | UPS系统耐雷电流等级和技术要求，应符合YD/T1095—2000、YD/T944—2007、IEC/EN62040-2、IEC/EN61000-4-5的要求 |

二、蓄电池组技术要求

1、长寿命。要求电池在25℃深充电使用寿命>6年。放电深度循环使用不低于1000次。

2、全密封壳、盖应采用高强度材料，全阻燃，氧捐数>32，防水汽和氧气渗透性能应极佳。

3、免维护。在10年免维护运行期内不用加水和加酸。气体复合率高于99.9％。

4、自放电小。在25℃运行时，蓄电池每月自放电小于额定容量的3％。

5、宽的工作温度范围。最大的工作温度范围为0℃～40℃。

6、每台UPS的电池组须配备一台总的直流保护断路器，且每组电池均须配备保护隔离开关，断路器及开关须选用施耐德\ABB公司的产品。电池开关需使用带有通讯和监控功能的MCCB断路器，作为UPS和电池组的连接。断路器应具有足够的分断能力。在断路器意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。

7、UPS机组须具备先进的蓄电池管理功能，可对电池组定期自动/手动充放电及检测，可根据环境温度的变化和负载变化适时调节充电电流，能及时发现蓄电池的故障。可定期进行充放电维护，有效延长电池的使用寿命。

      - 新校区灾备机房UPS及电池设备

- UPS技术要求

采用一体柜方式，即UPS、输入输出配电单元需在1个柜体中，柜体尺寸不大于600*1200*2000，材质和机柜相同。回路数量不少于系统图要求。

1、单个功率模块15～50KVA，单机柜可扩容到≥90KVA。本次可用容量不低于25KVA，并配置一台冗余模块；采用≥6寸中文显示屏，配置SNMP卡或485卡，方便接入监控管理系统。

2、UPS为在线双转换式，热插拔模块化冗余并联运行，每个UPS模块都有独立的DSP控制系统，控制系统故障不会相互影响；并联均流采用分散式民主均流控制，成熟稳定，可靠性高；

3、所有连接均采用航天航空专用的接插件，性能可靠，整个系统几乎完全没有瓶颈故障点；

4、★内置可插拔维护的旁路模块，旁路模块也内置DSP控制器，可以在系统异常时独立控制负载由旁路供电；内置手动维修旁路，可以实现保证负载带电的同时维修所有的部件；

5、液晶显示和操作面板，其故障与否无关UPS系统运行；

6、输入频率范围：40Hz—70Hz ；输入电压可变范围：＋25％－20％；输入功率因素：≥0.99（满载时）；输入电流谐波<3%,缓启动可设置在5-30秒。

7、输出电压额定值：380VAC ，输出电压精度：±1%；输出频率额定值：50/60Hz；输出谐波失真度：线性负载 ≤1%，非线性负载≤3%；

8、过载能力：≥110% 1小时，≥125% 10min，150%  1min,>150% 200毫秒 ；

9、输出功率因素：≥0.99,具有超强带载能力；

10、整机效率: >94%；

11、防护等级：IP20；噪音（1.5M）：满载≤62dB，半载>55dB ；

12、可选的热插拔开关，可以通过操作，在不影响其他分路的情况下，对该 路开关进行更换扩容或调整负载的供电相序，从而实现负载的调整。也可以通过 增减配电模块实现扩容和调整；

13、可对每路开关的开关状态、电压、电流、功率、功率因数、谐波、电流 预警值等都可以进行检测；

14、标准配置电池组要求为铅酸免维护阀控式蓄电池；30KW负载后备时间60分钟；投标文件需明确单节电池容量及节数，并附计算公式说明；

15、所投产品须获得中国节能产品认证证书和泰尔认证检测报告，投标时提供证书复印件，所投产品必须要在最新一期节能产品采购清单里，并能提供相关证明；UPS设备在南京设有分公司及备品备件库为项目提供可靠本地化服务，提供分公司的营业执照、服务人员名单及社保证明；（提供的证文件文件需要加盖原厂公章）。

二、蓄电池组技术要求

- 长寿命。要求电池在25℃深充电使用寿命>6年。放电深度循环使用不低于1000次。

- 全密封壳、盖应采用高强度材料，全阻燃，氧捐数>32，防水汽和氧气渗透性能应极佳。

- 免维护。在10年免维护运行期内不用加水和加酸。气体复合率高于99.9％。

- 自放电小。在25℃运行时，蓄电池每月自放电小于额定容量的3％。

- 宽的工作温度范围。最大的工作温度范围为0℃～40℃。

- 每台UPS的电池组须配备一台总的直流保护断路器，且每组电池均须配备保护隔离开关，断路器及开关须选用施耐德\ABB公司的产品。电池开关需使用带有通讯和监控功能的MCCB断路器，作为UPS和电池组的连接。断路器应具有足够的分断能力。在断路器意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。

- UPS机组须具备先进的蓄电池管理功能，可对电池组定期自动/手动充放电及检测，可根据环境温度的变化和负载变化适时调节充电电流，能及时发现蓄电池的故障。可定期进行充放电维护，有效延长电池的使用寿命。

      - 草场门机房UPS及电池设备

- UPS技术要求

1、单个功率模块15～50KVA，单机柜可扩容到≥120KVA。本次可用容量不低于60KVA，并配置一台冗余模块；采用≥6寸中文显示屏，配置SNMP卡或485卡，方便接入监控管理系统

2、UPS为在线双转换式，热插拔模块化冗余并联运行，每个UPS模块都有独立的DSP控制系统，控制系统故障不会相互影响；并联均流采用分散式民主均流控制，成熟稳定，可靠性高；

3、所有连接均采用航天航空专用的接插件，性能可靠，整个系统几乎完全没有瓶颈故障点；

4、内置可插拔维护的旁路模块，旁路模块也内置DSP控制器，可以在系统异 常时独立控制负载由旁路供电；内置手动维修旁路，可以实现保证负载带电的同时维修所有的部件；

5、液晶显示和操作面板，其故障与否无关UPS系统运行；

6、输入频率范围：40Hz—70Hz ；输入电压可变范围：＋25％－20％；输入功率因素：≥0.99（满载时）；输入电流谐波<3%,缓启动可设置在5-30秒。

7、输出电压额定值：380VAC ，输出电压精度：±1%；输出频率额定值：50/60Hz；输出谐波失真度：线性负载 ≤1%，非线性负载≤3%；

8、过载能力：≥110% 1小时，≥125% 10min，150%  1min,>150% 200毫秒 ；

9、输出功率因素：≥0.99,具有超强带载能力；

10、整机效率: >94%；

11、防护等级：IP20；噪音（1.5M）：满载≤62dB，半载>55dB ；

12、可选的热插拔开关，可以通过操作，在不影响其他分路的情况下，对该 路开关进行更换扩容或调整负载的供电相序，从而实现负载的调整。也可以通过 增减配电模块实现扩容和调整；

13、可对每路开关的开关状态、电压、电流、功率、功率因数、谐波、电流 预警值等都可以进行检测；

14、标准配置电池组要求为铅酸免维护阀控式蓄电池；60KW负载后备时间60分钟；投标文件需明确单节电池容量及节数，并附计算公式说明；

15、所投产品须获得中国节能产品认证证书和泰尔认证检测报告，投标时提供证书复印件，所投产品必须要在最新一期节能产品采购清单里，并能提供相关证明；UPS设备在南京设有分公司及备品备件库为项目提供可靠本地化服务，提供分公司的营业执照、服务人员名单及社保证明；（提供的证文件文件需要加盖原厂公章）。

- 蓄电池组技术要求

- 长寿命。要求电池在25℃深充电使用寿命>6年。放电深度循环使用不低于1000次。

- 全密封壳、盖应采用高强度材料，全阻燃，氧捐数>32，防水汽和氧气渗透性能应极佳。

- 免维护。在10年免维护运行期内不用加水和加酸。气体复合率高于99.9％。

- 自放电小。在25℃运行时，蓄电池每月自放电小于额定容量的3％。

- 宽的工作温度范围。最大的工作温度范围为0℃～40℃。

- 每台UPS的电池组须配备一台总的直流保护断路器，且每组电池均须配备保护隔离开关，断路器及开关须选用施耐德\ABB公司的产品。电池开关需使用带有通讯和监控功能的MCCB断路器，作为UPS和电池组的连接。断路器应具有足够的分断能力。在断路器意外脱扣的情况下，系统能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。

- UPS机组须具备先进的蓄电池管理功能，可对电池组定期自动/手动充放电及检测，可根据环境温度的变化和负载变化适时调节充电电流，能及时发现蓄电池的故障。可定期进行充放电维护，有效延长电池的使用寿命。

- 提供投标产品的泰尔检测报告。

  - 暖通部分

    - 整体要求

制造商需具备相关产品生产实力和工厂规模，为保证售后服务质量，投标人需提供原厂质保函文件。

    - 新校区主机房精密空调

- 列间行级精密空调技术要求

- 	整体要求

本次空调机组选型范围为风冷行级精密空调，包括空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收。

★所有投标机房专用空调必须取得CQC中国节能产品认证，提供认证证书，设备技术指标真实性：空调设备应通过CE认证，提供认证证书。

本次选型空调机组主要技术指标要求如下表，提供第三方权威机构检测报告：

表一：选型技术明细表

| 总冷量 | 25kW |
| --- | --- |
| 显冷量 | 25kW |
| 显热比 | 1 |
| 风量 | 5000m3/h |
| 加湿量（可选） | 1.5kg/h |
| 加热量（可选） | 3kW |

注：制冷量是在室内进风温度37.8℃，相对湿度20%，冷凝温度35℃的条件下测定的。

行级精密空调的电气性能

行级精密空调的的电气性能应符合IEC标准。

输入电压允许波动范围：380/480V +10% ~ -10%。

频率：50/60Hz ± 2Hz。

行级精密空调的温度、湿度控制性能

精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围：+18℃~ +45℃。

温度调节精度：±1℃，温度变化率< 5℃/小时。

湿度调节范围：20% ~ 80%RH。

湿度调节精度：5 %RH。

温、湿度波动超限应能发出报警信号。

行级精密空调的机组性能

精密空调室内机应由压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、热力膨胀阀、油分、视液镜、干燥过滤器、加湿器（可选）和加热器（可选）等主要部件组成。

室内机的强电模块采用整体抽拉式维护模式，弱电模块(包括电源模块、辅源模块，主控模块等)可实现单模块插拔维护，最大限度降低维护难度。

按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》和YD/T 2061-2009《通信机房用恒温恒湿空调系统》要求，

精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗，提供产品彩页证明。

优异的环境适应性，-40 ~ +55℃稳定运行，

优异的系统稳定性，平均无故障时间MTBF≥10万小时，提供可靠性报告。

精密空调系统应标配采用R410A制冷剂，环保高效。

室内机应采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效，提供产品彩页证明。

室内外机具有联动功能，可智能寻优运行，有效提升AEER，提供产品彩页证明或第三方检测报告。

具有冷媒检测及告警功能，制冷剂缺少20%及50%时，分别产生不同级别告警.

EC风机数量≥4个，且电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。

每台机组内部应标配3个温度传感器和1个温湿度传感器，，平均布放于空调竖直高度内，并同时支持平均温度控制或最大温度控制方式，以便尽可能消除竖直方向温度不均匀的问题。控制逻辑可现场调整并不增加费用。

精密空调机组启动电流应小于额定电流，减小空调启动对上层电网造成的冲击。

行级精密空调的控制系统

每台机组均应具有先进的微处理控制器，并支持群控方式。

具精密空调控制器应采用6寸中文显示屏，人机交互好，界面生动，独创性一步到位界面切换，简单灵活，监测点足够，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。

机组配置SNMP卡或485卡，方便接入机房监控系统。

具有一键式故障信息显示和收集功能，应具有大容量的故障报警和操作日志记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条，操作日志不小于200条。

每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器（可选）、加湿器（可选）、独立的温湿度传感器，以保证每台机组的正常及高精度运行。

精密空调应具有电源过压、欠压报警及故障诊断告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。

具备联动与群控功能，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理，提供产品彩页证明。

- 电池电力室精密空调技术要求

本次空调机组选型范围为风冷上送风精密空调，包括空调主机和相关工程辅料的供应、安装、调试、竣工验收。

表一：选型技术明细表

| 总冷量 | ≥12.0kW |
| --- | --- |
| 显冷量 | ≥11.5kW ） |
| 显热比 | ≥93.5% |
| 风量 | ≥3100 |

注：制冷量是在室内进风温度24℃，相对湿度50%，冷凝温度35℃的条件下测定的。

采用大面积蒸发器、EC风机和PTC电加热。

可靠墙安装，可100%正面维护。

精密空调加湿器要求采用电极、远红外或湿膜加湿方式，优先采用节能效果较好的加湿器。

- 运营商接入机房精密空调技术要求

同电池电力室精密空调。

    - 新校区灾备机房精密空调

下送风上回风、单机制冷量≥40KW，标准风量≥10980m3/h，加湿量≥7kg/h，电加热≥6KW

1）按照室外温度40℃配置

2）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

3）机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。

4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

5）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能

6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

空调机组的的电气性能应符合IEC标准

输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +15%

频率：50Hz  2Hz

温度：室内  -10℃  +30℃

室外  -30℃  +45℃

湿度：≤95%RH

能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

温度调节范围：+17℃  +32℃

温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

湿度调节范围：40%  60%RH

湿度调节精度：5 %RH

温、湿度波动超限应能发出报警信号

压缩机能效比，涡旋式：COP ≥ 3.3

大面积蒸发器，保障换热效率；室外风机可根据室外温度无极调速。

机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修， 为了降低冲击提高风机电机的使用寿命必须采用FC皮带驱动风机。

空调的加热性能：具备电子再热器

空调的除湿性能：具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

空调的加湿性能：采用不受水质影响的远红外型加湿器或电极加湿，加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。

空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

空调的控制系统：具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能

应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能。

具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于4套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。

每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

系统应具有三遥性能，遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机。

系统应具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。

设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，空调机组能在较高效率下可靠运行。

    - 草场门机房精密空调

- 主机房行级精密空调技术要求

同新校区主机房行级精密空调。

- 电池电力室精密空调技术要求

同新校区电池电力室精密空调。

    - 湿膜加湿器

      - 基本要求

- 寿命：设备在机房内使用，要求全年24*360不间断运行，整机使用寿命应大于8年以上。

- 加湿量：≥6kg/h。

- 进水方式：自动进水/人工加水。

      - 设备要求

- 微电脑自动控制，实时显示操作相对湿度，环境温度

- 湿度5％RH可调设定范围30％〜99％RH

- 缺水自动保护，数显提示

- 高效湿帘无异味交换性能好

- 高效离心风机低噪音，高低风速可调

- 水雾颗粒直径小于5UM，不喷雾，无“白粉”污染，无任何水滴。

- 自动清洗加湿介质延长使用寿命

- 省电节能，耗电量只有电极加湿机的十分之一，无易损件

- 水箱采用优质304不锈钢材质

- 底部万向轮移动方便

- 输入电源：220V/50Hz

- 湿度调节范围：10%-90%

- 湿度调节精度：±3%

- 雾化颗粒：1-5μm

- 保护措施：缺水保护,溢水保护

  - 消防部分

    - 系统要求

本次消防主要为设备区域七氟丙烷自动灭火系统，主要设置有管网和无管网部分。主机房部分采用有管网，其余机房采用无管网设备。

依据规范要求，在有设备区域配置相应的火灾探测报警系统，包括配置气体灭火控制主机，感温探测器、感烟探测器、气体启停按钮、声光报警器、放气显示灯、联动输出模块等均属于本工程范围；数据中心气体灭火系统自成系统，独立完成报警及联动，且应能通过无源接点或监视模块、控制模块与大楼主控室火灾自动报警及消防控制系统交换信息。

机房的气体消防系统采用内贮压式七氟丙烷消防系统，防护区采用全淹没灭火方式。

气体灭火主机设在防护区外墙宜于操作的位置，包括显示和操作装置。

系统设计公称工作压力：4.2Mpa，系统最大工作压力（50℃）：5.3MPa，储存容器充装压力（20℃）：4.2Mpa，储存容器公称工作压力：5.3Mpa，机房气体喷放时间不应大于8s，灭火浓度8%，灭火浸渍时间为5min，电池电力室喷放时间不应大于9s，灭火浓度10%，灭火浸渍时间为10min。

在吊顶内、工作区、地板下均设置烟感和温感并接入气体报警主机，气体报警主机接至大楼消防系统。

整个机房气体消防系统由投标方负责施工及提供后期的报验所需的所有材料，进行报验，并确保通过验收。

各机房气体灭火装置接收到来自大楼消防报警系统的消防联动信号后，应能可靠的执行气体灭火动作。

系统控制方式为：自动、手动、机械应急启动等三种。自动和手动控制方式的转换在启停按钮或灭火控制器上实现。机械应急控制既在启动钢瓶上手动直接启动。

每个保护区均应与外界完全隔断，防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h，吊顶的耐火极限不低于0.25h，允许压强不应小于1200Pa,门应向疏散方向开启，并可自动关闭的防火门，其出口处应有明显的安全出口标志。并应有排风设施。开口在报火警时应能自动关闭，电缆过墙孔洞，应采取防火堵料封堵。

各机房大门需设一套声光报警器。防护区入口处应设灭火系统防护标志。

防护区的泄压口宜设在外墙上，并应位于防护区净高的2/3以上。

管路及各个设备需根据投标人投标产品及现场最终情况进行复核深化设计，深化设计完成及报审通过后方可施工。

    - 管路要求

灭火剂输送管道应采用《输送流体用无缝钢管》GB/T8163中规定的无缝钢管，管路连接件应符合国标要求。灭火剂输送管道和管件的内外表面应作镀锌防腐处理，并应采用热浸镀锌法。镀锌层应均匀，平滑，其厚度不小于15μm。启动气体输送管道采用铜管，且应能承受相应启动气体的最高储存压力。

    - 设备要求

- 点型光电感烟火灾探测器（智能型）

- 工作电压：24VDC(脉冲调制)

- 工作电流：监视状态＜300μA，动作状态＜1.5mA

- 工作指示：红色状态指示灯（巡检时闪亮，报警时常亮）

- 壳体材料：ABS，白色

- 接线方式：无极性两线制（L1、L2）

- 使用环境：室内，温度-10℃~55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1~324任选

- 点型感温火灾探测器（智能型）

- 工作电压：24VDC(脉冲调制)

- 工作电流：监视状态＜300μA，动作状态＜1.5mA

- 工作指示：红色状态指示灯（巡检时闪亮，报警时常亮）

- 壳体材料：ABS，白色

- 报警温度：A2（54℃~70℃）

- 接线方式：无极性两线制（L1、L2）

- 使用环境：室内，温度-10℃~55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1~324任选

- 火灾声光报警器

- 工作电压：DC24V

- 工作电流：≤30mA

- 使用环境：室内，温度-5℃~55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 触电容量：2A@DC24V

- 紧急启停按钮

- 工作电压：DC24V(驱动电压，允许范围20V-28V)

- 工作电流：静态电流0，报警电流≤120mA@DC24V(电源消耗电流）

- 使用环境：室内，温度-10℃~55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 闪光频率：1次/S

- 报警音量：>85db(正前方3米）

- 接线方式：有极性两线制（DC24V\GND）

- 输入模块

- 工作电压：24VDC(脉冲调制)

- 工作电流：静态＜0.5mA，动作状态＜2mA

- 工作指示：红色指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮）

- 接线方式：无极性两线制（L1、L2）

- 使用环境：室内，温度-10℃~50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1~324任选

- 输出模块

- 工作电压：24VDC(脉冲调制)

- 工作电流：静态＜0.6mA，动作状态＜10mA

- 工作指示：红色指示灯（巡检时闪亮，动作时常亮）

- 接线方式：四线制（无极性信号线L1、L2，有极性电源线DC24V\GND）

- 使用环境：室内，温度-10℃~50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 编码方式：通过编码器进行电编码，地址编码1~324任选

- 隔离模块

- 工作电压：24VDC(脉冲调制)

- 工作电流：静态＜1.0mA，动作状态>400mA

- 工作指示：红色指示灯（常态不亮，动作时常亮）

- 接线方式：无极性二线制

- 使用环境：室内，温度-10℃~50℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃,无凝露）

- 气体灭火控制器

- 壁挂式设计，汉字液晶显示，每区最多可连接总线式设备100个；含备电12V/12AH蓄电池2节。每区联动电源输出容量24V/1A，喷洒驱动有源输出24V/1A。

  - 灾后排风部分

采用轴流风机，最大风量不小于最大分区换气5次要求，防火阀采用联动措施。排气口采用防水、防虫、防尘处理。

图文信息中心主机房区域轴流风机风量不小于6000m3/h，高密度、远期及运营商机房区域轴流风机风量不小于3000m3/h。

备份机房及草场门机房区域各一台轴流风机，风量均不小于2100m3/h。

  - 机柜及通道封闭部分

    - 系统要求

机房需根据图纸安装机柜及冷通道。机柜配置承重板、PDU、柜顶桥架、通道封闭等设备材料，固定在安装支架上。

- 投标人需提供投标产品原厂质保函文件。

- 考虑安装和维护的便利性，微模块结构件及机柜须同一品牌厂家提供。

    - 设备要求

通道要求

天窗及通道门要求：均采用钢化玻璃，厚度不低于5mm，透光率不小于90％；天窗钢化玻璃面积不小于90%，通道门钢化玻璃面积不小于98%；

模块应有明确的状态指示，可支持状态指示灯，与门禁及告警等级联动，红色表示识别失败，绿色表示识别成功。微模块采用告警联动指示灯，需保证至少有3种以上颜色，且具备每种颜色指示灯灯光与告警指示联动功能，在微模块产生告警后可与灯光进行联动，提供指示灯每种颜色展示效果图片；优先选用告警颜色种类多的微模块产品，以更加明确的区分不同种类的告警。

性能要求：

符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。

机柜颜色为黑色（

机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求

机柜龙门框四角部件为铸件，可支持膨胀螺拴（地面）或螺栓（底座）固定安装。

柜体立柱采用一次滚轧成型的八折型材技术，机柜立柱强度大。

机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，有具体U数标示。

机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚不小于1.5mm。

机柜前后门均为通风网孔门，通风率不小于70%，通风面积不小于柜门面积的75%。

静态承载能力不小于1500kg，提供第三方权威机构测试报告。

按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供第三方权威机构测试报告关键页证明。

机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜材质采用鞍钢、宝钢等特大型企业，杜绝劣质材料。

整体防护等级应不小于IP20。

所有面板及附件（除工程安装支架）应支持单独拆卸和拼装功能，可实现快速部署及节省人力成本。

采用专用的机柜并柜连接件，并柜点设置在机柜立柱上，可支持无需拆卸机柜门的情况下实现机柜快速并柜功能，节省人力成本，快速部署。

机柜可支持带底座安装、水泥地板安装，防静电地板安装。

机柜底部配有专业工程底座安装接口，支持底座安装。

机柜接地位于立柱下部或上部，提供全方位接地保护。

机柜应单独为PDU或者配电单元设置接地点，提高接地的安全及可靠性。

机柜内可通过接地铜排多点接地和等电位连接，铜排可与机架方孔条固定。

  - 动环部分

本项目的建设目的是为单位多机房建设一套针对机房环境、动力、视频、安防、消防、水浸威胁以及设备的综合监控、集中管理及巡检系统。进而，以网络化综合监测控管技术提升机房的物理运行环境条件的可靠性，实现网络运维管理本身的网络化与现代化。

    - 系统要求

采用统一管理平台，支持对数据中心所有基础设施，包括动力、环境、视频、门禁、消防等进行集中监控和管理；

数据采集器应具有缓存功能和断点续传功能，保证通讯中断和恢复连接后监控数据的完整性；

系统需具有开放的系统架构，提供标准的南北向接口，支持快速集成；

系统具备强大的运维管理能力，支持视图管理、监控管理、告警管理、能效管理、容量管理、工单管理、报表管理、资源管理、手机APP等功能，通过用户提供的微信账号进行二次开发整合，通过微信、手机APP进行报警发送，节省费用，避免手机短信卡欠费报警发送不成功，需提供报警软件截图证明。

具备友好的操作界面，易安装、操作和维护；

用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析

动环管理系统软件为专业动环监控软件供应商提供，提供管理系统软件著作权证书、ISO9001质量管理体系认证，需要中国软件评测中心认证的检测报告。

管理系统厂家具有强大的软件开发能力，软件开发能力成熟度模型集成达到CMMI3级，兼容现有机房动环监控平台，并与现有平台免费完成对接，开放软件接口便于整合进学校大的运维管理平台中，包括但不限于SNMP、OPC 2.0、Webservice、Socket、C接口、Modbus TCP、API、动态链接库、ODBC等；报警显示内容及格式可根据需要灵活配置

基于Web的远程管理功能，通过短信、Email邮件报警等灵活的告警方式，实现机房安全无人职守。

    - 监控内容

监控范围：两地三中心机房室内的环境（包括温湿度、门禁、消防、安防、漏水、视频等）、模块化冷通道环境（包括配电、空调、电池等）、两校区弱电间的环境（包括温湿度、配电）等。

监控内容包括：供配电监测、UPS监测、温湿度监测、空调监测、消防监控、漏水监测、双鉴监测（安防）、视频监控、门禁、氢气等。

1、配电监测子系统

监控实现：在机房配电柜上安装电量监测仪。其中电流监测用电流互感器变换后再由电量仪测量。电量监测仪自带RS-485通讯接口，可以直接与多串口扩展单元连接。

监控性能：实时显示并保存各监测参数的数值。实时设定修改电压、电流的上限值与下限值，当监测的电压或电流超过设定的允许值时，系统诊断为有故障（报警）事件发生，监控主系统发出报警。

监控内容：

实时监测配电柜主进线的相电压、相电流、相功率、频率、功率因素等。

实时监测各配电柜的输入：三相电压、三相电流、缺相、过压、低压告警。

实时监控各配电柜的输出：各负载开关的状态、所有的分路电流。

2、UPS监测子系统

监控实现：UPS支持RS232/485通信接口并提供厂家开放的通讯协议，UPS的RS232/485通讯接口通过一体化智能采集器智能接口接入。采集到UPS各种运行数据及状态信息，经过处理后的数据发布到对外数据接口，集中监控平台或监控客户端直接读取监控服务器对外数据接口的数据，实现UPS的在线实时监控。

系统采用模块化结构，后期增加UPS时只需添加相应设备即可，整体无需做任何改动。

监控性能：实时显示并保存各UPS通讯协议所提供的能远程监测的运行参数和各部件状态。实时判断UPS的部件是否发生报警，当UPS的某部件发生故障或越限时，嵌入式监控服务器系统（监控软件平台）发出短信，邮件，声音报警。

监控内容：

输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，单节电池电压，单节电池电流，输出频率，系统负载，输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，单节电池电压高，单节电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。

3、空调监控子系统

监控实现：精密空调厂家提供RS232/485通讯接口及通讯协议，对精密空调运行状态进行在线实时采集监控。

监控性能：能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警。可以通过本监控系统在远端监控室内控制空调机的启、停，及改变温度与湿度的设定值。此外，能够实时显示并保存各空调通讯协议所提供的能远程监测的运行参数、各部件状态及报警情况。

监控内容：

A、监测量：回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、乙二醇运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

B、控制量：空调的远程开机、关机。空调的温、湿度的远程设定。

空调的所有监测与控制部份的具体情况可依据空调厂家提供的通讯协议略有变化。

4、温湿度监测子系统

监控实现：在各机房内的重要区域及重要机柜内安装温湿度传感器，使用智能通信接口RS485方式并接接入可以实现无缝直接增加。

监控性能：以3D仿真图示定位方式对温湿度的实时数值进行展示，并可设定每个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警。

监控内容：由温湿度传感器采集各机房内的信号，实时显示温度信号、湿度信号。

5、漏水监测子系统

对机房内空调漏水实时监控。

漏水监控系统须采用耐腐蚀，高灵敏度的漏水控制器和漏水检测绳，将空调地板底下可能会有水源的地方围起来。一旦有水泄漏碰到感应设备，感应设备通过传感器将漏水信号及时地输送到监控系统，并在第一时间报警。

6、红外监测子系统

监控实现：安装红外双鉴探测器，对机房内的人员移动、人员入侵进行实时监测，有人非法进入时进行报警

监控性能：实时显示人员移动、人员入侵情况。

监控内容：当有人在非工作时间段入侵时。系统检测到后则进行报警

7、视频监控配置

视频配置高清网络摄像机，分别上联接入到硬盘录像机中，视频与动力环境监控系统联动实现集中管理，对机房室门的进出及机房服务器区的状况进行现场视频场景监控。

8、门禁系统

需和校园一卡通兼容。

9、氢气系统

检测蓄电池气体泄漏。

    - 硬件及软件技术指标

硬件产品需提供经过公安部安全与警用产品检测中心的检测报告；硬件产品需经过CE认证、ROHS认证、FCC认证、IP等级认证。

1、硬件技术指标：

- 产品集成度、可靠性要求

机房主监控设备要求采用集成度高、全数字、免维护的嵌入式动力环境视频综合监控工作站，以尽量少的产品数量、连线数量、连接点数量实现全部功能，尽量减少工程安装点、系统维护检修点和故障隐患点。

- 数据采集传输方式要求

监测数据的采集传输要求全部在可能的最前端完成数字化。监测量信号应避免采用模拟量信号传输，拒绝采用或部分采用模拟量采集传输方式，以免除信号衰减、电磁干扰影响；

- 网络安全性要求：网络安全层面具有较强的防攻击能力；

2、软件技术要求：

- 运行模式：软件为C/S和B/S浏览监控模式；

- 数据接口：提供第三方数据共享接口；

- 用户管理：合理的用户权限设计与授权管理；

- C/S软件服务端和客户端必须为一键安装，客户端安装后设置服务端IP地址即可，服务端配置更改后，客户端直接实时同步数据，客户端无需再进行配置。

- 软件界面能根据电脑屏幕自适应

  - 综合布线

    - 系统要求

本系统主要包括各机房之间以及各列各机柜之间的布线。

★综合布线系统产品需使用同一品牌的产品，包括各种线缆、模块、跳线、连接器等；要求综合布线系统配线架、跳线、模块等，其传输特性必须与线缆的传输特性相一致，或高于线缆的传输特性。需取得原厂质保函文件。

要求主要材料采用知名品牌产品，产品应符合国际、国家规定的有关标准，遵循国家现行的工程设计、通信设计的有关规定，做到安全适用，确保质量。
布线产品应能支持现在和未来若干年后的通信及计算机网络需求，能适应语音、数据、图像、千兆以太网、万兆以太网和其他连接的需要。

综合布线产品需通过DTLTA，UL或ETL等第三方独立实验室的认证，其性能完全满足ISO/IEC11801：2002，TIA/EIA568B的六类标准要求。

    - 设备要求

- 六类 4 对非屏蔽双绞线

六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度。

- 室内万兆OM3多模光缆

采用激光优化的50/125多模光纤，可以在300米的范围内支撑IEEE802.310G以太网标准，满足10Gb/s的数据传输；

光纤系数在850±10ｎｍ波长上的最大衰减系数为：≤3.0ｄＢ／ｋｍ，带宽≥500Mhz.km；在1300±20ｎｍ波长上的最大衰减系数为：≤1.0ｄＢ／ｋｍ,带宽≥1500Mhz.km；

- 六类24口非屏蔽模块配线架

传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架；接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次；具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。

- ODF光纤配线架

19英寸机架标准安装；采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm；适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。

- 光纤跳线

陶瓷插芯，插销式锁紧，活动连接；适用于LC型适配器；插入损耗：多模：PC≤0.3dB；回波损耗：PC≥45dB；环境性能：温度范围：-40℃～+80℃；插拔寿命：≥1000次。

- 6类UTP软跳线

传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，导体直径23AWG，铜导体由7根细铜丝组成，非屏蔽RJ45水晶头，采用十字骨架，整体注塑工艺；接点镀金厚度为50μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为灰色PVC材料，符合UL CM防火标准，多种颜色可选；

  - 弱电及ECC部分

本次弱电包括各机房门禁、监控、网络、显示及弱电桥架等部分。

门禁包括各个功能分区门禁系统。

监控为通道、机房内部监控系统。

网络为本工程所用到的视频、报警、动环、门禁、KVM等设备所用到的网络设备。

显示只 主机房智慧校园监控中心显示设备。

弱电桥架包括机房内部、机房之间的弱电桥架。

    - 门禁系统

门禁点位主要设置在数据中心主出入口、楼梯间、各个功能房间等重要位置，门禁设计采用联网型出入口管理系统、采用先进的网络通讯（TCP/IP）协议，控制器采用分布式管理方式；系统能够与消防、安防系统等系统联动。

要求本门禁系统能够兼容校园一卡通，且能对校园卡进行进行二次发卡授权。门禁读卡器外形和大楼外观和谐类似，不影响观感效果。

门禁管理中心设置在1层监控大厅内。

- 门禁管理软件

- 持多种基于不同通信协议的控制器的混合使用

- 支持分层管理架构，集中管理分布式的门禁控制系统

- 集成专业的视频监控功能和强大的电子地图功能

- 高效安全、信息量大、实时采集、远程控制、稳定可靠、操作方便

- 门禁控制器

- 支持单向刷卡的门或双向刷卡的门

- 支持反潜回和防尾随功能

- 支持双门互锁功能

- 可支持的开门模式：刷卡开门、密码开门、卡加密码、卡或密码、多卡开门、首卡常开、首卡启动、单人办公室模式、多人办公室模式。

- 支持不同时间段采用不同的开门模式

- 同一个门支持不同的人采用不同的开门模式

- 持卡人数分别为5K/3W/8W，卡数量分别为7.5K/4.5W/12W, 支持一人多卡。

- 人员组数量分别为1K/6K/1.6W。

- 区域组数量为1024个。

- 区域数量为128个。

- 刷卡响应时间小于0.2秒。

- 具有1个485接口，可接入的下级设备种类及数量：485读卡器x 2；语音模块 x 2；电话短信语音模块（楼宇对讲功能） x 2；

- 支持两路Wiegand输入(Wiegand26/34/66自适应)。

- 通讯端口均加密。

- 支持脱机运行，连机时自动同步数据。

- 脱机记录数量分别为1W/5W/12W条，支持循环覆盖。

- 具有1个防拆防撬侦测口。

- 具有1个火警侦测口，支持消防联动。

- 读卡器

- 读写距离：7-10cm；可读M1卡

- 支持Wiegand26Bit,，Wiegand34Bit及485输出格式；

- 工作频率：13.56MHZ；

- 完善的防冲突机制；

- 安全性：三次相互论证并加密；

- 读写时间：≦3ms/Byte；

- 访问射频速率：106K bit/s；

- 数据传输率：9600 bps 2400bps 1200 bps；

- IC卡的容量：8Kbit；

- IC卡的寿命：10年或100，000次写入；

- 三色LED指示灯（红，绿，黄）；

- 一个固定蜂鸣器；

- 读写卡次数大于10万次；

- 磁力锁

- 自带门磁开关，可保证在：0℃～60℃、5%-90%的温湿度环境下，开关次数不低于100万次，该电锁采用EE双线圈，运行可靠。

- 电锁形式多样，可适应各种不同的安装场所：木门、有框玻璃门、无框玻璃门、防火门等门。

- 桥架

- 不同规格桥架壁厚满足CECS31《钢制电缆桥架工程设计规范》壁厚要求。

    - 监控系统

在数据中心内走廊、楼梯口、数据机房内设置全数字监控系统，控制中心设置在1层监控大厅内。

图像监控保存时间按照30天考虑，每路视频的码流4M，采用集中存储方式，存储设备放置在1层监控大厅。摄像机采用交换机POE供电方式。

监控报警系统中使用的设备必须符合国家法律法规和现行强制性标准的要求，并经法定机构检验或认证合格。

- 彩色半球网络摄像机

| 参数名 | 参数值 |
| --- | --- |
| 传感器类型 | 1/2.7英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 200W |
| 最低照度 | 0. 01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux（红外灯开启） |
| 最大红外距离 | 50米 |
| 视频编码标准 | H.264；H.264H；H.264B；MJPEG |
| 视频码率 | 32Kbps～10240Kbps |
| 视频帧率 | 50Hz:主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(352x288@25fps)60Hz:主码流(1920×1080@30fps),辅码流(704×576@30fps),第三码流(352x288@30fps) |
| 存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB；NAS；FTP |
| 网络接口 | 1个 ,10/100M以太网口 |
| 网络协议 | HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；RTCP；UDP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTP |
| 接入标准 | ONVIF；GB/T28181；CGI；PSIA |
| 供电方式 | DC12V/POE；DC12V/AC24V/POE(802.3af)供电 |

    - 大屏系统

      - 系统要求

本项目在图文信息中心智慧校园监控中心新建一套P2有效显示面积为6144mm*2688mm的LED室内全彩显示屏，测试维护区设置1套2816mm*1664mm室内全彩显示屏，用于校园网络拓扑、出口带宽、机房实时监控数据、视频监控及会议等内容的显示，全彩屏主显示信号做任意选择切换，并可进行相关的画中画、画外画、字幕叠加显示，信号可进行无缝或淡入淡出切换等相关效果。

（1）屏体亮度均匀，对比度适当，显示色彩丰富、鲜艳，不受各种灯光光线的干扰；

（2）全彩屏能实现逐点亮度和颜色校正技术，并实现整屏幕亮度校准，使屏幕画面均匀一致，色彩还原真实。

      - 功能要求

1、显示时亮度均匀、图像稳定、无闪烁，图像移动时无抖动、无水波纹现象。使用主流国产手机拍照或摄像时，摄像内容不能有“拖尾”、“频闪”、“水波纹”等图像处理较差现象。

2、能实现显示屏的自动或手动开关显示屏系统。

3、可显示各种计算机信息、图形、图像及二、三维计算机动画，在同一屏幕上可显示多种信息，如文字、图像、动画等，可任意进行编排。

4、有30多种播出特技方式，如：单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、翻页、移动、旋转、缩小、放大、开窗和滚动等方式。

5、可显示数字、中文、英文、等多种文字，并有多种中文字体和字型可供选择。

6、软件支持显示窗口任意分割，整屏可分割成多个显示区域，每个区域显示不同播放对象。

7、可播放各类视频节目，具有完备的视频功能，电视、摄像、影碟等实时播放。播放VCR、VCD、DVD、LD和各种自制的视频信号节目，支持PAL、NTSC、SVGA和VIDEO等各种制式及方式（适用于配有视频处理器的系统里需）。

8、系统具有过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护功能。

9、显示屏系统采用同步显示方式。

10、显示方式多样，能显示中、英文、数字、图像及视频文件，提供多种显示特技及屏幕拼接功能；提供实时视频播放功能。

11、软件界面友好，操作简单，免费提供3年专用软件的升级服务，提供正版软件授权。

      - 设备要求

- 显示屏技术参数

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2全彩色显示屏 | 点间距：2mm；像素结构：表贴三合一；像素密度：250000点/㎡；模组尺寸：256mm*128mm；显示尺寸：6.144m*2.688m =16.52㎡；白平衡亮度：≥600 cd/m2；对比度：5000：1；亮度均匀性：≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内；色温：3200-9300K可调；刷新频率：≥1920Hz；屏体平均功耗：≤250W/㎡；换帧速率：60Hz；屏幕水平视角：水平≥160°、屏幕垂直视角：垂直≥140°；拼接方式：无缝拼接；模块间拼缝≤0.2mm；盐雾防护：盐雾工作试验符合盐雾10级要求；寿命典型值：≥50000hrs；逐点校正； |  |
| 2 | 净显示尺寸 | 监控中心≥16.52㎡ | 测试维护区≥4.69㎡ |
|  |  | 宽度≤6144mm，高度≤2688mm | 宽度≤2816mm，高度≤1664mm |
| 3 | 其它 | ★1、投标人所投LED产品通过烟气毒性、表面燃烧检测；噪音：屏前1m≤5dB（具有CNAS认证的检验机构出具的性能检测报告，投标文件中提供复印件加盖生产厂家公章） LED产品满足BS6853烟气毒性测试的毒性指数R值≤1。（投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告加盖生产厂家公章） 2、投标人所投LED产品满足BS476-7表面燃烧测试1级。（投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告加盖生产厂家公章） 3、投标人所投LED产品具有国际低蓝光认证证书（投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告加盖生产厂家公章） 4、投标人所投LED产品厂家具有CCC认证，ISO9001、ISO18001、ISO14001；LED产品通过中国环保产品认证、中国节能产品认证、为全国质量服务信誉双保障产品。（具有相关认证证书，投标文件中提供复印件加盖生产厂家公章） 5、投标人所投LED产品软件由显示屏生产厂家自主研发，具有软件著作权、软件产品登记证书及CMMI软件成熟度三级及以上认证材料，投标文件中提供复印件加盖生产厂家公章 6、投标人所投LED产品控制系统由显示屏生产厂家自主研发，投标文件中提供控制系统自主创新证书及发明专利证书复印件加盖生产厂家公章 7、投标人所投LED视频处理器及PLC配电柜需和显示屏同一品牌，投标文件中提供产品3C复印件加盖生产厂家公章 |  |

  - KVM部分

    - 系统要求

采用数字交换机对所有的服务器进行连接控制管理，使得所有的管理员不用进入机房既可完成对机房服务器的日常维护，实现无人值守机房。实现对KVM所有操作记录的集中审核，这样可以规范操作人员的行为和恶意操作行为进行追溯。

专业监控和维护人员主要通过专业软件在远程维护操作被控服务器和网络设备对所有被控设备进行统一管理，同时还可通过每台KVM设备的本地端口在本地对其进行操控。各系统单独工作互不干扰，一个操作用户可同时对多台设备进行操作，操作简单、便捷。

本次图文信息中心主机房设置KVM系统，具有如下功能：

  - 能实现无人机房管理

通过无人机房管理，实现人机分离，提高物理设备的安全性；通过减少设备的本地管理平台，提高机房的空间和能源利用率；改善IT维护人员的工作环境。

  - 能实现异地机房的远程管理

实现设备内核一级的设备维护功能，并能做到远程对设备加电断电，提高管理的效率。

  - 能管理多种平台、类型设备

与目标设备的内核系统无关（如 UNIX，WINTEL，IOS，LINUX，SOLARIS等）；

与设备的接口无关（KVM，RJ-45，DB9，DB25等）；

  - 能有多种管理路径选择

带内带外管理选择（IP网，电话拨号网络和本地口带外管理专网）。

  - 单一的登陆界面和简单的安装操作平台

所有目标设备可以集中管理到单一界面上来，系统安装尽量做到即插即用，操作界面友好简单。

  - 系统自身的安全性

系统自身要有安全性的设计和功能：包括操作授权管理机制；安全日志记录和审计；系统物理设备的安全；传输维护管理信息的安全。

由主机使用Over IP技术将模拟信号转换成IP数据包并连接到IP网络，可从远程对被管设备进行管理。

    - 设备要求

- IT设施集中控制管理硬件平台

| 名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | - 集中管理平台采用嵌入式纯硬件平台一体的方式提供，需采用专用操作系统内核，需要安装加固内核，关闭不必要的端口，开启强口令，并且具备免维护、免补丁和防病毒侵扰的功能 |
| 自定义功能 | 可定制的横幅及每日消息，提供默认和可定制的电子通知，提供企业徽标定制并发布当日的登录消息，具备自定义企业徽标等人性化配置操作 |
| 用户管理 | 可以对用户进行分权限、分等级管理，不同权限和等级用户具有不同的管理权限，管理员能远程终止非法用户操作 |
| 系统监测 | 集中认证系统需要具备对自身系统的监测能力，如：CPU，内存，硬盘等，当出现数据丢失应该能快速恢复（须提供原厂盖章技术截图） |
| 安全身份认证 | 支持服务器证书认证，可自生成证书，证书位数为2048位。支持TACACS+、Radius、LDAP、Certificate、Token、SY等多种外部身份验证方式，各种身份认证方式之间均可实现互为备份的机制。集中认证系统支持故障切换能力 |
| 加密方式 | 提供DES、AES、128 位SSL等多种加密算法，并且用户可以根据使用环境的不同选择对信号的加密，确保用户数据安全传输，同时提高网络的访问速度 |
| 加密传输 | 数据传输必须经过加密处理 视频信号传输格式应为特殊不可窃取的差异传输方式，键盘鼠标信号传输需采用高位加密技术 |
| 与其他系统的兼容性 | 集中认证系统支持对于虚拟机的管理，支持虚拟主机，虚拟机，虚拟中心等节点管理功，无须增加Lic（须提供原厂盖章技术截图） |
| 带内方式访问 | 系统整合带内访问软件RDP/VNC/SSH/Telnet等 |
| 多语言支持 | 支持多语种界面显示，客户端可以自动切换显示不同语种界面。支持简体中文界面显示 |
| 互助功能 | 系统具备在线安全对话功能，支持中文对话和多人对话 |
| ★支持移动运维 | 支持通过移动手机、平板电脑远程访问操作KVM系统（须提供原厂盖章技术截图） |

- 远程数字KVM交换机（64端口，4远程通道，双网络双电源接口）

| 名称 | 招标技术参数要求 |
| --- | --- |
| ★管理能力 | 单台设备满足并发64台服务器接入，支持SHIYA集中审计系统，支持4远程用户和1本地用户并发访问，本地管理视频口为纯数字DVI-D接口，支持高清,本地支持级联端口，双电源、双网口（须提供原厂盖章技术截图） |
| 显示分辨率 | 系统具有视频处理引擎支持多种应用，从传统计算机应用程序到快速动态视频变化的广播电视应用，可处理每秒30帧1920*1080分辨率， 24位真彩色的动态画面；支持KVM视频信号整屏显示，远程访问KVM信号支持每秒30帧分辨率1920*1080，支持宽屏分辨率1680×1050，同时支持HDMI高清分辨率显示标准，最大支持1920*1080分辨率，在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节（须提供原厂盖章技术截图） |
| 流媒体支持 | 支持高清流媒体视频播放，看一个1080p 视频 (带音频) 是15 到 30 FPS，看一个720p视频 (带音频) ) 是 30 FPS（须提供原厂盖章技术截图） |
| 单机完整功能 | 当KVM集中管理系统维护或故障时，数字式KVM交换机单机可提供独立操作访问，具备完整的管理功能，如提供日志、虚拟媒体功能、安全管理、第三方认证、SNMP、SYSLOG等。 |
| 服务器接口模块 | 提供有USB的VGA /DVI /HDMI/ DP接口模块（需提供原厂盖章技术截图） |
| 键盘宏 | 可以为每台连接的服务器设定专用的登录及退出键盘宏，在打开或关闭窗口时，自动实现键盘宏发送 |
| 音频传输 | 可以对被管理服务器的音频进行传输，将被控服务器上的告警信息通过数字式KVM交换机传输至客户端，并且支持音频的输入及输出（须提供原厂盖章技术截图） |
| 访问模式 | 支持2种风格的远程KVM访问模式，当使用基于.Net的活动KVM窗口时，处理速度快，且能够记忆上次操作打开的服务器桌面大小，数字式KVM交换机提供独立的跨平台客户端，有Java虚拟机和.net模式 |
| 访问控制 | 支持用户组与IP地址绑定的ACL访问控制列表 |
| 使用界面 | 为实现简单管理，要求数字式KVM交换机远程和本地访问通道为基于Web页面的访问方式，远程访问支持纯中文界面 |
| 操作窗口 | 要求KVM单独使用虚拟媒体功能时支持对于Linux平台的硬盘映射和ISO映射，端口双屏显示，支持双显卡的服务器 |
| 视频处理能力 | 能在多种平台间“无缝”切换。视频处理引擎支持多种应用，从传统计算机应用程序到快速动态视频变化的广播电视应用。支持1920*1080 30帧的高清视频播放（须提供原厂盖章技术截图） |
| ★设备轮巡 | 数字式KVM交换机必须支持对访问终端上展现的服务器画面进行自定义时间间隔的轮循功能，最小时间间隔为10秒（须提供原厂盖章技术截图） |
| 访问终端 | 远程支持Java；.NET等多种访问方式，无需安装专用的客户端软件 |
| 快速访问 | 数字式KVM交换机应支持DPA模式，键入KVM的IP地址和KVM设备端口号，可以直接登陆目标服务器（须提供原厂盖章技术截图） |
| 绝对鼠标同步 | 具备鼠标精准同步功能，无需手动调整服务器鼠标配置，保证操作人员在远程不会产生延迟而流畅地操作服务器 |
| 虚拟媒体的支持 | 具备完全的虚拟媒体功能，可将本地硬盘、光驱、U盘、ISO文件虚拟到远程服务器, 要求KVM单独使用虚拟媒体功能时支持对于Linux平台的硬盘映射和ISO映射，数字式KVM交换机应支持“send text”功能，可以在访问终端直接将配置脚本透过Virtual KVM Client写入远程服务器 |
| 本地管理液晶套件 | 17英寸显示器，A+ 级 LED，TFT 平板显示屏，含全套键盘、显示器和鼠标的1U机架式，支持分辨率达1920*1080@60Hz ，支持 Sun®、Windows®、Linux 和其他操作系统（须提供原厂盖章技术截图） |
| 服务 | 投标时提供原厂盖章IEC、GCC、CE、FCC、UL、ROHS盖章认证 需提供原厂质保函文件。 |

- 质保要求

| 序号 | 系统 | 质保时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS |  |
| 2 | 蓄电池 |  |
| 3 | 空调主机 |  |
| 4 | 电气系统 |  |
| 5 | 机柜 |  |
| 6 | 综合布线 |  |
| 7 | KVM |  |
| 8 | 动环 |  |

- 其他说明

为确保工程质量，中标人自中标之日起十个工作日内必须提供所投产品的详细技术参数（与投标文件须一致）及相关证明材料并加盖制造商公章，以及制造商针对本项目的盖章承诺函。

第五章  投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序

制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影

响对投标文件的评价。

评标索引

| 评标项目 |  | 评分要求 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |

投标文件格式

一、投标书

致：___________

在审阅了招标文件所有内容后，签字代表_________（姓名）经正式授权并代表__________________（投标人名称）提交下述文件正本及副本___份。

1、	开标一览表

2、	投标人资格证明文件

3、	证明符合招标文件规定的其他材料

我方决定按照招标文件的规定和投标报价表确定的价格，参与投标并承诺：

1.我方同意按照招标文件中有关条款的要求提交投标保证金。

2.如果我方中标，我方将按照招标文件中有关条款的要求履行合同义务。

3.我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标。

4.我方同意本投标书在投标人须知前附表规定的投标截止日期起__90__天内有效，并对我方具有约束力。我方投标在有效期期满前均有可能被接受。如果我方中标，在正式合同准备好和签字前，本投标书及贵方的中标通知书将构成约束我们双方的合同。

5.我方保证不会在竞争性投标过程中有不正当竞争行为。

6.我方完全理解、知悉并接受：如本次招标人有数个单位，则与中标人签订合同的为招标文件规定的主体，承担合同义务的主体为最终签订合同约定的主体，我方保证不向非合同当事人的其他招标人或合同的见证人主张权利。

投标人（盖章，联合体为牵头人）：

投标人代表（签字）：

日期：年月　日

二、法定代表人身份证明

致：_______________公司

兹有，____________同志，性别：_____，民族________,身份证号码____________________，在我单位担任_________职务，系我单位的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人（盖章，联合体为牵头人）：____________________

______年_______月______日

三、授权委托书

本人________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（身份证号：_____________）为我单位代理人。

代理人根据授权，以我单位名义参加___________公司__________（项目名称）项目投标活动。代理人进行的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改的投标文件，参与投标、开标、评标、合同谈判、签订合同和处理其他有关事宜，其法律后果由我单位承担。

委托期限：                      。（建议不少于90天）

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投标人：（盖单位章，联合体为牵头人）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

_______年______月_____日

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 |  |
| 项目负责人 |  |
| 工期 | 天 |
| 保证金情况 （请在□内打√） | □有 □无 |
| 备注 |  |

投标人名称：

投标人（联合体为牵头人）公章:

授权代表(签字):

日期：

五、投标人资格证明文件

1、企业法人营业执照

（投标文件中提供证书复印件加盖单位公章）

2、企业资质（复印件加盖单位公章）

3、项目负责人资质证书、安全证书及社保证明材料（复印件加盖单位公章）

4、资格审查业绩证明材料（相关材料复印件加盖单位公章）

5、相关承诺书（格式自拟、加盖单位公章）

六、投标保证金

附电汇凭证复印件加盖企业公章

七、施工组织方案

八、其他材料（具体详见评分细则要求）

八、已标价工程量清单

工程

## 投 标 总 价

投标人：          （单位盖章，联合体为牵头人）

日期：

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其 中：(元) |  |  |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额 编号 | 定额项目 名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 增加费 | 分部分项工程费+单价措施清单合价-分部分项工程设备费-单价措施工程设备费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ……… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |

| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
|  |  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂定 | 实际 |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 按 的0% |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规 费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  |  |
| 2 | 税 金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价(元) |  |  | 合价(元) |  |  | 交货 方式 |  | 送达 地点 |  |  | 备注 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (适用于造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 标段： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 |  | 风险系数 (%) |  |  | 基准单价 (元) |  |  | 投标单价 (元) |  |  |  | 发承包人确认单价(元) |  |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |