江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目专业净化系统采购及相关服务

招 标 文 件

项目编号：066019F60993

江苏省设备成套有限公司

2019年04月

目  录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	22

第四章 采购需求	24

第五章 主要条款及格式	62

第六章 附件	67

投标邀请（招标公告）

江苏省设备成套有限公司受江苏省人民医院河西分院委托，就其2号楼改造项目专业净化系统采购进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1、招标项目名称：江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目专业净化系统采购及相关服务

项目编号：066019F60993

2、招标项目简要说明：

江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目专业净化系统采购及相关服务一批，具体内容详见清单。

预算金额： 1749.533773 万元

技术参数详见招标文件

3、供应商资格要求：

3.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2015年至2017年任意一年的经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商资质证书类别及等级要求：同时具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑机电安装工程专业承包一级资质，并具有安全生产许可证。（提供复印件加盖公章）

（2）供应商拟派驻本项目的项目经理须为机电工程二级及以上注册建造师，并同时具有安全生产考核合格证书（B类）。（提供注册建造师证书和安全生产考核合格证书复印件加盖公章）

（3）拟派项目负责人无在建工程，提供无在建承诺书原件。

（4）提供投标项目经理2018年9月至-2019年02月，投标人为其缴纳的养老保险证明。（提供养老保险金缴费清单材料加盖社保中心公章或提供能证明社保缴纳的网络打印件，）

（5）供应商不得有下列行为：（提供承诺书原件）

①有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

②因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的；

③处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

④企业有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

3.3第3.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

3.6 供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

3.7 本项目不接受联合体投标。

4、招标文件发售信息：

4.1凡有意参加投标者，请于时2019年04月19日09时至2019年04月26日17 时(北京时间，下同)，登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。

4.2招标文件每套售价 1000 元，平台下载费 100元，售后不退。

4.3中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：http://www.365trade.com.cn/。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

4.4下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传“3、供应商资格要求”中需要提供的资料，否则购买操作无法完成。

4.5下载者选择“需要邮购纸质标书”的，需支付邮购费，采购代理机构将在文件下载后的1个工作日内寄送。

4.6下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件费用及邮购费发票由采购代理机构出具；下载者选择出具增值税普通发票的，可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票；选择出具增值税专用发票的，可在开标时在开标现场领取；平台下载费发票由中招联合信息股份有限公司（以下简称平台公司）自动出具增值税电子普通发票，下载者可在支付后3日内登陆前述模块下载。非因采购代理机构或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

4.7平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：400-092-8199，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时30分到5时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

4.8联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

5、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2019年05月10日下午13：30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2019年05月10日下午14：00（北京时间）

投标文件接收地点：南京市山西路120号江苏成套大厦22楼2205室

6、开标有关信息：

开标时间：2019年05月10日下午14：00（北京时间）

开标地点：南京市山西路120号江苏成套大厦22楼2205室

7、投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

8、本次招标联系事项：

采购代理机构：江苏省设备成套有限公司

联系人：徐工

电话：025-86638721

邮政编码： 210009

电子邮箱： 346877041@qq.com

地址：南京市山西路120号江苏成套大厦18楼1809室

江苏省人民医院河西分院

联系人：马工

联系方式： 025-86211374

9、其他说明事项：

本次招标请按“包”购买招标文件，编制、密封、提交投标文件，提交投标保证金，并按“包”开标、评标。

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品政策

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（3）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面。

3.3环境标志产品政策

（1）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（2）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面。

3.4进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.6招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章投标邀请中 3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章投标邀请中 3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

12.1投标保证金的交纳办法：

作为投标文件的一部分，投标人应提供 壹拾万 元整的投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金必须从本单位法人账户缴纳。

投标保证金的递交形式：电汇

投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：下载者下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息，按此账户信息电汇投标保证金（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他项目均无效）。

采购代理机构委托平台公司和平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及对账、结算等相关业务。

12.2 投标保证金应按照上述规定的数额和办法缴纳。

12.3 联合体投标的，以牵头方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.4 采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

12.4 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率 45%计算，造价咨询服务费：按《江苏省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（苏价服【2014】383号）文规定的50%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

15.3开标公证费

中标人在领取中标通知书前,向南京市南京公证处支付开标公证费,开标公证费按下列标准支付：

中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；
    200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；
    600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；

中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

开标公证费一次付清,由公证处出具收费发票。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的投标文件一式七份（正本一份、副本陆份），同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（14）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-83308551（招标代理机构质量管理部门，联系人：姚洁）、025-86636860（招标代理机构纪检监察部门，联系人：公凌）。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 项目 | 评分分值 | 评分要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 70 | 投标价格评审采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×70，计算到小数点后两位；中间值按比例内插。 |  |
| 2 | 主要设备、材料 | 12 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（清单及技术要求中细项条款）的逐项响应及参数证明性资料、主要设备（热泵机组、净化空气处理机组、加湿器、UPS、监控、地面卷材）针对本项目原厂质保承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得12分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：（满分12分） (1) 标注“▲”号的主要设备缺少原厂质保承诺，每缺1项扣1分；（2）技术参数中标注“▲”号的指标，每负偏离一项扣2分，偏离5项或以上者将导致投标无效。 (3) 技术参数中标注“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 (4) 正偏离不加分。 (5) 标注“★”“▲”号的指标，需提供制造厂商或授权代理商盖章的公开发行的设备彩页原件扫描件，或检测报告的原件扫描件，重要参数如无法明确提供证明文件的视为负偏离。 |  |
| 3 | 施工组织设计 | 5 | 总体组织设计方案，人力安排计划、管理架构、配置方案可行性、合理性、完整性的比较；以及施工重点难点突出，复杂工艺控制点是否完善，可行、可靠、先进、合理、针对性好、措施是否具体、成熟等比较；优得5分，良得4分，一般得3分, 差得1分，不提供施工组织设计不得分。 |  |
| 4 | BIM技术应用能力 | 3 | 投标人须具有 BIM 设计能力，投标文件应提供本项目设备层管线排布模型截图、4层层流病房管线排布及设备布局分布模型截图、9层屋面设备机房排布及拟开孔洞尺寸BIM模型截图，并提供建模后的分析检查报告、3分钟模拟视频显示效果文件（录制视频与电子投标文件一并递交），供专家评判： 1）BIM模型及视频展现完整、全面，空间布局最科学合理，完全满足实际使用需要得3分； 2）BIM模型及视频展现基本完整，空间布局较合理，基本满足实际使用需要得2分。 3）BIM模型及视频展现不完整，空间布局不合理，无法满足实际使用需要得1分； 4）未提供BIM模型及视频得0分； |  |
| 5 | 投标人类似工程业绩 | 3.5 | 1、投标人提供自2014年1月1日以来（时间以完工检测报告日期为准）完成医院实验室或疾控中心实验室等单项实验室项目，面积≥3000㎡的类似业绩每项得1分，面积≥5000㎡的类似业绩每项得1.5分，最高得3.5分。 说明：须提供中标通知书及合同、第三方权威机构合格检测报告、竣工验收单复印件加盖公章，原件备查，否则不得分。 |  |
| 6 | 体系认证证书 | 1.5 | 1、投标人2013年7月1日以来获得国家工商行政管理总局颁发的“重合同守信用企业”得0.5分； 2、投标人具有ISO9001、ISO14001、GB/T28001管理体系认证证书，且证书内容覆盖装饰装修工程的设计/施工（含空气净化）、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、压力管道安装及相关管理活动得1分；少一个不得分。 |  |
| 7 | 售后服务、质保 | 5 | 1.售后服务承诺（包含维保方案及措施，培训服务方案，承诺质保期限内人员驻场服务，本项目质保期满后年服务费清包、全包的价格及备品备件易损件价格、售后服务信誉认证及资质能力）：优得3分，良得2分，一般得1分，差得0.5分，不提供不得分。 2.售后服务期限：满足招标文件2年要求不得分，在此基础上每延长1年免费质保加1分，最高得2分。 注：本项目质保期满后年服务费清包、全包的价格及备品备件易损件价格不包含在本次报价中，投标人必须填写服务费清包、全包的价格及备品备件易损件报价表，若不填写或者填写0，则该项评分按差0.5分计算。 |  |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件加盖公章，原件备查；原厂授权委托书需提供原件。

近五年以投标截止时间往前推算。

- 第四章 采购需求

一、项目概况

1、招标范围与界面

1.1、招标范围

江苏省妇幼保健原2号楼改造工程，位于南京市江东北路368号。

招标范围包括：三层计划生育手术部、四层儿科层流病房、八层干细胞临床试验研究基地和九层中心实验室。具体为：

三层计划生育手术部，面积约630㎡，共设3间计划生育手术部（2间单人间手术室、1间3人间手术室），以及相关洁净辅房与办公辅房、南侧原手术区域部分改造内容。本层吊顶高度设计为2.6米，手术室高度设计为3.0米。

四层儿科层流病房，面积约160㎡，共设2间I级层流病房，以及相关洁净辅房与办公辅房。本层吊顶高度设计为2.4米。

八层干细胞临床试验研究基地，面积约932㎡，共设4间洁净实验室，以及相关洁净辅房与办公辅房。本层吊顶高度设计为2.2米。

九层中心实验室，面积约932㎡，共设1间公共实验室，3间PI实验区，2间细胞实验室、1间免疫组化实验室，以及相关洁净辅房与办公辅房。本层吊顶高度设计为2.2米。

招标内容包括招标范围内的净化空调、通风、电气、医用气体、空调自控、医疗装备、净化装饰、给排水等，设备材料采购与安装（含所有的主材，辅材）、调试、验收等全部内容。

招标内容包含：

| 序号 | 项 目 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化空调通风设备及配套工程 | 1 | 项 |  |
| 2 | 医疗装备供应及安装 | 1 | 项 |  |
| 3 | 净化装饰工程 | 1 | 项 |  |
| 4 | 电气设备及配套工程 | 1 | 项 |  |
| 5 | 医气、给排水管道安装 | 1 | 项 |  |
| 6 | 调试、检测、验收 | 1 | 项 |  |

若清单与图纸不符，工程量以清单为准。

本项目投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内所需深化设计费及所有设备、材料运抵招标人所在项目工地现场，安装、调试、通过验收（含第三方检测）直至交付使用、质保期内的所有材料费、人工费（除常规易耗品）等费用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵招标人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、施工费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用；并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中，且并不因此而影响交付招标人使用的时间。

1.2、施工安装界面

1.2.1、空调界面

招标人负责将大楼集中供应给八九层风机盘管的暖通水管在管道井预留接口立管出来1.5米并预留阀门。招标人负责设备混凝土基础。

净化安装承包商负责：

1）招标范围内的所有空调冷冻（热水）供回水、冷凝水、加湿器用水、设备排水等系统的设备材料采购、施工、安装、冲洗、打压、调试工作；

2）施工范围内除防排烟系统及冷热源以外的包括空调送回风系统、排风系统、新风系统等所有系统设备材料采购、施工、安装、调试等工作；

3）空调设备槽钢基础。

1.2.2、强电界面

招标人负责将电缆（含电缆接线端子及上端头的接线工作）敷设到招标范围内的各施工楼层电源总配电箱。

净化安装承包商负责：

1）从上述总配电箱（含总配电箱），开始其后的所有设备、管线、桥架（以图纸为准）、开关、插座、灯具等采购、安装、调试、验收。

2）施工范围内所有等电位箱及接地线的采购、安装，净化安装承包商根据招标人提供的接地点自行连接。

1.2.3、管道界面

（1）、给排水

招标人负责将给水管道安装至各施工楼层给水管道井或净化区域附近并预留阀门，将排水管敷设至各排水点，排水管出地面并预留150mm。招标人负责将给水管安装至每个刷手池的给水并预留阀门。

净化安装承包商负责：

1）从预留阀门处开始至招标范围内的所有给水管道、卫生洁具、相关配件的采购、安装、施工、调试；

2）排水设施与预留排水管之间的管道连接，以及卫生洁具、相关配件的采购、安装、调试。

(2）、医用气体

招标人负责提供气源，并将各医气管道敷设至各施工楼层医气管道井并预留阀门（含阀门），特殊气体（二氧化碳、氮气）除外。净化安装承包商负责从预留阀门开始至招标范围内的气体管道、终端、配件等的采购、安装及调试包括二氧化碳、氮气汇流排及废气排放系统。

1.2.4、土建界面

招标人负责招标范围内所有主体砼结构施工、土建墙体砌筑、地面找平层、外幕墙百叶等，负责土建楼层孔洞封堵及设备混凝土基础、机房防水、排水沟、止水坎等工作。

1.2.5、装饰界面

净化区域与内装区域分界处的装饰界面收口工作原则上由招标人完成，特殊区域如需由净化公司完成的，须与整体装修工程一致。净化安装承包商负责完成招标范围内的所有装修装饰工程，以及各类孔洞及界面处的收边收口工作。

1.2.6、消防界面

本项目所有消防系统不在招标范围，包括防排烟、消防喷淋、烟感报警、疏散指示系统等。净化安装承包商负责招标范围内的防排烟口、消防喷淋头、烟感报警器等安装位置协调及其相关的天花开孔及收口工作，并配合最终消防系统调试验收。

1.2.7、弱电界面

招标人负责：相应布线敷设至3、4、8、9楼层弱电井的配线架。

净化安装承包商负责：

1）完成其施工的通风空调系统的自动控制，并负责相关设备、材料采购、安装、调试和验收并预留大楼BA接口。

2）招标图纸及工程量清单涉及的弱电系统，弱电系统包括：综合布线系统、医用呼叫系统、监控系统、可视门禁系统、背景音乐系统。与大楼信息系统对接。

3）净化区域内其它弱电系统末端设备在天花、墙面的定位、开孔及收口工作，并配合相关施工及调试工作。

2、规范与标准：

- 《医院洁净手术部建筑技术规范》       GB50333-2013

- 《综合医院建筑设计规范》             GB51039-2014

- 《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014

- 《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《洁净室施工及验收规范》             GB50591-2010

- （《公共建筑节能设计标准》            GB50189-2005

- （《公共建筑节能设计标准》            GB50189-2005

- 《民用建筑电气设计规范》            JGJ 16-2016

- 《低压配电设计规范》                GB 50054-2011

（1）《医院洁净手术部建筑技术规范》       GB50333-2013

（2）《综合医院建设标准》[2008]164号     国家计委、建设部、卫生部2008年1月颁发

（3）《综合医院建筑设计规范》             GB51039-2014

（4）《高层民用建筑设计防火规范》         GB50045-95（2005年版）

（5）《建筑设计防火规范》                 GB50016-2006

（6）《民用建筑供暖通风及空气调节设计规范》GB50736-2012

（7）《采暖通风与空气调节设计规范》       GB50019-2003

（8）《通风与空调工程施工质量验收规范》   GB50243-2002

（9）《洁净室施工及验收规范》             GB50591-2010

（10）《公共建筑节能设计标准》            GB50189-2005

（11）江苏省《公共建筑节能设计标准》     DGJ32/J96-2010

（12）《民用建筑电气设计规范》            JGJ 16-2008

（13）《建筑物电气装置第7-710部分：特殊装置或场所的要求－医疗场所》GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002

（14）《低压配电设计规范》                GB 50054-2011

（15）《建筑照明设计标准》                GB 50034-2004

（16）《空气过滤器》                      GB／T 14295-93

（17）《高效空气过滤器》                  GB／T 13554-92

（18）《组合式空调机组》                  GB/T 14294-2008

（19）《洁净手术室空调机组》              GB/T 19569-004

备注：1、若上述技术标准和规范若与最新规范不符，均参照最新规范执行；

2、上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国家或国际最新标准的时候，系统承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范，并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。

3、需求概述

3.1、投标人提供的设备、材料应满足相关制造或加工标准和规范要求，并应采用最先进的、符合施工安装规范或标准的技术，做到工艺合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养简便。

3.2、所供设备必须是该品牌注册工厂生产或组装的全新的合格设备，是在投标时该生产厂家近年来定型投产的该规格型号最新的成熟产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称（全称）、产地。

3.3、本技术规格与要求仅提供本项目所需主要的亦即最低限度的技术要求，未对项目设计安装所需的全部技术要求进行完整、详细的描述，投标人应以本技术标书为基本条件，负责本项目的设计及安装技术完善，提供满足本技术规格与要求和有关标准、规范规定的全部内容。

3.4、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

3.5、投标人必须对本技术规格与要求逐项作出实质性的应答，如有偏离应将偏离情况详细说明。

3.6、投标人须提供投标产品的中文版彩页或样本。

二、技术规格与要求

1、净化空调设备及部件

1.1、总体要求

1.1.1、系统配置要求

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

1）、洁净用房主要技术指标

| 名称 | 净化 级别 | 湿度 | 相对湿度 | 换气次数 | 最小 新风量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ | % | 次/h | 次/时 | dB(A) |
| 细胞洁净室 | 千级 | 18～28 | 30～70 | 50～60 | 3 | ≤60 |
| 干细胞质检室 | 万级 | 18～28 | 30～70 | 15～25 | 3 | ≤60 |
| 间充质干细胞培养室 | 万级 | 18～28 | 30～70 | 15～25 | 3 | ≤60 |
| 胚胎干细胞培养室 | 万级 | 18～28 | 30～70 | 15～25 | 3 | ≤60 |
| 普通细胞培养室 | 万级 | 18～28 | 30～70 | 15～25 | 3 | ≤60 |
| IVF模拟操作室 | 万级 | 18～28 | 30～70 | 15～25 | 3 | ≤60 |
| 细胞实验室 | 万级 | 18～28 | 30～70 | 15～25 | 3 | ≤60 |
| 注：其他相应房间室内参数按相关要求和规范执行。 |  |  |  |  |  |  |

### 层流病房主要技术指标：

| 名称 | 室内压力 | 夏季温度 | 冬季温度 | 相对湿度 | 截面风速 | 最小新风量 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pa | ℃ | ℃ | % | m/s | 次/h | dB（A） |
| 百级层流病房 | 8 | 24~26 | 22~23 | 45~60 | 0.18~0.25 | ≥10 | ≤45 |

2）、系统配置要求

① 气流组织

### 1）万级及万级以上净化辅房为上送下回（排）风，高效送风口送风，

### 2）非净化区域采用上送上回。

### 3）层流病房必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。

### 4）层流病房应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

### 5)洁净辅房、洁净走廊为上送下（上）回风，高效送风口送风。

② 空气过滤器设置

### 1）净化区末端送风口配置H13高效过滤器。

### 2）净化区普通辅房排风口配置F5效率中效过滤器。

### 3）空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

### 过滤器技术要求：

- 高效过滤器参照标准：欧盟EN1822

- 生产厂家需通过ISO体系认证，并提供加盖厂家公章的体系认证证书复印件。

- 效率级别： H13 (EN 1822) ≥ 99.95% at MPPS（注：MPPS----最易穿透粒径：0.1-0.2um）

- 高效过滤器出厂前必须逐台激光粒子计数扫描检测，并附带能显示测试风量、实测阻力和效率、MPPS值等参数的柱状图检测报告；提供相关检测报告复印件。

- 所有高效过滤器（包含箱式高效过滤器）均为低阻力无隔板形式，应具备良好的折纸形态，保持最佳的滤纸有效利用率，降低阻力、减少能耗。

- 采用防火、低挥发型材料，确保产品本身安全无污染。（提供相关检测报告复印件）

### 材质：

- 滤料材质：抗水型玻纤滤纸；滤料分隔：热熔胶；

- 外框材质：2.0MM铝合金材质或热镀锌钢板；

- 密封垫：一体注塑成型无接缝的聚氨酯密封垫；

- 保护网：白色喷涂钢网；

- 工作温度：≤70℃；

- 耐湿性： ≤100% RH；

③ 净化空调系统

### 3-A：八层干细胞临床试验研究基地

### 1）洁净实验室1、洁净实验室2采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回（排）风。

### 2）洁净实验室3、洁净实验室4采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回（排）风。

### 3）洁净走廊及辅房采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回（排）风。

### 4）干细胞质检室、间充质干细胞培养室、胚胎干细胞培养室采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回（排）风。

### 5）普通细胞培养室、IVF模拟操作室采用一台医用净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回（排）风。

### 6）理化分子实验室及办公区采用风机盘管加新风。

### 7）八层实验室采用两台新风机组，其中净化区域采用一台新风机组，该部分新风机组设氟深度除湿系统供净化区域除湿使用；非净化区域采用一台新风机组。

### 8）实验室排风独立设置，其它必要位置设置排风。

### 3-B：九层中心实验室

### 1）细胞实验室区域采用一台医用自吸式净化空气处理机组，高效送风口送风，上送下回（排）风。

### 2）实验室非净化区域采用风机盘管加新风。

### 3）通风橱采用一台新风机组补充新风。

### 4）净化空调系统新风采用自吸式供给方式，非净化区域采用两台新风机组。

### 5）实验室排风独立设置，其它必要位置设置排风。

### 6）八层、九层冰箱间及UPS间配置一套常年制冷型多联机系统。

### 3-C:三层计划生育手术部

### 1）计划生育手术部采用多联机加新风的形式，配置两台新风机组。

### 2）区域内需要配置排风的房间按需设置排风机，排除房间内异味。

### 3-D:四层儿科层流病房

### 1）两间层流病房配备独立的净化空调机组，即“一拖一”的形式，采用专用送风天花装置，上送侧下回风。配置两台自吸新风循环机组，采用双风机形式。

### 2）洁净走廊及辅房采用医用净化空调机组，高效送风口送风，上送上（下）回风。

### 3）区域内需要配置排风的房间按需设置排风机，排除房间内异味。

1.1.2、设备选型要求

净化空调系统设备、部件及材料的选用应满足各区域洁净等级的要求，并具有防止发生微生物二次污染的措施。

设备性能要求符合国家标准和规范，满足使用功能，运行安全、节能，质量可靠、易于维护。

选用节能环保的空气净化设备，净化空调机组要求采用卫生型或医用型，禁止采用普通机组代替专用机组。

1.2、净化空调机组

1）基本性能

- 净化空调机组采用专用卫生型净化空调机组；所提供设备须是通过ISO9001及质ISO14001体系认证的生产厂家制造；

- ▲所提供的设备需通过Eruovent认证、ILH洁净机组认证、RLT认证、TUV认证；提供认证证书。

- ▲机组保温达到T2等级，机组防冷桥达到TB2等级，面板保温材料必须要是通过FM认证的离心玻璃棉或岩棉。投标人须详细描述所供机组的防冷桥技术，并充分说明其先进性，冷桥因子应达到国际先进的TB2级，此项作为机组保温性能的重要参考依据。提供权威机构产品检测报告。

- 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质，表面应光洁。制造工艺精良，机组内部平整光滑，无毛刺，无死角，不积尘，不易滋生细菌方便清洗和维护，箱体内所有缝隙用抑菌型密封材料密封，不得采用普通硅胶；

- 机组的箱体应有足够的强度，必须具有完整可靠的框架结构，提供满足机械强度的级别，机械稳定性要求达到EUROVENT认证的EN1886 D1标准,在运输和启动、运行、停机时都不得出现凹凸变形现象。

- 箱体侧面壁板、顶板和底板厚度≥45mm。

- 内层壁板应采用镀锌钢板并喷涂处理，无凸起和凹陷。具有良好的防腐、防锈性能，其厚度≥1.0mm；外层采用镀锌钢板喷塑,其镀锌钢板厚度≥1.0mm，喷涂厚度≥60μm，镀锌钢板外表面采用符合标准的专用涂料进行防腐处理。

- 空调机组箱体的密封应可靠。过滤器旁通漏风率符合最高标准F9（过滤器框架泄漏值，-400Pa时为12.5m3/h，+400Pa时为6.4m3/h；泄漏百分比-400Pa时为0.1%，+400Pa时为0.1%）；

- 机组底部均须垫高度不小于100mm槽钢，以便运输及安装。槽钢表面进行喷涂处理。

- 风机段设置观察窗和检修灯，不用停机，可从外部观察风机运行状况。方便设备维修和维护。观察窗均需由双层聚酯薄膜玻璃组成，最小尺寸为250mmx250mm或者直径不小于250mm。

- 风阀应为多页对开机翼型密闭风阀，采用弧形铝制叶片，气流阻力损失小，凹凸槽特制橡胶密封啮合，确保密闭性。风阀需有足够的空间进行更换和安装执行器而不需要移动风阀或设备。风阀框架应由镀锌钢喷涂或304不锈钢制成，具有防腐蚀性。阀门执行手柄能延伸到机组外部方便安装执行器。

- 机组内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生细菌。

- 风机，使用高效的无蜗壳风机电机。所选用的风机风量—全压曲线应比较平缓，适合变负荷调节，电动机效率应达到IE2 及以上能效等级,电动机防护等级不低于 IP54，电动机绝缘等级 F。风机接受的品牌为：德国施乐百 ZIEHL-ABEGG、依必安派特 Ebm、瑞典伍兹 Woods 等同档次品牌风机。

电机接受的品牌为西门子、ABB、霍尼韦尔等同档次电机。

- 冷盘管和加湿器的冷凝水盘由至少1.0mm厚304L不锈钢制成。冷凝水盘为不锈钢水盘，设计合理，整板成型无接缝，确保冷凝水排水顺畅，消除积水。为防止结露底部应做保温处理，保温材料和结构需与箱体保温材料相同，保温层厚度不低于40mm。

- 机组表冷器应采用无缝紫铜管穿铝翅片结构；应采用亲水膜翅片，避免冷凝水附着，影响换热效果。汇管应采用铜汇管。表冷器须加挡水板，挡水板材质为铝合金或者PPTV材料。表冷器和挡水板可以侧抽维护，容易清洗。

- 机组内各级空气过滤器前后设置压差计，测量接管应通畅，安装严密。

- 空调选型必须提供每台空调机组的设备设计选型计算书和选型曲线，其中包括每一功能段的重量和整机总重量及尺寸。

- ▲需提供材料厂家的原厂质保承诺

★1.2.1技术参数

投标机组的风量、制冷量等主要参数均不得低于设计值。

| 序号 | 设备名称及编号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直膨式新风机组 FAU-301 | 1.规格:3950m3/h，88KW制冷量，制热量30KW，电再热量15KW 2.直膨式 3.进风段、风机、加热段、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器 4.含外机、自控系统 | 台 | 1 |
| 2 | 直膨式新风机组 FAU-302 | 1.规格:1400m3/h，24KW制冷量，制热量12KW 3.直膨式 4.进风段、风机、加热段、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器 4.含外机、自控系统 | 台 | 1 |
| 3 | 自吸新风循环机组 AHU-401 | 1.名称:循环机组 2.规格:风量6900m3/h，新风量700m3/h，制冷量52KW，制热量26KW，电再热量24KW 3.机械循环二管制 4.双风机形式 5.含双风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 4 | 自吸新风循环机组 AHU-402 | 1.名称:循环机组 2.规格:风量6900m3/h，新风量700m3/h，制冷量52KW，制热量26KW，电再热量24KW 3.机械循环二管制 4.双风机形式 5.含双风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 5 | 自吸新风循环机组 AHU-403 | 1.名称:循环机组 2.规格:风量7710m3/h，新风量3600m3/h，制冷量107KW，制热量53KW，电再热量30KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 6 | 循环机组 AHU-801 | 1.名称:循环机组 2.规格:送风量3900m3/h，新风量2650m3/h，制冷量11KW，制热量6KW，电再热量12KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 7 | 循环机组 AHU-802 | 1.名称:循环机组 2.规格:送风量3800m3/h，新风量1450m3/h，制冷量11KW，制热量6KW，电再热量6KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 8 | 循环机组 AHU-803 | 1.名称:循环机组 2.规格:送风量4900m3/h，新风量1300m3/h，制冷量14KW，制热量7KW，电再热量6KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 9 | 循环机组 AHU-804 | 1.名称:循环机组 2.规格:送风量6450m3/h，新风量2750m3/h，制冷量18KW，制热量9KW，电再热量12KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 10 | 循环机组 AHU-805 | 1.名称:循环机组 2.规格:送风量3300m3/h，新风量1500m3/h，制冷量9KW，制热量5KW，电再热量6KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 11 | 新风机组 PAU-801 | 1.名称:新风机组 2.规格:9650m3/h，241KW制冷量，制热量121KW，氟表冷量26KW，电再热量24KW 3.机械循环二管制 4.进风段、风机、加热段、表冷段、氟深度除湿段（含外机）、灭菌装置、防震器、三级过滤器 | 台 | 1 |
| 12 | 新风机组 FAU-801 | 1.名称:新风机组 2.规格:7500m3/h，172KW制冷量，制热量86KW，电再热量27KW 3.机械循环二管制 4.进风段、风机、加热段、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器 | 台 | 1 |
| 13 | 自吸新风循环机组 AHU-901 | 1.名称:循环机组 2.规格:风量3500m3/h，新风量1850m3/h，制冷量52KW，制热量26KW，电再热量12KW 3.机械循环二管制 4.含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、软接 | 台 | 1 |
| 14 | 新风机组 FAU-901 | 1.名称:新风机组 2.规格:7400m3/h，170KW制冷量，制热量85KW，电再热量27KW 3.机械循环二管制 4.进风段、风机、加热段、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器 | 台 | 1 |
| 15 | 新风机组 FAU-902 | 1.名称:新风机组 2.规格:13500m3/h，223KW制冷量，制热量112KW 3.机械循环二管制 4.进风段、风机、加热段、表冷段、灭菌装置、防震器、两级过滤器 | 台 | 1 |

1.3排风机

1.3.1、净化区排风要求采用低噪音、高静压风机，满足所在房间的排风要求，同时噪声控制在规范规定的范围内。机组要求体积小巧，安装方便，低能耗。

①要求选用高质量产品。

②采用高效长寿马达。

③用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。

排风机采用吊装形式，投标人需配套提供弹簧减震吊架。

1.4净化空调部件及材料

1.4.1、洁净风管

空调通风风管应采用优质镀锌钢板制作，钢板厚度及法兰规格均需符合洁净空调规范要求。钢板镀锌层应在100号以上，投标注明所用材料的试验平均值，其值必须满足相关规范要求。表面不得有规范规定不应有的缺陷。

所有洁净风管均需在工地现场专用加工场地内制作完成，风管拼接采用咬接，风管与法兰连接采用铆接，制作工艺满足相关规范要求。风管安装前应进行清洗、检漏，风管漏风量（率）应符合规范要求。机房及室外管道保温层采用镀锌薄钢板保护层。

风管支、吊架制作安装及刷漆需符合现行规范要求。

风管检查孔、温度及风量测定孔制作组装需符合规范要求，安装位置应便于测量操作。

1.4.2、保温材料

风管保温要求采用符合净化要求的优质闭孔橡塑保温板保温，保温厚度满足江苏省《公共建筑节能标准》的要求，防火等级为B1级。

1.4.3、阀门部件

①定风量装置

净化区新风管设置定风量装置，采用压力无关型产品，风量偏差符合规范规定，实时保证净化区新风符合设计要求。

②消声装置

消声器、消声弯头等装置的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。

要求使用双层微穿孔型消声器，消声效果满足设计及规范规定的噪声指标。

消声器、消声弯头安装应采用独立支、吊架。

③电热加湿器：

净化区每台循环机组均需要配置加湿器，采用电热式加湿器。

加湿器技术要求：

- ▲加湿器制造商近两年所做的电热加湿器国家空调检测中心加湿性能测试报告；

- 加湿器整体设备CE认证。

- 加湿器应可以用标准软化水或普通饮用水产生洁净蒸汽，在各种水质条件下均可很好地运行；

- 加湿器必须是0-100%可控硅连续可调节控制，可接收中控室0-10V/4-20mA加湿量比例调节信号的控制；

- 加湿器本身必须可以直接接湿度传感器实现闭环控制加湿；

- 加湿器必须具有SSR控制功能，不仅可以接收中控室加湿比例调节信号的控制，还必须可以接收送风管道高湿传感器0-10V/4-20mA高湿信号控制，通过微电脑控制器，有效地防止送风管道送风湿度过大而造成的超湿滴水问题；

- 加湿器必须具有自动除垢功能和防泡沫功能，并配有排污泵，可瞬间排污除垢和防泡沫；

- ▲加湿器必须采用低热密度的电热板做加热元件（不能采用高热密度易损坏的电热管），以符合高可靠性安全使用要求；以减少加湿箱体内水垢杂质和高浓度含盐水的残留；

- 加湿器蒸汽分配器必须在空调箱中全幅布置；大加湿量空调箱每台加湿器为一个蒸汽出口，采用不锈钢连接；防止接口多了蒸汽管线交叉蒸汽扩散不均匀。

- 加湿器应配有微电脑液晶控制器；

- 自动进行水位的精确小流量补给，确保蒸汽输出波动小于±5%；

- 可自动进行排水泄水功能，确保高温蒸发箱体内水质卫生；

- 可面板设定各种参数，实现系统的全自动化运行

- 加湿器控制面板应可自动显示运行状况及故障报警状态，并提供由于过量电流及高水位溢流的自动保护控制，还应留有必要的监控点、温度高限及风机连锁开关控制。

- 设备要求可以24小时连续运行，每年不少于300天，整机使用寿命应大于8年以上。

- ▲需提供材料厂家的原厂质保承诺

1.7、空调自控

- 整体要求：采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制满足机房本地控制和远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

- 机房控制柜内还可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷/热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

1.8、冷热源配置要求：

- 八九层空调全年冷热负荷由屋面风冷热泵机组提供，风机盘管水系统由大楼提供；空调水系统均采用两管制。

- 四层层流病房空调由屋面风冷热泵提供，空调机组水系统采用两管制。

- 三层区域全年冷热负荷由多联机室外机和直膨机室外机提供。

### 4)风冷热泵机组技术要求：

    - 采用R410A环保冷媒。

    - 模块机可实现不同型号的任意组合，最多可并联台数≥16。

    - 采用进口品牌电子膨胀阀，并拥有节流控制技术专利，提供样本彩页加盖公章。

    - ▲COP≥3.3，全系列达到国家二级能效，并提供样本彩页加盖公章和节能认证证书并且官网查询截图。

    - 单台机组占地面积小，130KW机组占地面积≤2.5m2。

    - 模块机能保证除霜时不停机，并出示专利证书。

    - 机组出厂标配水流开关，可实现各模块单独保护，防止水流不足导致换热器冻坏。

    - 采用美国艾默生谷轮全封闭涡旋式压缩机。

    - 采用高效壳管式换热器。

    - 机组预留485通讯接口并提供开放的MODBUS通讯协议。

    - 风机分级控制，根据环境温度自动加减载风机数量。

    - 具有智能能量调节技术并提供专利证书。

    - 制冷运行范围5~48℃或更宽，制热运行范围-15~48℃或更宽。

    - 以上所有的要求只能在样本中体现，投标时需提供产品样本并加盖公章，不接受任何投标单位或制造单位出具的说明。▲需提供材料厂家的项目授权委托书。

2、净化区域医疗装备

腔镜手术室01主要医疗装备配置表

| 装备名称 | 必须配置 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 2套 | 不锈钢制作，吊塔上一套(由设备供应商提供，要有压力显示表)，墙上一套，插口没有互换性 |
| 药品柜 （嵌入式） | 1个 | 规格:900×1700×400;SUS 304不锈钢材质，柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层不锈钢搁板，搁板间距可调；柜体表面烤漆处理；嵌入式安装。（应可根据院方要求定制） |
| 器械柜 （嵌入式） | 1个 |  |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 3台 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V电源插座4个/每台 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 1台 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台 |
| 医用净化灯带 | 10～12组 | LED |
| 输液导轨 含吊钩2个 | 2个 | 可以上下调节高度 |
| 护士工作站 | 2套 | 不锈钢制作，面板与墙面颜色一体，埋入式 |
| 无影灯 | 1套 | 设备甲供，中标方负责配合安装锚固。 |
| 吊塔 | 1套/每间 | 设备甲供，中标方负责配合安装锚固。 |
| 手术床 | 1台/每间 | 甲供 |

妇科人流手术室02主要医疗装备配置表

| 装备名称 | 必须配置 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 2套/每床 | 不锈钢制作，吊塔上一套(由设备供应商提供，要有压力显示表)，墙上一套，插口没有互换性 |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 3台/ | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V电源插座4个/每台 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 3台 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台 |
| 医用净化灯带 | 10～12组 | LED |
| 输液导轨 含吊钩2个 | 2个/每床 | 可以上下调节高度 |
| 无影灯 | 1个/每床 | 设备甲供，中标方负责配合安装锚固。 |
| 吊塔 | 1套/每床 | 设备甲供，中标方负责配合安装锚固。 |
| 手术床 | 3台 | 甲供 |

妇科人流手术室03主要医疗装备配置表

| 装备名称 | 必须配置 数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体面盘 | 2套 | 不锈钢制作，吊塔上一套(由设备供应商提供，要有压力显示表)，墙上一套，插口没有互换性 |
| 药品柜 （嵌入式） | 1个 | 规格:900×1700×400;SUS 304不锈钢材质，柜体分上下两段，四门开启，每段内置2层不锈钢搁板，搁板间距可调；柜体表面烤漆处理；嵌入式安装。（应可根据院方要求定制） |
| 器械柜 （嵌入式） | 1个 |  |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 3台 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子， 220V电源插座4个/每台 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 1台 | 具备不锈钢面框，多功能插座，含接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台 |
| 医用净化灯带 | 10～12组 | LED |
| 输液导轨 含吊钩2个 | 2个 | 可以上下调节高度 |
| 护士工作站 | 2套 | 不锈钢制作，面板与墙面颜色一体，埋入式 |
| 无影灯 | 1套 | 设备甲供，中标方负责配合安装锚固。 |
| 吊塔 | 1套/每间 | 设备甲供，中标方负责配合安装锚固。 |
| 手术床 | 1台/每间 | 甲供 |

2.1、自动门

2.1.1、基本要求

一、区域内所有自动感应平移门、平开气密门采用一线外资品牌产品，在中国

有生产场地和服务团队，在项目当地/省内有连续合作 5 年以上的售后服务中心；

并应符合下列条件：

门机门体必须是同一品牌，不可以使用其他厂家门体配套，必须保证产品整体认证的

准确性，提供整套出厂合格证书；提供国家级检测中心寿命试验报告，使用寿命不低

于 100 万次；

二、产品应具有官方相关部门认证，具有 ISO9001 质量认证、ISO14000 绿色环保体系 认证、EMC 电磁兼容性认证、CE 认证、门机门体拥有整体的气密性检测报告（使用寿 命不少于 100 万次、气密性等级最高级正负压 8 级） 提供 EMC 电磁兼容性第三方报告，并保证在区域内的各种医疗设备正常、安全的工    作。即：必须完全符合下列试验项目          IEC61000-4-4:2004  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验          IEC61000-4-5:2005  浪涌（冲击）抗扰度试验          IEV61000-4-6:2008  射频场感应的传导骚扰抗扰度试验          IEV61000-4-11:2004 电压暂降、短时中断及电压变化抗扰度试验 提供控制器 IP 代码合格报告，符合标准 GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP 代码)》IP31防止固体异物、水保证控制器运行安全。

三、门机要求：1）自动门必须采用直流无刷电机驱动，电机采用国内一线外资品牌或

原装进口产品。 2）门机带动门体开启速度不大于 500mm/s 可调（医用推拉自动门标准） ,

且关门速度不大于 300mm/s 可调，开门响应时间不大于 0.3s，关门间隔不大于 10s，

保证通行安全及气密性；3）门机应带动门体完成密闭动作，关闭时有明显内压下沉的

气密性动作，保证关闭后达到要求密封等级。（以数据来源于医用推拉自动门标准）

四、门体要求：

1）门体表面采用进口品牌 HPL 板密胺树脂抗菌洁净板/钢板喷涂制作一次压铸成型工

艺，门体表面门板不可以有接缝；符合手术室防静电措施要求即门体饰面表面电阻值 应在 106-1010Ω之间并提供第三方检测报告；观察窗玻璃采用双层中空玻璃且不可外突 出密封条，保证门体表面光滑、平整。

2）铅防护门体内应内衬一定厚度铅板，铅板的规格应符合相关国家标准的规定，并提

供第三方铅板的检测报告。

3）门体材料应选用无异味、无挥发、阻燃材料，不可在潮湿环境或有压差的情况下有

变形，开裂等现象。门内填充物为高端铝蜂窝。

2.1.2、技术指标：

A、手术室自动门

手术室全部要求采用悬挂式平移自动门，地面不设导轨，外挂式安装。采用感应开启装置，具有延时关闭功能（延时时间可调），配备安全光线，防夹、防撞。

①采用医用气密式单开自动平移门，净通过尺寸不小于1400×2100mm，配置脚感应装置，具有全开、半开、常开功能；

②门体采用与相邻走道所在墙面材料一致，表面平整，无拼缝工艺制作，门体内外颜色与所在房间内外墙面均协调一致；

③自动门密封框采用铝合金材质，表面处理采用氟碳喷涂，颜色要求与门体一致。

④采用VV-VF变频交流电机驱动，双电机控制，可单独调节门的运行速度和力度，确保运行安全。配置消防模块，断电时门处于全开状态；

⑤门机应带动门体完成气密性动作，关闭时应有内压下沉的气密性动作，保证关闭后达到要求气密性等级。

⑥手术室全部平移自动门要求无需断电等特殊操作，在任何状态下都可轻松手动开门，保证顺利通行。

⑦每樘门口适当位置配置“手术中”指示灯；

B、换床间、洁净走廊等主通道自动门

换床间、洁净走廊等主通道要求采用悬挂式无障碍自动安全门。采用感应或手动开启装置，具有延时关闭功能（延时时间可调），配备安全光线，防夹、防撞。

①自动门要求采用双开形式，正常通行设置为自动平移状态，通行尺寸不小于1400×2100mm；无障碍通行状态下，可全副门扇打开，通行宽度扩大为正常通行宽度的一倍，满足高峰期及紧急状况下的通行要求，且要求操作简单。

②配置非接触式感应及手控开关，具有常开功能；

③门体采用10mm厚钢化玻璃，带铝合金边框，边框表面氟碳喷涂，颜色与所在位置内外墙面均协调一致；门体铝合金要求设计全部为圆弧过渡结构，保证其结构不积尘，易清洁。

④采用VV-VF变频交流电机驱动，双电机控制，确保运行安全。

⑤其它自动移门的规格、材料及功能要求详见招标清单及图纸。

2.2、刷手池

2.1.1、手术部医护人员刷手采用自动感应刷手池，规格及数量见招标清单及图纸。

2.1.2、刷手池要求采用不锈钢制作的整体水池，悬挂式安装。

2.1.3、刷手池需配置红外线手感应水嘴、自动给皂器、独立银镜及照明灯。

2.3、医疗柜

手术室内按使用要求配置药品柜、器械柜、和医护工作站台柜，各医疗柜数量及样式详见招标图纸及清单，材料及配置要求如下：

2.3.1、内嵌式不锈钢柜，尺寸:900mm×1700mm×400mm，分四门开启，上下两层内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械，柜体采用1.2mm磨砂不锈钢板。

2.3.1、柜体要求为1.2mm厚304不锈钢材料制作，柜体内表面采用镜面处理，柜门金属部分喷塑，颜色与所在墙面一致，整体采用嵌入式安装。

2.3.2、规格为W900*H1700*D400mm，柜体分为上下两部分，上柜采用玻璃移门，不锈钢边框喷塑处理，下柜采用不锈钢平开门，柜门外表面喷塑处理。柜体内部均设置可调节高度及层数的搁板，搁板材料可选用不锈钢或钢化玻璃。

2.4、电源插座箱

要求为嵌入式安装。每台插座箱设4只多功能插座和2只接地端子，其中有1台插座箱设1只380V多功能插座。

2.5、气体面盘

2.5.1、手术室墙面配置备用医用气体面盘，嵌入式安装。每套气体面盘上配备O2、VAC、AIR、N2、CO2、N2O等气体输出终端，配套提供插拔件，气体终端须为所选品牌原厂成套产品。

2.5.2、气体终端制式采用德式标准；各气体终端输出口颜色以及形状各不相同，具有防误插功能，可单手操作、快速插拔，气体终端可带气维修，具有待气状态。

3、净化区域装饰材料说明

3.1三层计划生育手术部

3.1.1 手术室墙面采用1.2 mm优质电解钢板、背贴12mm防潮石膏板。表面喷涂医疗环境专用优质环保、耐腐蚀、抗菌涂料。固定墙板的龙骨采厚度不小于1.2mm的优质镀锌方管。手术室内墙板按手术室实际尺寸在工厂加工成型，整体墙面、墙板与墙板之间、墙板与吊顶之间拼接必须达到无缝、气密、平整、光滑，所有墙角均需圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。墙面要求抗菌、防霉、耐碘伏、耐药品腐蚀、易清洗、耐擦洗、刷洗不变色，防火性能符合相关规范要求。

3.1.2 手术室吊顶采用厚度1.2 mm优质电解钢板、背贴9.5mm防潮石膏板。要求按手术室实际尺寸及模数在工厂加工成型，固定顶板的龙骨、表面材料与手术室墙体材料相同。

3.1.3洁净走廊及其洁净辅助用房墙面采用75轻钢龙骨＋12mm防潮石膏板（内嵌50mm防火岩棉）＋6mm无机预涂板；无机预涂板要求为国产优质名牌产品，要求100%不含石棉防水防潮、隔音隔热、抗冲击强度高、耐擦洗、便于清洁，不燃性能达到A级。

3.1.4洁净走廊及相关辅房等区域吊顶采用60型轻钢上人龙骨＋9.5mm防潮石膏板＋6mm厚无机预涂板。

3.1.5吊顶高度要求为3.0m。

3.1.6手术室、洁净走廊及其辅助用房等区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.1.7吊顶高度要求为2.6m。

3.1.8医生办公区用房和清洁走廊墙面采用土建墙＋抗菌涂料。

3.1.9医生办公区和清单走廊吊顶采用铝扣板龙骨+600×600×0.8mm铝扣板。

3.1.10医生办公区用房和清洁走廊区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.1.11辅房、走道吊顶高度要求为2.6m。

3.1.12湿区墙面采用土建墙基层上1.5厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理后辅贴300*450墙面砖。

3.1.13湿区建设方完成防水处理，投标方贴300×300防滑地面砖。

3.1.14湿区吊顶采用铝扣板龙骨+300×300×0.8mm铝扣板。

3.1.15湿区吊顶高度要求为2.6m。

3.1.16所有外窗均须考虑饰面窗帘盒、所有外窗或窗台宽度超过150mm的窗均应设置20mm厚大理石窗台板。

3.2四层儿科层流病房

3.2.1洁净走廊及其洁净辅助用房墙面采用75轻钢龙骨＋12mm防潮石膏板（内嵌50mm防火岩棉）＋6mm无机预涂板；无机预涂板要求为国产优质名牌产品，要求100%不含石棉防水防潮、隔音隔热、抗冲击强度高、耐擦洗、便于清洁，不燃性能达到A级。

3.2.2洁净走廊及相关辅房等区域吊顶采用60型轻钢上人龙骨＋9.5mm防潮石膏板＋6mm厚无机预涂板。

3.2.3洁净走廊及其辅助用房等区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.2.3吊顶高度要求为2.4m。

3.2.4医生办公区用房和清洁走廊墙面采用土建墙＋抗菌涂料。

3.2.5医生办公区和清单走廊吊顶采用铝扣板龙骨+600×600×0.8mm铝扣板。

3.2.6医生办公区用房和清洁走廊区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.2.7辅房、走道吊顶高度要求为2.4m。

3.2.8湿区墙面采用土建墙基层上1.5厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理后辅贴300*450墙面砖。

3.2.9湿区建设方完成防水处理，投标方贴300×300防滑地面砖。

3.2.10湿区吊顶采用铝扣板龙骨+300×300×0.8mm铝扣板。

3.2.11湿区吊顶高度要求为2.4m。

3.2.12所有外窗均须考虑饰面窗帘盒、所有外窗或窗台宽度超过150mm的窗均应设置20mm厚大理石窗台板。

3.3八层干细胞临床试验研究基地

3.3.1洁净走廊及其洁净辅助用房墙面采用75轻钢龙骨＋12mm防潮石膏板（内嵌50mm防火岩棉）＋6mm无机预涂板；无机预涂板要求为国产优质名牌产品，要求100%不含石棉防水防潮、隔音隔热、抗冲击强度高、耐擦洗、便于清洁，不燃性能达到A级。

3.3.2洁净走廊及相关辅房等区域吊顶采用60型轻钢上人龙骨＋9.5mm防潮石膏板＋6mm厚无机预涂板。

3.3.3洁净走廊及其辅助用房等区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.3.3吊顶高度要求为2.2m。

3.3.4医生办公区用房和清洁走廊墙面采用土建墙＋抗菌涂料。

3.3.5医生办公区和清单走廊吊顶采用铝扣板龙骨+600×600×0.8mm铝扣板。

3.3.6医生办公区用房和清洁走廊区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.3.7辅房、走道吊顶高度要求为2.2m。

3.3.8湿区墙面采用土建墙基层上1.5厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理后辅贴300*450墙面砖。

3.3.9湿区建设方完成防水处理，投标方贴300×300防滑地面砖。

3.3.10湿区吊顶采用铝扣板龙骨+300×300×0.8mm铝扣板。

3.3.11湿区吊顶高度要求为2.2m。

3.3.12所有外窗均须考虑饰面窗帘盒、所有外窗或窗台宽度超过150mm的窗均应设置20mm厚大理石窗台板。

3.4九层中心实验室

3.4.1洁净走廊及其洁净辅助用房墙面采用75轻钢龙骨＋12mm防潮石膏板（内嵌50mm防火岩棉）＋6mm无机预涂板；无机预涂板要求为国产优质名牌产品，要求100%不含石棉防水防潮、隔音隔热、抗冲击强度高、耐擦洗、便于清洁，不燃性能达到A级。

3.4.2洁净走廊及相关辅房等区域吊顶采用60型轻钢上人龙骨＋9.5mm防潮石膏板＋6mm厚无机预涂板。

3.4.3洁净走廊及其辅助用房等区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.4.3吊顶高度要求为2.2m。

3.4.4医生办公区用房和清洁走廊墙面采用土建墙＋抗菌涂料。

3.4.5医生办公区和清单走廊吊顶采用铝扣板龙骨+600×600×0.8mm铝扣板。

3.4.6医生办公区用房和清洁走廊区域地面采用防静电PVC地板胶，要求抗菌、防滑、耐磨、易维护、耐碘伏、耐药品腐蚀、防火、防静电，厚度为2mm。采用专用焊条焊接，平整无缝，地材上翻墙面100mm，圆弧过渡，表面与墙外饰面平齐。

3.4.7辅房、走道吊顶高度要求为2.2m。

3.4.8湿区墙面采用土建墙基层上1.5厚聚氨酯涂膜涂层作防水处理后辅贴300*450墙面砖。

3.4.9湿区建设方完成防水处理，投标方贴300×300防滑地面砖。

3.4.10湿区吊顶采用铝扣板龙骨+300×300×0.8mm铝扣板。

3.4.11湿区吊顶高度要求为2.2m。

3.4.12所有外窗均须考虑饰面窗帘盒、所有外窗或窗台宽度超过150mm的窗均应设置20mm厚大理石窗台板。

4、电气系统设备

- 系统总体要求：

（1）招标人负责将双电源线分别引至各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱内，双路切换功能及各层洁净单元（包括洁净空调机组）总配电箱其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由中标方采购、安装（空调机房的照明、插座配电除外）。

（2）电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

（3）电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 系统设计要求：

（1）八层干细胞临床试验研究基地、九层中心实验室总体要求：

八层干细胞临床试验研究基地平面图、九层中心实验室采用双电源供电，实验室内设备用电应与辅房用电分开。

实验室设计照度应在300LX以上，走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具。

为保证重要设备用电的可靠性，实验室设置UPS，后备时间30分钟。

3.三层计划生育手术部、四层儿科层流病房总体要求：

- 三层计划生育手术部、四层儿科层流病房必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设，其中三层计划生育手术部总箱用原大楼电箱进线改造。

- 每间手术室配电负荷不应小于9KVA。

- 手术室照明应采用嵌入式洁净气密封LED照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

- 手术室设计最低照度应在750LX以上，其余辅房均照度应在300LX以上，走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具。

- 每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

- 洁净手术室、恢复室、层流病房应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

- 每间手术室设置一套医用隔离电源IT系统，包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。

- 为保证重要医疗场所用电的可靠性，手术室、层流病房设置UPS，后备时间30分钟。

（2）配电系统主要设备技术要求：

- 配电箱及箱内主要元件：

a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。

c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

e.配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

f.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- UPS技术要求：

a. 设备必须为全球统一销售UPS型号，不采用仅在中国国内销售的UPS型号。整机需要提供至少两年质保，蓄电池提供至少五年质保，总开关必须是UPS原厂开关或ABB、施耐德品牌。

b. ▲采用IGBT整流、逆变控制技术；

c. ▲采用热同步并机（Hot Sync）技术，可实现无线并机，保障系统可靠性；

d. ▲具有交流直供功能，应用于并机系统，提升系统效率；

e.主机需配置整流器输入开关、静态旁路输入开关、UPS输出开关，以满足日常维护工作时的安全性需求。

F.配置多组蓄电池并联时，每个单组蓄电池需配置分组直流断路器，配套辅助触点及脱扣保护线圈。不接受采用交流开关代替，不得使用熔丝开关。

g.UPS转换时间：纯在线式零转换，至少满足30分钟。

h. ▲需提供材料厂家的原厂质保承诺。

5、弱电系统要求

1、八层干细胞临床试验研究基地、九层中心实验室：所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。

2、八层干细胞临床试验研究基地：

- 背景音乐系统：

- 办公室、走廊等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。办公辅房内可单独控制。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 系统主机设备设置于各层护士站，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 电话网络系统：

- 办公辅房、辅房等应按使用要求设置电话网络终端。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由招标人接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标人提供。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 电视监控系统：

a.走廊、实验室等均设置一台彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求(后附)

### b.电视监控系统主机设置于监控室。

- 彩色可视对讲门禁系统：

- 干细胞临床试验研究基地的病人和医护人员入口处设置彩色可视对讲门禁主机及密码刷卡门禁机，办公室设置可视对讲内分机。

- 进入人员可通过设置在门口的可视对讲主机与工作人员联系，经同意后由工作人员开门进入，工作人员可通过输入密码进入。

- 呼叫系统：

- 干细胞临床试验研究基地设有护士呼叫系统，每间有需求的实验室设置呼叫分机，系统布线引至办公室呼叫主机上，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

3、九层中心实验室：

- 背景音乐系统：

- 实验室的走廊、功能房、辅房等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。辅房内可单独控制。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 系统主机设备设置于各层手术部护士站，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 电话网络系统：

- 实验室相应功能房、办公房等应按使用要求设置电话网络终端。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由招标人接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标人提供。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 电视监控系统：

- 实验室、走廊均设置彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求(后附)

- 电视监控系统主机设置于办公室。

- 彩色可视对讲门禁系统：

- 实验室的病人和医护人员入口处设置彩色可视对讲门禁主机及密码刷卡门禁机，办公室设置可视对讲内分机。

- 进入人员可通过设置在门口的可视对讲主机与工作人员联系，经同意后由工作人员开门进入，工作人员可通过输入密码进入。

4.三层计划生育手术部：

### 1.背景音乐系统：

a.手术部的走廊、功能房、辅房等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。手术室、功能房、辅房内可单独控制。

b.系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

c.系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

d.系统主机设备设置于各层手术部护士站，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

### 2.电话网络系统：

a.每间手术室设置六类网络终端（插座）五个，其中三个设置于墙上、另外两个设置于吊塔上（由吊塔预留），相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置电话网络终端。

b.本系统所有布线预留至弱电间，由招标人接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标人提供。

c.网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

### 3.电视监控系统：

a.每间手术室、恢复室均设置一台彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求（后附）

b.电视监控系统主机设置于手术部护士站。

### 4.彩色可视对讲门禁系统：

a.三层计划生育手术部的病人和医护人员入口处设置彩色可视对讲门禁主机及密码刷卡门禁机，手术部护士站设置可视对讲内分机。

b.进入人员可通过设置在门口的可视对讲主机与护士站联系，经同意后由护士站人员开门进入，工作人员可通过输入密码进入。

### 5.护士呼叫系统：

a.急诊手术部设有护士呼叫系统，每间手术室、预麻室、苏醒室的每张病床设置护士呼叫分机，系统布线引至护士站呼叫主机上，,系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

5.四层儿科层流病房：

### 1. 背景音乐系统：

a.层流病房、辅房等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。辅房内可单独控制。

b.接至大楼原背景音乐系统。

2.电话网络系统：

a.层流病房、辅房等应按使用要求设置电话网络终端。

b.本系统所有布线预留至弱电间，由招标人接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标人提供。

c.网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

3.电视监控系统：

a.层流病房、缓冲间均设置一台彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求（后附）并

接至大楼监控系统。

4.彩色可视对讲门禁系统：

a.层流病房的病人和医护人员入口处设置彩色可视对讲门禁主机及密码刷卡门禁机，护士站设置可视对讲内分机。

b.进入人员可通过设置在门口的可视对讲主机与工作人员联系，经同意后由工作人员开门进入，工作人员可通过输入密码进入。

5.呼叫系统：

层流病房设置呼叫分机，系统布线引至原呼叫主机上，系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

摄像机技术要求：

1 ▲视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米（以公安部检验报告为准）

2 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍

3 支持最低照度可达彩色0.05Lux，黑白0.005Lux

4 支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）

5 ▲信噪比≥61dB，网络延时不大于120ms（以公安部检验报告为准）

6 ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准）

7 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以公安部检验报告为准）

8 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（以公安部检验报告为准）

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

9▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

10 具备较好的电源适应性，在额定电压的85%~110%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

11 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。（以公安部检验报告为准）

12 ▲需提供材料厂家的原厂质保承诺。

6、管道系统设备

6.1、医用气体

### 6.1.1八层干细胞临床试验研究基地，九层中心实验室。

### （1）.八层干细胞临床试验研究基地和九层中心实验室每个CO2培养箱设置CO2气体终端1个,N2气体终端一个。

### （2）.二氧化碳、氮气由同层二氧化碳汇流排、氮气汇流排提供。

### （3）.所有气体管材采用316不锈钢管，气体终端设置维修阀，减压阀，预留网络接口用于监控。

### （4）.所有气体终端采用德制优质产品，所有插头均为不可互换式。终端表面颜色符合国际通用标准。气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。

### （5）.八层气瓶间设置两套自动切换汇流排供气装置，一套干细胞专用，一套科研使用；八层、九层气瓶间预留插座与网络接口。

6.1.2三层计划生育手术部、四层儿科层流病房。

### （1）.手术部设置氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳、氮气和麻醉废气六种气体，其中手术部墙上设氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳终端1个，吊塔上设置氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳和麻醉废气终端个1个。

### （2）.恢复室采用藏墙设备带配置，每床设置氧气、负压吸引、压缩空气终端分别为2个、2个和1个。设备带形式与大楼一致。

### （3）.层流病房采用藏墙设备带配置，每床设置氧气、负压吸引、压缩空气终端个2个。设备带形式与大楼一致。

### （4）.氧气、负压吸引、压缩空气、二氧化碳和氮气由院方提供，由大楼施工气体厂家将管道敷设到相应楼层的气体管井中，并预留供气阀门，其后管道及终端由中标方施工完成。

### （5）.所有气体管材采用脱脂紫铜管；气体管道均通过本层阀门控制箱后进入各层用气单元，设置能紧急切断集中供氧干管的装置，阀门控制箱具有楼层报警功能。

### （6）.所有气体终端采用德标优质产品，所有插头均为不可互换式。终端表面颜色符合国际通用标准。气体终端插头为快速插拨自闭型，可实现单手操作。

6.1.3医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警压力 （MPa） | 医气输出口流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～80 |
| 2 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 3 | 负压吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 15～80 |
| 4 | 二氧化碳 | 0.35～0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 6～10 |
| 5 | 氮气 | 0.90～0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.85 | 230～350 |
| 6 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

6.1.4医用气体系统主要设备技术要求：

a.气体输出口：

（1）采用德制，符合DIN EN 737-1:1998及DIN 13620-2标准；

（2）输出口表面颜色符合国际通用标准；

（3）输出口插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作；

（4）各种气体输出口接头无互换性，插拔次数50000次以上；

（5）输出口能带气维修。

b. 压力管道元件要求：

（1）高压阀、低压阀、减压阀、医气终端、过滤器及安全阀等压力管道元件，有检验合格证，经检验合格后方能用于工程安装；减压阀、安全阀应按设计文件规定的压力进行调试。

6.2、给排水系统

### 6.2.1、本项目给水及热水管道均采用304薄壁不锈钢管，S1系类双卡压式连接（有

### 橡胶圈）。冷、热水管采用橡塑保温材料进行防结露、保温。管材规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准，符合设计要求。

6.2.2、室内排水管道采用增强聚丙烯（FRPP）静音排水管道，法兰式承插连接。

6.2.3、卫生洁具应选用高品质、性能优异的产品。产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求，并通过中国节水产品认证和NSF、UPC产品认证。要求配套提供附件及安装配件。

### 6.2.4、洁净区内的地漏为用汽水双封不锈钢洁净地漏，水封高度不小于50mm。

### 6.2.5、洁净区内的排水设备，在排水口下部设置高水封装置。

### 6.2.6、洁净区的排水横管直径比常规大一级。

### 6.2.7、洁净区内的淋浴器、刷手池同时设置冷热水并设置混水龙头。

### 6.2.8、专用刷手池采用1.2mm厚优质304不锈钢磨砂板制作，内弧形设计令水花不易飞溅，采用红外线感应恒温供水龙头，设置挡水板。红外线感应恒温供水龙头应采用进口原装，满足10000次开关寿命。

### 6.2.9、三层卫生间单独排水，蹲便器单独供水。

7、净化装饰材料

总体要求：

1）、净化装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、易清洁和符合防火要求的总原则。

2）、地面应平整，采用耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洁、环保、不易起尘与不开裂的材料制作。

3）、墙面应使用不易开裂、阻燃、易清洗和耐碰撞的材料。净化区内与室内空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

7.1、墙面材料

7.1.1、计划生育手术室专用模块式钢板墙面

①手术室主体要求采用高承重龙骨框架，衬12mm石膏板。面材采用1.2mm厚电解钢板喷涂环保抗菌漆，抗菌漆应采用美国宣伟或同等品牌产品。

②手术室墙体结构要求采用整体装配式，所有组件工厂预制完成，现场拼装，确保质量、工期、室内空气品质及满足未来发展需要，不允许采用现场切割、喷涂等施工工艺。投标需提供详细的工艺结构图纸及说明，并提供实景照片、彩页样本等资料，以便评标委员会评定投标人是否具有相应的施工技术及经验。

③手术室整体要求隔音、抗震、耐冲击，墙面要求抗菌、防尘、防锈、耐擦洗消毒、耐药品腐蚀，具有较好的防静电性能，防火性能符合相关规范，色彩柔和、协调、符合使用场所要求、视觉效果好。

7.1.2、无机预涂板

A、基本要求

1）、清洁区用房包括清洁走廊、清洁辅助用房等，墙体采用轻质隔墙，轻质隔墙要求整体耐冲击、隔音、抗震、保温、符合消防要求。

2）、轻质隔墙采用轻钢龙骨框架，12mm石膏板，表面粘贴6mm厚无机预涂装饰板。粘贴采用的胶水应符合卫生、环保要求。

3）、无机预涂装饰板要求采用性能优异、适合洁净区使用的产品，具有抗菌、耐污染、易清洗、消毒、耐药品侵蚀性能，材料尺寸稳定、耐久性好，防火性能符合相关规范，抗撞击性能好。

B、主要性能指标

1）、板材性能：①尺寸偏差：长度±1.5mm，宽度±1.5mm，厚度±0.5mm，对角线差≤2.0mm，翘曲度≤3.0mm；②吸水率≤5%；③热传导率≤0.5W/mk；④抗折强度：﹥13MPa；⑤干缩率：﹤0.09%。

2）、表面涂层性能：①附着力≥0.3MPa；②硬度不低于3H；③耐磨性≥5L/um；④耐酸碱性符合GB/T9274-88标准；⑤耐溶剂性符合HG/T3792-2005标准。

3）、卫生环保性能：满足HJ/T223-2005标准。

4）、燃烧性能：材料燃烧性能需达到A1级。

投标需详细描述产品技术性能及参数，并提供产品彩页及性能检测报告。

7.1.3、抗菌涂料

投标采用的抗菌涂料应符合国家标准的相关规定及环保要求:

①耐擦洗性能：＞1000次；

②干燥时间(表干)：＜2.0小时；

③耐水性：较好；耐碱性：24 h无异常；

④涂膜外观：不起泡、不起粉、不剥落、无裂纹；

⑤黏度（s）： 30~75；细度(um)：≤100；遮盖力(g/m2) ：≤300；白度(%)：≥80；

⑥附着力(%)：100；

⑦游离甲醛： 0.1 g/㎏；

⑧挥发性有机物(VOC)：200 g/L。

7.1.4、瓷砖

本项目瓷砖应选用抗热震性、抗釉裂性能好的优等品环保面砖，符合国标优等品要求。产品主要性能指标满足：

①产品执行标准：GB/T4100.5-1999；

②长度和宽度偏差±0.5%；

③厚度偏差±10%；

④表面平整度偏差±0.4%~±0.2%；

⑤边直度偏差±0.2%；

⑥直角度偏差±0.3%；

⑦吸水率 10%~18%；

⑧经十次抗热震性试验不出现炸裂和裂纹；

⑨经抗釉裂试验，釉面应无裂纹和剥落。

7.2、吊顶材料

所有用房吊顶及吊挂件必须采取牢固的固定措施，要求稳固性好，采用可上人龙骨，在走廊等适当位置设置检修口。

7.2.1、手术室吊顶

采用专用钢龙骨，衬12mm石膏板，面材采用1.2mm厚电解钢板喷涂环保抗菌漆。结构工艺与材质与手术室墙面相同。

7.2.2、无机预涂板吊顶

采用上人型轻钢龙骨，衬8mm硅酸钙板，表面粘贴6mm无机预涂装饰板。无机预涂装饰板技术指标要求同墙面。

7.2.3、铝扣板天花

手术部湿区采用铝扣板天花。

铝扣板天花技术要求如下：

1）外观精细,平滑,洁净

2）优质铝合金确保面板平整度

3）聚脂烤漆的双重表面处理确保面板的超强耐腐蚀性

4）色泽均匀一致,经久不褪;

5）一次冲压成形工艺确保尺寸和形状精度,每件重复一致

6）连接牢固,装拆方便,每件可独立重复多次装拆

7）易于各种灯具和装置相配

8）吸音性能:孔板配Soundtex吸音纸

9）降噪系数:NRC≥0.7

10）隔音等级:无孔板的隔音等级:CAC≥40db;冲孔板的隔音等级:CAC≥24db

11）可根据客户要求订色;

12）防火性能:中国A级(GB8624-2006);

7.3、地面材料

7.3.1、防滑地砖

手术部湿区地面防水处理后铺贴优质玻化防滑地砖，地砖规格见招标清单。产品执行GB/ T 4100-2006标准，符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，主要性能指标满足：

1）吸水率：≤0.1%；

2）尺寸：①边长偏差：10块砖平均允许偏差（mm）±0.4；②边直度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；③直角度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；④厚度偏差±5%；⑤表面平整度允许偏差为±0.2%，最大偏差≤0.5mm。

3）表面质量：至少95%以上的砖无明显缺陷；用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差。

4）物理性能：①破坏强度（N）：平均值≥1500 ；②断裂模数（MPa）：平均值≥40。单块值≥40；③有釉砖耐磨（类）:3类（750转）；④抗热震性：无炸裂和裂纹；⑤抗釉裂性：五次后无裂釉；⑥抗冻性：无裂纹和剥落；⑦静磨擦系数：干法 0.70；⑧湿膨胀（mm/m）:无；⑨抗冲击性：0.85。

5）化学性能：①耐污染性（级）：5；②耐化学腐蚀性：低浓度酸碱 ULA级，高浓度酸碱UHA级,化学试剂及游泳池盐类GA 级。

7.3.2PVC地板：

1）▲需使用欧美原装进口产品，不接受国内生产或OEM的产品；

2）产品色彩丰富，图案清晰，满足设计师设计的色彩及功能要求。

3）厚度：2mm；宽：≥2m；长：≥23m；

4）每平米重量g/㎡：≤2850g

5）28天后TVOC排放量＜10ug/m³

6）▲耐磨性(EN660-2)欧洲权威检测机构认证，检测结果≤1.8㎜3，耐磨等级达到 T级；

7）产品生产工艺中使用非邻苯类增塑剂；

8) ▲投标单位需提供地板材料厂家的原厂质保承诺。

7.4、门窗

7.4.1、内门

1）、手术室通往清洁走廊的门为单开手推门，要求通过尺寸不小于900×2100mm。门套为1.2mm厚304不锈钢制作，拉丝处理，门体材料为0.8mm厚镀锌钢板表面喷塑处理，门体颜色与墙面协调一致，配套提供五金件、门锁及闭门器。有X射线防护要求的手术室门须采取铅屏蔽设计。五金件、门锁品牌应不低于英格索兰、多玛、史丹利。

2）、其它用房设置的手动门规格需符合使用场所要求，门体采用0.8mm厚镀锌钢板制作，钢制门套，门体及门套表面均喷塑处理，颜色与邻近墙面协调统一，配套提供五金件、门锁及闭门器。五金件、门锁品牌应不低于英格索兰、多玛、史丹利。

3）、质量标准

①尺寸公差：a.门扇高度（㎜）：+2～-1；b.门扇宽度（㎜）：+1～-3；c.门扇厚度（㎜）：+2～-1；d.门框槽口高度（㎜）：±3；e.门框侧壁高度（㎜）：±2；f.门框槽口宽度（㎜）：±1。

②形位公差：a.门框（㎜）：槽口两对角线长度差≤3；b.门扇（㎜）：两对角线长度差≤3，扭曲度≤5，高度方向弯曲度≤2；c.门框、门扇（㎜）：门框与门扇（前表面）高底差≤3。

③门框槽口对角线尺寸之差（㎜）：对角线尺寸<2000时，极限偏差≤2；对角线尺寸2000～3500时，极限偏差≤3；对角线尺寸>3500时，极限偏差≤4。

7.4.2、内窗

1）、手术部护士站、恢复室、预麻室等房间墙面按要求设置观察窗，观察窗尺寸及样式需符合所在场所的使用要求。

2）、观察窗窗套应采用钢板或铝合金喷塑制作，颜色与墙面呼应。有病患需监护的用房观察窗应采用双层6mm钢化玻璃，内置调光百页。其他用房设置的内窗全部为固定式，不可开启内窗，玻璃采用符合安全要求的钢化玻璃。

3）、质量标准

①窗框及构件连接应牢固，连接缝隙应进行可靠的密封处理

②窗扇垂直度、水平度、对角线长度及标高等应符合设计及质量验收标准。表面洁净、光滑平整，无划痕、碰伤、无腐蚀现象。

- 配件安装齐全，安装位置正确、牢固、端正美观。

8、测试及要求

1）、在项目竣工交付时，招标人将邀请江苏省疾控中心对本工程有关项目进行测试，并出具检测报告。

2）、测试项目为：静压差、送风量、新风量、温度、相对湿度、噪声、洁净度、照度、含菌浓度等。

3）、对测试不合格项目，承包方应及时整改，在整改后，对诸如送风量、新风量、洁净度、噪声等主要指标仍不能达标的，招标人将保留追究其经济及法律责任的权利。

★三、主要设备和材料品牌要求

| 主要材料（设备）品牌要求选择一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 部位 | 材料（设备）名称 | 推荐生产厂家或品牌 |
| 一、装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 实验室区域 | 顶墙面 | 6mm无机预涂板 | 康程、卡利、金强、格特 |
|  |  | 地面 | 2.0mmPVC地材 | 得嘉、洁福、欧保 |
| 2 | 清洁走廊及辅房 | 顶墙面 | 抗菌涂料 | 多乐士、大师、立邦 |
|  |  | 地面 | 2.0mmPVC地材 | 得嘉、洁福、欧保 |
| 3 | 湿区 | 墙地面 | 防滑地砖、墙砖 | 法恩莎、诺贝尔、冠军 |
|  |  | 顶面 | 铝扣板 | 马斯德克、亨特乐思龙、拓普泰德 |
| 4 | 门 | 自动门 |  | 松下、青木、欧尼克 |
|  |  | 气密门 |  | 马斯德克、亚萨合莱、霍曼 |
| 二、空调、空调自控系统及空调水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 净化空调机组 |  |  | 爱科、新晃、雅士 |
| 2 | 电热式加湿器 |  |  | 诺曼、康迪、思探得 |
| 3 | 恒温恒湿控制系统 |  |  | Honywell、Siemens、LS |
| 4 | 新风机组 |  |  | 爱科、新晃、雅士 |
| 5 | 风冷热泵 |  |  | 特灵、约克、开利 |
| 6 | 风机盘管 |  |  | 天加、特灵、约克 |
| 5 | 水泵 |  |  | 赛来默、格兰富、威乐 |
| 5 | 定压补水装置 |  |  | 瑞源，雨贝，沛德 |
| 9 | 定风量调节装置 |  |  | 妥思、皇家、凤凰 |
| 10 | 排风机 |  |  | 松下Panasonic、奥斯博格Ostberg、科禄格 |
| 11 | 高效过滤器 |  |  | AFF、康菲尔、美埃 |
| 12 | 洁净风管 |  |  | 鞍钢、武钢、宝钢 |
| 13 | 保温材料 |  |  | 福乐斯、凯门富乐斯、杜肯福耐斯 |
| 14 | 镀锌钢管 |  |  | 上海劳动钢管厂、浙江金洲管业、上海宝山钢管 |
| 15 | 多联机 |  |  | 大金、三菱、日立 |
| 16 | 直澎机（三层计划生育手术部） |  |  | 天加、雅士、新晃 |
| 16 | 暖通水阀门 |  |  | 上海高中压、上海沪工、上海冠龙 |
| 三、医用气体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体终端 |  |  | 必康美德、格尔森、德尔格 |
| 2 | 紫铜管 |  |  | 宁波永享、海亮、金龙 |
| 四、安装、配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | IT |  | 仪器专用电源 | 施耐德、ABB、本德尔 |
| 2 |  |  | 电流互感器 |  |
| 3 |  |  | 外接报警显示和测试仪 |  |
| 4 |  |  | 绝缘监视仪 |  |
| 5 |  |  | 单相隔离变压器 |  |
| 6 | UPS |  |  | 伊顿、艾默生、施耐德 |
| 6 | 配电箱主要元器件（含双电源） |  |  | 施耐德、ABB、西门子 |
| 7 | 洁净灯盘/荧光灯 |  |  | 台夏、申达、侨光 |
|  | 非洁净区灯具 |  |  | 西顿、欧普、飞利浦、松下 |
| 8 | 开关 |  |  | 嘉美、施耐德、西门子 |
| 9 | 插座 |  |  |  |
| 10 | 电缆 |  |  | 远东、宝胜、上上 |
| 11 | 绝缘电线 |  |  |  |
| 五、弱电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 背景音乐 |  |  | ITC、BGM、JBL |
| 2 | 监控探视系统 |  |  | 海康威视、大华、索尼 |
| 3 | 综合布线 |  |  | 百通、 康普、泛达 |
| 4 | 呼叫系统 |  |  | 山东亚华、南格、来帮 |
| 5 | 门禁系统 |  |  | 达实、汉军、霍尼韦尔 |
| 六、洁具 |  |  |  |  |
| 1 | 洁具（洗手盆、蹲便器、龙头等） |  |  | 美标、科勒、TOTO |
| 七、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 电动平衡阀（含执行器） |  |  | 霍尼韦尔、西门子、博力谋 |
| 11 | 钢制铸铁水阀、过滤器 |  |  | 埃美坷、宁波永享、冠龙 |
| 11 | 镀锌管材（暖通系统） |  |  | 上海劳动钢管厂、浙江金洲管业、上海宝山钢管 |
| 11 | 薄壁不锈钢管（生活用水） |  |  | 宁波永享、雅昌、金羊 |

注：以上推荐品牌或相当于同等档次。

- 第五章 主要条款及格式

江苏省妇幼保健院合同

编号：[ 1 ]（      ）合字第    号

一、合同协议书

发包人（全称）    江苏省人民医院河西分院

承包人（全称）

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，依据甲方要求和项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立以下条款共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目专业净化系统采购及相关服务

2、工程内容：图纸及清单范围内的专业净化系统采购

3、承包方式和承包范围：本工程以专业承包方式发包，承包人必须按照发包人确定的设计方案、施工图和材料，承包整个工程的施工作业，并得到发包人与监理部门的验收。

4、本工程必须严格按照《中华人民共和国合同法》以及国家、行业认可的相关规范条文、江苏省妇幼保健院相关管理规定规定进行施工。

二、合同款支付

1、项目总价

1.1 本工程总造价为人民币（小写）：￥        元，（大写）：          。

1.2采取固定单价合同，合同履行过程中如需变更，应由变更单位提出申请，并按照通用条款约定办理相关手续。

2、付款方式

发包人根据承包人的工程进度向承包人支付工程款：

2.1工程款（进度款）支付比例如下：

按月度支付工程款。

工程款（进度款）支付的时间、比例：发包人自开工后每月按承包人实际完成的经验收合格的工作量的70%并扣除相应应扣款项后支付进度款，水电费按月度结算。

2.2工程经发包人、设计、监理等相关方共同验收合格后，付至合同暂定总价的70%。

2.3竣工验收合格后，由承包人向发包人报送结算申请单及完整的结算资料，资料不完整，发包人不予审计，承包人提交结算申请单及完整的结算资料后，发包人审计在六个月内审结，审结后20个工作日内发包人向承包人支付至审计总价的95%，余款作为质量保修金。质量保修金的返还详见附件2《工程质量保修书》。

以上工程量的确认均以发包人现场代表、监理人及审计人员共同审核的数量为准。

以上所指的支付核定合同价款=合同价-预留金-发包人代缴的费用-省级标化增加费-其他应扣款的相应款项。暂定价等费用根据工程进度情况由发包人酌情支付，安全文明省级标化增加费等费用由发包人依据合同条款及最终核定的结果结算。

2.4审计总价5％的质量保修金按照承包人质量保证的履行情况结算，质量保修金不计利息。

2.5 承包人开户行：                 账号：

付款时，承包方必须设立本工程的专用账户，保证专款专用，否则发包方有权不予付款。

三、工期

1、合同工期：         日历天。

2、开工日期： 20     年     月     日（暂定）；遵循发包人制定的开工日期开工，如有变动，以发包人指定日期为准。因不可抗力或非承包人原因造成的工期延误，工期顺延，不另外增加费用。

3、在履约过程中，由于发包人变更设计或者不可抗力因素造成工期延期的，经双方签字盖章认可后作出工期变更调整，以签字盖章认可后调整的时间为竣工日期，费用不调整。

四、质量标准

工程质量标准：符合国家质量验收规范及招投标文件要求，工地现场安全文明目标为“省级文明工地”，工程质量目标“确保扬子杯，争创鲁班奖”；如因承包人原因达不到前述质量标准的，双方确认，安全文明措施费中的增加费作为违约金全额扣除，如发包人已经支付，承包人应当返还，否则发包人因主张返还所产生的一切损失（包括但不限于调查取证支付、律师费、差旅费、诉讼费等）由承包人承担。

五、发包人责任与义务

1、审查承包人提供的施工组织方案，发包人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定或法律规定应当承担的责任。

2、发包人委派        为工程项目负责人，监督、检查工程质量、进度，处理并协调发承包双方在施工中发生的有关事宜；与工程造价有关的一切事宜需由发包人审核批准，监理及发包人项目负责人均无权处理。

3、在承包人工程主材供货后，在承包人自行验收材料后，申报发包人及监理，后者组织人员对材料进行验收，发包人或监理人的验收不减轻或者免除承包人根据合同约定或者法律规定应当承担的责任。

4、组织对工程进行竣工验收、办理竣工结算。

5、发包人根据工程需求，保留将甲控乙供材料、设备变为甲供材料、设备的权力，或将甲供材料、设备变为甲控乙供材料、设备的权力。

六、承包人责任与义务

1、承包人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的要求，进行工程施工，按合同规定的进度要求完成符合合同约定、质量合格的工程内容，并对其负责。

2、承包人委派         为项目负责人，处理并协调双方在施工过程中发生的有关事宜。如无充分理由项目负责人不得中途更换，确需更换的须征得发包人同意。承包人项目部组成人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任专业工作。承包人项目部组成人员名单如下：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIM专员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的图纸等技术经济资料。如承包人违反以上约定并给发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。

4、承包人需配合发包人完成基于BIM技术的全过程管理。

5、承包人必须服从发包人的管理及安排，不得将工程转包第三方，若有专业分包，需经发包人同意，并应与其它专业分包方密切配合，不得互相推诿，影响正常施工。如承包人出现上述情况，发包人有权解除本合同。发包人解除本合同的，承包人同时应向发包人承担合同合同价款20%的违约金，因解除合同造成发包人的损失的，承包人负责赔偿发包人所有损失。

6、由于承包人原因，未按发包人要求在规定的时间内到施工现场协调解决施工相关问题，或未在规定时间内提交解决方案，按违约处理，予以 1000元/人/次向发包人承担违约责任，因此而造成工期延误的，承包人应当按 1000元／天向发包人承担违约责任。

7、承包人收到相关工程例会、工程协调会通知而未参加的，按违约处理，予以1000元/人/次向发包人承担违约责任。

8､承包人确认，依合同约定应当承担的违约责任､罚款或者赔偿责任，相应金额发包人有权在进度款、结算款中直接扣除。

9、承包人必须服从总包单位的安全文明施工管理，如有违反，总包单位经监理、甲方同意后，有权进行处罚，处罚金额视为承包人的违约金。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同履行过程中双方签署的补充协议或者会议纪要等；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）招标文件及修改澄清（含答疑）;

（6）投标函及其附录；

（7）通用合同条款；

（8）图纸及招标工程量清单（含清单编制说明）；

（9）技术标准和要求；

（10）已标价工程量清单或预算书。

（11）其他合同文件;

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的书面文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有歧义或相互矛盾之处，以上面所列顺序在前为准。

八、承诺

1､发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

九、本协议书中词语含义与第二部分《通用条款》中赋予的含义相同。

十、不可抗力因素

1、由于不可抗力因素（包括暴乱、战争、地震、狂风、暴雪等）造成经济损失，除经验收合格的已完工程损失由发包人承担外，其余一切损失均由承包人承担，工期另议或顺延。

十一、其他事宜

1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。如合同必须修订或中止、终止时，由双方协商解决。

2､如因承包人原因造成停工10日以上或者按施工组织计划和进度计划的工期延误30日以上的，发包人有权解除合同。

3、双方确认，因承包人的原因导致解除合同的，承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金，违约金不足以赔偿损失的，承包人还应赔偿发包人因此所受的损失。发包人的损失包括但不限于工期延误损失、另行招标（非招标项目另行选择承包人）产生的费用、另行招标（非招标项目另行选择承包人）造成的工程总价款增加的费用以及因追偿而产生的调查取证支付、律师费、差旅费、诉讼费等。

4、本合同履行过程中，如有争议，双方友好协商，协商不成，双方一致同意提交南京仲裁委员会仲裁。

5､本合同及其附件自双方签字或盖章之日起生效，至双方履约事务结束时终止。

6、双方合同施工以外的所有变更或要求必须书面致函对方。

7、本合同一式   份，发包人执  份，承包人执  份，具有同等法律效力。

十二、合同签署地：南京市鼓楼区

| 发包人： 法定代表人： 委托代理人： 基建办负责人： 项目负责人： 联系方式： 地址： 时间： 年 月 日 | 承包人： 法定代表人： 委托代理人： 项目负责人： 联系方式： 地址： 时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF－2013－0201）中《第二部分 通用条款》

三、专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：1、施工过程中，有关工程的洽商、变更、现场签证、图纸会审记录、会议纪要等书面协议或文件；2、标准、规范及有关技术文件、技术要求等。

1.1.1.2 本工程项目总投资：包括设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、预备费（包括基本预备费和涨价预备费）和建设期利息。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：       ；

联系电话：             ；

电子信箱：             ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：        ；

联系电话：              ；

电子信箱：              ；

通信地址：               。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /  。

1.1.3.9 永久占地包括：   /    。

1.1.3.10 临时占地包括：   /   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市建设主管部门发布的有关规范性文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、工程所在市现行的标准、规范执行，凡涉及到国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理人，并提供拟采用的相应标准（国外标准、企业标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由发包人与监理人、设计院确认后方可执行，所发生的购买、翻译标准、规范或者制定施工工艺的费用，由承包人承担。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按合同及有关规范、标准执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）合同履行过程中双方签署的补充协议或者会议纪要等；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）招标文件及修改澄清（含答疑） ;

（6）投标函及其附录；

（7）通用合同条款；

（8）图纸及招标工程量清单（含清单编制说明）；

（9）技术标准和要求；

（10）已标价工程量清单或预算书。

（11）其他合同文件;

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工之日7天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：伍套；

发包人向承包人提供图纸的内容：标段范围内全套施工图（含变更） 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工方案、进度计划、材料进场计划、甲供材清单及时间要求、劳动力及机械进场计划、已完工程报表等发包人或监理人要求的文件资料和报表 ；

承包人提供的文件的期限为：按照监理要求 ；

承包人提供的文件的数量为：按照监理要求 ；

承包人提供的文件的形式为：书面原件（并按要求附电子版） ；

发包人审批承包人文件的期限：14天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：             ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：                   ；

承包人指定的接收人为：                   。

监理人接收文件的地点：                   ；

监理人指定的接收人为：                   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：          /          。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人根据现场场地条件自行负责场内临时道路及交通设施、临时设施搭建（必须按照规范要求并服从总包管理），并在竣工后恢复原状（发包人要求保留的除外），所需费用由承包人承担  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按计价规范执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整。

2 .发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            ；

身份证号：            ；

职    务：            ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作，对施工过程中的合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。涉及工程造价的一切事宜均由发包人批准，发包人代表无权处分。未经发包人书面同意，发包人代表无权解除或减轻本合同规定的承包人的任何权利和义务。

以下工作须发包人盖章确认：（1）合同范围的调整；（2）建设标准的提高或降低（含主要材料或设备品牌、规格型号的更改）；（3）设计变更的签发；（4）现场签证的确认；（5）工期顺延的签证；（5）分包单位的确认；（6）开工、停工或复工的批准；（7）工程竣工验收报告的确认；（8）索赔报告的确认；（9）其他可能对工程质量、进度或造价有影响的指令。 发包人代表未经发包人盖章确认作出上述行动，该行动对发包人无约束力，发包人有权随时撤消和纠正、修改发包人代表发出的所有指示，承包人必须接受。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。

2.4.4逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，工期顺延，费用不调整。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/ 。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式：/ 。

3 .承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：伍套及电子版一套。

承包人需要提交的竣工资料套数：伍套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：按监理要求 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按监理要求 。

（6）承包人应履行的其他义务：认真阅读设计文件，及时（相应部位开始施工前14日）提出设计文件中的错、漏、碰、缺等问题；承包人未提前发现并提出上述错误，由此导致的费用增加由承包人承担，且工期不予顺延 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：             ；

身份证号：             ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：                  ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人对本项目的建设进行全面管理，行使合同约定的承包人权利，全面履行合同约定的承包人义务和责任。凡本合同履行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等工作，由项目经理代表承包人全面负责。一般情况下，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签署并加盖承包人现场项目部或承包人公章后递交监理人，监理人在收到要求、通知后及时签署相关意见及时递交发包人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每周不少于5天，每天不少于8小时。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人应按合同价款的 10%承担违约金，且发包人有权解除合同。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天罚款2000元，累计超过5天，发包方有权要求承包人在7日内更换项目经理，因更换项目经理期间产生的损失及费用由承包人承担，承包人应按合同价款的1%承担违约责任；如承包人未按发包人要求更换项目经理的，承包人应按合同价款的10%承担违约金，且发包人有权解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人应按合同价款的10%承担违约金，且发包人有权解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人应按合同价款的10%承担违约金，且发包人有权解除合同。

3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责时，不得将下列工作委托给其他人员：

（1）主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；

（2）签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；

（3）签署确认竣工结算、签署竣工文件；

（4）协商合同争议、处理签证及索赔，申请工程延期；

（5）根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时提供，承包人必须同时提供项目组成人员名单所列人员的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明（缴纳社保的证明应提供投标文件递交之日前半年的缴纳记录），不能提供的或弄虚作假的，承包人应按合同价款的10%承担违约金，且发包人有权解除合同。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按5000元/人次向发包人承担违约金，超过三人次，承包人应按合同价款1%承担违约责任，且发包人有权解除合同。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人应按5000元/人次向发包人承担违约金，超过三人次，承包人应按合同价款1%承担违约责任，且发包人有权解除合同。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人应按5000元/人次向发包人承担违约金，超过三人次，承包人应按合同价款1%承担违约责任，且发包人有权解除合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：禁止分包。

3 .5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。

其他关于分包的约定：本工程未经发包人同意不得进行分包，否则承包人应按合同价款 20%承担违约责任，且发包人有权解除合同。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：（1）承包人应在签订合同前提供（签约合同价-专业工程暂估价）10%的银行履约保函，本保函直至工程竣工验收后28天内一直有效。2）如果承包人提供的履约保函形式或期限存在瑕疵，发包人有权要求承包人重新提供满足要求的保函。（3）承包人拒不提供履约保函、或者提供的履约保函存在瑕疵在发包人要求重新提供的期限内未提供或再次提供的履约保函形式或期限仍存在瑕疵，视为承包人违约，发包人有权解除合同。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工阶段质量、进度、造价、安全控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调，具体见本工程监理合同。

关于监理人的监理权限：下列职权需要取得发包人批准：1）涉及工程造价的设计变更、签证；2）工期延期、开工令、停工令、复工令；3）分包的确认；4）合同范围或标准的变更；5）其他涉及合同工期、价款、质量调整的事项。监理人未经发包人盖章确认作出上述行动，该行动对发包人无约束力，发包人有权随时撤消和纠正、修改发包人代表发出的所有指示，承包人必须接受。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：已解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：           ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：            ；

电子信箱：            ；

通信地址：            ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： 无

5  . 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：（1）所有推荐品牌的主要材料必须在投标品牌范围内选择（即投标文件中主材品牌表，下简称投标品牌），且须在采购前提供小样或产品样本报监理人和发包人批准；因特殊原因，承包人需要更换投标品牌的应报监理人和发包人批准，且更换的品牌必须与推荐品牌同等档次或更高档次（价格不予调整）。（2）承包人提供的小样、产品样本，或是实际采购和使用的材料不符合要求的，发包人有权要求承包人免费更换，或是由发包人在推荐品牌内指定某一品牌型号产品，承包人不得有任何异议，且不得因此提出价格调整或索赔要求。每道工序的报验，监理验收合格后方可进入下一道工序。

关于工程奖项的约定：  /

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人的检查和检验不应对正常施工造成严重影响。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行 。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照省、市、区有关部门关于安全文明施工及现场管理的最新规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场的安全文明施工服从总承包单位管理。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费按照投标费率（不可竞争）及最终的考评结果计算，在结算时列入工程应付款。施工期间法律或政府有关规定发生变化的风险由承包人在投标报价中考虑。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：14个工作日内 。

7 .2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 14个工作日内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 按通用条款执行 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按通用条款执行  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人迟延发出开工通知的，工期以开工通知中载明的开工日期起算。承包人放弃价格调整要求并不解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： /

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人按5000元/天支付违约金。承包人除按照合同约定工期完成全部工程内容外，还应遵守其提供的进度计划，进度计划中的重要工序的完工日期，延误的，承包人按 2000元／天向发包人支付违约金，且延误达到10天以上或者影响其他承包单位工期 5天以上的，承包人应向发包人支付合同价款1%的违约金（如按天计算违约金大于合同价款 1%时，以按天计算的违约金数额为准），且发包人有权解除合同。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。

7 .6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/ 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：对发包人供应材料或甲控乙供材料，承包人应考虑合理的供货周期，提前提供材料需求计划，并根据工程进度提供准确的材料加工尺寸、数量和要求等，不得影响现场施工。承包人应对材料的加工尺寸、规格、数量和供应时间等负责，对进场材料进行验收，合格后办理有关签收手续，签收后的材料保管、二次搬运和损耗风险由承包人承担。甲供材料现场摆放地点为建筑物以外的指定区域，承包人无正当理由不予签收的，每延迟一天向发包人支付违约金2000元，并承担由此造成的一切损失。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由已包含在工程总造价中，发包人不再另行支付。不合格的不得使用。

承包人在投标时应慎重计算含有发包人供应材料或甲控乙供材料的清单子目消耗量，结算时，签收量多于结算用量的，对超出部分按照发包人材料采购价格的120%由承包人承担，从结算款中直接扣除。

8.4.2承包人采购材料设备的约定：

（1）由承包人采购的承包范围内的所有材料设备承包人应按合同和投标文件规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，采购前应将原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理人审核，并经发包人确认后方可采购。

（2）承包人采购的材料设备，应经发包和监理人验收后方可使用，采购材料设备的质量由承包人负责。发包人和监理人的验收不减轻或免除承包人对材料设备承担的责任，并且不等于认可材料设备质量合格。

（3）承包人采购的材料设备不合格或者投标报价明显高于市场价或者信息指导价的，发包人有权将承包人采购的材料设备指定为甲供材（发包人供应），发包人自行采购该部分甲供材的，采购价款从工程进度款中扣除，当期进度款不足扣除的，从后续进度款中继续扣除，直至全部扣除为止。

（4）投标报价中没有的材料设备，在取得发包人书面认质认价后再行采购。

（5）承包人材料设备报价明显低于市场价或者信息指导价的，承包人承担其报价风险，如这部分材料设备产生变更，变更后的材料设备价格相应折让（折让比例按原投标报价中材料设备低于市场价或信息指价的比例）

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：另附清单，对承包人提供的一切材料，发包人有权要求承包人提供样品或进行实物考察，发包人认可后方可进场使用，其中产生相关费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：符合相应试验规程的要求。

施工现场需要配备的试验设备：符合相应试验规程的要求 。

施工现场需要具备的其他试验条件：符合相应试验规程的要求。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：符合相应试验规程的要求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 按通用条款执行，其中第（3）款修改为“变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化增加幅度超过15%的，变更涉及的全部工程量单价下调，其余工程量变化情形单价不调整”。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人收到变更估价申请后，交审计部门审核，审计部门于7个工作日内审核完毕交发包人，发包人应在承包人提交变更估价申请经监理人、审计部门审核后14工作日内审批完毕。对工程量变化增加幅度超过15%的，单价调整由监理人、审计共同确定并书面通知承包人，承包人如有异议，应在7天内提出，否则视为认可调整后的单价。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后暂估价招标方案和工作分工后 7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见。

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目。协商达不成一致的，适用10.7.2第（1）项确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料价格调整根据苏建价〔2008〕67号文件规定执行。人工、机械台班等价格变动一律不调整，按投标报价执行。如因承包人原因造成工期延误期间，材料、人工、机械台班价格上涨的，单价不调整，价格下降的，按价格下降幅度同比例下调单价。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、固定单价合同。

固定单价包含的风险范围：（1）承包人施工技术、管理、组织、措施的风险；（2）招标文件（含答疑）、工程量清单（含编制说明）、合同文件等明示或暗示的风险；（3）合同约定的价格调整幅度范围内的市场风险；（4）施工期各类政策性风险，包括但不限于安全、文明施工、质量、环保、市容、城管等管理政策的调整；（5）承包人投标报价偏离或遗漏的风险；6)承包人对工程量清单错误按本合同专用条款1.13承担的风险；（7）有经验的承包人可以预见的其他风险 。

风险费用的计算方法：

1、承包人投标时已充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价。

2、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费包括高层施工增加费用、脚手架费用（含超高费及柱梁墙板超高支撑增加费）、垂直运输费、地下管线的保护费用、甲供材料设备的施工现场保管费、甲供及乙供材料和设备的场内二次搬运费、建筑垃圾的清理外运费、非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用，包括施工场地抽排水、降水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关的费用）、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查而发生的费用、技术措施费、临时设施费、大型机械设备进出场及安拆费（含设备基础费用、吊装线路路基加固费用等）、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、承包人进入现场的开办费用、高压线防护措施费、防噪音措施费、防污染措施费、环境保护费、已完工程及设备保护费、检验试验费、招标文件和合同条款中包括的其他所有费用，以及投标人考虑应增加的其它措施费等。投标人在投标报价时应该将此类措施项目费考虑在内，费用标准自定，单价措施项目费在发包人更改已审定的施工方案（修正错误除外）或者设计变更而造成措施项目费用的增加或者减少时按实调整，其他各项费用以包干形式计入，无论在投标报价中是否单独列出均由承包人承担，结算时与分部分项工程量变化、设计变更、现场签证无关，不再调整。

风险范围以外合同价款调整方法：

①新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的，按投标报价的固定单价计算。

②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的，可以参照类似项目固定单价计算。

上述的“与投标报价中项目类似的”新增项目，指与投标分部分项工程量清单项目编码一至九位完全相同的新增的分部分项工程。

③投标报价中没有固定单价的新的工程量清单项目， 新增固定单价按《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》中的人工、材料、机械台班耗用量，投标报价时的人工、机械台班单价、材料价格（无投标价的材料按施工时期南京市造价管理部门发布的信息指导价下浮5个百分点计取，无信息指导价的，双方协商确定），并按照投标报价时相应的管理费和利润的取费标准作为结算单价。

新增综合单价及材料价格由承包人提出，经监理方及审计审核后报发包人确定。

施工过程中，如因设计变更、图纸修改、施工方案的改变等原因，需要调整价款的，承包人对变更部分的投标报价过高过低时，发包人有权进行调整，调整的原则为：双方确认，如原投标报价过低，变更部分的价款按“风险范围以外合同价款调整方法③”进行核价，变更部分的原投标报价也按“风险范围以外合同价款调整方法③”进行重新核价，重新计算该部分的价款，发包人按两者的差额补偿承包人并计入工程价款；如原投标报价过高，变更后的价款低于原投标报价计算的价款的，两者的差额部分在工程价款中扣除。是否过高过低的确定：按“风险范围以外合同价款调整方法③”重新核价，超出或者低于投标报价的比例达到10%以上，视为过高过低。

结算时最终以审计审定价为准。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：   /  。

风险费用的计算方法：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：   /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：见合同协议书第二条合同款支付

预付款支付期限：见合同协议书第二条合同款支付

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：见合同协议书第二条合同款支付

预付款担保的形式为：银行即索即付保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：除特别说明外，按照国家现行的工程量清单计价规范执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按季度计算已完工程量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行，删除第（3）款，同时增加以下约定：月工程量报告仅作为发包人掌握每月进度之用，不作为进度款付款依据。承包人应于每个季度末向监理人报送季度已完工程量报告，并附具进度付款申请单，已完成工程量报表和有关工程资料，承包人未报送工程资料的，发包人有权不支付当季进度款。监理完成对承包人提交的工程量报表的审核后报送审计单位审核，审计单位审核后报送发包人，承包人应按审计人员要求参加复核或抽样复测，进度款支付以审计审核结果为准 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按季度付款，详见专用条款12.4.4 条。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行，并按照审计要求编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人上报已完的工程量时，附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关工程资料（工程资料不移交，发包人有权不付款）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：不执行通用条款。监理人审查季度已完工程量后将进度付款申请单一并报审计单位审核，审计单位审核后报发包人审批。发包人、监理人和审计对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正或提供补充资料。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：不执行通用条款。监理人和审计完成审核后报送发包人，发包人收到监理人和审计报送的相关资料后7个工作日内签发进度款支付证书或临时进度款支付证书。

（2）发包人支付进度款的期限：见合同协议书第二条合同款支付。

签证工程量不作为进度款支付依据。承包人如认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应当按通用条款约定向发包人递交索赔意向通知书，逾期发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。签证不产生索赔的效力。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按银行同期存款利率承担违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时，如监理人延期后仍然未完成验收，承包人仍应等待监理人验收后才可以进入下一道工序施工，否则，监理人、发包人有权要求承包人返工，返工造成的损失由承包人承担，工期不顺延；因监理人延期后仍然未完成验收，对承包人关键线路造成延期的，影响的工期相应顺延，价款不调整。

如对分项工程的验收中，发现承包人未完全按照投标时明示的工序施工或者工序有遗漏，双方确认视情况分别进行处理：①如属于新工艺，而且质量完全能够满足合同约定的标准及国家标准（承包人应以鉴定方式举证证明），则该分项工程的价款按原投标时的清单报价执行；②如不属于上述情况，质量经验收不符合合同约定，但能够满足国家标准且不影响使用的，发包人有权选择是否要求承包人返工。如选择不返工，承包人认可该分项工程对应的工程价款从工程款中扣除作为违约金；质量不符合合同约定，且不满足国家标准的，或者虽满足国家标准，但是影响使用的，则承包人必须立即返工，且向发包人承担该分项工程对应的工程价款的两倍作为违约金。因承包人没有按投标时明示的工序施工，工程等待新工艺证明是否符合标准而停工或者质量不符合约定返工等原因造成工期延误的，承包人并应承担工期延误违约金，并赔偿发包人因此所受到的一切损失。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书违约金的计算方法：不承担。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 按通用条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 向发包人支付5000元/天的违约金  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按通用条款执行 。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 7日内或发包人要求的期限内，承包人退场前应完成施工现场清理。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行 。

竣工付款申请单应包括的内容： 除按照通用条款，结算审计单位还需提供3套完整的结算资料（附电子版）。承包人所提交竣工结算，结算审计后核减率达5%(含 5%)的,其审计费由承包人承担;核减率5%以下的,其审计费用由发包人承担。涉及到承包人支付的审计费用，由发包人从承包人工程款中直接扣除。

14.2 竣工结算审核

不执行通用条款14.2的全部规定。

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人应在收到完整的结算资料（附电子版）及竣工结算申请单后14天内完成审核并报送审计部门审核，审计部门应在60天内审核完成并报送发包人，发包人在收到审计结果后14天内向承包人签发竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：竣工付款证书签发后30日内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由监理人、发包人、审计单位复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可审计结果。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   3份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款执行  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 审计部门审计完成后15工作日内 。

（2）发包人完成支付的期限： 15工作日内  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

缺陷责任期自江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目主体工程竣工验收之日起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  / ；

（2）审计总价  5 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /    。

关于质量保证金的补充约定:   质量保证金不计利息  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不能立即到达事故现场的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金中扣除。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担；对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》等相关规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延，费用不索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  不承担 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人工作若存在瑕疵，发包人有权取消承包人的工作或转由他人实施，承包人承诺不以此为由提出索赔；如发包人在承包人没有过错的情况下，发包人擅自将承包人的工作取消或转由他人实施，承包人有权提出索赔。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延，费用不索赔。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延，费用不索赔 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期顺延，费用不索赔。

（7）其他： /    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满10天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   /   。

16.2.2承包人违约的责任

16.2.2.1 承包人工期违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.2.1.1 因承包人原因造成本合同约定工期延误的[包括因承包人违约，发包人行使解除权，发包人又将本工程再行招标或者委托第三方施工后所确定的第三方开工日期，与承包人已完工程量应该完成的日期（对照合同约定、承包人的施工组织设计、进度计划确定），两者之间的时间差]，工期延误违约金为5000元/天。承包人承担违约金的同时，如果发包人有损失的，承包人还应承担赔偿全部损失的责任。

16.2.2.1.2 承包人向发包人承担的工期延误损失包括因工期延误给发包人造成的损失及给其他承包单位造成的损失。

16.2.2.1.3 因承包人原因造成整个工程工期延误的，双方约定，承包人向发包人承担违约金的计算方法：本工程项目总投资*（二倍银行同期贷款利率+资产折旧率）*130%。。

16.2.2.2 承包人质量违约责任的承担方式和计算方法：承包人拒绝对工程质量不合格采取补救措施或者承包人原因造成重大质量、安全事故的，发包人有权解除合同，因质量问题造成工期延误的，承包人还应按16.2.2.1向发包人承担工期违约责任。其余按通用条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

16.2.3.1 因承包人违约，发包人解除本合同的，承包人应承担合同价款20%的违约金 ，违约金不足以赔偿发包人损失，承包人还应赔偿发包人因此所受的损失。

16.2.3.2 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  现场材料、设备、临时工程的使用费用由监理人、发包人及审计共同核定的价格计算，不计算利润；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用不计算。

16.2.3.3 解除合同后的结算：按17.4的约定执行，应当承担的违约金以及其他应扣款，从工程价款中直接扣除，工程价款不足扣除的，承包人补足。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，承包人应当就已完工程报请验收，验收合格后，承包人向监理人报送已完工程量结算申请单及完整的工程资料，监理人应在收到已完工程结算申请单及完整的工程资料后14天内完成审核并报送审计部门审核，审计部门应在60天内审核完成并报送发包人，发包人在收到审计结果后14天内将审核结果发送给承包人。承包人在7天内不提异议，视为认可最终审计结果，发包人应在30 天内付至审计审定价（扣除甲供材、违约金、罚款）的95%。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理本项目的建筑工程一切险和第三者责任险，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须按国家或地方相关规定规定的全部险种投保，含为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工现场内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，涉及的全部费用均由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 双方应通过友好协商解决争议，也可以提请建设主管部门调解  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /  。

选定争议评审员的期限：  /    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /   。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： /   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 1 种方式解决：

（1）向  南京   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21. 补充条款

（1）工程竣工交付后10天内，除经发包方同意外，一切施工人员、临时设施、施工机械、设备和器材必须撤离施工现场，否则，发包方按每日5000元收取场地占用费用。

（2）所有材料的下力费、二次搬运费、保管费、检验试验费含在投标报价中，实施工程中，施工单位应进行配合实施，其费用不调整。

（3）施工现场脚手架、临时设施；生活污水和生活垃圾必须定期清运；场地雨水和施工地下水排入发包人指定的排水沟或排水井内，所发生的费用由承包人承担。

（4）承包人确保发包人支付的工程款优先用于解决农民工工资，确保不拖欠农民工工资，如拖欠农民工工资引起所有责任及影响全部由承包人承担。在农民工有证据证明欠薪事实的情况下，发包人有权将农民工工资支付给农民工，并有权直接从工程款中扣除此款项。

（5）承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。

（6）施工过程中涉及到排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等需办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责直接处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

（7）在履行合同过程中，承包人应遵循国家或地方的法律、法规、法令或任何对工程有管辖权的部门规章，并按要求支付有关费用。

（8）无论发包人、监理是否给予批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工序的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠有效运行所必须的全部工作。

（9）承包人必须服从发包人和监理人的管理监督，施工中发现的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（10）甲方代扣代缴的所有应支付费用有权直接从工程进度款或结算款中扣除。

（11）承包人在投标前对施工现场情况和条件应有充分的了解和把握，不得因此提出任何异议。

（12）由于承包人原因而引起的监理所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。

（13）承包人施工过程中发生重大质量事故，发包人有权责令承包人退场，承包人应向发包人承担合同价款10%的违约金，造成发包人损失的，一切损失由承包人承担。

（14）承包人必须履行招标文件中的关于要求承包人所做的承诺及配合工作，以及承包人在投标时的所承诺的事宜。

（15）发包人保留对合同专用条款的补充、修改、调整权。

（16）承包人必须负责协调好周边的所有关系及，发包人配合，如发生任何费用，发包人不予承担，包含在承包人的合同价款中。

（17）所有涉及发包人原因导致工期顺延的条款必须为影响关键线路上的工作的情况，否则不予工期顺延。因承包人原因，不能确定关键线路的，工期不予顺延。

（18）承包人在施工过程中，应做好与本项目其它施工单位的相互协调工作，并统一接受发包人、监理人及总承包单位的管理，若因承包人不服从发包人、监理人及总承包单位的管理而造成的一切责任，发生的费用均由承包人承担，由发包人从承包人工程款中直接扣除。

（19）工程竣工审计结束后,本工程核减率达5%(含5%)的,其审计费由承包人承担;本工程核减率 5%以下的,其审计费用由发包人承担。涉及到承包人支付的审计费用, 由发包人从承包人工程款中直接扣除。

（20）承包人在竣工验收后10天内拆除现场的所有临时设施，并清除全部垃圾和剩余材料及设备，其费用由承包人承担，现场的清理标准应征得发包人的认可，否则发生相关费用由发包人在工程结算款中扣除。

（21）承包人报请支付进度款或者竣工结算款时，必须报送完整的已完工程资料或者竣工工程资料，报送工程资料作为支付工程款的前置条件，承包人不报送工程资料或者报送的工程资料不完整的，发包人有权不予支付工程款。

四、附  件

附件1：

建设工程承发包安全管理协议

发包单位：  江苏省人民医院河西分院  （以下简称发包人）

承包单位：                  （以下简称承包人）

发包人将本建筑安装工程项目发包给承包人施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目

工程项目名称：江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目专业净化系统采购及相关服务

工程地址：     江苏省南京市鼓楼区江东北路368号

承包范围：     图纸及清单范围内的专业净化系统采购

承包人式：

二、工程项目施工期限

自20   年   月  日起开工至 20    年   月   日完工。

三、协议内容

1、承包人必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、承包人应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、承包人在施工前要认真勘察现场，进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由承包人按要求自行编制实施性施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。承包人应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报监理备案，以便监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前由监理对承包人的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，承包人应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知监理委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；承包人必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，

8、交底材料一式三份，由双方和监理各执一份。

9、施工期间，承包人指派     同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；发包人指派      同志负责联系、检查督促承包人执行有关安全、防火规定。双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

10、承包人在施工期间必须严格执行和遵守安全生产、防火管理的各项规定，接受监理和发包人的督促、检查和指导。监理有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，承包人必须限期整改，并书面报监理和发包人。

11、在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

12、承包人人员对不同施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示承包人确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包人对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负全部责任。

13、承包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由承包人自备。如双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

14、承包人的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经发包人、监理和承包人指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。如擅自拆除所造成的后果，由承包人人员及其单位负责。

15、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

16、承包人必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

17、承包人需用发包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经监理和发包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由肇事者单位负责。承包人配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、 电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

18、承包人在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。发包人对地下管线和障碍物应详细交底，承包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向监理、发包人和有关部门联系，采取保护措施。

19、贯彻谁施工谁负责的原则。承包人在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由承包人自己负责，与发包人无关。承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，承包人应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由责任方承担。

20．本协议经立协议双方签字、盖章有效。作为合同正本的附件一式四份，发包人、承包人双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，发包人、承包人双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

发包人（盖章）：                  承包人（盖章）：

法定代表人（签章）：              法定代表人（签章）：

代      表（签字）               代      表（签字）

日期：  年    月    日

附件2：

工 程 质 量 保 修 书

发包人（全称）：江苏省人民医院河西分院

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目专业净化系统采购及相关服务 工程签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：      承包人承包范围内全部项目

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；

⒊装修工程为  2  年；

⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2   年；

⒌供热与供冷系统为   2    个采暖期、供冷期；

⒍内部给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

⒎其他项目保修期限约定如下：不低于一年

质量保修期自江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目竣工验收之日起计算。

三、质量保修责任

⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起当天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，费用由承包人承担。

⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。不能立即到达的，发包人可以委托他人维修，费用由承包人承担。

⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修，承包人无法实施或者经通知承包人在限定的期限内不维修的，发包人可以委托他人维修，费用由承包人承担。

⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付与返还

1、本工程约定的工程质量保修金为审定总价（扣除甲供材、违约金、罚款等款项）的5% ，质量保修金银行利率为  0%  ；

2、发包人在江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目主体工程竣工验收之日满两年后30天内无息返还剩余质量保修金的70%；江苏省人民医院河西分院2号楼改造项目主体工程竣工验收之日满五年后30天内支付全部剩余质量保修金。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：        /       。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人（公章）：　   　　   　　    承　包　人（公章）：

法定代表人（签字）：　　   　　       　法定代表人（签字）：

年  　月  　日　　　　　 　　　　    　年  　月  　日

- 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币 元整 形 式：银行电汇 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 小微型企业产品金额 | 元 |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月
附件十二、投标保证金缴纳凭证

附件十三、 资格资信证明文件

附件十四、 其他