江苏省计量科学研究院

恒温系统维系及自动门维保项目

招标文件

项目编号：066019865750/1

江苏省设备成套有限公司

2019年12月

目录

第一章投标邀请（招标公告）	3

第二章投标人须知	7

第三章评标标准	22

第四章采购需求	23

第五章主要条款及格式	23

第六章附件	28

投标邀请（招标公告）

江苏省设备成套有限公司受江苏省计量科学研究院委托，就其恒温系统维系及自动门维保采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1、招标项目名称：恒温系统维系及自动门维保采购项目

项目编号：066019865750/1

2、招标项目简要说明：

恒温系统和自动门维保

预算金额：120万元（3年）

3、供应商资格要求：

3.1参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2018年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

3.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标供应商具有国家建设行政部门颁发的机电设备安装工程专业承包三级及以上资质；

（2）投标供应商具有有效的安全生产许可证；

3.3第3.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站、“信用江苏”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

3.6 在单一品目的货物采购招标中，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

3.7 供应商应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

3.8 本项目不接受联合体投标。

3.9.勘察现场或答疑：无

4、招标文件发售信息：

1获取时间：从2019年12月23日至2019年12月30日17时
	2获取方式： 
	（一）凡有意参加投标者，请于获取时间内(北京时间，下同)，登陆e交易平台（http://www.ejy365.com）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件,招标文件服务费500元，下载后不退。
	（二）平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目；平台服务费100元。
	（三）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。
	（四）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在”资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。
	（五）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午9时至12时，下午1时至6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
	（六）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

5、投标文件接收信息：

投标文件接收开始时间：2020年1月13日上午8：30（北京时间）

投标文件接收截止时间：2020年1月13日上午9：00（北京时间）

投标文件接收地点：南京市山西路120号江苏成套大厦16楼1600室

6、开标有关信息：

开标时间：2020年1月13日上午9：00（北京时间）

开标地点：南京市山西路120号江苏成套大厦16楼1600室

7、投标人应提供电子版投标文件1份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

8、本项目在江苏政府采购网站发布公告，公告期限5个工作日。

9、采购项目需要落实的政府采购政策：
	（1）政府采购促进中小企业发展
	（2）政府采购支持监狱企业发展
	（3）政府采购促进残疾人就业
	（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

10、本次招标联系事项：

采购代理机构：江苏省设备成套有限公司

联系人：瞿凯

电话：025-86630962

传真：025-83301003

邮政编码：210009

电子邮箱：quk@jcec.cn

地址：南京市山西路120号江苏成套大厦16楼1604室

（采购人）

联系人：刘滨

联系电话：025-86435570

地址：仙林大学城文澜路95号江苏省计量院

10、其他说明事项：

本次招标请按“包”购买招标文件，编制、密封、提交投标文件，提交投标保证金，并按“包”开标、评标。

- 第二章投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章投标邀请中3.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章投标邀请中3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

10.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

10.7本项目预算为：详见第一章。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12、投标保证金

12.1投标保证金的交纳办法：

作为投标文件的一部分，投标人应提供贰万元整的投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金必须从本单位法人账户缴纳（银行保函除外）。

12.2投标保证金的递交形式：电汇、银行保函、本票、汇票等非现金形式。

12.2.1投标保证金以电汇形式递交的：

投标保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号：下载者下载招标文件后，进入中招联合招标采购平台“缴纳保证金”模块，填写相关信息后自动生成“投标保证金”账户信息，按此账户信息电汇投标保证金（该账号为虚拟账号，只针对本投标人本项目有效，对于其他投标人、其他项目均无效）。

采购代理机构委托平台公司和平安银行股份有限公司北京分行办理投标保证金收、退、转及对账、结算等相关业务。

12.2.2投标保证金以银行保函、本票、汇票等形式递交的：

应将银行保函、本票、汇票等凭证正本单独封装，随投标文件纸质正本一同密封递交，同时将凭证复印件加盖投标人单位公章装订在投标文件纸质正、副本中。

12.3 投标保证金应按照上述规定的数额和办法缴纳。

12.4 联合体投标的，以牵头方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5 采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

12.6 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

15、投标费用

15.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理货物招标收费基准费率80%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

15.3开标公证费

南京市南京公证处受理本项目招标投标现场监督公证。招标代理机构在退还中标人投标保证金时向中标人收取公证代理服务费用并开具发票。具体标准为：中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1投标人的投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字。

16.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

16.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

17、有下列情形的投标文件将被拒收：

17.1逾期送达的；

17.2未按照招标文件要求密封的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3投标人不足3家的，不得开标。

20.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

20.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

21、评标

21.1 评标委员会

21.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（14）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（15）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（16）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3澄清有关问题。

21.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

21.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.3 评标方法和标准

21.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

21.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

21.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22、确定中标供应商

22.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

25、签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26、质疑

26.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

26.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门，联系人：陈葵花）、025-86636860（招标代理机构纪检监察部门，联系人：公凌）。

27、投诉

27.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

1、报价（满分30分)；

1)各投标供应商的有效投标报价，满足招标文件要求且经评审的投标价格有效的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分：

投标报价得分=30×（有效最低价/投标报价)。

价格扣除说明：投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。如未按要求提供提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

2、商务（30分）

1）投标供应商具有“恒温恒湿实验室或恒温恒湿系统”方面的专利（有效期内）或专有技术，有一项得1分，本项最高得6分。（提供相应证书或证明材料复印件装订进入投标文件，投标时提供原件，不提供不得分）

2）投标供应商具有“恒温恒湿实验室或恒温恒湿系统”方面的高新技术产品（有效期内），有一项得3分，本项最高得3分。（提供相应证书或证明材料复印件装订进入投标文件，投标时提供原件，不提供不得分）

3）投标人具有空调维修资质，A类I级得3分；A类II级得1.5分；其他或没有不得分。（提供资质证书复件装订进入投标文件，投时提供原件，不提供不得分）

4）投标供应商具有质量管理体系认证证书得1分、具有环境管理体系认证证书得1分、具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，本项最高得3分（提供有效期内的证书复印件并装订进入投标文件，投标时提供原件，不提供不得分）

5）投标供应商类似项目经验（15分）

①恒温恒湿系统维保经验：省级及以上法定计量检测机构出具的测试结果，温度控制精度≤±0.5℃。3分/个，本项最高得3分。

②恒温恒湿系统维保经验：投标人具有恒温恒湿实验室业绩，且具有法定计量检测机构出具的测试报告（测试结果：温度控制精度≤±0.1℃）。4分/个，本项最高得4分。

③恒温恒湿系统维保经验：投标人具有恒温恒湿实验室业绩，且具有法定计量检测机构出具的测试报告（测试结果：温度控制精度≤±0.05℃），8分/个；本项最高得8分。

注：同一个项目①和②和③限评一项（投标文件必须标明证明材料分别对应的序号），提供项目的合同，及相关法定计量检测机构出具的测试或校准证书的复印件并装订进入投标文件，投标时提供原件，不提供不得分）

3、技术（40分）

| 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 服务方案 | 维保方案设计科学合理，服务内容全面，措施详细，响应时间及时。 科学合理、全面完整、措施详细、响应及时且可信度好的得10分；基本合理、基本完整、措施一般、响应基本及时的得7分；不尽合理、不够全面完整、措施不够详细、响应不够及时的得4分。 | 10 |
| 项目人员布置 | 项目人员配备齐全，项目负责人具有丰富的经验，较强的能力。 人员配备齐全，具有中级职称得2分（一个1分，满分2分）；具有相关技能职业证书4分（一个1分，满分4分）； | 6 |
| 安全保证体系 | 安全保证措施科学合理。 科学合理、措施到位的得6分，基本合理、措施一般的得4分，不合理、措施不到位的得2分。 | 6 |
| 工期保证及文明施工措施 | 工期保证及文明施工措施完善、科学合理。 措施完善、科学合理的得6分，措施一般、基本合理的4分，措施不到位、不合理的得2分。 | 6 |
| 突发事件的应急处理 | 突发事件的应急处理。 应急预案内容完整、沟通机制完善、处理及时、效率高的得4分。应急预案内容一般、沟通机制一般、处理一般、效率一般的得4分。应急预案内容不完整、无沟通机制、处理不及时、效率低的得1分或不得分。 | 4 |
| 自检验收方案 | 自检验收措施科学合理，验收方案完善。 科学合理、方案完善的得8分，基本合理、方案一般的5分，不合理、方案不完善的得2分。 | 8 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

- 第四章采购需求

1. 招标内容

本次招标的是江苏省计量科学研究院所需恒温系统及自动门维保项目设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具，运抵买方项目现场，负责安装、调试，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用，即交钥匙工程。

2. 招标设备清单

恒温系统及自动门维保项目

2.2 招标内容

3. 技术规格、参数

此次招标为一项工作内容：1、恒温恒湿系统维保和自动门维保招标有效期为三年，合同一年一签，中标后三年内中标价不予调整。在报价时一、二项工作内容分别报价，第二项内容报每年价格，投标总价按3年计。

3.1、项目概况

江苏省计量科学研究院恒温恒湿实验室系统由常年制冷型风冷涡旋机组负责供冷，通过输送系统将冷水送至末端组合式空气处理机组，每套组合式空气处理机组负责区域内温、湿度控制。恒温恒湿面积约3300平方米。共计五套高精度恒温恒湿系统。

3.2、服务要求：

（一）维保项目服务内容

1、以全包形式负责江苏省计量科学研究院恒温恒湿实验室系统的维护保养和故障维修，保证机组的正常工作，使恒温恒湿实系统能够达到采购方参数要求。在夏季和冬季维护单位须派专业的服务人员驻场，做好机房值守和空调系统运行和检修记录，遇到故障及时维修。日常维保做到零干扰，不影响设备的正常工作和实验室的正常使用。

2、进行一切必要的操作如软化水水质检验等，保证空调系统正常运行，为用户末端设备提供符合要求的水质；

3、按照空调机组及其附属设备检查维护周期的要求，设备运行情况进行监测，发现异常及时处理；并做好记录；对冷冻水泵等更换盘梗，实时监测，发现问题及时处理。

4、按照招标要求做好设备的预检预修，在设备停用期间将发生的故障及隐患排除，为保证设备安全、良好运行作好一切准备。

5、运行时间：恒温恒湿实验室系统保证全年运行，达到采购人不同实验室的温湿度要求。

6、协助业主进行每年的恒温恒湿系统年检（传感器、仪表等拆装工作）。

7、恒温恒湿相关设备的给排水、防冻、防漏。机房及内部设备的除锈、刷漆、防漏。

8、此服务项目为全包，即投标方负责人员、设备、耗材、工具、垃圾处理等相关全部费用，采购方不再另行付费。

（二）自动门维保服务：现有共8扇双开门需维保，。

1、开门方式：进门刷卡开门，出门按键开门。

2、门打开后可延时0-10秒关门（时间可调）

3、开门速度和关门速度均可以调整。

4、工作程序：开门信号-控制开锁-开门-刹车停门-开门保持-自动关门-缓冲-锁门。

5、开关门顺序：开门时有压条的门扇先开，没有压条的门扇后开；关门时没有压条的门扇先关，有压条的门扇后关。

6、平开自动门机和门禁系统必须匹配，可以实现进门刷卡开门，出门按键开门。

7、调整好门扇和门框的间隙，保证门扇能够开启自如。

8.自动门机必须为合资或进口品牌；

3.3、维修保养标准、范围及费用界面

1、维修保养标准：二级维修保养，具体包括设备维护人员对设备进行全面清洗、调整和润滑，对部分解体进行检查和维修，通过上述维护保养使设备达到完好运行状态。

2、维修保养范围：江苏省计量科学研究院恒温恒湿实验室系统及恒温恒湿系统相关设备设施，包括但不限于（四、空调机组及其附属设备明细）；自动门设备的维修与保养。

3、投标报价为恒温恒湿设备维修保养和自动门维保工作的运行值守费、维护保养费、更换相关配件费、交通费、工具费、办公用品费、培训费、通信费、税费等一切相关费用。

4、驻场人员驻场期间吃住、劳资、安全等责任由投标方全权负责；

3.4、主要运行值守维护保养方法、日常维护项目及周期

（一）建立基本的运行维护管理机构

1．配备运行维护人员及管理人员负责恒温恒湿实验室系统的定期维护。

2．机房配备具有维护操作证的人员驻场工作，人员应具有相应工种上岗资质，该人员在驻厂期间必须遵守采购方各项规章制度。驻场时间：夏季天气预报高温高于30摄氏度；冬季天气预报低温低于10摄氏度。

3. 成立突发事故抢险小组，做到随叫随到。

4. 建立恒温恒湿空调维护管理的岗位职责、操作流程、安全操作规程、巡检等制度。

5. 建立恒温恒湿实验室系统运行值班日志、进出机房登记、设备运行记录、检查检测记录、障碍处理记录、机历簿等资料。

6．建立恒温恒湿实验室系统运行维护内部考核奖惩等管理制度。

7．长假期间成立系统检修队，对所辖范围内的设备、配件、管道进行维护检修。

8．成立安全回访小组，不定时的对所辖范围进行安全检查及工作回访，发问题及时处理纠正。

（二）维护服务的技术指标

1．机组冷水进、出水温：12℃/7℃；

2．室内空气温湿度要求：温度控制精度要求：5号楼3F：20±1℃；7号楼1F：20±0.5℃，2F：20±1℃；相对湿度控制精度，7号楼1F：58±5%RH，2F：,60±5%RH，5号楼3F：55±5%RH。维护服务的技术指标是否合格以甲方验收结果为准。

3．产品说明书或机组正常工作时其他参数的范围要求。

4．软化水硬度在小于50mg(当量)/L的范围之内。

（三）故障处理时限

1．发生的一般故障都应在2—4小时内处理完毕。

2．发生的重大故障，应在1天内处理完毕。

3．非报价人原因造成的重大故障，报价人应尽全力协助采购人及时排除故障。

（四）空调机组及其附属设备明细。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块式风冷全年制冷机组 | 8 | 台 | CH-1 模块式风冷全年制冷机组CH-2 SKMS140BS21BR；制冷量=65 KW *7+97.5KW=552.5KW | 全年维保，辅材免费 |
| 2 | 格兰富水泵 | 2 | 台 | NBG100-80-125/144 | 全年维保，辅材免费 |
| 3 | 格兰富水泵 | 2 | 台 | NBG100-80-160/157 | 全年维保，辅材免费 |
| 4 | 格兰富水泵 | 2 | 台 | NBG100-80-125/142 | 全年维保，辅材免费 |
| 5 | 格兰富水泵 | 2 | 台 | CM15-2 | 全年维保，辅材免费 |
| 6 | 卧式暗装风机盘管 | 8 | 台 | SKFP-102WATL5B | 全年维保，辅材免费 |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 | 2 | 台 | SKFP-85WATR5B | 全年维保，辅材免费 |
| 8 | 组合式空调机组变频电机 | 1 | 台 | 11KW-4P | 全年维保，辅材免费 |
| 9 | 组合式空调机组变频电机 | 1 | 台 | 15KW-4P | 全年维保，辅材免费 |
| 10 | 组合式空调机组变频电机 | 2 | 台 | 7.5KW-4P | 全年维保，辅材免费 |
| 11 | 组合式空调机组变频电机 | 1 | 台 | 5.5KW-4P | 全年维保，辅材免费 |
| 12 | 组合式空调机组风量 | 1 | 台 | SKZW-1913;19109m3/h;冷量=70KW； | 全年维保，辅材免费 |
| 13 | 组合式空调机组风量 | 1 | 台 | SKZW-2418;34254m3/h;冷量=126KW； | 全年维保，辅材免费 |
| 14 | 组合式空调机组风量 | 1 | 台 | SKZW-2519;37312m3/h;冷量=137KW； | 全年维保，辅材免费 |
| 15 | 组合式空调机组风量 | 1 | 台 | SKZW-2014;21019m3/h;冷量=77KW； | 全年维保，辅材免费 |
| 16 | 组合式空调机组风量 | 1 | 台 | SKZW-2014;21563m3/h;冷量=79KW； | 全年维保，辅材免费 |
| 17 | 电热式蒸汽加湿器 | 1 | 台 | SEH-304M | 全年维保，辅材免费 |
| 18 | 电热式蒸汽加湿器 | 2 | 台 | RSH-454M | 全年维保，辅材免费 |
| 19 | 电热式蒸汽加湿器 | 2 | 台 | RSH-604M | 全年维保，辅材免费 |
| 20 | 软水器 | 2 | 套 | 流量型2T/H | 全年维保，辅材免费 |
| 21 | 盐箱 | 1 | 套 | 100L | 全年维保，辅材免费 |
| 22 | 远程自控控制系统 | 3 | 套 | FORST | 全年维保，辅材免费 |
| 23 | 冷暖壁挂机 | 1 | 台 | 1.5P | 全年维保，辅材免费 |
| 24 | 风管型电加热器 | 53 | 台 |  | 全年维保，辅材免费 |
| 25 | 配电箱 | 45 | 台 |  | 全年维保，辅材免费 |
| 26 | 暖通控制系统 | 3 | 套 | FORST | 全年维保，辅材免费 |
| 27 | 电加热可控硅 | 47 | 台 |  | 全年维保，辅材免费 |
| 28 | 变频控制柜 | 21 | 台 |  | 全年维保，辅材免费 |
| 29 | 过滤网 | 64 | 只 | 595×595×300 | 全年维保（半年清洗每年更换），辅材免费 |
| 30 | 过滤网 | 12 | 只 | 290×595×300 | 全年维保（半年清洗每年更换），辅材免费 |
| 31 | 空调冷冻水系统 | 2 | 套 |  | 全年维保，辅材免费 |
| 32 | 风管 | 3200 | ㎡ |  | 包工、包料交钥匙 |
| 33 | 温湿度显示系统 | 48 | 套 | FORST | 全年维保，辅材免费 |
| 34 | 通风配件维护 | 1 | 项 | 70°C防烟、防火阀（14套）多叶调节风阀（151套）电动双位调节阀（133套）旋流风口（28套）方形散流器（62套）消声静压箱（12套）（1项） | 全年维保，辅材免费 |
| 35 | 水系统配件维护 | 1 | 项 | 包含：螺纹阀门（29只）焊接法兰阀门（289套）靶流开关（13套）浮球液位控制器（4只）（1项） | 全年维保，辅材免费 |

3.5、一年一次设备停机检查和预防性保养

1.停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态：

2.检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

3.记录电压；

4.用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

5.根据需要更换润滑油和干燥过滤器；

6.检查密封；

7.清洁排污管；

8.检查加热器和恒温器；

9.检查所有其它的系统部件，如过滤器和电磁阀等；

10.执行下列各项操作，检查电机启动器：

11.执行诊断检查程序；

12.清洁接触器或必要时建议更换；

13.检查所有接线端，并拧紧；

14.检查过载装置，并取油样检查；

15.空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

16.检查控制面板，确定下列各项：

17.执行诊断检查程序；

18.检查安全停机运行状态；

19.检查所有接线端，并拧紧；

20.检查显示数据的精度和设定值。

21.检查蒸发器的下列各项：

22.检查水流量；

23.检查水流开关的控制情况；

24.根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

25.必要时拆卸端盖，更换密封垫；

26.检查系统的下列各项：

27.进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

28.按要求补充制冷剂；

29.记录视液镜的状态；

30.检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态；

31.其它：

32.遵循检查和维护步骤，修理、更换脱落的保温层；

33.与操作人员沟通；

3.6、考核标准

一、未按照维护周期和维护内容进行维护保养或维护保养不到位，每项扣除500元；

二、驻场人员未能按照要求到位、履职，或迟到早退，每天扣除200元。

三、因恒温恒湿设备问题导致恒温恒湿实验室不能正常使用，每天扣除1000元。如造成试验设备损坏或造成其他损失由报价人照价赔偿。

四、恒温恒湿设备出现故障，报价方未能按照投标时限和要求完成维修，采购方有权根据损失酌情扣除部分维保费。

五、如采购方认为投标方不能按照合同或投标承诺完成相应工作，采购方有权终止合同另行招标。

3.7、日常维护项目及周期

| 序号 | 项目 | 内容 | 维护周期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 | 周 | 月 | 半年 | 年 |
| 1 | 水质 | 1．冷却水水中钙镁离子含量的测定 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 2．缓蚀阻垢剂的投放 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 3．PH值的控制 |  | ○ |  |  |  |
| 2 | 模块主机 | 1.制冷系统各连接处泄漏检查 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.运行电流，电压测试 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 3.运行是否平稳 | ○ |  |  |  |  |
|  |  | 4.各电器连接件紧固 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 5.除尘 |  |  |  | ○ |  |
|  |  | 6.机组滤网拆洗和更换（滤网一年内清洗，满一年进行更换） |  |  | ○ |  |  |
| 3 | 水泵 | 1.泵体、电动机温度正常否 | ○ |  |  |  |  |
|  |  | 2.运转声音是否正常 | ○ |  |  |  |  |
|  |  | 3.电机的绝缘性能 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 4.水泵填料 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 5.水泵轴承磨损情况 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 6.轴联器磨损情况 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 7.电机与水泵的同轴度 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 8.检查水泵、电机、机座脚的坚固情况 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 9.水泵进出口压力、压差情况记录 | ○ |  |  |  |  |
| 4 | 组合式空调箱 | 1.运行平稳性检查 |  | ○ |  |  |  |
|  |  | 2.清洗内部换热翅片及滤网 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 3.清洗冷凝水管路 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 4.支架的防腐处理 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 5.电机绝缘性测定 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 6.皮带及轴承检修 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 7.内部加湿器保养 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 8.可控硅检修 |  |  | ○ |  |  |
| 5 | 风机盘管 | 1.电器控制部分检查保养 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 2.回风处清洗 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 3.回风口除尘清洗 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 4.电磁阀、开关扳、电机检查保养 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 5.冷凝水管路疏通 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 6.记录运行电流，电压 |  |  | ○ |  |  |
| 6 | 软水系统 | 1.泄漏检修 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 2.加盐 | 按需操作 |  |  |  |  |
|  |  | 3.水质测定 |  |  | ○ |  |  |
| 7 | 控制软件 | 1.软件定期检修 |  |  |  | ○ |  |
| 8 | 系统显示系统 | 1.各显示屏校准 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 2.显示屏硬件部分保养，软件检修 |  |  |  | ○ |  |
| 9 | 风管网系统 | 1.机器人清洗 |  |  |  |  | ○ |
|  |  | 2.各阀件位置校准并调整 |  |  | ○ |  |  |
| 10 | 实验室内部装潢 | 1.例行查看检修 |  | ○ |  |  |  |
| 11 | 管网系统 | 1.清洗、检查维修 |  |  |  | ○ |  |
|  |  | 2.各阀门管件检修 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 3.各电控阀件检修 |  |  | ○ |  |  |
|  |  | 4. 防腐 | 视情况而定 |  |  |  |  |
| 12 | 管网保温 | 1.检查维修 | 视情况而定 |  |  |  |  |

- 第五章主要条款及格式

甲方（采购人）：

乙方（中标方）：

- 采购编号：标段

- 根据采购编号招标文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次采购及相关问题，同意按下列条款规定执行。

（1）合同内容：。

（2）价格及支付：

1.按此次中标价格执行。

2.付款方式：

恒温恒湿及自动门维保：采购人与中标人签订合同后，待整个服务项目所需设备、人员全部到位，经采购人认可后开始进场进行服务每季度采购人对中标人运维工作进行考核，根据考核结果确定托管经费，并于考核结束一个月内，支付给中标人相应时间的款项。

自动门安装：整个服务项目完工并经过采购人验收后一个月内全额相应部分款项。

- 质量和服务要求及验收标准：

- 服务期限：恒温恒湿及自动门维保：合同签订后一年。

- 服务地点和方式：

- 违约责任：

- 解决争议的方式：

- 其它事项：

- 合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式四份，甲乙双方各执二份。

- 合同生效：

本合同由甲乙双方签字、盖章，并经见证后生效。

甲方（采购人）：（盖章）乙方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

年月日年月日

- 第六章附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏省设备成套有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标保证金 | 金额（大写）：人民币元整 形式：银行电汇 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |  |  |
| 小微型企业产品金额 | 元 |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标人是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月
附件十二、投标保证金缴纳凭证

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十五、其他